ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 10 «Перспективные топливные балансы»

БЕРДСК 2021

Оглавление

1.	Перспективная выработка тепловой энергии на источниках тепла	9

2.	Перспективный средневзвешенный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	20

3.	Перспективный Расход условного и натурального топлива	27

4.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов	44

5.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	61

6.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	76

7.	Перспективный вид топлива	100

8.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	123

Перечень таблиц.

Таблица 1-1.Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», Гкал (Сценарий 1)	12

Таблица 1-2. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», Гкал (Сценарий  2)	12

Таблица 1-3. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №1 1 ООО «ТГК-1», Гкал (Сценарий 3)	13

Таблица 1-4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №2 МУП «КБУ», Гкал (Сценарий 1)	14

Таблица 1-5. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №2 МУП «КБУ», Гкал (Сценарий 2)	14

Таблица 1-6. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №2 МУП «КБУ», Гкал (Сценарий 3)	15

Таблица 1-7. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», Гкал	16

Таблица 1-8. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №4 ИП «Голубев», Гкал	17

Таблица 1-9. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», Гкал	17

Таблица 1-10. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик», Гкал	17

Таблица 1-11. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7, Гкал	18

Таблица 1-12. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8  ООО «ТВК», Гкал	18

Таблица 1-13. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, Гкал	18

Таблица 1-14. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, Гкал	19

Таблица 2-1. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» , кг условного топлива/Гкал (Сценарий 1 и 2)	21

Таблица 2-2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», кг условного топлива/Гкал (Сценарий 3)	21

Таблица 2-3. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», кг условного топлива/Гкал (Сценарий 1)	22

Таблица 2-4. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 , кг условного топлива/Гкал (Сценарий 2 (3))	23

Таблица 2-5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», кг условного топлива/Гкал	23

Таблица 2-6. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», кг условного топлива/Гкал	24

Таблица 2-7. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», кг условного топлива/Гкал	24

Таблица 2-8 Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», кг условного топлива/Гкал	25

Таблица 2-9. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», кг условного топлива/Гкал	25

Таблица 2-10. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», кг условного топлива/Гкал	25

Таблица 2-11. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, кг условного топлива/Гкал	26

Таблица 2-12. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, кг условного топлива/Гкал	26

Таблица 3-1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 1)	28

Таблица 3-2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 2)	28

Таблица 3-3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 3)	29

Таблица 3-4. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 1)	30

Таблица 3-5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 2)	30

Таблица 3-6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 3)	31

Таблица 3-7. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис, тонн условного топлива	32

Таблица 3-8. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тонн условного топлива	32

Таблица 3-9. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тонн условного топлива	33

Таблица 3-10. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тонн условного топлива	33

Таблица 3-11. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тонн условного топлива	34

Таблица 3-12. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тонн условного топлива	34

Таблица 3-13. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тонн условного топлива	34

Таблица 3-14. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тонн условного топлива	35

Таблица 3-15. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	36

Таблица 3-16. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 2)	36

Таблица 3-17. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1»,  тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 3)	37

Таблица 3-18. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	38

Таблица 3-19. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 2)	38

Таблица 3-20. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 3)	39

Таблица 3-21. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», тыс. м3/т натурального топлива	40

Таблица 3-22. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тыс. м3/т натурального топлива	40

Таблица 3-23. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тыс. м3/т натурального топлива	41

Таблица 3-24. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тыс. м3/т натурального топлива	41

Таблица 3-25. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тыс. м3/т натурального топлива	42

Таблица 3-26. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тыс. м3/т натурального топлива	42

Таблица 3-27. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тыс. м3/т натурального топлива	43

Таблица 3-28. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тыс. м3/т натурального топлива	43

Таблица 4-1. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	45

Таблица 4-2. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 2)	45

Таблица 4-3. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1(зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)	46

Таблица 4-4. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	47

Таблица 4-5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий  2)	48

Таблица 4-6. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)	48

Таблица 4-7. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	49

Таблица 4-8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	50

Таблица 4-9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	50

Таблица 4-10. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	51

Таблица 4-11. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	51

Таблица 4-12. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 8 ООО «ТВК» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	51

Таблица 4-13. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 7 районе (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	52

Таблица 4-14. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 8 районе (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива	52

Таблица 4-15. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	53

Таблица 4-16. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 2)	53

Таблица 4-17. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1»  (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)	54

Таблица 4-18. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ»(летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	55

Таблица 4-19. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ»(летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 2)	56

Таблица 4-20. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)	56

Таблица 4-21. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	57

Таблица 4-22. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4ИП «Голубев» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	58

Таблица 4-23. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	58

Таблица 4-24. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	59

Таблица 4-25. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	59

Таблица 4-26. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 8 (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	59

Таблица 4-27. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 7 районе (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	60

Таблица 4-28. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 8 районе (летний период), тыс.м3/т натурального топлива	60

Таблица 5-1. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (Сценарий 1)	62

Таблица 5-2. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (Сценарий 2)	63

Таблица 5-3. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 1 ООО «ТГК-1» (Сценарий 3)	64

Таблица 5-4. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (Сценарий 1)	66

Таблица 5-5. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (Сценарий 2)	67

Таблица 5-6. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (Сценарий 3)	69

Таблица 5-7. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	70

Таблица 5-8. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев»	70

Таблица 5-9. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ»	71

Таблица 5-10. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик»	72

Таблица 5-11. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300»	72

Таблица 5-12. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК»	73

Таблица 5-13. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности новой котельной на 7 районе	74

Таблица 5-14. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности новой котельной на 8 районе	75

Таблица 6-1. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Вега»	76

Таблица 6-2Характеристика сжигаемого топлива котельной «Озерная»	76

Таблица 6-3 Характеристика сжигаемого топлива -угля котельной ООО «ТГК-1»	77

Таблица 6-4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 1: сценарий 1 для всех котельных)	78

Таблица 6-5. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 2: для всех котельных сценарий 2)	85

Таблица 6-6. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 3: сценарий 3 ООО «ТГК-1» для всех котельных в зоне действия ООО «ТГК-1 и «Вега», сценарий 2 для всех остальных котельных)	92

Таблица 7-1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тут (вариант 1: сценарий 1 для всех котельных)	101

Таблица 7-2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тут (вариант 2: сценарий 2 для всех котельных)	108

Таблица 7-3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тут (вариант 3: сценарий 3 ООО «ТГК-1» для всех котельных в зоне действия ООО «ТГК-1 и «Вега», сценарий 2 для всех остальных котельных)	115

- Перспективная выработка тепловой энергии на источниках тепла

Выработка тепловой энергии на источниках тепловой энергии рассчитывалась в соответствии со сценариями развития приведенным  в мастер-плане.

ООО «ТГК-1

- Сценарий 1:

- Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска к 2023 году с установленной мощностью 120 Гкал/час к 2023, с увеличением мощности до 140 Гкал/час к 2035 году, с увеличением мощности до 170 Гкал/час к 2040 году,

- Строительство БМГК 1 с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час взамен существующего ЦТП 8 б к 2023 году;

- Сценарий 2:

- Строительство новой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с отдельным выводом сети теплоснабжения для потребителей промплощадки и отдельным выводом для зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска к 2023 году.

- Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8 б с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час к 2023 году;

- Сценарий 3:

- Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:

- БМГК 1 (ЦТП 8б) с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час к 2023 году;

- БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) с установленной тепловой мощностью 20 Гкал/час;

- БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул.Ленина 89) с установленной тепловой мощностью 40  Гкал/час к 2023 году;

- БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) с установленной тепловой мощностью 10 Гкал/час к 2023 году, 20 Гкал/час к 2030 году, 30 Гкал/час к 2035 году, 40 Гкал/час к 2040 году;

- БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский) с установленной тепловой мощностью 1,72 Гкал/час к 2023 году;

- БМГК 7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская) с установленной тепловой мощностью 4,3 Гкал/час к 2023 году.

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега» к 2023 году.

- перевод потребителей на территории промышленной площадки в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы).

По всем сценариям Мастер-плана предполагается строительство котельной на базе ЦТП-4б, но так как потребители же подключены к котельной №1 ИП «Голубев», в капитальных затратах на строительство она не учитывается.

Котельная «Новая»:

Сценарий 1

Существующая схема теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности котельная «Новая». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК». Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла КВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки также предлагаются мероприятия:

- увеличение установленной мощности до 135 Гкал/час к 2023 году и до 165 Гкал/час к 2030 году (сценарий 1);

- увеличение установленной мощности до 165 Гкал/час к 2030 году (сценарий 2);

Так как мероприятия совпадают по сценариям 1 и 2 совпадают, далее они рассматриваются совместно.

Котельная «Вега»:

В мастер-плане отдельный сценарий для котельной «Вега» не прописан. По сценариям 1 и 2 ООО «ТГК-1», для обеспечения перспективной тепловой нагрузки необходимо увеличение установленной тепловой мощности до 160 Гкал/час к 2035 году.

Сценарий развития системы теплоснабжения от котельной «Вега» привязан к сценарию 3 котельной ООО «ТГК-1» предполагающий передачу части тепловых нагрузок на котельную «Вега».

Сценарий 3 для ООО «ТГК-1»:

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами;

- В планах по реконструкции котельной предлагается:

- Реконструкция котла типа КВ-ТС-20 ст.№7 с переводом на работу на природном газе,

- Модернизация котла типа КВ-ТС-20 ст.№2,

- Увеличение установленной мощности до 160 Гкал/час  к 2023 году, до 180 Гкал/час  к 2030 году, до 200 Гкал/час к 2035 году, до 220 Гкал/час к 2040 году.

Котельная «Озерная»:

- Сценарий 1: существующая схема теплоснабжения;

- Сценарий 2: Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

ООО «М-300»:

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

Сценарий 2

Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:

- строительство БМГК на базе ЦТП 28б;

- реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

ООО «Коммунальщик»:

Так как, сценарии развития котельной ООО «Коммунальщик» в мастер-плане не предусмотрены, предлагаются мероприятия с целью обеспечения тепловой мощностью перспективных потребителей. Рассматривается вариант с увеличением установленной мощности котельной до 7,5 Гкал/час к 2030 году.

Новые котельные

В связи со строительством МКД и объектов социально-культурных объектов предполагается строительство новых котельных на 7 и 8 районах города Бердска, в том числе:

- Котельная на 7 районе с установленной мощностью 30 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 40 Гкал/час к 2040 году.

- Котельная на 8 районе с установленной мощностью 20 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 50 Гкал/час к 2040 году.

Выработка тепловой энергии рассчитывалась с учетом изменения тепловых нагрузок.

Ниже представлена перспективная выработка тепловой энергии (Ошибка! Источник ссылки не найден. - Таблица 1-14).

Таблица 1-1.Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», Гкал (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 229922 | 229922 | 229922 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 32315 | 32400 | 32400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 114640 | 240878 | 240878 | 330161 | 333726 | 424832 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 1239 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Всего уголь |  |  | 229922 | 229922 | 229922 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 32315 | 32400 | 32400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 115879 | 243468 | 243468 | 332751 | 336316 | 427422 |
| Итого |  |  | 262237 | 262322 | 262322 | 245879 | 243468 | 243468 | 332751 | 336316 | 427422 |

Таблица 1-2. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», Гкал (Сценарий  2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 229922 | 229922 | 229922 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 32315 | 32400 | 32400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 114640 | 240878 | 240878 | 330161 | 333726 | 424832 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 1239 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Всего уголь |  |  | 229922 | 229922 | 229922 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 32315 | 32400 | 32400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 115879 | 243468 | 243468 | 332751 | 336316 | 427422 |
| Итого |  |  | 262237 | 262322 | 262322 | 245879 | 243468 | 243468 | 332751 | 336316 | 427422 |

Таблица 1-3. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №1 1 ООО «ТГК-1», Гкал (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 229922 | 229922 | 229922 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 32315 | 32315 | 32315 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 1291 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
| 3 | Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | газ | 0 | 0 | 0 | 22300 | 47290 | 47290 | 47290 | 47290 | 47290 |
| 4 | БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | газ | 0 | 0 | 0 | 53990 | 114005 | 114005 | 114005 | 114005 | 114005 |
| 5 | БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | газ | 0 | 0 | 0 | 10562 | 22573 | 22573 | 50235 | 58129 | 79167 |
| 6 | БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | газ | 0 | 0 | 0 | 1761 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 |
| 7 | БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | газ | 0 | 0 | 0 | 3873 | 9253 | 9253 | 9253 | 9253 | 9253 |
| Всего уголь |  |  | 229922 | 229922 | 229922 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 32315 | 32315 | 32315 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 93777 | 199493 | 199493 | 227156 | 235049 | 256087 |
| Итого |  |  | 262237 | 262237 | 262237 | 223777 | 199493 | 199493 | 227156 | 235049 | 256087 |

Таблица 1-4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №2 МУП «КБУ», Гкал (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 199251 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 219963 | 221289 | 251535 |
|  |  | уголь | 73937 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 | 81603 | 82095 | 93316 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 244804 | 245535 | 249456 | 252208 | 252208 | 252784 | 291871 | 291871 | 326701 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 2559 | 2600 | 2591 | 2582 | 2573 | 2564 | 2518 | 2473 | 2427 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Всего природный газ |  |  | 446755 | 447435 | 451356 | 454108 | 454108 | 454684 | 514534 | 515860 | 580937 |
| Всего уголь |  |  | 76496 | 76500 | 76491 | 76482 | 76473 | 76464 | 84121 | 84567 | 95743 |
| Итого |  |  | 523251 | 523935 | 527847 | 530590 | 530580 | 531148 | 598655 | 600427 | 676680 |

Таблица 1-5. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №2 МУП «КБУ», Гкал (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 199251 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 219963 | 221289 | 251535 |
|  |  | уголь | 73937 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 | 81603 | 82095 | 93316 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 244804 | 245535 | 249456 | 251108 | 249723 | 250299 | 289386 | 289386 | 324216 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0 | 0 | 0 | 515 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 2559 | 2600 | 2590,9 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2573 | 2564 | 2518 | 2473 | 2427 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Всего природный газ |  |  | 446755 | 447435 | 451356 | 454843 | 455415 | 455983 | 515787 | 517067 | 582099 |
| Всего уголь |  |  | 76496 | 76500 | 76491 | 75152 | 73900 | 73900 | 81603 | 82095 | 93316 |
| Итого |  |  | 523251 | 523935 | 527847 | 529995 | 529315 | 529883 | 597390 | 599162 | 675415 |

Таблица 1-6. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №2 МУП «КБУ», Гкал (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 199251 | 199311 | 199469 | 219824 | 219824 | 199200 | 279016 | 307587 | 338030 |
|  |  | уголь | 73937 | 73961 | 74020 | 81571 | 81571 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 244804 | 245535 | 249456 | 251108 | 249723 | 250299 | 289386 | 289386 | 324216 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0 | 0 | 0 | 511 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 2559 | 2600 | 2590,9 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2573 | 2564 | 2518 | 2473 | 2427 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Всего природный газ |  |  | 446755 | 447546 | 451626 | 475463 | 476025 | 455969 | 574826 | 603352 | 668580 |
| Всего уголь |  |  | 76496 | 76561,2799 | 76610,8976 | 82823,414 | 81571,41 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 |
| Итого |  |  | 523251 | 524108 | 528237 | 558286 | 557597 | 529869 | 648726 | 677252 | 742480 |

Таблица 1-7. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 28783 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 4903 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
| Всего природный газ |  |  | 33686 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 |
| Итого |  |  | 33686 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 | 33710 |

Таблица 1-8. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  №4 ИП «Голубев», Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 | 21550 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 2695 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Всего природный газ |  |  | 44005 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 |
| Итого |  |  | 44005 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 | 44010 |

Таблица 1-9. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 57119,3 | 57360 | 61408 | 67513 | 67513 | 67513 | 73345 | 77853 | 82364 |
| Всего природный газ |  |  | 57119,3 | 57360 | 61408 | 67513 | 67513 | 67513 | 73345 | 77853 | 82364 |
| Итого |  |  | 57119,3 | 57360 | 61408 | 67513 | 67513 | 67513 | 73345 | 77853 | 82364 |

Таблица 1-10. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик», Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 8565 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 10002 | 11575 | 11575 |
| Всего природный газ |  |  | 8565 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 10002 | 11575 | 11575 |
| Итого |  |  | 8565 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 10002 | 11575 | 11575 |

Таблица 1-11. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7, Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 13263 | 13260 | 13260 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 6510 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 |
| Всего уголь |  |  | 13263 | 13260 | 13260 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6510 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 |
| Итого |  |  | 13263 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 |

Таблица 1-12. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8  ООО «ТВК», Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 1762 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Всего природный газ |  |  | 1762 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Итого |  |  | 1762 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |

Таблица 1-13. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |

Таблица 1-14. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |

- Перспективный средневзвешенный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

Перспективный расход условного топлива на выработку тепловую энергию определялся на основании фактического расхода топлива за базовый период, режимных карт, данных о реконструкции и модернизации котельных.

Перспективный расход условного топлива на выработку тепловую энергию предлагаемых к строительству новых котельных определялся на основании целевых показателей расхода газа, приведенных в программе «По развитию системы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2021-2023 гг».

Результаты приведены ниже (Таблица 2-1 - Таблица 2-12).

Таблица 2-1. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» , кг условного топлива/Гкал (Сценарий 1 и 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Всего уголь |  |  | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Итого |  |  | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 170,6 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

Таблица 2-2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», кг условного топлива/Гкал (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 3 | Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 4 | БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 5 | БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 6 | БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 7 | БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Всего уголь |  |  | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Итого |  |  | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 170,6 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

Таблица 2-3. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», кг условного топлива/Гкал (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  | уголь | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Всего природный газ |  |  | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| Всего уголь |  |  | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 198,9 | 198,9 | 198,8 |
| Итого |  |  | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |

Таблица 2-4. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 , кг условного топлива/Гкал (Сценарий 2 (3))

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  | уголь | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Всего природный газ |  |  | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,0 | 161,0 | 160,9 |
| Всего уголь |  |  | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 198,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Итого |  |  | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,6 | 166,5 | 166,0 | 165,1 | 165,0 | 164,2 |

Таблица 2-5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Всего природный газ |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Итого |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |

Таблица 2-6. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Всего природный газ |  |  | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 |
| Итого |  |  | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 |

Таблица 2-7. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Всего природный газ |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Итого |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |

Таблица 2-8 Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего природный газ |  |  | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Итого |  |  | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |

Таблица 2-9. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Всего уголь |  |  | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Итого |  |  | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 181,35 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

Таблица 2-10. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| Всего природный газ |  |  | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| Итого |  |  | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |

Таблица 2-11. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

Таблица 2-12. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, кг условного топлива/Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

- Перспективный Расход условного и натурального топлива

Перспективный расход топлива определялся на основании перспективной выработки тепловой энергии и перспективных удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию.

Результаты расчета условного и натурального топлива приведены ниже, условного топлива:- Таблица 3-1 - Таблица 3-14; натурального топлива: Таблица 3-15 - Таблица 3-28.

Таблица 3-1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 42156 | 42490 | 42490 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 5925 | 5939 | 5939 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 17987 | 37794 | 37794 | 51802 | 52362 | 66656 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 194 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Всего уголь |  |  | 42156 | 42490 | 42490 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 5925 | 5939 | 5939 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 18181 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |
| Итого |  |  | 48081 | 48428 | 48428 | 42184 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |

Таблица 3-2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 42156 | 42490 | 42490 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 5925 | 5939 | 5939 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 17987 | 37794 | 37794 | 51802 | 52362 | 66656 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 194 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Всего уголь |  |  | 42156 | 42490 | 42490 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 5925 | 5939 | 5939 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 18181 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |
| Итого |  |  | 48081 | 48428 | 48428 | 42184 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |

Таблица 3-3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 42156 | 464442 | 464672 | 234552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 5925 | 5972 | 5972 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 203 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 3 | Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | газ | 0 | 0 | 0 | 3499 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 |
| 4 | БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | газ | 0 | 0 | 0 | 8471 | 17887 | 17887 | 17887 | 17887 | 17887 |
| 5 | БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | газ | 0 | 0 | 0 | 1657 | 3542 | 3542 | 7882 | 9120 | 12421 |
| 6 | БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | газ | 0 | 0 | 0 | 276 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 7 | БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | газ | 0 | 0 | 0 | 608 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| Всего уголь |  |  | 42156 | 464442 | 464672 | 234552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 5925 | 5972 | 5972 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 14714 | 31300 | 31300 | 35641 | 36879 | 40180 |
| Итого |  |  | 48081 | 470414 | 470644 | 251853 | 31300 | 31300 | 35641 | 36879 | 40180 |

Таблица 3-4. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 31882,8 | 31872 | 31872 | 31872 | 31872 | 31872 | 35194 | 35406 | 40246 |
|  |  | уголь | 14641,4 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 | 16157 | 16255 | 18476 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 39660,8 | 39777 | 40412 | 40858 | 40858 | 40951 | 47283 | 47283 | 52926 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 581,4 | 591 | 589 | 587 | 585 | 582 | 572 | 562 | 551 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 467,07 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Всего природный газ |  |  | 72010,67 | 72116 | 72751 | 73197 | 73197 | 73290 | 82944 | 83156 | 93638 |
| Всего уголь |  |  | 15222,8 | 15223 | 15221 | 15219 | 15217 | 15215 | 16729 | 16817 | 19028 |
| Итого |  |  | 87233,5 | 87339 | 87972 | 88416 | 88413 | 88505 | 99674 | 99973 | 112666 |

Таблица 3-5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 31882,8 | 31872 | 31872 | 31872 | 31872 | 31872 | 35194 | 35406 | 40246 |
|  |  | уголь | 14641,4 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 | 16157 | 16255 | 18476 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 39660,8 | 39777 | 40412 | 40679 | 40455 | 40548 | 46881 | 46881 | 52523 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0 | 0 | 0 | 81 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 581 | 591 | 589 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 207 | 404 | 402 | 395 | 388 | 381 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 467,07 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Всего природный газ |  |  | 72011 | 72116 | 72751 | 73306 | 73389 | 73481 | 83128 | 83333 | 93808 |
| Всего уголь |  |  | 15222,4 | 15222,9 | 15220,9 | 14916,7 | 14632,2 | 14632,2 | 16157,3 | 16254,7 | 18476,5 |
| Итого |  |  | 87233,1 | 87339 | 87972 | 88223 | 88021 | 88113 | 99286 | 99588 | 112285 |

Таблица 3-6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 31882,8 | 31890 | 31915 | 35172 | 35172 | 31872 | 44643 | 49214 | 54085 |
|  |  | уголь | 14641,4 | 14644 | 14656 | 16151 | 16151 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 39660,8 | 39777 | 40412 | 40679 | 40455 | 40548 | 46881 | 46881 | 52523 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0 | 0 | 0 | 80 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 581 | 591 | 589 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 207 | 404 | 402 | 395 | 388 | 381 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 467,07 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Всего природный газ |  |  | 72011 | 72134 | 72794 | 76606 | 76687 | 73479 | 92574 | 97139 | 107645 |
| Всего уголь |  |  | 15222,4 | 15235,1 | 15244,6 | 16435,6 | 16151,1 | 14632,2 | 14632,2 | 14632,2 | 14632,2 |
| Итого |  |  | 87233,1 | 87369 | 88039 | 93041 | 92838 | 88111 | 107207 | 111771 | 122277 |

Таблица 3-7. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 4431,7 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 799,8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Всего природный газ |  |  | 5231,5 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| Итого |  |  | 5231,5 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |

Таблица 3-8. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 1630 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 762 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 3032 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 379,5 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 429 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Всего природный газ |  |  | 6232,5 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 |
| Итого |  |  | 6232,5 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 |

Таблица 3-9. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 9004,7 | 9040 | 9678 | 10640 | 10640 | 10640 | 11559 | 12270 | 12981 |
| Всего природный газ |  |  | 9004,7 | 9040 | 9678 | 10640 | 10640 | 10640 | 11559 | 12270 | 12981 |
| Итого |  |  | 9004,7 | 9040 | 9678 | 10640 | 10640 | 10640 | 11559 | 12270 | 12981 |

Таблица 3-10. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 1121 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1609 | 1862 | 1862 |
| Всего природный газ |  |  | 1121 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1609 | 1862 | 1862 |
| Итого |  |  | 1121 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1609 | 1862 | 1862 |

Таблица 3-11. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 2729 | 2729 | 2729 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 1021 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Всего уголь |  |  | 2729 | 2729 | 2729 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 1021 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Итого |  |  | 2729 | 2729 | 2729 | 2411 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |

Таблица 3-12. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Всего природный газ |  |  | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Итого |  |  | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |

Таблица 3-13. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7990 | 11569 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7990 | 11569 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7990 | 11569 |

Таблица 3-14. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 9222 | 14323 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 9222 | 14323 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 9222 | 14323 |

Таблица 3-15. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 57861 | 58338 | 58338 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 4288 | 4300 | 4300 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 15109 | 31747 | 31747 | 43514 | 43984 | 55991 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 163 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Всего уголь |  |  | 57861 | 58338 | 58338 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 4288 | 4300 | 4300 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 15272 | 32088 | 32088 | 43855 | 44325 | 56333 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-16. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 57861 | 58338 | 58338 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 4288 | 4300 | 4300 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 15109 | 31747 | 31747 | 43514 | 43984 | 55991 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 163 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Всего уголь |  |  | 57861 | 58338 | 58338 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 4288 | 4300 | 4300 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 15272 | 32088 | 32088 | 43855 | 44325 | 56333 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-17. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1»,  тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 57861 | 637679 | 637994 | 322040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 4288 | 4324 | 4324 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 170 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| 3 | Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | газ | 0 | 0 | 0 | 2939 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 4 | БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | газ | 0 | 0 | 0 | 7116 | 15025 | 15025 | 15025 | 15025 | 15025 |
| 5 | БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | газ | 0 | 0 | 0 | 1392 | 2975 | 2975 | 6621 | 7661 | 10434 |
| 6 | БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | газ | 0 | 0 | 0 | 232 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| 7 | БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | газ | 0 | 0 | 0 | 510 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
| Всего уголь |  |  | 57861 | 637679 | 637994 | 322040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 4288 | 4324 | 4324 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 12359 | 26292 | 26292 | 29938 | 30979 | 33751 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-18. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 26698 | 26772 | 26772 | 26772 | 26772 | 26772 | 29563 | 29741 | 33806 |
|  |  | уголь | 20211,1 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 | 22184 | 22318 | 25368 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 33225 | 33412 | 33946 | 34320 | 34320 | 34399 | 39718 | 39718 | 44458 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 801,6 | 811 | 808 | 805 | 803 | 800 | 786 | 771 | 757 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 391,2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Всего природный газ |  |  | 60314,2 | 60577 | 61111 | 61485 | 61485 | 61564 | 69673 | 69851 | 78656 |
| Всего уголь |  |  | 21012,7 | 20901 | 20898 | 20895 | 20893 | 20890 | 22970 | 23089 | 26125 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-19. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 26698 | 26772 | 26772 | 26772 | 26772 | 26772 | 29563 | 29741 | 33806 |
|  |  | уголь | 20211,1 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 | 22184 | 22318 | 25368 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 33225 | 33412 | 33946 | 34171 | 33982 | 34061 | 39380 | 39380 | 44119 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ |  | 0 | 0 | 68 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 801,6 | 821 | 818 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 174 | 339 | 338 | 332 | 326 | 320 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 391,2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Всего природный газ |  |  | 60314 | 60577 | 61111 | 61577 | 61647 | 61724 | 69828 | 70000 | 78799 |
| Всего уголь |  |  | 21013 | 20911 | 20908 | 20485 | 20090 | 20090 | 22184 | 22318 | 25368 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-20. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 26698 | 26787 | 26809 | 29544 | 29544 | 26772 | 37500 | 41340 | 45431 |
|  |  | уголь | 20211,1 | 20107 | 20123 | 22176 | 22176 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 33225 | 33412 | 33946 | 34171 | 33982 | 34061 | 39380 | 39380 | 44119 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ |  | 0 | 0 | 67 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 801,6 | 821 | 818 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 174 | 339 | 338 | 332 | 326 | 320 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 391,2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Всего природный газ |  |  | 60314 | 60592 | 61147 | 64349 | 64417 | 61722 | 77763 | 81597 | 90422 |
| Всего уголь |  |  | 21013 | 20928 | 20941 | 22571 | 22176 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-21. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 3713 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 632 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Всего природный газ |  |  | 4345 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 |
| Итого |  |  | 4345 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 |

Таблица 3-22. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 1413 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 660 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 2628 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 328,6 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 378 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Всего природный газ |  |  | 5407,6 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 |
| Итого |  |  | 5407,6 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 |

Таблица 3-23. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 7543 | 7594 | 8129 | 8938 | 8938 | 8938 | 9710 | 10306 | 10904 |
| Всего природный газ |  |  | 7543 | 7594 | 8129 | 8938 | 8938 | 8938 | 9710 | 10306 | 10904 |
| Итого |  |  | 7543 | 7594 | 8129 | 8938 | 8938 | 8938 | 9710 | 10306 | 10904 |

Таблица 3-24. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 967 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1352 | 1564 | 1564 |
| Всего природный газ |  |  | 967 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1352 | 1564 | 1564 |
| Итого |  |  | 967 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1352 | 1564 | 1564 |

Таблица 3-25. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 3747 | 3747 | 3747 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 878 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
| Всего уголь |  |  | 3747 | 3747 | 3747 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 878 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
| Итого |  |  | 3747 | 3747 | 3747 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3-26. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 235,27 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Всего природный газ |  |  | 235,27 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Итого |  |  | 235,27 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |

Таблица 3-27. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 11260 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 11260 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 11260 |

Таблица 3-28. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 15660 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 15660 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 15660 |

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения г. Бердска рассчитаны по тепловым нагрузкам потребителей..

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -37 °С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Максимально часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Бердска представлены ниже. Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период: Таблица 4-1 - Таблица 4-14. Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период: Таблица 4-15 - Таблица 4-28.

Таблица 4-1. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 20,86 | 20,74 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мазут | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 12,97 | 12,97 | 16,42 | 17,85 | 19,15 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего уголь |  |  | 20,86 | 20,74 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 13,17 | 13,17 | 16,62 | 18,06 | 19,36 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-2. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 20,86 | 20,74 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мазут | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 12,97 | 12,97 | 16,42 | 17,85 | 19,15 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего уголь |  |  | 20,86 | 20,74 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 13,17 | 13,17 | 16,62 | 18,06 | 19,36 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-3. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1(зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 20,86 | 20,74 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мазут | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 4 | БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 5 | БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,40 | 3,15 | 3,57 |
| 6 | БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7 | БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Всего уголь |  |  | 20,86 | 20,74 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 8,93 | 8,93 | 10,45 | 11,19 | 11,62 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-4. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 10,72 | 10,73 | 10,74 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,78 | 12,95 | 13,69 |
|  |  | уголь | 7,73 | 7,74 | 7,75 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 8,51 | 9,35 | 9,88 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 14,76 | 14,80 | 14,95 | 15,12 | 15,12 | 15,16 | 18,04 | 19,36 | 20,44 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Всего природный газ |  |  | 22,91 | 25,95 | 26,11 | 26,36 | 26,36 | 26,40 | 30,24 | 32,72 | 34,55 |
| Всего уголь |  |  | 8,00 | 8,01 | 8,02 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,78 | 9,62 | 10,15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий  2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 10,72 | 10,73 | 10,74 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,78 | 12,95 | 13,69 |
|  |  | уголь | 7,73 | 7,74 | 7,75 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 8,51 | 9,35 | 9,88 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 14,76 | 14,80 | 14,95 | 15,05 | 15,05 | 15,09 | 17,97 | 19,29 | 20,37 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Всего природный газ |  |  | 25,90 | 25,95 | 26,11 | 26,29 | 26,29 | 26,33 | 30,17 | 32,65 | 34,48 |
| Всего уголь |  |  | 8,00 | 8,01 | 8,02 | 8,08 | 7,81 | 7,81 | 8,51 | 9,35 | 9,88 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-6. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 10,72 | 10,73 | 10,74 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 15,06 | 16,74 | 18,13 |
|  |  | уголь | 7,73 | 7,74 | 7,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,87 | 12,08 | 13,08 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 14,76 | 14,80 | 14,95 | 15,05 | 15,05 | 15,09 | 17,97 | 19,29 | 20,37 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Всего природный газ |  |  | 25,90 | 25,95 | 26,11 | 27,93 | 27,93 | 27,98 | 33,44 | 36,44 | 38,92 |
| Всего уголь |  |  | 8,00 | 8,01 | 8,02 | 9,27 | 9,00 | 9,00 | 10,87 | 12,08 | 13,08 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-7. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Всего природный газ |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Итого |  |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |

Таблица 4-8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего природный газ |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Итого |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

Таблица 4-9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 2,52 | 2,53 | 2,68 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,16 | 3,16 | 3,29 |
| Всего природный газ |  |  | 2,52 | 2,53 | 2,68 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,16 | 3,16 | 3,29 |
| Итого |  |  | 2,52 | 2,53 | 2,68 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,16 | 3,16 | 3,29 |

Таблица 4-10. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 0,95 |
| Всего природный газ |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 0,95 |
| Итого |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 0,95 |

Таблица 4-11. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Всего уголь |  |  | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Итого |  |  | 2,59 | 2,59 | 2,59 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Таблица 4-12. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 8 ООО «ТВК» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Всего природный газ |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Итого |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Таблица 4-13. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 7 районе (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 7 районе | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,71 | 3,92 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,71 | 3,92 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,71 | 3,92 |

Таблица 4-14. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 8 районе (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 8 районе | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 3,09 | 4,76 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 3,09 | 4,76 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 3,09 | 4,76 |

Таблица 4-15. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мазут | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,03 | 2,36 | 2,66 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего уголь |  |  | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 2,04 | 2,37 | 2,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-16. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мазут | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,03 | 2,36 | 2,66 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего уголь |  |  | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 2,04 | 2,37 | 2,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-17. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1»  (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 2,108 | 2,110 | 2,122 | 2,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | мазут | 0,171 | 0,171 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3 | Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 4 | БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 5 | БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,340 | 0,492 | 0,583 |
| 6 | БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего уголь |  |  | 2,108 | 2,110 | 2,122 | 2,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего мазут |  |  | 0,171 | 0,171 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего природный газ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,257 | 1,410 | 1,501 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-18. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ»(летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,72 | 1,98 | 2,16 |
|  |  | уголь | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,56 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 4,10 | 4,11 | 4,14 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,81 | 5,13 | 5,39 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего природный газ |  |  | 5,63 | 5,64 | 5,66 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 6,58 | 7,16 | 7,60 |
| Всего уголь |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 1,59 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-19. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ»(летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 2)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,72 | 1,98 | 2,16 |
|  |  | уголь | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,56 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 4,10 | 4,11 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,79 | 5,11 | 5,37 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего природный газ |  |  | 5,63 | 5,64 | 5,66 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 6,59 | 7,17 | 7,61 |
| Всего уголь |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,56 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-20. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (летний период), тыс.м3/т натурального топлива (Сценарий 3)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,31 | 2,70 | 3,04 |
|  |  | уголь | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,67 | 1,95 | 2,19 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 4,10 | 4,11 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,79 | 5,11 | 5,37 |
| 3 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего природный газ |  |  | 5,63 | 5,64 | 5,66 | 5,92 | 5,92 | 5,93 | 7,18 | 7,88 | 8,49 |
| Всего уголь |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 1,67 | 1,95 | 2,19 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-21. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего природный газ |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Таблица 4-22. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4ИП «Голубев» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего природный газ |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Итого |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

Таблица 4-23. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |
| Всего природный газ |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |
| Итого |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |

Таблица 4-24. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 4-25. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего уголь |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4-26. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 8 (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего природный газ |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Итого |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 4-27. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 7 районе (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 7 районе | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,58 | 0,84 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,58 | 0,84 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,58 | 0,84 |

Таблица 4-28. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности новой котельной на 8 районе (летний период), тыс.м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 8 районе | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,62 | 0,93 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,62 | 0,93 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,62 | 0,93 |

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и нормативов эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на перспективу выполнен в соответствии Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Результаты расчета приведены ниже

Таблица 5-1. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (Сценарий 1)

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3159 | 3159 | 3159 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ мазут, тонн натурального топлива | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1277 | 1277 | 1612 | 1751 | 1877 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 11526 | 11526 | 11526 | 11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ мазут, тонн натурального топлива | 393 | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 14685 | 14685 | 14685 | 14685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ мазут, тонн натурального топлива | 476 | 476 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1277 | 1277 | 1612 | 1751 | 1877 |

Таблица 5-2. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1» (Сценарий 2)

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3159 | 3159 | 3159 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ мазут, тонн натурального топлива | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1277 | 1277 | 1612 | 1751 | 1877 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 11526 | 11526 | 11526 | 11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ мазут, тонн натурального топлива | 393 | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 14685 | 14685 | 14685 | 14685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ мазут, тонн натурального топлива | 476 | 476 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1277 | 1277 | 1612 | 1751 | 1877 |

Таблица 5-3. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 1 ООО «ТГК-1» (Сценарий 3)

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3159 | 3159 | 3159 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ мазут, тонн натурального топлива | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 851 | 865 | 865 | 1013 | 1085 | 1126 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 11526 | 11526 | 11526 | 11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ мазут, тонн натурального топлива | 393 | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 14685 | 14685 | 14685 | 14685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ мазут, тонн натурального топлива | 476 | 476 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 851 | 865 | 865 | 1013 | 1085 | 1126 |

Таблица 5-4. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (Сценарий 1)

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2779,6 | 2796,3 | 3177,0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 449,2 | 449,2 | 456,9 | 461,5 | 461,5 | 462,5 | 527,8 | 527,8 | 585,9 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 4068,7 | 4105,6 | 4635,5 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6848,4 | 6901,9 | 7812,5 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 449,2 | 449,2 | 456,9 | 461,5 | 461,5 | 462,5 | 527,8 | 527,8 | 585,9 |

Таблица 5-5. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (Сценарий 2)

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2508,1 | 2508,1 | 2508,1 | 2768,6 | 2785,3 | 3166,0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 449,2 | 449,2 | 456,9 | 461,5 | 473,0 | 474,0 | 539,3 | 539,3 | 597,4 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3571,5 | 3571,5 | 3942,0 | 3966,0 | 4508,0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6207,1 | 6079,6 | 6079,6 | 6710,6 | 6751,3 | 7674,0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 449,2 | 449,2 | 456,9 | 461,5 | 473,0 | 474,0 | 539,3 | 539,3 | 597,4 |

Таблица 5-6. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» (Сценарий 3)

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2767,1 | 2767,1 | 2767,1 | 3801,7 | 3870,8 | 5241,9 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 449,2 | 449,2 | 456,9 | 461,5 | 473,0 | 474,0 | 539,3 | 539,3 | 597,4 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3940,3 | 3940,3 | 3570,3 | 4914,6 | 4986,3 | 6410,3 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6707,4 | 6707,4 | 6337,4 | 8716,3 | 8857,1 | 11652,3 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 449,2 | 449,2 | 456,9 | 461,5 | 473,0 | 474,0 | 539,3 | 539,3 | 597,4 |

Таблица 5-7. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |

Таблица 5-8. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |

Таблица 5-9. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ мазут, тонн натурального топлива | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
| НЭЗТ мазут, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ мазут, тонн натурального топлива | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |

Таблица 5-10. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 5,8 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 5,8 |

Таблица 5-11. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |

Таблица 5-12. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |

Таблица 5-13. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности новой котельной на 7 районе

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 263,1 | 380,5 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 263,1 | 380,5 |

Таблица 5-14. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности новой котельной на 8 районе

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,6 | 299,1 | 461,1 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,6 | 299,1 | 461,1 |

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время и на расчетный период, на источниках тепловой энергии планируется сжигание газа. Мероприятие по газификации котельной «Озерная» планируется завершить в 2022 году.

Внедрение возобновляемых источников тепловой энергии проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается. Местные виды топлива отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Котельная «Вега» в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ.

Таблица 6-1. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Вега»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сго-рания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5251 |  |
| газ |  | - | -. | - | 8255,8 |  |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаковского геологического района Кузбасса. При этом воздушно-сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как мономарки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типа КВ-ТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Котельная «Озерная» в качестве топлива использует каменный уголь. Характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 6-2Характеристика сжигаемого топлива котельной «Озерная»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | ДР | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 4832 |  |

Каменный уголь поставляется обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» транспортом от котельной «Вега». Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе котельной «Вега».

Котельная «ТГК-1» в качестве топлива использует уголь кузнецкого месторождения марки ДР и ГР, ДМСШ, ГМСШ и мазут марки М100.

Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельной запасов топлива. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе.

Основные характеристики угля марки Д, представлены в пункте 8.1.1. краткая характеристика в таблице ниже.

Таблица 6-3 Характеристика сжигаемого топлива -угля котельной ООО «ТГК-1»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др и Гр | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5100 |  |

Прогнозные значения расходов натурального топлива по вариантам развития приведены ниже (Таблица 6-4, Таблица 6-5).

В вариант 1 вошли: сценарий 1и 2 для ООО «ТГК-1» и сценарий 1 для котельных «Новая», «Вега» и «Озерная», прочие котельные.

В вариант 2 вошли: сценарий 3 для ООО «ТГК-1», сценарий 2 для котельных «Новая и «Озерная», сценарий 3 для котельной «Вега», прочие котельные.

Таблица 6-4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 1: сценарий 1 для всех котельных)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 57861,0 | 58338,1 | 58338,1 | 29432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 15272,4 | 32088,1 | 32088,1 | 43855,2 | 44325,1 | 56332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288,0 | 4299,8 | 4299,8 | 1857,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 21012,7 | 20901,1 | 20898,2 | 20895,4 | 20892,6 | 20889,7 | 22969,5 | 23089,1 | 26125,3 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 60314,2 | 60577,2 | 61110,9 | 61485,3 | 61485,3 | 61563,7 | 69673,2 | 69851,4 | 78656,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 4345,0 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5407,6 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 7543,0 | 7593,6 | 8129,4 | 8937,7 | 8937,7 | 8937,7 | 9709,7 | 10306,5 | 10903,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 967,0 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1351,8 | 1564,5 | 1564,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 3746,9 | 3746,8 | 3746,8 | 1907,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,4 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 235,3 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6467,1 | 6871,6 | 9949,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4739,2 | 7931,1 | 12318,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 82620,6 | 82986,0 | 82983,1 | 52235,4 | 20892,6 | 20889,7 | 22969,5 | 23089,1 | 26125,3 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 78812,1 | 79265,5 | 80334,9 | 97668,4 | 115394,9 | 115473,3 | 147517,8 | 152571,7 | 181445,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288,0 | 4299,8 | 4299,8 | 1857,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6-5. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 2: для всех котельных сценарий 2)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 57861 | 637679 | 637994 | 322040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 15272 | 32088 | 32088 | 43855 | 44325 | 56333 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288 | 4324 | 4324 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 21013 | 20911 | 20908 | 20485 | 20090 | 20090 | 22184 | 22318 | 25368 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 60314 | 60577 | 61111 | 61577 | 61647 | 61724 | 69828 | 70000 | 78799 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 4345,0 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5407,6 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 7543,0 | 7593,6 | 8129,4 | 8937,7 | 8937,7 | 8937,7 | 9709,7 | 10306,5 | 10903,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 967,0 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1351,8 | 1564,5 | 1564,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 3746,9 | 3746,8 | 3746,8 | 1907,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,4 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 235,3 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6467,1 | 6871,6 | 9949,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4739,2 | 7931,1 | 12318,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 82620,6 | 662336,4 | 662649,2 | 344432,6 | 20090,0 | 20090,0 | 22184,0 | 22317,7 | 25368,2 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 78812,1 | 79265,5 | 80334,9 | 97760,5 | 115556,6 | 115633,8 | 147672,3 | 152720,2 | 181588,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288,0 | 4323,6 | 4323,6 | 1873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6-6. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 3: сценарий 3 ООО «ТГК-1» для всех котельных в зоне действия ООО «ТГК-1 и «Вега», сценарий 2 для всех остальных котельных)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 57861 | 637679 | 637994 | 322040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 12359 | 26292 | 26292 | 29938 | 30979 | 33751 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288 | 4324 | 4324 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 21013 | 20928 | 20941 | 22571 | 22176 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 60314 | 60592 | 61147 | 64349 | 64417 | 61722 | 77763 | 81597 | 90422 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 4345,0 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5407,6 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 7543,0 | 7593,6 | 8129,4 | 8937,7 | 8937,7 | 8937,7 | 9709,7 | 10306,5 | 10903,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 967,0 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1351,8 | 1564,5 | 1564,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 3746,9 | 3746,8 | 3746,8 | 1907,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,4 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 235,3 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6467,1 | 6871,6 | 9949,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4739,2 | 7931,1 | 12318,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 82620,6 | 662353,1 | 662681,9 | 346518,1 | 22175,5 | 20090,0 | 20090,0 | 20090,0 | 20090,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 78812,1 | 79280,4 | 80371,1 | 97618,9 | 112530,9 | 109836,3 | 141690,1 | 150970,3 | 170630,0 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288,0 | 4323,6 | 4323,6 | 1873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перспективный вид топлива

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории города Бердска Новосибирской области, осуществляется от 3 крупных котельных и нескольких локальных котельных.

Из них котельная «Новая» работает на природном газе, котельная «ТГК-1» работает на твердом топливе – каменном угле, с использованием мазутной подсветки. На котельной «Вега» используются часть котлов, работающих на каменном угле, а часть на природном газе.

На перспективу предполагается увеличение доли использования газа, в связи с газификацией котельной «Озерная», а также реконструкция котла типа КВ-ТС-20 ст.№7 на котельной «Вега» с переводом на работу на природном газе. Закрытие котельной ООО «ТГК-1» и строительство нескольких котельных использующих в качестве основного вида топлива природный газ.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии по вариантам развития приведены ниже (Таблица 7-1, Таблица 7-2).

Таблица 7-1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тут (вариант 1: сценарий 1 для всех котельных)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 42156,0 | 42489,5 | 42489,5 | 21436,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18181,4 | 38200,1 | 38200,1 | 52208,6 | 52768,0 | 67062,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 5925,0 | 5938,9 | 5938,9 | 2566,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 15222,8 | 15222,9 | 15220,9 | 15218,8 | 15216,7 | 15214,6 | 16729,5 | 16816,5 | 19027,9 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 72010,7 | 72115,8 | 72751,0 | 73196,8 | 73196,8 | 73290,1 | 82944,3 | 83156,4 | 93638,4 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5231,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 6232,5 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 9004,7 | 9040,0 | 9677,9 | 10640,1 | 10640,1 | 10640,1 | 11559,2 | 12269,6 | 12980,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 1121,0 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1609,3 | 1862,5 | 1862,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 2729,0 | 2728,9 | 2728,9 | 1389,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,4 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 273,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7519,9 | 7990,2 | 11568,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5510,7 | 9222,2 | 14323,4 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 60107,8 | 60441,4 | 60439,3 | 38044,7 | 15216,7 | 15214,6 | 16729,5 | 16816,5 | 19027,9 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 93873,4 | 94357,1 | 95630,3 | 116241,0 | 137318,8 | 137412,2 | 175250,1 | 181167,1 | 215334,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 5925,0 | 5938,9 | 5938,9 | 2566,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7-2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тут (вариант 2: сценарий 2 для всех котельных)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 42156 | 464442 | 464672 | 234552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 18181 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 5925 | 5972 | 5972 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 15222 | 15223 | 15221 | 14917 | 14632 | 14632 | 16157 | 16255 | 18476 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 72011 | 72116 | 72751 | 73306 | 73389 | 73481 | 83128 | 83333 | 93808 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5231,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 6232,5 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 9004,7 | 9040,0 | 9677,9 | 10640,1 | 10640,1 | 10640,1 | 11559,2 | 12269,6 | 12980,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 1121,0 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1609,3 | 1862,5 | 1862,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 2729,0 | 2728,9 | 2728,9 | 1389,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,4 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 273,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7519,9 | 7990,2 | 11568,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5510,7 | 9222,2 | 14323,4 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 60107,4 | 482393,6 | 482621,4 | 250857,8 | 14632,2 | 14632,2 | 16157,3 | 16254,7 | 18476,5 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 93873,4 | 94357,1 | 95630,3 | 116350,8 | 137511,4 | 137603,3 | 175434,0 | 181343,9 | 215503,9 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 5925,0 | 5971,9 | 5971,9 | 2587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7-3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тут (вариант 3: сценарий 3 ООО «ТГК-1» для всех котельных в зоне действия ООО «ТГК-1 и «Вега», сценарий 2 для всех остальных котельных)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 42156 | 464442 | 464672 | 234552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 14714 | 31300 | 31300 | 35641 | 36879 | 40180 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 5925 | 5972 | 5972 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 15222,4 | 15235,1 | 15244,6 | 16435,6 | 16151,1 | 14632,2 | 14632,2 | 14632,2 | 14632,2 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 72011 | 72134 | 72794 | 76606 | 76687 | 73479 | 92574 | 97139 | 107645 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5231,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 | 5235,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 6232,5 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 | 6308,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 9004,7 | 9040,0 | 9677,9 | 10640,1 | 10640,1 | 10640,1 | 11559,2 | 12269,6 | 12980,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 1121,0 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1383,7 | 1609,3 | 1862,5 | 1862,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 2729,0 | 2728,9 | 2728,9 | 1389,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,4 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 273,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7519,9 | 7990,2 | 11568,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5510,7 | 9222,2 | 14323,4 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 60107,4 | 482405,7 | 482645,2 | 252376,7 | 16151,1 | 14632,2 | 14632,2 | 14632,2 | 14632,2 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 93873,4 | 94374,9 | 95673,4 | 116182,2 | 133909,3 | 130701,4 | 168312,4 | 179260,6 | 202458,4 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 5925,0 | 5971,9 | 5971,9 | 2587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться природный газ. Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не предвидится.