ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения города

»

БЕРДСК 2021

Содержание

1.	Общие положения	6

2.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	8

2.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	8

2.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	9

2.3	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	11

2.4	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	13

3.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»	15

3.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»	15

3.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»	22

3.3	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	27

3.4	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	40

4.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	42

4.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	42

4.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	44

4.3	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	47

5.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №4 ИП Голубев В. А.	49

5.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №4 ИП Голубев В.А.	49

5.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.	50

6.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	52

6.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	52

6.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	53

6.3	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	55

7.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	57

7.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	57

7.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	58

7.3	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	60

7.4	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	62

8.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»	64

8.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»	64

8.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»	65

8.3	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «М-300»	66

9.	Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»	68

9.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»	68

9.2	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»	69

9.3	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВК»	70

10.	Индикаторы развития систем теплоснабжения города Бердска	72

10.1	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску	72

10.2	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в городе Бердске	73

10.3	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения в городе Бердске	76

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	9

Таблица 2.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	10

Таблица 2.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	12

Таблица 2.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности котельной ООО «ТГК 1»	14

Таблица 3.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Вега» МУП «КБУ»	16

Таблица 3.2 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	17

Таблица 3.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	19

Таблица 3.4 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод город, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	20

Таблица 3.5 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия ЕТО №2 МУП «КБУ»	21

Таблица 3.6 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Вега» МУП «КБУ»	23

Таблица 3.7 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»	24

Таблица 3.8 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Озерная» МУП «КБУ»	26

Таблица 3.9 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО №2 МУП «КБУ»	27

Таблица 3.10 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной «Вега», МУП «КБУ», зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	28

Таблица 3.11 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной «Новая», МУП «КБУ», зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	31

Таблица 3.12 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на город, зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	33

Таблица 3.13 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной «Озерная», МУП «КБУ», зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	36

Таблица 3.14 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельных зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	38

Таблица 3.15 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	41

Таблица 4.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	43

Таблица 4.2 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Рассвет»	44

Таблица 4.3 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	45

Таблица 4.4 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Рассвет»	46

Таблица 4.5 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	48

Таблица 5.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельных №1-5 ИП Голубев В.А.	50

Таблица 5.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.	51

Таблица 6.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»	53

Таблица 6.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ФГУП «УЭВ»	54

Таблица 6.3 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	56

Таблица 7.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «Коммунальщик»	58

Таблица 7.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»	59

Таблица 7.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО "Борвиха", территория санатория "Бердский", зоны деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	61

Таблица 7.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	63

Таблица 8.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «М-300»	65

Таблица 8.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «М-300»	66

Таблица 8.3 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «М-300»	67

Таблица 9.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТВК»	69

Таблица 9.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТВК»	70

Таблица 9.3 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВК»	71

Таблица 10.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску	73

Таблица 10.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей по системам теплоснабжения города Бердска	74

Таблица 10.4	77

Общие положения

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c ПП РФ №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 ПП РФ № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В результате разработки в соответствии с пунктом 79 ПП РФ № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Таблица 2.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Таблица 2.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 120, | 120, | 120, | 170, | 170, | 170, |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 100,13 | 99,63 | 100,44 | 110,04 | 111,33 | 111,33 | 140,96 | 153,27 | 164,44 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 42,3 | 42,6 | 42,1 | 6,4 | 5,3 | 5,3 | 15,4 | 8,0 | 1,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 231,4 | 236,0 | 236,0 | 323,5 | 327,0 | 416,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 17,6 | 17,6 | 17,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 5428,0 | 5524,5 | 5504,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Таблица 2.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,93 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,24 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,58 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 45,0 | 44,5 | 43,9 | 43,3 | 41,7 | 41,3 | 39,4 | 37,9 | 36,5 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 46,2 | 45,7 | 45,1 | 42,7 | 40,6 | 38,9 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 43,3 | 42,8 | 42,4 | 41,9 | 39,9 | 39,6 | 38,0 | 36,6 | 35,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 27,11 | 27,11 | 27,15 | 27,14 | 28,27 | 28,26 | 28,25 | 28,24 | 28,23 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 61,44 | 61,45 | 61,41 | 58,17 | 57,37 | 57,39 | 57,42 | 57,44 | 57,46 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 5,64 | 5,60 | 5,57 | 5,27 | 5,39 | 5,35 | 5,16 | 4,96 | 4,77 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,38 | 1,33 | 1,28 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 3,90 | 3,87 | 3,85 | 3,82 | 3,94 | 3,91 | 3,77 | 3,63 | 3,49 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 8,0% | 8,0% | 7,9% | 7,5% | 7,5% | 7,4% | 7,2% | 6,9% | 6,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 17,66 | 17,65 | 17,59 | 17,79 | 17,34 | 17,33 | 17,28 | 17,24 | 17,19 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | маг | ед./год | н/д | н/д | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | расп | ед./год | н/д | н/д | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,30 | 7,04 | 7,02 | 7,13 | 6,49 | 6,25 | 6,01 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 8,03 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 5,83 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,09 | 7,09 | 6,62 | 6,62 | 6,33 | 6,04 | 6,04 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 453 | 453 | 454 | 470 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 16,70 | 16,71 | 16,71 | 17,32 | 17,28 | 17,29 | 17,30 | 17,30 | 17,31 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 69,9 | 72,2 | 72,1 | 71,9 | 71,7 | 71,5 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Таблица 2.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности котельной ООО «ТГК 1»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»

Таблица 3.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Вега» МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 24,4 | 24,8 | 25,0 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 24,1 | 25,2 | 25,8 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 799,9 | 813,1 | 823,2 | 850,2 | 864,2 | 879,8 | 855,3 | 963,6 | 1035,0 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 525,3 | 533,4 | 539,4 | 552,7 | 561,8 | 572,0 | 607,2 | 679,9 | 746,8 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 274,6 | 279,7 | 283,9 | 298,6 | 303,5 | 309,0 | 280,8 | 287,9 | 292,5 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 118,2 | 129,9 | 137,3 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 83,9 | 91,6 | 99,1 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 68,3 | 74,1 | 79,8 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,7 | 17,5 | 19,3 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 190,8 | 191,9 | 219,5 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 112,9 | 112,8 | 112,6 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 135,4 | 135,4 | 158,4 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 92,9 | 92,8 | 92,7 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 110,2 | 109,6 | 127,5 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 25,3 | 25,9 | 30,9 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 59,0 | 59,1 | 59,3 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 62,6 | 57,4 | 62,0 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 55,3 | 55,4 | 55,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 58,5 | 53,6 | 57,9 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,1 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0044 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0049 | 0,0052 | 0,0053 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,0070 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0067 | 0,0066 | 0,0065 | 0,0079 | 0,0076 | 0,0085 |

Таблица 3.2 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,9 | 26,2 | 26,7 | 26,5 | 27,0 | 27,7 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 794,45 | 808,90 | 826,29 | 851,88 | 865,93 | 884,37 | 940,33 | 1 034,79 | 1 110,54 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 615,25 | 626,98 | 642,11 | 664,27 | 675,22 | 687,44 | 764,55 | 854,64 | 927,57 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 179,21 | 181,91 | 184,18 | 187,62 | 190,71 | 196,92 | 175,78 | 180,14 | 182,97 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 106,75 | 107,03 | 108,12 | 108,79 | 108,79 | 109,13 | 129,94 | 139,47 | 147,31 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 82,67 | 82,96 | 84,02 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 105,65 | 115,19 | 123,04 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 55,94 | 56,17 | 57,04 | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 73,83 | 81,07 | 87,00 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 26,73 | 26,79 | 26,98 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 31,82 | 34,12 | 36,04 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 24,08 | 24,07 | 24,10 | 23,96 | 23,96 | 24,30 | 24,29 | 24,28 | 24,27 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 21,33 | 21,33 | 21,36 | 21,73 | 21,73 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 186,85 | 187,63 | 191,46 | 194,21 | 194,21 | 194,78 | 229,27 | 229,27 | 259,60 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 144,7 | 524,95 | 531,19 | 535,91 | 535,91 | 535,91 | 661,42 | 719,37 | 767,14 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 97,9 | 299,27 | 303,91 | 307,53 | 307,53 | 307,53 | 393,37 | 431,94 | 463,54 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 46,8 | 225,68 | 227,28 | 228,37 | 228,37 | 228,37 | 268,05 | 287,43 | 303,60 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 42,1 | 139,00 | 139,15 | 141,26 | 141,26 | 143,19 | 143,19 | 143,19 | 143,19 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 37,3 | 113,65 | 113,80 | 115,78 | 115,78 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 5,3 | 25,36 | 25,36 | 25,48 | 25,48 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | 25,66 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,24 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,87 | 0,84 | 0,83 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,53 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,38 | 2,59 | 2,76 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,008 | 0,009 |

Таблица 3.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 5,18 | 5,26 | 5,32 | 5,45 | 5,54 | 5,64 | 5,04 | 5,16 | 5,25 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |

Таблица 3.4 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод город, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 20,0 | 21,1 | 22,3 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 536,4 | 540,7 | 552,9 | 559,0 | 577,1 | 587,6 | 711,2 | 808,6 | 894,8 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 357,4 | 370,6 | 375,5 | 384,7 | 391,1 | 398,1 | 415,2 | 472,4 | 513,0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 178,9 | 170,1 | 177,4 | 174,3 | 186,1 | 189,4 | 296,0 | 336,2 | 381,8 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 72,073 | 71,538 | 72,349 | 71,38 | 72,51 | 72,51 | 98,28 | 108,98 | 118,69 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 48,03 | 49,03 | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 57,37 | 63,67 | 68,05 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 40,2 | 41,14 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 45,31 | 48,46 | 50,65 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 7,83 | 7,89 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 12,06 | 15,21 | 17,4 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 24,04 | 22,51 | 23 | 22 | 23 | 23 | 41 | 45 | 51 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 46,41 | 46,67 | 47,01 | 47,56 | 48,68 | 48,68 | 54,41 | 55,11 | 55,11 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 2,51 | 2,56 | 2,56 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 159,9 | 160,1 | 160,2 | 172,5 | 194 | 194 | 270 | 273 | 351 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 280,1 | 285,7 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 343,0 | 386,3 | 416,4 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 214,2 | 219,2 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 241,4 | 258,2 | 269,9 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 66,0 | 66,5 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 101,6 | 128,1 | 146,6 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 263,4 | 264,8 | 266,5 | 269,6 | 275,7 | 275,7 | 311,0 | 315,2 | 315,2 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 247,3 | 248,7 | 250,4 | 253,4 | 259,3 | 259,3 | 289,9 | 293,6 | 293,6 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 21,2 | 21,6 | 21,6 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 137,2 | 137,4 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00022 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00021 | 0,00015 | 0,00014 | 0,00012 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0044 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0049 | 0,0052 | 0,0053 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,016 |

Таблица 3.5 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия ЕТО №2 МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 65,3 | 66,1 | 67,2 | 68,8 | 70,1 | 71,3 | 70,7 | 73,5 | 75,9 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 2 137,32 | 2 169,31 | 2 209,21 | 2 267,94 | 2 314,26 | 2 358,91 | 2 513,25 | 2 813,49 | 3 047,00 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 1 503,14 | 1 536,22 | 1 562,29 | 1 607,10 | 1 633,59 | 1 663,16 | 1 791,92 | 2 012,11 | 2 192,62 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 634,17 | 633,18 | 646,97 | 661,98 | 681,83 | 696,93 | 754,01 | 805,65 | 858,72 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 290,01 | 289,85 | 291,89 | 292,45 | 293,57 | 293,91 | 350,11 | 382,03 | 407,00 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 201,98 | 203,27 | 204,43 | 205,24 | 205,24 | 205,24 | 247,62 | 271,20 | 290,85 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 154,83 | 156,00 | 156,92 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 187,98 | 204,25 | 218,00 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 47,15 | 47,27 | 47,51 | 47,64 | 47,64 | 47,64 | 59,64 | 66,95 | 72,85 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 88,03 | 86,60 | 87,48 | 87,36 | 88,48 | 88,82 | 107,01 | 111,41 | 116,73 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 104,99 | 105,36 | 105,86 | 107,58 | 108,70 | 109,03 | 115,39 | 116,09 | 116,09 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,78 | 7,80 | 7,82 | 8,43 | 8,48 | 8,48 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 522,29 | 523,28 | 527,23 | 542,26 | 563,79 | 564,36 | 693,72 | 697,90 | 833,80 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 538,68 | 924,37 | 931,15 | 934,99 | 934,99 | 934,99 | 1 140,82 | 1 242,12 | 1 342,95 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 405,83 | 612,13 | 616,91 | 619,81 | 619,81 | 619,81 | 745,76 | 800,53 | 861,76 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 132,86 | 312,24 | 314,24 | 315,18 | 315,18 | 315,18 | 395,06 | 441,59 | 481,19 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 367,20 | 465,57 | 467,65 | 473,96 | 480,07 | 482,00 | 519,54 | 518,41 | 523,10 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 342,30 | 420,12 | 422,20 | 427,96 | 433,92 | 435,68 | 468,32 | 467,12 | 471,50 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 25,36 | 45,45 | 45,45 | 46,00 | 46,15 | 46,32 | 51,22 | 51,29 | 51,60 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 5,2E-05 | 8,8E-05 | 8,7E-05 | 8,5E-05 | 8,4E-05 | 8,2E-05 | 9,3E-05 | 9,0E-05 | 9,0E-05 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 138,8 | 136,8 | 135,2 | 132,0 | 129,8 | 127,4 | 141,9 | 138,3 | 135,9 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 8,5E-05 | 1,1E-04 | 1,1E-04 | 1,0E-04 | 1,0E-04 | 1,0E-04 | 1,0E-04 | 9,4E-05 | 8,9E-05 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,46 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,94 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0024 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»

Таблица 3.6 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Вега» МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 160,00 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 115,05 | 115,16 | 115,31 | 116,22 | 116,22 | 116,22 | 126,80 | 139,08 | 147,02 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 17,82 | 17,74 | 17,64 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 9,43 | 0,66 | 8,11 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 265,08 | 264,90 | 264,90 | 264,90 | 264,90 | 264,90 | 293,07 | 294,88 | 335,95 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 24,09 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 26,63 | 26,80 | 26,71 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2304,00 | 2300,33 | 2297,34 | 2279,36 | 2279,36 | 2279,36 | 2311,25 | 2120,29 | 2285,09 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 5,73 | 5,65 | 5,59 | 5,43 | 5,35 | 5,26 | 5,82 | 5,56 | 6,20 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.7 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 115,39 | 115,69 | 116,87 | 117,63 | 117,63 | 118,00 | 140,49 | 150,79 | 159,26 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | -15,39 | -15,69 | -16,87 | 12,87 | 12,87 | 12,59 | 14,86 | 8,61 | 3,48 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 240,61 | 241,33 | 245,26 | 248,01 | 248,01 | 248,58 | 287,27 | 287,27 | 321,60 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 30,61 | 30,70 | 31,20 | 23,37 | 23,37 | 23,43 | 22,15 | 22,15 | 24,80 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2085,29 | 2086,09 | 2098,63 | 2108,36 | 2108,36 | 2106,68 | 2044,81 | 1905,15 | 2019,35 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 4,12 | 4,06 | 3,98 | 5,22 | 5,15 | 5,05 | 6,24 | 6,10 | 5,96 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.8 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,88 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 8,43 | 8,54 | 8,51 | 8,48 | 8,45 | 8,42 | 8,26 | 8,11 | 6,30 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2636,65 | 2670,16 | 2660,63 | 2651,10 | 2641,57 | 2632,04 | 2584,40 | 2536,75 | 1970,47 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 18,87 | 18,62 | 18,45 | 18,05 | 17,79 | 17,50 | 21,07 | 22,12 | 22,83 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.9 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО №2 МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 402,24 | 402,24 | 402,24 | 482,24 | 482,24 | 502,24 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 310,16 | 310,04 | 312,18 | 347,74 | 349,03 | 349,40 | 412,11 | 446,99 | 474,57 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 26,30 | 26,33 | 25,82 | 13,55 | 13,23 | 13,14 | 14,54 | 7,31 | 5,51 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 751,26 | 751,91 | 755,82 | 749,44 | 754,00 | 754,57 | 908,86 | 914,20 | 1078,36 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

Таблица 3.10 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной «Вега», МУП «КБУ», зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 52,77 | 52,77 | 52,81 | 53,03 | 53,03 | 53,03 | 56,44 | 58,33 | 59,75 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 47,48 | 47,48 | 47,52 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 51,16 | 53,05 | 54,47 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 16,82 | 17,31 | 17,64 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 12,34 | 12,82 | 13,16 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 26,8 | 26,5 | 26,5 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 31,4 | 31,3 | 31,3 | 31,2 | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 30,6 | 30,4 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 27,8 | 27,8 | 27,9 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 25,4 | 25,1 | 25,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 115,05 | 115,17 | 115,41 | 116,31 | 116,36 | 116,42 | 126,09 | 137,77 | 145,19 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 135,24 | 135,09 | 134,85 | 134,12 | 134,07 | 134,00 | 133,43 | 125,63 | 121,51 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 93,18 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 102,30 | 103,94 | 116,44 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 30,33 | 30,27 | 30,27 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,92 | 30,58 | 33,64 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 62,84 | 62,73 | 62,73 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 71,38 | 73,36 | 82,80 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 35,2% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 34,9% | 35,2% | 34,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,19 | 5,06 | 5,62 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 81 | 80 | 81 | 80 | 68 | 68 | 71 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП «КБУ» | расп | ед./год | н/д | н/д | 58 | 57 | 58 | 58 | 48 | 49 | 51 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | 1,20 | 1,17 | 1,19 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,27 | 2,27 | 2,08 | 2,08 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,53 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,24 | 1,25 | 1,30 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,65 | 0,58 | 0,59 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2047 | 2047 | 2191 | 2384 | 2507 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 17,60 | 17,60 | 17,58 | 17,47 | 17,59 | 17,58 | 17,38 | 17,30 | 17,27 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,8 | 15,6 | 16,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 265,1 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 293,1 | 294,9 | 336,0 |

Таблица 3.11 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной «Новая», МУП «КБУ», зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 53,97 | 53,97 | 54,32 | 52,31 | 52,31 | 52,39 | 56,07 | 57,79 | 59,65 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,89 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 47,56 | 47,56 | 47,91 | 45,90 | 45,90 | 45,99 | 49,66 | 51,38 | 52,76 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 17,06 | 17,06 | 17,11 | 16,55 | 16,55 | 16,57 | 17,89 | 18,42 | 19,13 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,86 | 5,86 | 6,12 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 11,34 | 11,34 | 11,39 | 10,83 | 10,83 | 10,85 | 12,04 | 12,56 | 13,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 24,4 | 24,5 | 24,4 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 32,5 | 32,4 | 32,3 | 32,2 | 32,1 | 32,0 | 28,7 | 28,8 | 27,7 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 115,39 | 115,73 | 116,82 | 117,43 | 117,43 | 117,77 | 140,20 | 150,48 | 158,94 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 147,80 | 147,36 | 146,50 | 140,97 | 140,97 | 140,66 | 127,62 | 122,40 | 120,38 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 53,76 | 53,70 | 53,80 | 53,14 | 52,34 | 52,34 | 56,54 | 56,54 | 60,54 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 20,62 | 20,59 | 20,57 | 20,95 | 20,64 | 20,62 | 21,20 | 20,64 | 22,22 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 33,14 | 33,11 | 33,23 | 32,19 | 31,71 | 31,72 | 35,34 | 35,90 | 38,33 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 22,3% | 22,3% | 21,9% | 21,5% | 21,3% | 21,3% | 19,9% | 19,9% | 19,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 4,46 | 4,47 | 4,52 | 4,72 | 4,69 | 4,70 | 5,08 | 4,93 | 5,35 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 59 | 58 | 57 | 58 | 54 | 57 | 60 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 19 | 19 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП «КБУ» | расп | ед./год | н/д | н/д | 36 | 35 | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,96 | 1,01 | 1,02 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 2,97 | 2,97 | 2,81 | 2,81 | 1,56 | 1,56 | 1,31 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,96 | 1,04 | 1,11 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 0,78 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,54 | 0,46 | 0,49 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 1990 | 1995 | 2013 | 2017 | 2017 | 2022 | 2366 | 2524 | 2653 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 17,25 | 17,24 | 17,23 | 17,18 | 17,18 | 17,17 | 16,88 | 16,77 | 16,69 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 240,6 | 241,3 | 245,3 | 246,9 | 245,5 | 246,1 | 284,8 | 284,8 | 319,1 |

Таблица 3.12 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на город, зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 56,70 | 56,59 | 56,78 | 55,59 | 55,82 | 55,82 | 58,87 | 61,77 | 63,61 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 49,61 | 49,50 | 49,70 | 48,66 | 48,89 | 48,89 | 51,93 | 54,84 | 56,68 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 19,70 | 19,61 | 19,64 | 19,43 | 19,47 | 19,47 | 20,36 | 21,30 | 21,81 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,85 | 7,90 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 12,10 | 12,01 | 12,04 | 11,76 | 11,80 | 11,80 | 12,70 | 13,46 | 13,91 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 27,3 | 27,5 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,5 | 26,4 | 24,5 | 24,7 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 24,3 | 24,9 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 27,2 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 25,5 | 24,6 | 24,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,90 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 100,20 | 99,67 | 100,48 | 210,51 | 111,33 | 111,33 | 140,96 | 153,27 | 164,44 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 196,64 | 196,78 | 195,45 | 92,29 | 174,90 | 174,90 | 144,46 | 138,98 | 132,62 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 66,75 | 66,70 | 66,70 | 47,64 | 30,78 | 30,78 | 42,19 | 42,66 | 54,30 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 16,25 | 16,14 | 16,12 | 11,80 | 7,60 | 7,60 | 9,86 | 9,70 | 12,10 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 50,50 | 50,56 | 50,58 | 35,84 | 23,18 | 23,18 | 32,33 | 32,96 | 42,21 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 27,8% | 27,7% | 27,7% | 20,6% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 4,24 | 4,25 | 4,24 | 4,16 | 4,23 | 4,23 | 5,49 | 5,29 | 6,54 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 76 | 74 | 74 | 75 | 70 | 67 | 70 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП «КБУ» | расп | ед./год | н/д | н/д | 54 | 53 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,19 | 1,08 | 1,10 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,41 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,44 | 0,87 | 1,01 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,34 | 1,34 | 1,37 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 0,60 | 0,56 | 0,56 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 1444 | 1427 | 1433 | 1402 | 1402 | 1402 | 1810 | 1997 | 2157 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 14,41 | 14,32 | 14,26 | 6,66 | 12,59 | 12,59 | 12,84 | 13,03 | 13,12 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 15,7 | 16,8 | 17,5 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 231,2 | 236,0 | 236,0 | 323,5 | 327,0 | 416,3 |

Таблица 3.13 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной «Озерная», МУП «КБУ», зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,8 | 25,5 | 26,1 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,8 | 25,5 | 26,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,34 | 1,41 | 1,45 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 143,69 | 143,69 | 143,69 | 143,69 | 143,69 | 143,69 | 143,69 | 143,69 | 143,69 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,22 | 1,17 | 1,13 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,22 | 1,17 | 1,13 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 51,8% | 51,0% | 50,8% | 50,6% | 50,4% | 50,3% | 49,4% | 48,4% | 47,4% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях | маг | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП «КБУ» | расп | ед./год | н/д | н/д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях |  | ед./км/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 2,52 | 2,55 | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,47 | 2,42 | 2,38 |

Таблица 3.14 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельных зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 165,60 | 165,49 | 166,07 | 163,09 | 163,32 | 163,41 | 173,54 | 180,05 | 185,18 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 19,11 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 146,82 | 146,71 | 147,29 | 144,47 | 144,70 | 144,78 | 154,92 | 161,43 | 166,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 52,56 | 52,47 | 52,56 | 51,82 | 51,87 | 51,88 | 55,32 | 57,27 | 58,83 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 18,01 | 18,19 | 18,50 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 34,76 | 34,67 | 34,75 | 33,95 | 33,99 | 34,01 | 37,31 | 39,08 | 40,33 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 25,9 | 25,1 | 25,1 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | 28,8 | 27,3 | 27,2 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 26,0 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 24,5 | 24,1 | 24,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,74 | 0,75 | 0,76 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 332,33 | 332,26 | 334,39 | 445,94 | 346,80 | 347,20 | 408,94 | 443,22 | 470,25 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 158,16 | 157,92 | 157,18 | 116,21 | 149,56 | 149,42 | 135,28 | 129,22 | 125,09 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 214,99 | 214,70 | 214,79 | 195,06 | 177,40 | 177,39 | 202,25 | 204,31 | 232,41 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 67,20 | 67,01 | 66,95 | 62,95 | 58,44 | 58,43 | 61,98 | 60,92 | 67,95 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 147,79 | 147,69 | 147,84 | 132,11 | 118,96 | 118,96 | 140,27 | 143,39 | 164,46 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 28,7% | 28,7% | 28,5% | 26,2% | 23,7% | 23,7% | 22,4% | 22,5% | 21,6% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 4,52 | 4,53 | 4,54 | 4,57 | 4,59 | 4,59 | 5,21 | 5,05 | 5,80 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 218 | 214 | 214 | 215 | 194 | 194 | 203 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 42 | 41 | 40 | 39 | 32 | 27 | 27 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" | расп | ед./год | н/д | н/д | 149 | 146 | 147 | 149 | 140 | 144 | 150 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 23 | 26 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,12 | 1,08 | 1,10 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 2,09 | 1,72 | 1,45 | 1,41 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,18 | 1,21 | 1,26 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,61 | 0,55 | 0,56 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 5494 | 5485 | 5511 | 5486 | 5501 | 5506 | 6402 | 6940 | 7352 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 16,53 | 16,51 | 16,48 | 12,30 | 15,86 | 15,86 | 15,66 | 15,66 | 15,63 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 43,9 | 43,9 | 44,1 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 47,6 | 49,9 | 51,6 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 748,7 | 749,3 | 753,2 | 745,6 | 748,9 | 749,5 | 903,8 | 909,1 | 1073,8 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

Таблица 3.15 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Таблица 4.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4.2 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Рассвет»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Таблица 4.3 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.4 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Рассвет»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Таблица 4.5 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №4 ИП Голубев В. А.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №4 ИП Голубев В.А.

Таблица 5.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельных №1-5 ИП Голубев В.А.

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 119,7 | 121,5 | 122,9 | 125,9 | 128,0 | 130,3 | 116,4 | 119,3 | 121,2 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 119,7 | 121,5 | 122,9 | 125,9 | 128,0 | 130,3 | 116,4 | 119,3 | 121,2 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.

Таблица 5.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 6,13 | 5,39 | 5,34 | 5,22 | 5,15 | 5,06 | 6,10 | 6,40 | 6,61 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

Таблица 6.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 5,48 | 5,58 | 5,97 | 6,78 | 6,88 | 6,99 | 6,02 | 5,84 | 5,82 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 179,5 | 183,0 | 196,3 | 223,5 | 227,2 | 231,3 | 214,1 | 223,6 | 233,5 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 102,2 | 104,4 | 116,9 | 142,1 | 144,5 | 147,1 | 138,9 | 142,4 | 151,0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 77,3 | 78,5 | 79,4 | 81,4 | 82,7 | 84,2 | 75,2 | 81,2 | 82,5 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 24,12 | 24,21 | 25,69 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 29,58 | 30,14 | 30,98 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 13,73 | 13,82 | 15,3 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 19,19 | 19,19 | 20,03 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 8,31 | 8,39 | 9,26 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 11,74 | 11,74 | 12,39 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 5,42 | 5,43 | 6,04 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,45 | 7,45 | 7,64 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,95 | 10,95 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,06 | 7,06 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,89 | 3,89 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 57,12 | 57,33 | 60,84 | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 70,05 | 71,37 | 73,36 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 32,5 | 32,7 | 36,2 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 45,4 | 45,4 | 47,4 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 19,7 | 19,9 | 21,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,8 | 27,8 | 29,3 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 12,8 | 12,9 | 14,3 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,6 | 17,6 | 18,1 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 25,9 | 25,9 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,7 | 16,7 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0044 | 0,004342 | 0,004302 | 0,004207 | 0,004147 | 0,004081 | 0,004913 | 0,005158 | 0,005324 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

Таблица 6.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ФГУП «УЭВ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 26,25 | 26,34 | 27,82 | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 32,24 | 32,80 | 33,73 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 9,83 | 9,52 | 4,43 | -5,36 | -5,36 | -5,36 | -10,75 | -12,67 | -15,87 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 57,12 | 57,33 | 60,84 | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 70,05 | 71,37 | 73,36 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 32,81 | 32,90 | 34,43 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 40,41 | 40,99 | 42,20 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2859,51 | 2857,83 | 2831,78 | 2788,69 | 2788,69 | 2788,69 | 2867,91 | 2859,43 | 2862,54 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 5,31 | 5,22 | 4,88 | 4,29 | 4,23 | 4,16 | 4,83 | 4,98 | 5,00 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

Таблица 6.3 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Таблица 7.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «Коммунальщик»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,34 | 1,30 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,7 | 39,3 | 40,0 | 42,5 | 51,2 | 52,0 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 22,62 | 22,98 | 23,23 | 23,80 | 24,20 | 24,64 | 28,73 | 37,10 | 37,69 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 14,14 | 14,36 | 14,52 | 14,88 | 15,12 | 15,40 | 13,75 | 14,10 | 14,32 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,87 | 6,9 | 6,9 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,97 | 5 | 5 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,97 | 5 | 5 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,90 | 9,29 | 9,29 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Таблица 7.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,13 | 7,16 | 7,16 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,3 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,90 | 9,29 | 9,29 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 13,4 | 15,8 | 15,8 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1054 | 1238 | 1238 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,3 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Таблица 7.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО "Борвиха", территория санатория "Бердский", зоны деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,59 | 1,79 | 1,79 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,59 | 1,79 | 1,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,315 | 0,365 | 0,365 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,315 | 0,365 | 0,365 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 50,0 | 49,3 | 48,7 | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 21,1 | 19,6 | 21,1 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 50,0 | 49,3 | 48,7 | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 21,1 | 19,6 | 21,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 6,14 | 7,18 | 7,18 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 51,30 | 50,84 | 50,84 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 17,6% | 16,0% | 16,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 6,09 | 6,27 | 6,27 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях | маг | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" | расп | ед./год | н/д | н/д | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 5,04 | 4,47 | 4,47 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях |  | ед./км/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 5,04 | 4,47 | 4,47 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 285 | 285 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 40,72 | 39,69 | 39,69 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,63 | 0,70 | 0,70 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 9,67 | 11,24 | 11,24 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Таблица 7.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»

Таблица 8.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «М-300»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»

Таблица 8.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «М-300»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «М-300»

Таблица 8.3 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «М-300»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»

Таблица 9.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТВК»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»

Таблица 9.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТВК»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВК»

Таблица 9.3 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №8 ООО «ТВК»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) по собственным сетям МП г. Омска "Тепловая компания" |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикаторы развития систем теплоснабжения города Бердска

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску

Таблица 10.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 103,6 | 105,5 | 107,4 | 109,3 | 111,2 | 113,1 | 115,0 | 119,5 | 126,0 |
|  | Численность населения в МКД |  |  | 90,3 | 92,0 | 93,7 | 95,3 | 97,0 | 98,6 | 100,3 | 104,2 | 109,9 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 2958,0 | 3018,7 | 3079,4 | 3140,1 | 3200,8 | 3261,5 | 3565,0 | 3987,5 | 4410,0 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 1747,6 | 1785,2 | 1829,2 | 1896,0 | 1927,2 | 1962,1 | 2307,1 | 2735,9 | 3105,9 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 1212,3 | 1233,9 | 1251,5 | 1296,6 | 1327,0 | 1353,7 | 1283,2 | 1321,2 | 1372,7 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 397,5 | 399,4 | 402,9 | 401,0 | 402,1 | 402,5 | 492,6 | 537,4 | 586,0 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 234,8 | 236,2 | 239,4 | 242,1 | 242,1 | 242,1 | 318,8 | 368,8 | 412,0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 182,3 | 183,5 | 185,7 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 247,3 | 285,0 | 319,2 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 52,6 | 52,7 | 53,7 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 71,5 | 82,9 | 92,8 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 162,9 | 163,3 | 163,8 | 165,6 | 166,7 | 167,0 | 177,3 | 178,1 | 182,1 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 151,5 | 151,9 | 152,4 | 154,1 | 155,2 | 155,6 | 165,0 | 165,7 | 169,3 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 12,8 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 744,7 | 749,6 | 759,6 | 783,3 | 786,3 | 787,1 | 1064,2 | 1227,6 | 1377,2 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 440,0 | 443,8 | 454,9 | 466,4 | 466,1 | 465,7 | 720,0 | 880,2 | 1016,9 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 341,5 | 344,7 | 351,7 | 362,7 | 362,7 | 362,7 | 518,5 | 619,5 | 706,1 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 98,5 | 99,1 | 103,2 | 106,6 | 106,5 | 106,4 | 191,6 | 251,8 | 302,9 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 305,2 | 306,2 | 307,6 | 313,3 | 316,4 | 317,4 | 347,2 | 349,4 | 361,1 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 283,9 | 284,9 | 286,2 | 290,9 | 293,9 | 294,8 | 319,9 | 321,8 | 331,6 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 27,3 | 27,6 | 29,6 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 36,9 | 36,4 | 36,4 | 36,0 | 35,4 | 34,7 | 45,7 | 47,1 | 47,9 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 36,9 | 36,3 | 36,0 | 35,4 | 34,9 | 34,3 | 39,6 | 38,7 | 38,5 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0025 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0063 | 0,0074 | 0,0081 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в городе Бердске

Таблица 10.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей по системам теплоснабжения города Бердска

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 170,58 | 170,47 | 171,07 | 168,02 | 168,49 | 168,57 | 179,29 | 186,00 | 191,14 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,79 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 151,05 | 150,94 | 151,54 | 148,71 | 149,18 | 149,26 | 159,98 | 166,69 | 171,34 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 54,37 | 54,28 | 54,37 | 53,55 | 53,63 | 53,64 | 57,26 | 59,26 | 60,81 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,52 | 18,69 | 19,01 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 35,97 | 35,88 | 35,97 | 35,17 | 35,26 | 35,27 | 38,75 | 40,57 | 41,81 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 26,2 | 25,4 | 25,4 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,3 | 30,3 | 30,2 | 29,2 | 27,7 | 27,5 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 24,8 | 24,4 | 24,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 364,64 | 364,57 | 366,73 | 478,28 | 380,27 | 380,66 | 443,33 | 478,63 | 505,66 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 149,10 | 148,88 | 148,25 | 111,95 | 141,03 | 140,92 | 129,16 | 123,81 | 120,26 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 222,23 | 221,90 | 221,96 | 201,93 | 184,38 | 184,34 | 209,11 | 211,07 | 238,98 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 68,94 | 68,75 | 68,67 | 64,40 | 59,88 | 59,86 | 63,37 | 62,25 | 69,23 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 153,29 | 153,16 | 153,28 | 137,53 | 124,50 | 124,48 | 145,74 | 148,82 | 169,75 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 26,9% | 26,8% | 26,7% | 24,5% | 22,2% | 22,2% | 21,2% | 21,3% | 20,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 4,85 | 4,86 | 4,86 | 4,90 | 4,92 | 4,92 | 5,50 | 5,33 | 6,05 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 255 | 250 | 250 | 251 | 229 | 228 | 236 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 42 | 41 | 40 | 39 | 32 | 27 | 27 |
| 10.2. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | маг | ед./год | н/д | н/д | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" | расп | ед./год | н/д | н/д | 157 | 154 | 155 | 157 | 148 | 152 | 158 |
| 10.4. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | расп | ед./год | н/д | н/д | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 10.5. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 23 | 26 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,28 | 1,23 | 1,23 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 2,09 | 1,72 | 1,45 | 1,41 |
| 11.2. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 8,03 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 5,83 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,23 | 1,25 | 1,30 |
| 11.4. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,09 | 7,09 | 6,62 | 6,62 | 6,33 | 6,04 | 6,04 |
| 11.5. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,61 | 0,55 | 0,56 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 6164 | 6155 | 6181 | 6174 | 6207 | 6212 | 7141 | 7714 | 8126 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 16,90 | 16,88 | 16,85 | 12,91 | 16,32 | 16,32 | 16,11 | 16,12 | 16,07 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 49,6 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 53,2 | 55,6 | 57,3 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 827,1 | 827,7 | 831,7 | 823,7 | 829,3 | 829,9 | 985,4 | 992,1 | 1156,6 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения в городе Бердске

Таблица 10.4