ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

БЕРДСК 2021

Оглавление

Оглавление	2

Перечень рисунков	2

Перечень таблиц	2

Введение	4

1.	Базовый уровень тепла на цели теплоснабжения	5

2.	Прогнозы прироста площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные, жилые дома, общественные и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе.	7

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии жилых и общественных зданий.	13

Перечень рисунков

Рисунок 3-1 Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.	13

Перечень таблиц

Таблица 1-1 Базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках тепла по ЕТО.	6

Таблица 2-1 Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения	8

Таблица 2-2 Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.	9

Таблица 2-3 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения	10

Таблица 2-4 Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.	11

Таблица 3-1 Удельные значения расходов тепловой энергии и удельные величины тепловых нагрузок	17

Таблица 3-2 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	19

Таблица 3-3 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	20

Таблица 3-4 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	21

Таблица 3-5 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	21

Таблица 3-6 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения	21

Таблица 3-7 Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения	23

Таблица 3-8 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	24

Таблица 3-9 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч	25

Таблица 3-10 Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч	25

Таблица 3-11 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч	25

Таблица 3-12 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию и ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения по источникам	26

- Введение

Схема теплоснабжения города Бердска Новосибирской области разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2040 года.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2021 (2020 год).

Базовый уровень тепла на цели теплоснабжения

В г. Бердске Новосибирской области согласно Постановлению Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544 действуют 8 единых теплоснабжающих организаций, в том числе:

- общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

- муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная», «Южная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

- общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», «Рассвет»;

- индивидуальный предприниматель Голубев В. А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

- федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;

- общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

- общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс» (в настоящее время переименовано в ООО «М-300»);

- общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

В Таблице 1.1 представлены базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках тепла по ЕТО.

Таблица 1-1 Базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках тепла по ЕТО.

| №№ | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ООО "ТГК-1" (Промплощадка) | 0 | 0 | 0 | 31,67 | 0 | 31,67 | 31,62 |
| 2 | МУП "КБУ", в том числе по источникам: | 154,83 | 47,15 | 201,98 | 80,69 | 7,52 | 88,21 | 290,19 |
|  | «Новая» | 55,94 | 26,73 | 82,67 | 21,33 | 3,01 | 24,34 | 107,01 |
|  | «Вега» | 58,1 | 12,48 | 70,58 | 34,56 | 2,34 | 36,9 | 107,48 |
|  | «ТГК-1» (город) | 40,2 | 7,83 | 48,03 | 22,11 | 1,91 | 24,02 | 72,05 |
|  | «Озерная» | 0,586 | 0,11 | 0,7 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0,89 |
|  | «Южная» | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,26 | 2,76 | 2,76 |
| 3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 0 | 17,67 | 17,67 |
|  | «Рассвет» | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | ИП Голубев В. А. | 16,08 | 0 | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 16,08 |
| 5 | ФГУП «УЭВ» | 8,31 | 5,42 | 13,73 | 6,55 | 3,84 | 10,39 | 24,12 |
| 6 | ООО «Коммунальщик» | 3,04 | 0 | 3,04 | 1,9 | 0 | 1,9 | 4,94 |
| 7 | ООО "М-300" | 0 | 0 | 0 | 9,35 | 0 | 9,35 | 9,35 |
| 8 | ООО "ЦСТ" | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| ИТОГО |  | 182,26 | 52,57 | 234,83 | 151,53 | 11,36 | 162,89 | 397,67 |

Прогнозы прироста площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные, жилые дома, общественные и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе.

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена согласно данным действующего Генерального плана и краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Бердск за 2020 год;

По состоянию на 01.01.2021 года общая площадь жилищного фонда города составила 2 958 тыс. кв. м.

Обеспеченность жильем на одного жителя достигла 28,6 кв. м., что выше показателя 2019 года на 2,7%.

По состоянию на 01.01.2021 очередность стоящих в очереди на получение социального жилья составила 955 человек (954 на 01.01.2020).

Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения представлены в Таблице 2.1 ниже

В Таблице 2.2 показаны планируемые объемы жилищного строительства в разрезе микрорайонов согласно данным Генерального плана г. Бердска до 2040 г., тыс. кв. м.

Поскольку в Генеральном плане данные представлены в расчетных элементах территориального деления - микрорайоны, в дальнейшем расчеты перспективного потребления тепловой энергии также будем проводить в этих элементах территориального деления.

Убыль жилищного фонда определена в генплане в размере 57,0 тыс. кв. м.

В Таблице 2.3 представлены данные по убыли жилищного фонда на основании Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска" до 2023 г. Убыль остальных годов определена интерполяцией из расчета общей убыли по данным Генплана.

Объем нового жилищного строительства составит около 1703,8 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 77,4 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

20,2% - индивидуальные жилые дома с земельными участками;

16,0% - малоэтажные многоквартирные жилые дома (0–4 эт.);

25,8% - жилые дома средней этажности (5–8 эт.);

38,0% - многоэтажные жилые дома (9 эт. и более).

Перечень объектов общественно деловой зоны согласно Генеральному плану представлен в Таблице 2.4.

Таблица 2-1 Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по сценарию 1 и Генплану, тыс. чел. | 103,56 | 107,20 | 109,00 | 110,80 | 112,00 | 113,20 | 114,40 | 115,60 | 116,80 | 118,00 | 122,00 | 126,00 |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 3 018,7 | 3 079,4 | 3 140,1 | 3 200,8 | 3 261,5 | 3 322,2 | 3 382,9 | 3 443,6 | 3 504,3 | 3 565,0 | 3 987,5 | 4 410,0 |
| Обеспеченность населения жильем, м2/чел. | 28,63 | 28,65 | 28,68 | 28,70 | 29,00 | 29,30 | 29,60 | 30,07 | 30,53 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |

Таблица 2-2 Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.

| Микрорайон | Площадь жилищного фонда на начало 2018 г. | Индивидуальные жилые дома |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) |  | Площадь жилищного фонда всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| I | 536,9 | 169,7 | 291,3 | 21,7 | 17,2 | 138,2 | 112,9 | 241,1 | 311,5 | 570,6 | 732,8 |
| II | 510,2 | 69,4 | 109,0 | 58,1 | 144,2 | 121,0 | 67,7 | 220,9 | 344,5 | 469,4 | 665,4 |
| III | 413,4 | 136,9 | 231,8 | 11,7 | 6,3 | 88,3 | 71,0 | 181,5 | 272,6 | 418,4 | 581,6 |
| IV | 752,7 | 22,2 | 35,1 | 3,7 | 3,3 | 210,1 | 52,8 | 353,7 | 531,3 | 589,7 | 622,5 |
| V | 22,3 | 33,7 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 61,4 |
| VI | 239,0 | 100,3 | 178,5 | 89,8 | 138,6 | 11,0 | 8,3 | 145,9 | 125,4 | 347,0 | 450,8 |
| VII | 58,6 | 26,5 | 6,9 | 122,3 | 144,2 | 233,2 | 353,1 | 27,4 | 0,0 | 409,4 | 504,2 |
| VIII | 18,0 | 8,2 | 0,0 | 51,6 | 145,2 | 279,2 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 568,3 |
| п. Новый | 94,6 | 74,2 | 133,4 | 3,4 | 2,6 | 24,8 | 18,8 | 4,0 | 4,6 | 106,5 | 159,5 |
| п. Светлый | 11,7 | 15,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 26,9 |
| п. Речкуновка | 37,5 | 13,0 | 21,3 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 87,1 | 106,2 | 111,7 |
| п. Вега | 27,0 | 41,0 | 74,5 | 8,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 86,8 |
| Бердская зона отдыха | 41,4 | 21,7 | 38,8 | 59,3 | 87,5 | 29,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 158,3 |
| Всего | 2763,2 | 732,7 | 888,9 | 432,1 | 704,6 | 1134,8 | 1139,5 | 1265,4 | 1677,1 | 3565,0 | 4410,0 |

| Таблица 2-3 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Снос жилищного фонда, в том числе, м2: | 865,1 | 783,7 | 2326,8 | 1148,9 | 2359,15 | 2359,15 | 15000 | 15000 | 17157,2 |
| То же накопительным итогом | 865,1 | 1648,8 | 3975,6 | 5124,5 | 7483,65 | 9842,8 | 24842,8 | 39842,8 | 57000 |

Таблица 2-4 Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.

| № п/п | Наименование | Количество планируемых объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест | 3 |
| 2 | Начальная школа - детский сад на 200 мест | 1 |
| 3 | Детский сад на 210 мест | 1 |
| 4 | Детский сад на 400 мест | 1 |
| 5 | Строительство трех детских садов общей мощностью 800 мест | 3 |
| 6 | Начальная школа - детский сад на70 мест | 1 |
| 7 | Детский сад на 70 мест | 1 |
| 8 | Строительство школы на территории МБОУ СОШ №9 на 1000 мест | 1 |
| 9 | Школа на 1000 мест | 2 |
| 10 | Строительство на территории МАОУШИ-И «Лицей интернат №7» дополнительного учебного корпуса на 600 мест | 1 |
| 11 | Школа на 1900 мест | 1 |
| 12 | Здание комплексного центра социального обслуживания населения (МБУ КЦСОН) | 1 |
| 13 | Многофункциональный центр. | 1 |
| 14 | Реконструкция здания Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» с увеличением проектной мощности до 50 мест | 1 |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16 | Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 17 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 |
| 18 | Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 1 |
| 19 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | 1 |
| 20 | Медицинская организация на 440 коек | 1 |
| 21 | Поликлиника 570 пос./см | 1 |
| 22 | Реконструкция кинотеатра «Орион» | 1 |
| 23 | Клуб общей мощностью 300 мест. | 1 |
| 24 | Реконструкция ГЦК и Д под городской театр на 650 мест | 1 |
| 25 | Цирк на 450 мест | 1 |
| 26 | Кинотеатр | 1 |
| 27 | Спортивный объект | 1 |
| 28 | Музей | 1 |
| 29 | Городской парк с набережной | 1 |
| 30 | Парк культуры и отдыха | 1 |
| 31 | Пожарная часть | 1 |
| 32 | Городской центр культуры и досуга на 300 мест | 1 |
| 33 | Культурно-досуговый центр на 200 мест | 1 |
| 34 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 1 |
| 35 | Мечеть | 1 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии жилых и общественных зданий.

В процессе разработки схемы скорректирован и сформирован прогноз застройки г. Бердск. В работе использованы следующие материалы:

- Схема теплоснабжения г. Бердска по состоянию на 2020 год и на период до 2033 года, утверждённая Постановлением Администрации г. Бердска;

- Материалы Генерального плана г. Бердска до 2040 г.;

- Технические условия на подключение к системе теплоснабжения г. Бердска;

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска", утвержденная Постановлением Администрации г. Бердска от 27.06.2018 №1662.

В качестве элементов территориального деления принята сетка территориального деления на микрорайоны г. Бердска. Наглядная сетка территориального деления представлена на Рисунке 3-1

Рисунок 3-1 Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.

Все перспективные приросты разделены на следующие виды:

- «ЖФ» – жилая застройка (жилой фонд);

- «ОДЗ» – общественно-деловая застройка и соцкультбыт, помещения общественного назначения в комплексе жилой застройки (ПОН);

- «П» – застройка зданиями (помещениями) производственного назначения. Средняя обеспеченность жильём на перспективное строительство принята номинальной величиной и составляет:

- жилые объекты, запроектированные в период 2019–2023 гг. включительно – 28 м2/чел.;

- жилые объекты, запроектированные в период 2024–2028 гг. включительно – 30 м2/чел.;

- жилые объекты, запроектированные с 2029 г – 32 м2/чел.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективного строительства в г. Бердск разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ No603 от 20.05.2017 года «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ No18 от 25.01.2011 года «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений с изменениями и дополнениями от 26.03.2014 г.» учтён следующий порядок установления и пересмотра требований энергетической эффективности зданий:

- Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления соответствующего нормативного документа. Базовый уровень требований энергетической эффективности зданий установлен согласно действующему СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция СНиП 23.02–2003).

- После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей удельных расходов тепла не реже, чем 1 раз в 5 лет. Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением МКД), строений, сооружений с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню. Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

с 1 января 2018 годане менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СП 131.13320.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Климатические параметры для г. Бердск согласно СП:

расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки– минус 37 С;

средняя температура за отопительный период – минус 8,1 С;

продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Жилые здания разделены на две группы домов:

- Многоэтажные жилые дома (свыше 8 этажей);

Среднеэтажные жилые дома (от 4 до 8 этажей);

- Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей);

- Индивидуальные (ИЖД).

Удельное теплопотребление общественных зданий определено средневзвешенной величиной̆ различных типов учреждений и разделено на две основные группы:

общественные здания коммерческого назначения;

общественные здания социального назначения.

Удельный расход тепла на вентиляцию общественных зданий определен средневзвешенной̆ величиной на основе статистических данных современных зданий, подключаемых к СЦТ за последние годы, и принят с коэффициентом 1,2 к нагрузке отопления – для зданий коммерческого назначения, с коэффициентом 1,1 к нагрузке отопления – для зданий социального назначения.

- базовый̆ норматив потребления горячей воды составляет 85 л/сут на человека, принятый согласно действующему СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)»;

- удельный расход на нужды горячего водоснабжения общественных зданий определен по СП 30.13330.2016 средневзвешенной величиной для групп потребите- лей, соответствующих зданиям коммерческого или социального назначения. Коэффициент учета тепловых потерь в системах ГВ согласно СП 41-101-95 составит 20%;

- коэффициент неравномерности водопотребления принят согласно СП 41-101-95 в размере 4;

- удельные параметры в системе ГВС жилых зданий определены с учетом планируемого на расчётный период уровня обеспеченности населения жильем – 24 м2/чел;

Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в Таблице 3.1

В соответствие с данными удельными величинами и данными по площади планируемых к застройке жилых зданий определены приросты и выбытия тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, и ГВС. Данные представлены в Таблицах 3-2–3-5 по годам реализации Схемы теплоснабжения по элементам территориального деления, принятого в Генплане, по микрорайонам.

В таблицах 3-6 - 3-8 представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления.

В таблицах 3-9 – 3-12 представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в жилых домах и общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления по зонам действия источников тепла.

Таблица 3-1 Удельные значения расходов тепловой энергии и удельные величины тепловых нагрузок

| Год проектирования | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/ч·м² |  |  |  | Удельное теплопотребление Гкал/год·м² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма |
| Базовый уровень | Индивидуальный жилищный фонд | 77,04 | 0 | 8,2 | 85,24 | 0,2009 | 0 | 0,0638 | 0,2647 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 58,82 | 0 | 8,2 | 67,02 | 0,1534 | 0 | 0,0638 | 0,2172 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 49,7 | 0 | 8,2 | 57,9 | 0,1296 | 0 | 0,0638 | 0,1934 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 44,61 | 0 | 8,2 | 52,81 | 0,1163 | 0 | 0,0638 | 0,1801 |
|  | Общественная социального назначения | 62,79 | 69,07 | 5,73 | 137,59 | 0,1575 | 0,0866 | 0,0446 | 0,2887 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 49,15 | 58,98 | 1,58 | 109,71 | 0,1233 | 0,074 | 0,0123 | 0,2096 |
| с 1 января 2018 года | Индивидуальный жилищный фонд | 61,63 | 0 | 8,2 | 69,83 | 0,1607 | 0 | 0,0638 | 0,2245 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 47,06 | 0 | 8,2 | 55,26 | 0,1227 | 0 | 0,0638 | 0,1865 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 39,76 | 0 | 8,2 | 47,96 | 0,1037 | 0 | 0,0638 | 0,1675 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 35,69 | 0 | 8,2 | 43,89 | 0,0931 | 0 | 0,0638 | 0,1569 |
|  | Общественная социального назначения | 50,23 | 55,25 | 5,73 | 111,21 | 0,126 | 0,0693 | 0,0446 | 0,2399 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 39,32 | 47,18 | 1,58 | 88,08 | 0,0987 | 0,0592 | 0,0123 | 0,1702 |
| с 1 января 2023 года | Индивидуальный жилищный фонд | 46,22 | 0 | 7,6 | 53,82 | 0,1205 | 0 | 0,0592 | 0,1797 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 35,29 | 0 | 7,6 | 42,89 | 0,092 | 0 | 0,0592 | 0,1512 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 29,82 | 0 | 7,6 | 37,42 | 0,0778 | 0 | 0,0592 | 0,137 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 26,77 | 0 | 7,6 | 34,37 | 0,0698 | 0 | 0,0592 | 0,129 |
|  | Общественная социального назначения | 37,67 | 41,44 | 5,73 | 84,84 | 0,0945 | 0,052 | 0,0446 | 0,1911 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 29,49 | 35,39 | 1,58 | 66,46 | 0,074 | 0,0444 | 0,0123 | 0,1307 |
| с 1 января 2028 года | Индивидуальный жилищный фонд | 38,52 | 0 | 7,2 | 45,72 | 0,1005 | 0 | 0,0561 | 0,1566 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 29,41 | 0 | 7,2 | 36,61 | 0,0767 | 0 | 0,0561 | 0,1328 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 24,85 | 0 | 7,2 | 32,05 | 0,0648 | 0 | 0,0561 | 0,1209 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 22,31 | 0 | 7,2 | 29,51 | 0,0582 | 0 | 0,0561 | 0,1143 |
|  | Общественная социального назначения | 31,4 | 34,54 | 5,73 | 71,67 | 0,0788 | 0,0433 | 0,0446 | 0,1667 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 24,58 | 29,5 | 1,58 | 55,66 | 0,0617 | 0,037 | 0,0123 | 0,111 |

Таблица 3-2 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда, | 1,25 | 0,87 | 2,35 | - | - | 59,30 | 37,70 | 34,21 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,25 | 2,99 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 24,59 | 38,74 | 54,24 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 40,47 | 64,02 | 82,72 |
| Всего по поселению, в том числе: | 1,25 | 3,04 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 65,06 | 102,76 | 136,97 |
| Малоэтажный, среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - | - | - | - | - | 7,93 | 12,07 | 15,97 |
| II | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 10,59 | 19,16 | 24,19 |
| III | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 6,66 | 9,70 | 14,50 |
| IV | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 13,46 | 20,70 | 26,62 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,23 | 0,74 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| VII | - | - | - | - | - | 9,40 | 15,91 | 22,42 |
| VIII | - | - | - | - | - | 8,46 | 15,86 | 23,26 |
| п. Новый | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,88 | 0,88 | 1,52 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка | 0,01 | 0,87 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| п. Вега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | 0,72 | 1,52 | 1,52 |

Таблица 3-3 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда | 0,13 | 0,85 | 1,31 | - | - | 17,38 | 11,37 | 9,91 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,06 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 7,94 | 12,50 | 17,51 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,06 | 0,72 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 9,82 | 16,62 | 21,53 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,12 | 0,97 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 17,76 | 29,12 | 39,04 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - | - | - | - | - | 2,45 | 3,75 | 4,97 |
| II | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,95 | 5,43 | 6,94 |
| III | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 3,24 | 4,47 |
| IV | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 4,13 | 6,43 | 8,34 |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 0,06 | 0,17 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| VII | - | - | - | - | - | 2,56 | 4,35 | 6,14 |
| VIII |  |  |  |  |  | 2,38 | 4,43 | 6,47 |
| п. Новый | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,42 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка | 1,31 | 1,92 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| п. Вега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бердская зона отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,44 | 0,44 |

Таблица 3-4 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,05 | 0,14 | 0,07 | - | - | 1,16 | 0,88 | 1,01 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,41 | 2,30 | 3,30 |
| Всего по поселению | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,41 | 2,30 | 3,30 |

Таблица 3-5 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,20 | 0,32 | 0,46 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,20 | 0,32 | 0,46 |

Таблица 3-6 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,367 | 0,499 | 1,728 | 1,119 | 0,330 | 9,400 | 0,700 | 3,641 |
| То же накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,367 | 0,866 | 2,594 | 3,713 | 4,043 | 13,443 | 14,143 | 17,784 |
| I | 0,024 | 0,151 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 1,145 | 1,845 | 1,845 |
| II | - | 0,018 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 4,989 | 4,989 | 4,989 |
| III | 0,343 | 0,669 | 1,456 | 2,575 | 2,575 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |
| IV | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  |  |  |  |  | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | - | 0,618 |
| VIII |  |  |  |  |  | 2,530 | 2,530 | 5,334 |
| п. Новый |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  | - | - | - |
| п. Речкуновка |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| п. Вега |  |  |  |  |  | - | - | 0,220 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3-7 Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС | 0,005 | - | 0,098 | 0,004 | 0,005 | 0,872 | 0,050 | 0,380 |
| То же накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,005 | 0,005 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,985 | 1,035 | 1,415 |
| I | 0,005 | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,041 | 0,091 | 0,091 |
| II | - | - | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| III | - | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| IV | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| V |  | - | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| VI |  |  |  |  |  | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 |
| VIII |  |  |  |  |  | 0,220 | 0,220 | 0,470 |
| п. Новый |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка |  |  |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| п. Вега |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - |  |  |  |

Таблица 3-8 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 1,71 | 2,21 | 4,53 | 1,12 | 0,34 | 85,79 | 49,82 | 46,25 |
| То же накопительным итогом, в т.ч.: | 1,71 | 3,92 | 8,45 | 9,58 | 9,91 | 95,71 | 145,52 | 191,77 |
| отопление и вентиляция | 1,58 | 2,81 | 6,81 | 7,93 | 8,26 | 75,80 | 114,20 | 150,16 |
| горячее водоснабжение | 0,13 | 1,11 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 19,90 | 31,32 | 41,61 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,31 | 3,77 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 32,71 | 52,06 | 72,56 |
| Средне- и малоэтажный ЖФ | 0,07 | 0,75 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 51,27 | 80,99 | 104,60 |
| Общественно-деловые зоны | 0,37 | 0,87 | 2,70 | 3,82 | 4,16 | 14,43 | 15,18 | 19,20 |
| Всего по поселению мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ, в том числе: | 1,75 | 5,39 | 9,99 | 11,12 | 11,45 | 98,41 | 148,22 | 196,50 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,03 | 0,16 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 11,56 | 17,75 | 22,87 |
| II | 1,01 | 1,03 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 18,97 | 30,02 | 36,56 |
| III | 0,34 | 1,14 | 1,93 | 3,05 | 3,05 | 12,77 | 17,05 | 23,08 |
| IV | - | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,79 | 17,96 | 27,49 | 35,33 |
| V | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| VI | 0,28 | 1,04 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| VII | - | - | - | - | - | 11,96 | 20,26 | 29,31 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 23,04 | 35,53 |
| п. Новый | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,20 | 1,20 | 2,03 |
| п. Светлый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Речкуновка | 0,02 | 1,49 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | 0,93 | 1,96 | 1,96 |

Таблица 3-9 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции ЖФ, в том числе: | 1,25 | 2,16 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 38,58 | 33,33 | 136,97 |
| «Вега» | - | - | - | - | - | 10,15 | 5,88 | 5,63 | 21,65 |
| «Новая» | 0,23 | 0,87 | 0,68 | - | - | 16,11 | 7,24 | 5,93 | 31,04 |
| «ТГК-1» (до 2023 г., далее по сценариям) | 0,94 | 0,424 | - | - | - | 13,66 | 10,76 | 7,22 | 33,01 |
| ФГУП «УЭВ» | 0,08 | 0,87 | 1,67 | - | - | 0,81 |  | 0,65 | 4,06 |
| ИП Голубев | 0,01 |  | - |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коммунальщик | - | - | - | - | - | 0,72 | 0,80 |  | 1,52 |
| Новый источник 7 мкр |  |  |  |  |  | 9,40 | 6,51 | 6,51 | 22,42 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | - | 8,46 | 7,40 | 7,40 | 23,26 |

Таблица 3-10 Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения ЖФ, в том числе: | 0,13 | 0,85 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 11,37 | 9,91 | 40,95 |
| «Вега» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,17 | 1,86 | 1,79 | 6,81 |
| «Новая» | 0,06 | 0,19 | 0,13 | 0 | 0 | 4,71 | 2,30 | 1,92 | 9,29 |
| «ТГК-1» (до 2023 г., далее по сценариям) | 0,06 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 3,15 | 2,19 | 9,57 |
| ФГУП «УЭВ» | 0,01 | 0,61 | 1,18 | 0 | 0 | 0,23 |  | 0,19 | 2,22 |
| ИП Голубев |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Коммунальщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,23 |  | 0,44 |
| Новый источник 7 мкр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 1,79 | 1,79 | 6,14 |
| Новый источник 8 мкр |  |  |  |  |  | 2,38 | 2,05 | 2,05 | 6,47 |

Таблица 3-11 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения ЖФ, в том числе: | 1,38 | 3,01 | 3,66 | - | - | 76,68 | 49,95 | 43,24 | 177,92 |
| «Вега» | - | - | - | - | - | 13,32 | 7,73 | 7,41 | 28,46 |
| «Новая» | 0,28 | 1,06 | 0,81 | - | - | 20,82 | 9,53 | 7,84 | 40,34 |
| «ТГК-1» (до 2023 г., далее по сценариям) | 1,00 | 0,48 | - | - | - | 17,78 | 13,91 | 9,41 | 42,58 |
| ФГУП «УЭВ» | 0,09 | 1,48 | 2,85 | - | - | 1,04 | - | 0,83 | 6,29 |
| ИП Голубев | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Коммунальщик | - | - | - | - | - | 0,93 | 1,03 | - | 1,96 |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | - | 11,96 | 8,30 | 8,30 | 28,56 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | - | 10,84 | 9,45 | 9,45 | 29,73 |

Таблица 3-12 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию и ГВС в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения по источникам

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 294,99 | 1,75 | 3,64 | 4,56 | 1,12 | 0,34 | 86,83 | 50,70 | 47,56 | 196,50 |
| Вега | 107,48 | 0,11 | 0,14 | 0,85 | - | - | 13,67 | 8,48 | 7,41 | 30,65 |
| Новая | 70,32 | 0,28 | 1,21 | 1,19 | - | 0,34 | 20,82 | 9,53 | 7,84 | 41,21 |
| ТГК (до 2023 г., далее по сценариям) | 72,05 | -0,72 | 0,81 | 0,56 | 1,12 | - | 24,27 | 13,91 | 9,71 | 49,67 |
| УЭВ | 24,12 | 0,09 | 1,48 | 1,96 | - | - | 1,59 | - | 1,05 | 6,18 |
| ИП Голубев | 16,08 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 |
| Комуннальщик | 4,94 | - | - | - | - | - | 0,93 | 1,03 | - | 1,96 |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | - | - | 11,96 | 8,30 | 9,05 | 29,31 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | - | - | 13,59 | 9,45 | 12,50 | 35,53 |