ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 3 «Электронная модель»

БЕРДСК 2021

Содержание

1.	Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения города Бердска	4

2.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города	7

2.1	Слои, содержащие сетки районирования города	7

2.2	Информационные слои, приведенные в электронной модели схемы теплоснабжения города Бердска	8

2.3	Расчетный слой Zulu, моделирующий существующее состояние систем теплоснабжения города	8

2.4	Расчетные слои Zulu, моделирующие перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам	9

3.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	23

4.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	28

5.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	29

5.1	Наладочный расчет тепловой сети	29

5.2	Поверочный расчет тепловой сети	30

6.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	32

7.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	33

8.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя	34

9.	Расчет показателей надежности	35

10.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	36

11.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	38

12.	Разработка расчетных гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения города	41

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Перечень перспективных потребителей тепловой энергии, учтенных в расчетных слоях Zulu, моделирующих перспективное состояние систем теплоснабжения города	11

Таблица 12.1 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной №1 «Новая», МУП «КБУ»	43

Таблица 12.2 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной №2 «Вега», МУП «КБУ»	57

Таблица 12.3 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной ООО «ТГК-1»	71

Таблица 12.4 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной «Озерная»	85

Таблица 12.5 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной «Коммунальщик»	86

Перечень рисунков

Рисунок 2.1. Фрагмент слоев «Kadastrovie kvartali», «Dorogi, «Nazvaniya», «Nomera», «Doma_G, Doma_N»	8

Рисунок 2.11. Фрагмент схемы тепловых сетей	9

Рисунок 3.1. Пример отображения трубопроводов тепловых сетей	24

Рисунок 3.2. Пример отображения тепловой камеры и смены диаметра на тепловой сети	24

Рисунок 3.4. Пример отображения потребителя	25

Рисунок 3.5. Пример отображения ЦТП	26

Рисунок 3.6. Пример отображения источника	27

Рисунок 4.1. Фрагмент слоев «Kadastrovie kvartali»	28

Рисунок 5.1. Вкладка наладочного расчета	30

Рисунок 5.2. Вкладка поверочного расчета	31

Рисунок 7.1. Пример расчета баланса по теплу и воде	33

Рисунок 8.1. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя	34

Рисунок 9.1. Вкладка расчета показателей надежности	35

Рисунок 10.1. Пример группировки объектов для выполнения запроса	37

Рисунок 10.3. Пример запроса по изменению номера схемы подключения	37

Рисунок 10.5. Пример изменения режимного состояния	37

Рисунок 11.1. Пример построения пути для пьезометрического графика	38

Рисунок 11.2. Пример пьезометрического графика	39

Рисунок 12.1. Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-1А	87

Рисунок 12.2. Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-1А	88

Рисунок 12.3. Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-10А	89

Рисунок 12.4. Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-10А	90

Рисунок 12.5. Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-12	91

Рисунок 12.6. Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-12	92

Рисунок 12.7. Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-22	93

Рисунок 12.8. Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-22	94

Рисунок 12.9. Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655	95

Рисунок 12.10. Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655	96

Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения города Бердска

Схема теплоснабжения города Бердска разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2040 года. Ежегодная актуализация схемы заключает в себе:

- Внесение изменений в существующее состояние энергоисточников и тепловых сетей от них по фактически выполненным мероприятиям развития, включающих в себя новые подключения систем теплопотребления к системе централизованного теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Бердска на период до 2028 года (актуализация на 2021 год), утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 1792 от 23.07.2020 года.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями на 16.03.2019 г. законодательно зафиксировало необходимость создания электронной модели системы теплоснабжения города.

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города, предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней.

Электронная модель системы теплоснабжения города Бердска, созданная на базе программно-расчетного комплекса систем теплоснабжения «Zulu 7.0», разработана в целях:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения города Бердска, привязанных к топооснове городского округа;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом, по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

Геоинформационная система Zulu и программно-расчетный комплекс ZuluThermo позволяют решать весь набор задач, указанных в главе 3 постановления № 154:

- автоматически создавать электронную модель системы теплоснабжения при нанесении ее на карту города с графическим представлением объектов, согласно нормативным документам, с привязкой к топографической основе, выполненной в местной или географической системе координат, с полным топологическим описанием связности объектов.

- проводить паспортизацию объектов системы теплоснабжения.

- выполнять гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

- моделировать все виды переключений, осуществляемые в тепловых сетях, в том числе переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

- выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии.

- осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

- проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

- строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

- строить зоны влияния источников на сеть.

- выполнять реконструкцию тепловых сетей, связанную с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя.

- рассчитывать температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

- определять радиус эффективного теплоснабжения.

- проводить расчет показателей надежности теплоснабжения (новый модуль) определяемых по: числу нарушений в подаче тепловой энергии, приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, приведенным объемам недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, средневзвешенной величине отклонений температуры теплоносителя.

Расчет систем теплоснабжения необходим:

- для проведения паспортизации установленного оборудования;

- для выполнения плановых расчетов по отпуску тепловой энергии;

- для определения потребности в топливе основном и резервном;

- для выполнения расчетов по отпуску тепловой энергии за фактически отработанное время;

- для определения тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения города Бердска в электронной модели представлено графическими слоями объектов системы теплоснабжения с привязкой к карте города и топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

В составе электронной модели существующей системы теплоснабжения города отдельными слоями представлены:

- слои, содержащие сетки районирования города;

- информационные слои;

- расчетные слои Zulu систем теплоснабжения города.

Слои, содержащие сетки районирования города

В качестве базовой структуры расчетных элементов территориального деления предложено использование кадастровых кварталов города Бердска, принятых в соответствии с публичной кадастровой картой субъектов Российской Федерации.

В электронной модели подосновой районирования города Бердска служат следующие слои:

- «Kadastrovie kvartali»  элементы территориального планирования.

- «Dorogi»  графическое отображение улиц;

- «Nazvaniya»  наименования улиц;

- «Nomera» - нумерация зданий и сооружений;

- «Doma_G, Doma_N» - здания города

Рисунок 2.1. Фрагмент слоев «Kadastrovie kvartali», «Dorogi, «Nazvaniya», «Nomera», «Doma_G, Doma_N»

Информационные слои, приведенные в электронной модели схемы теплоснабжения города Бердска

- «Zoni_deystviya»  слой, отображающий зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска по состоянию на 01.01.2021 года.

- «Sistemi teplosnabzheniya» - зоны действия систем теплоснабжения, функционирующих на территории города Бердска по состоянию на 01.01.2021 года.

Расчетный слой Zulu, моделирующий существующее состояние систем теплоснабжения города

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей города Бердска, привязанных к элементам территориального деления, представлена слоем Zulu «Berdsk_2020_2022а», содержащим данные по потребителям и тепловым сетям, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов.

К объектам расчетных слоев относятся: источники, тепловые камеры, потребители, насосные станции, задвижки; участки; дросселирующие узлы; ЦТП и т.п.

Рисунок 2.11. Фрагмент схемы тепловых сетей

Расчетные слои Zulu, моделирующие перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам

В электронной модели представлены расчетные слои Zulu, моделирующие перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026-2030, 2031-2035, 2036-2040 года); учитывающие подключение планируемых перспективных нагрузок (Таблица 2.1) и выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов. Перспективные расчетные слои, начиная с 2023 года, выполнены для трёх рассматриваемых в данной работе сценариев, описанных в Главе 5 «Мастер-план систем теплоснабжения города Бердска».

К расчетным слоям Zulu, моделирующим перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам, относятся:

- Berdsk_2021_2022а;

- Berdsk_2022_2022а;

- Berdsk_2023_2022а_1 (сценарий № 1);

- Berdsk_2024_2022а_1 (сценарий № 1);

- Berdsk_2025_2022а_1 (сценарий № 1);

- Berdsk_2030_2022а_1 (сценарий № 1);

- Berdsk_2035_2022а_1 (сценарий № 1);

- Berdsk_2040_2022а_1 (сценарий № 1);

- Berdsk_2023_2022а_2 (сценарий № 2);

- Berdsk_2024_2022а_2 (сценарий № 2);

- Berdsk_2025_2022а_2 (сценарий № 2);

- Berdsk_2030_2022а_2 (сценарий № 2);

- Berdsk_2035_2022а_2 (сценарий № 2);

- Berdsk_2040_2022а_2 (сценарий № 2);

- Berdsk_2023_2022а_3 (сценарий № 3);

- Berdsk_2024_2022а_3 (сценарий № 3);

- Berdsk_2025_2022а_3 (сценарий № 3);

- Berdsk_2030_2022а_3 (сценарий № 3);

- Berdsk_2035_2022а_3 (сценарий № 3);

- Berdsk_2040_2022а_3 (сценарий № 3)

Перспективные слои Zulu содержат данные по потребителям и тепловым сетям, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов.

Таблица 2.1 Перечень перспективных потребителей тепловой энергии, учтенных в расчетных слоях Zulu, моделирующих перспективное состояние систем теплоснабжения города

| Кадастровый номер | Признак потребителя | ЦТП | Адрес узла ввода | Наименование узла | Планируемый год (период) подключения | Наименование источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | ул. П.Морозова, 5/1 | 2021_ГСК "Север"_2021 | 2021 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,0456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 2 стр (Салаирская) | 2021_Жилой дом 2 ГП | 2021 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,22552 | 0 | 0,055575 | 0 | 0,2223 |
| 54:32:010448 | Ж |  | ул. Пионерская, 24 стр | 2021_Жилой дом на 150 кв | 2021 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,95317 | 0 | 0,243 | 0 | 0,972 |
| 54:32:010720 | П |  | ул. Линейная, 5/2 | 2021_Здание склада | 2021 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,02043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010642 | П |  | ул. Ленина/ул. Спортивная | 2021_Корпус № 2 административно-складского комплеса | 2021 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010076 | П |  | ул.Ленина, 89/2 | 2021_Подвальное помещение | 2021 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,0824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010473 | П |  | Радужный мкр, 5 | 2021_Помещение № 6 | 2021 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,003184 | 0 | 0 | 0,001275 | 0,0051 |
| 54:32:010543 | П |  | ул. Ленина, 67 | 2022_Гараж | 2022 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,01835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010571 | О | ЦТП-21Б | ул. К. Маркса, 64 | 2022_Доп. мощность | 2022 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,02074 | 0,1685 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010060 | Ж |  | ул. Микрорайон | 2022_Жилой дом | 2022 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,3543 | 0 | 0,07254 | 0 | 0,29016 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная (Салаирская) | 2022_Жилой дом 3 ГП | 2022 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,20399 | 0 | 0,050115 | 0 | 0,20046 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная (Салаирская) | 2022_Жилой дом 6 ГП | 2022 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,30937 | 0 | 0,06513 | 0 | 0,26052 |
| 54:32:010492 | О |  | ул. Ленина/ул. Комсомольская | 2022_Здание для обслуживания автотранспорта | 2022 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,012604 | 0,002691 | 0 | 0 | 0 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | ул. Цветочная,1 | 2022_Индивидуальный дилой дом | 2022 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010492 | О |  | ул. Первомайская, 16 | 2022_Магазин "Мария-Ра" | 2022 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010570 | О |  | ул. Ленина, 136 | 2022_Магазин "Мария-Ра" | 2022 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010259 | П |  | ул. Рогачева, 22а | 2022_Нежилые помещения № 1 | 2022 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010259 | П |  | ул. Рогачева, 22а | 2022_Нежилые помещения № 2 | 2022 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010659 | П |  | ул. Химзаводская, 1 г | 2022_Производственное здание | 2022 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,0345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010535 | О | ЦТП-1Б | ул. К. Маркса, 21 | 2022_Холл стоматологической клиники | 2022 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010053 | О | ЦТП-2Б | ул. О. Кошевого, 7 | 2023_Административно-торговое здание | 2023 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,0477 | 0,0537 | 0 | 0,0048 | 0,0192 |
| 54:32:010805 | О |  | ул. Попова, 1а | 2023_Административное здание | 2023 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,1222 | 0,2225 | 0,011881 | 0 | 0,047525 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 3 стр (Салаирская) | 2023_Жилой дом 5 ГП | 2023 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,33978 | 0 | 0,06552 | 0 | 0,26208 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 4 стр (Салаирская) | 2023_Жилой дом 7 ГП | 2023 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,33978 | 0 | 0,06552 | 0 | 0,26208 |
| 54:32:010666 | О | ЦТП-12 | ул. Вокзальная, 35 | 2023_Здание железнодорожного вокзала | 2023 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,242 | 0,1852 | 0,034 | 0 | 0,136 |
| 54:32:010039 | П |  | ул. П. Морозова | 2023_Здание закрытой автостоянки | 2023 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,14213 | 0,18477 | 0,081725 | 0 | 0,3269 |
| 54:32:010076 | П |  | ул. Герцена, 1 | 2023_Здание обслуживания автотранспорта | 2023 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010538 | О |  | ул. М. Горького, 6 | 2023_Магазин смешанных товаров | 2023 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,12277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 101/1 | 2023_Футбольное поле | 2023 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,091487 | 0,280309 | 0,003725 | 0 | 0,0149 |
| 54:32:010659 | П |  | ул. Химзаводская, 1в | 2024_Завод металлоконструкций | 2024 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,553 | 0,415 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010659 | П |  | ул. Промышленная, 1 | 2024_Производственное здание | 2024 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,08014 | 0,0708 | 0,004455 | 0 | 0,01782 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | ул. Лунная, 11б | 2025_Магазин товаров эпизодического спроса | 2025 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,137 | 0,107 | 0 | 0,00525 | 0,021 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | ул. Микрорайон, 25а | 2025_Торгово-офисный центр | 2025 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 0,047 | 0,039 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010071 | ОДЗ |  | п.Речкуновка | 2030_Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина | 2026-2030 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,3 | 0,13 | 0,04 | 0 | 0 |
| 54:32:010531 | О |  | II мкр | 2030_Городской центр культуры и досуга | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,22 | 0,12 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010064 | ОДЗ |  | п.Вега | 2030_Детский сад на 70 мест | 2026-2030 | Индивидуальный источник теплоснабжения | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 54:19:164501 | ОДЗ |  | п.Светлый | 2030_Детский сад на 70 мест | 2026-2030 | Индивидуальный источник теплоснабжения | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Детский сад на 600 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,12 | 0,13 | 0 | 0,02 | 0,08 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Детский сад на 600 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0 | 0,08 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2030_Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,2 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0,08 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Кинотеатр | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010158 | ОДЗ |  | Островского, 69 | 2030_Кинотеатр Орион (реконструкция) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,02 |
| 54:32:010570 | О |  | III мкр | 2030_Комплексный центр социального обслуживания | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010870 | ОДЗ |  | п.Новый | 2030_Культурно-досуговый центр | 2026-2030 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 |
| 54:32:010015 | Ж |  | п.Новый | 2030_МЖФ_пос. Новый | 2026-2030 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,09 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
| 54:32:010071 | Ж |  | п.Речкуновка | 2030_МЖФ_пос. Речкуновка | 2026-2030 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 2,03 | 0 | 0,65 | 0 | 0 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2030_Малооэт. ЖЗ | 2026-2030 | Перспективная котельная (VII мкр) | 3,6 | 0 | 0,88 | 0 | 2,52 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | II мкр | 2030_Малооэт. ЖЗ (Территория в/ч 64655) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,6 | 0 | 0 | 0,15 | 0,6 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2030_Малооэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,11 | 0 | 0,27 | 0 | 1,08 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2030_Малоэт. ЖЗ | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 1,52 | 0 | 0,37 | 0 | 1,48 |
| 54:32:010686 | Ж |  | I мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (Водобачный пер.) | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,88 | 0 | 0,61 | 0 | 2,44 |
| 54:32:010528 | Ж |  | II мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (площадка ОАО "БХК") | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 2,22 | 0 | 0,72 | 0 | 2,88 |
| 54:32:010351 | Ж |  | IV мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. Боровая-Микрорайон-Линейная) | 2026-2030 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 7,89 | 0 | 2,55 | 0 | 10,2 |
| 54:32:010507 | Ж |  | I мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. К.Маркса - Островского - Первомайская) | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 2,61 | 0 | 0,8424 | 0 | 3,3696 |
| 54:32:010151 | Ж |  | II мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 2,46 | 0 | 0,8 | 0 | 3,2 |
| 54:32:010122 | Ж |  | III мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Б.Хмельницкого) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 4,05 | 0 | 1,31 | 0 | 5,24 |
| 54:32:010155 | Ж |  | II мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Щетинкина) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,25 | 0 | 0,08 | 0 | 0,32 |
| 54:32:010447 | Ж |  | VI мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ ул. Звездная (Салаирская) | 2026-2030 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 3 | 0 | 0,65 | 0 | 2,6 |
| 54:32:010143 | О |  | III мкр | 2030_Музей | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,1 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2030_Поликлиника на 570 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 1,46 | 0,49 | 0,17 | 0 | 0,68 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2030_Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010531 | О |  | Ленина, 31 | 2030_Реконструкция ГЦК и Д под театр | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Социально-реабилитационный центр | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2030_Социально-реабилитационный центр для сирот | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010124 | О |  | III мкр | 2030_Социально-реабилитационный центр для сирот | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2030_Социальный приют для детей и подростков | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Социальный приют для детей и подростков, отсавшихся без попечения родителей | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,11 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010124 | О |  | III мкр | 2030_Социальный приют для детей и подростков, отсавшихся без попечения родителей | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,11 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 4,86 | 0 | 1,41 | 0 | 5,64 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ | 2026-2030 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,58 | 0 | 0,17 | 0 | 0,68 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ | 2026-2030 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 2,08 | 0 | 0,6 | 0 | 2,4 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ | 2026-2030 | Перспективная котельная (VII мкр) | 5,22 | 0 | 1,51 | 0 | 6,04 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | I мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. К.Маркса-Кутузова) | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,95 | 0 | 0 | 0,28 | 1,12 |
| 54:32:010147 | Ж |  | II мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,75 | 0 | 0,22 | 0 | 0,88 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,45 | 0 | 0,13 | 0 | 0,52 |
| 54:32:010425 | Ж |  | III мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская-пер.Горького) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 2,19 | 0 | 0,64 | 0 | 2,56 |
| 54:32:010731 | Ж |  | Бердская зона отдыха | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Морская) | 2026-2030 | Котельная Коммунальщик | 0,72 | 0 | 0,21 | 0 | 0,84 |
| 54:32:010304 | Ж |  | I мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Первомайская-Пушкина) | 2026-2030 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 2,485 | 0 | 0,72 | 0 | 2,88 |
| 54:32:010116 | Ж |  | II мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Пушкина-Ушакова-Первомайская) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,8 | 0 | 0,52 | 0 | 2,08 |
| 54:32:010230 | Ж |  | IV мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Рогачева-Красная Сибирь-Рабочая) | 2026-2030 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 5,21 | 0 | 1,51 | 0 | 6,04 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Стационар на 440 коек | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,12 | 0,37 | 0,13 | 0 | 0,52 |
| 54:32:010567 | О |  | III мкр | 2030_Учебный корпус на 600 мест (Лицей № 7) | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,35 | 0,39 | 0,06 | 0 | 0,24 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,13 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0,08 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Школа на 1000 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,48 | 0,53 | 0,09 | 0 | 0,18 |
| 54:32:010157 | О |  | II мкр | 2030_Школа на 1000 мест | 2026-2030 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,48 | 0,53 | 0,09 | 0 | 0,18 |
| 54:32:010015 | Ж |  | п.Новый | 2035_МЖФ_пос. Новый | 2031-2035 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,05 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 54:32:010876 | Ж |  | п.Речкуновка | 2035_МЖФ_пос. Речкуновка | 2031-2035 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,97 | 0 | 0,31 | 0 | 0 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2035_Малооэт. ЖЗ | 2031-2035 | Перспективная котельная (VII мкр) | 2,12 | 0 | 0,52 | 0 | 2,08 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | II мкр | 2035_Малооэт. ЖЗ (Территория в/ч 64655) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,48 | 0 | 0 | 0,36 | 1,44 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2035_Малооэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,38 | 0 | 0,335 | 0 | 1,34 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2035_Малоэт. ЖЗ | 2031-2035 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 2,135 | 0 | 0,525 | 0 | 2,1 |
| 54:32:010686 | Ж |  | I мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (Водобачный пер.) | 2031-2035 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,18 | 0 | 0,38 | 0 | 1,52 |
| 54:32:010528 | : |  | II мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (площадка ОАО "БХК") | 2031-2035 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,73 | 0 | 0,56 | 0 | 2,24 |
| 54:32:010351 | Ж |  | IV мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. Боровая-Микрорайон-Линейная) | 2031-2035 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 5,925 | 0 | 1,915 | 0 | 7,66 |
| 54:32:010507 | Ж |  | I мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. К.Маркса - Островского - Первомайская) | 2031-2035 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,705 | 0 | 0,55 | 0 | 2,2 |
| 54:32:010527 | Ж |  | I мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. Комсомольская) | 2031-2035 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,25 | 0 | 0,07 | 0 | 0,28 |
| 54:32:010149 | Ж |  | II мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,92 | 0 | 0,62 | 0 | 2,48 |
| 54:32:010123 | Ж |  | III мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Б.Хмельницкого) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 3,04 | 0 | 0,98 | 0 | 3,92 |
| 54:32:010155 | Ж |  | II мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Щетинкина) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,38 | 0 | 0,12 | 0 | 0,48 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ | 2031-2035 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 3,68 | 0 | 1,065 | 0 | 4,26 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ | 2031-2035 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 1,575 | 0 | 0,455 | 0 | 1,82 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ | 2031-2035 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,44 | 0 | 0,125 | 0 | 0,5 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ | 2031-2035 | Перспективная котельная (VII мкр) | 3,95 | 0 | 1,145 | 0 | 4,58 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,25 | 0 | 0,07 | 0 | 0,28 |
| 54:32:010147 | Ж |  | II мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,42 | 0 | 0,12 | 0 | 0,48 |
| 54:32:010425 | Ж |  | III мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская-пер.Горького) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,88 | 0 | 0,255 | 0 | 1,02 |
| 54:32:010731 | Ж |  | Бердская зона отдыха | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Морская) | 2031-2035 | Котельная Коммунальщик | 0,8 | 0 | 0,23 | 0 | 0,92 |
| 54:32:010303 | Ж |  | I мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Первомайская-Пушкина) | 2031-2035 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,01 | 0 | 0,295 | 0 | 1,18 |
| 54:32:010120 | Ж |  | II мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Пушкина-Ушакова-Первомайская) | 2031-2035 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,01 | 0 | 0,29 | 0 | 1,16 |
| 54:32:010229 | Ж |  | IV мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Рогачева-Красная Сибирь-Рабочая) | 2031-2035 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 1,31 | 0 | 0,38 | 0 | 1,52 |
| 54:32:010509 | О |  | I мкр | 2035_Цирк | 2031-2035 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0 | 0,2 |
| 54:32:010147 | О |  | II мкр | 2040_Дворец спорта | 2036-2040 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,21 | 0 | 0,09 | 0 | 0,18 |
| 54:32:010822 | О |  | VII мкр | 2040_Дворец спорта | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,21 | 0 | 0,09 | 0 | 0,18 |
| 54:32:010822 | О |  | VII мкр | 2040_Детский сад на 400 мест | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2040_Детский сад на 400 мест | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2040_Детский сад на 400 мест | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2040_Детский сад на 400 мест | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | О |  | VII мкр | 2040_Детский сад на 400 мест | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010015 | Ж |  | п.Новый | 2040_МЖФ_пос. Новый | 2036-2040 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,05 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| 54:32:010876 | Ж |  | п.Речкуновка | 2040_МЖФ_пос. Речкуновка | 2036-2040 | Котельная ФГУП "УЭВ" | 0,97 | 0 | 0,31 | 0 | 0 |
| 54:32:010822 | О |  | VII мкр | 2040_МФЦ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,07 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2040_Малооэт. ЖЗ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 2,12 | 0 | 0,52 | 0 | 2,08 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2040_Малооэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2036-2040 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,38 | 0 | 0,335 | 0 | 1,34 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2040_Малоэт. ЖЗ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 2,135 | 0 | 0,525 | 0 | 2,1 |
| 54:32:010689 | Ж |  | I мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (Водобачный пер.) | 2036-2040 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,18 | 0 | 0,38 | 0 | 1,52 |
| 54:32:010528 | Ж |  | II мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (площадка ОАО "БХК") | 2036-2040 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,73 | 0 | 0,56 | 0 | 2,24 |
| 54:32:010351 | Ж |  | IV мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. Боровая-Микрорайон-Линейная) | 2036-2040 | Котельная №1 Новая, МУП "КБУ" | 5,93 | 0 | 1,915 | 0 | 7,66 |
| 54:32:010502 | Ж |  | I мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. К.Маркса - Островского - Первомайская) | 2036-2040 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,705 | 0 | 0,55 | 0 | 2,2 |
| 54:32:010147 | Ж |  | II мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2036-2040 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 1,92 | 0 | 0,62 | 0 | 2,48 |
| 54:32:010138 | Ж |  | III мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Б.Хмельницкого) | 2036-2040 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 3,04 | 0 | 0,98 | 0 | 3,92 |
| 54:32:010064 | О |  | п.Вега | 2040_Спортивный стадион "Восток" | 2036-2040 | Индивидуальный источник теплоснабжения | 0,22 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 1,575 | 0 | 0,455 | 0 | 1,82 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VIII мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 3,68 | 0 | 1,065 | 0 | 4,26 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 3,95 | 0 | 1,145 | 0 | 4,58 |
| 54:32:010822 | Ж |  | VII мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ | 2036-2040 | Перспективная котельная (VII мкр) | 0,44 | 0 | 0,125 | 0 | 0,5 |
| 54:32:010425 | Ж |  | III мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская-пер.Горького) | 2036-2040 | Перспективная котельная (газовая котельная №10) | 0,88 | 0 | 0,255 | 0 | 1,02 |
| 54:32:010301 | Ж |  | I мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ (ул. Первомайская-Пушкина) | 2036-2040 | Котельная №2 Вега, МУП "КБУ" | 1,01 | 0 | 0,295 | 0 | 1,18 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2040_Учреждение клубного типа | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,3 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0,15 |
| 54:32:010822 | О |  | VIII мкр | 2040_Школа на 1900 мест | 2036-2040 | Перспективная котельная (VIII мкр) | 0,91 | 1 | 0,17 | 0 | 0,68 |

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Основные элементы, составляющие тепловую сеть: участки, простые узлы, потребители, ЦТП, источники, перемычки, насосные станции, дроссельная шайба, регулятор давления, регулятор напора, регулятор расхода.

При работе в геоинформационной системе достаточно просто заносятся все необходимые данные по каждому объекту (элементу) тепловой сети в базу данных. Шаблон базы данных имеет минимально необходимое количество показателей, которое можно дополнить по желанию пользователя.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения города.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников – наименование предприятия, наименование источника, для потребителей – адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.п.), так и обязательные (расчетные) для функционирования расчетной модели (например: для источников – геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды; для потребителя – геодезическая отметка, тепловая нагрузка по видам теплопотребления, схемы подключения систем теплопотребления к тепловым сетям и т.п; для участков тепловых сетей – диаметр трубопровода, длина, вид и год прокладки, местные сопротивления и т.п.).

Любую базу данных по всем элементам тепловой сети при необходимости можно экспортировать в MS Excel и HTML.

Участки. Участок тепловой сети отображается одной линией (как прямой, так и ломаной), но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами: включен, отключен, отключен обратный трубопровод, отключен подающий трубопровод, трубопровод ГВС. Разные режимы отображаются цветовым разрешением. Тип и цвет линии пользователь может задать самостоятельно.

Простой узел. Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или обратного трубопроводов.

Рисунок 3.1. Пример отображения трубопроводов тепловых сетей

Рисунок 3.2. Пример отображения тепловой камеры и смены диаметра на тепловой сети

Потребитель. Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения, а также расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 34 схемы присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как одним потребителем можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Рисунок 3.4. Пример отображения потребителя

Центральный тепловой пункт (ЦТП). ЦТП – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям.

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д.

На данный момент в распоряжении пользователя 29 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 3.5. Пример отображения ЦТП

Источник. Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном трубопроводе, и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно поддерживать только давление в обратном трубопроводе.

При работе нескольких источников на одну сеть некоторые источники могут не иметь подпитки. На таких источниках давление в обратном трубопроводе не фиксируется, и поддерживаться может только располагаемый напор.

Рисунок 3.6. Пример отображения источника

Насосная станция. Хотя насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, в зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Регулятор давления. Регулятор давления – это устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводах.

Дросселирующие узлы. Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке – это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Регулятор располагаемого напора. Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода. Регулятор расхода – это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводах. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС Zulu происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города.

В электронной модели имеет место разбивка карты города Бердска на кадастровые кварталы, согласно кадастровой карте.

В информационной базе каждого потребителя есть графа «Кадастровый номер», по которой легко можно определить принадлежность потребителя к тому или иному ЭТП.

Рисунок 4.1. Фрагмент слоев «Kadastrovie kvartali»

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети и выполнить различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

Наладочный расчет является основным расчетным режимом для систем теплоснабжения.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

В ПРК Zulu наладочный расчет приобретается отдельным модулем.

Рисунок 5.1. Вкладка наладочного расчета

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Поверочный расчет выполняется при актуализации схем теплоснабжения после редактирования дросселирующих устройств у потребителей.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режимы работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передаче воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

В ПРК Zulu поверочный расчет приобретается отдельным модулем.

Рисунок 5.2. Вкладка поверочного расчета

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения. Анализ включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Для моделирования аварийных режимов работы источника используются перемычки и дросселирующие узлы.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-либо изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшие в результате тех или иных манипуляций.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передаче воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Рисунок 7.1. Пример расчета баланса по теплу и воде

Вследствие того, что каждый источник тепловой энергии в электронной модели привязан к кадастровому кварталу, расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку имеют один и тот же алгоритм.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Рисунок 8.1. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя

Расчет показателей надежности

Целью расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения, определение зон с ненормативной надежностью, а также обоснование необходимых мероприятий по достижению нормативной надежности теплоснабжения для каждого потребителя. Расчет позволяет:

- рассчитать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;

- разработать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Прежде, чем запускать расчет, важно проверить настройки расчетов, а также ввести необходимую исходную информацию.

В ПРК Zulu наладочный расчет приобретается отдельным модулем.

Рисунок 9.1. Вкладка расчета показателей надежности

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

В геоинформационной системе Zulu есть возможность группового изменения характеристик и состояния объектов тепловой сети по заданным критериям с помощью функции «Запрос». Это позволяет применить общее правило изменения каких-либо характеристик одновременно для некоторой совокупности объектов, определяемой заданным критерием отбора, например:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- по любому признаку (признак потребителя, высота здания, геодезическая отметка, длина трубопровода, тип прокладки и т.д.).

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения. Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки:

- включение/отключение потребителей,

- переключение режимных состояний участков тепловой сети;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в % от паспортной, в т.ч. и 100%);

- изменение схемы подключения потребителя или ЦТП;

- изменение температуры теплоносителя на входе/выходе;

- изменение шероховатости и зарастания трубопроводов и т.д.

Рисунок 10.1. Пример группировки объектов для выполнения запроса

Рисунок 10.3. Пример запроса по изменению номера схемы подключения

Рисунок 10.5. Пример изменения режимного состояния

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания, линия вскипания;

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, напоры в подающем и обратном трубопроводах, длина и диаметр участка, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети, расходы в подающем и обратном трубопроводах и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Для построения пьезометрического графика необходимо выбрать искомый путь, т.е. как минимум указать начальную (источник/камера) и конечную (потребитель/камера) точки пути. В случаях, когда имеет место закольцованность, и вариантов построения пути может быть несколько, тогда необходимо указывать дополнительные (промежуточные) точки для построения.

Рисунок 11.1. Пример построения пути для пьезометрического графика

Рисунок 11.2. Пример пьезометрического графика

Состав отображаемой информации, легенда, шрифт, наклон текста, масштаб, количество отображаемых на графике точек легко редактируются и настраиваются пользователем по своему усмотрению, также можно создавать и сохранять шаблоны для последующего использования. График можно распечатать или экспортировать в другие приложения.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

Разработка расчетных гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения города

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника тепла и на тепловых пунктах, давление на всасывающих патрубках и требуемые напоры сетевых насосов источника тепла и подкачивающих станций.

Результатом разработки расчетного гидравлического режима системы теплоснабжения является построение графика напоров воды в тепловых сетях – пьезометрического графика.

К гидравлическому режиму предъявляются следующие требования:

- во всех точках системы должно поддерживаться избыточное давление (выше атмосферного) для защиты системы от подсоса воздуха на не менее 0,5 кгс/см²;

- давление воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов должно быть не ниже 0,5 кгс/см²;

- давление в сети не должно превышать допустимого по прочности оборудования;

- напор в подающем трубопроводе тепловой сети должен обеспечивать невскипание воды при ее максимальной температуре;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления;

- статическое давление в сети должно выбираться из условия заполнения всей систем теплопотребления.

Для разработки гидравлического режима выполнен гидравлический расчет тепловых сетей. При гидравлическом расчете трубопроводов тепловых сетей определен суммарный расчетный расход сетевой воды, складывающийся из расчетных расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212, разработка электронной модели системы теплоснабжения должна завершаться калибровкой, обеспечивающей адекватность фактических и расчетных (по результатам расчетов с использованием разработанной модели системы теплоснабжения) гидравлических режимов циркуляции теплоносителя в тепловых сетях.

Результаты расчетов, выполненных в базовом расчетном слое Zulu «Berdsk_2020_2022а», показывают, что расхождение фактических и расчетных данных не превышают допустимых пределов (5%).

Для выполнения гидравлического расчета использованы:

- схемы тепловых сетей с указанием всех теплосетевых объектов (тепловые камеры, насосные, ЦТП и т.п.) и абонентов, длин и диаметров трубопроводов;

- схемы подключения абонентов к тепловым сетям;

- тепловые (договорные) нагрузки абонентов с разделением по видам теплопотребления.

Все гидравлические расчеты тепловых сетей выполнены в ПРК Zulu Thermo при следующих условиях:

- ZuluThermo 7.0.0.6753;

- Наладка сети;

- С учетом открытой ГВС;

- Без учета неравномерности потребления горячей воды;

- Доля циркуляции по среднему расходу на ГВС;

- С учетом утечек;

- Доля утечки из тепловой сети 0,25 %;

- Доля утечки из систем теплопотребления 0,25 %;

- С учетом нормативных тепловых потерь;

- Компенсировать тепловые потери расходом;

- Максимальный относительный расход 1,2;

- Гашение избыточного напора дроссельными шайбами;

- Минимальный диаметр сопла 3,0 мм;

- Минимальный диаметр шайбы 3,0 мм;

- Температура полки 70,0 °C;

- Запас напора на заполнение системы 5,0 м;

- Максимально допустимое давление в обратном трубопроводе 60,0 м;

- Не включать в расчет тупики без нагрузки;

- Формула для расчета коэффициента гидравлического трения: Альтшуля;

- Плотность теплоносителя в подающем трубопроводе 0,975 т/м³;

- Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе 0,975 т/м³;

- Точность по расходам 0,001 т/ч;

- Точность по температурам 0,05 °C

Материалы по договорным нагрузкам и схемам тепловых сетей с их техническими характеристиками предоставлены теплоснабжающими организациями города Бердска.

Таблица 12.1 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной №1 «Новая», МУП «КБУ»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геод. отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Микрорайон, 25в | Магазин хозтоваров, Сидоренко | ЦТП-2А | 130,9 | 3 | 0,00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00787 | 0,2 | 18,2 | 55,4 | 37,2 |
| Микрорайон, 25г | Минирынок, Сидоренко | ЦТП-2А | 130,9 | 3 | 0,01064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01064 | 0,2 | 18,2 | 55,4 | 37,2 |
| Микрорайон, 34/2 | Аптека №230 | ЦТП-4А | 130,5 | 3 | 0,03845 | 0 | 0 | 0,00681 | 0,01362 | 0,04526 | 0,8 | 11,2 | 57,2 | 46,1 |
| Черёмушная, 3 | МУП "КБУ", слесарный участок |  | 129,8 | 3 | 0,02548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02548 | 0,4 | 56,9 | 94,2 | 37,3 |
| Черёмушная, 3 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") |  | 129,8 | 9 | 0,08324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08324 | 1,4 | 56,7 | 94,1 | 37,4 |
| Первомайская, 131Б | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 15 | 0,0968 | 0 | 0 | 0,06435 | 0,1287 | 0,16115 | 1,6 | 13,0 | 63,0 | 50,0 |
| Первомайская, 131А | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 15 | 0,0968 | 0 | 0 | 0,06435 | 0,1287 | 0,16115 | 1,6 | 13,0 | 63,0 | 49,9 |
| Первомайская, 129/1 | Жилой дом, блоки В, Г, ТУ-2 | ЦТП-16А | 129,1 | 27 | 0,21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21922 | 3,6 | 13,0 | 62,9 | 50,0 |
| Первомайская, 129/1 | Жилой дом, блоки А, Б, ТУ-1 | ЦТП-16А | 129,1 | 27 | 0,18002 | 0 | 0 | 0,21996 | 0,43992 | 0,39998 | 3,0 | 13,0 | 62,9 | 50,0 |
| Речная, 39 | Жилой дом |  | 128,6 | 15 | 0,19466 | 0 | 0,0324 | 0 | 0,0648 | 0,22706 | 4,1 | 13,2 | 63,1 | 49,9 |
| Речная, 38 | Жилой дом |  | 128,6 | 15 | 0,19466 | 0 | 0,0324 | 0 | 0,0648 | 0,22706 | 4,1 | 13,4 | 63,2 | 49,8 |
| Зеленая роща, 6 | Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова, учебный корпус |  | 128,8 | 9 | 0,36245 | 0 | 0,1195 | 0 | 0,239 | 0,48195 | 9,1 | 11,1 | 47,4 | 36,4 |
| Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", проходная |  | 129 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,5 | 53,7 | 93,4 | 39,7 |
| Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", учебный корпус |  | 129 | 6 | 0,1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1269 | 2,2 | 53,1 | 93,1 | 40,0 |
| Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", гараж |  | 129 | 3 | 0,0633 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0,2013 | 3,4 | 53,0 | 93,0 | 40,1 |
| Черёмушная, 5 | МКУ ЖКХ |  | 129,8 | 15 | 0,21545 | 0,2846 | 0,047625 | 0 | 0,09525 | 0,547675 | 9,2 | 56,1 | 93,8 | 37,7 |
| Черёмушная, 3/3 | ИП Коротков, автомастерская |  | 130,3 | 6 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,088 | 1,5 | 58,8 | 94,7 | 35,9 |
| Черёмушная, 5/3 | ООО "Скиф" |  | 130,2 | 3 | 0,06019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06019 | 1,0 | 18,2 | 55,7 | 37,5 |
| Зеленая Роща | ООО "ИТР" |  | 129,2 | 12 | 0,214763 | 0,3168 | 0 | 0 | 0 | 0,531563 | 8,6 | 11,1 | 53,1 | 42,1 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №97 |  | 129,2 | 3 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04744 | 0,8 | 59,2 | 96,0 | 36,8 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №92 |  | 129,4 | 9 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04744 | 0,8 | 59,7 | 96,0 | 36,3 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №52 |  | 129,2 | 12 | 0,274 | 0,03 | 0,010855 | 0 | 0,02171 | 0,314855 | 5,2 | 59,7 | 96,2 | 36,5 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №62 |  | 129,3 | 3 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04744 | 0,8 | 11,5 | 48,3 | 36,7 |
| Зеленая Роща, 5/20 | ООО "Сибметалл" |  | 129,4 | 6 | 0,0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0165 | 0,3 | 59,1 | 95,7 | 36,6 |
| Черёмушная, 7/2 | ООО "РОСС" |  | 130,4 | 6 | 0,00621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00621 | 0,1 | 18,4 | 55,6 | 37,2 |
| Черёмушная, 5/3 | ЗАО "Бердск" |  | 129,9 | 3 | 0,05106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05106 | 1,0 | 18,4 | 56,1 | 37,7 |
| Черемушная, 5/8 | Офис, ЧП Дарий Н.Т., СТО |  | 129,4 | 3 | 0,01501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01501 | 0,3 | 17,1 | 55,9 | 38,9 |
| Черёмушная | ИП Бибко А.Г., СТО |  | 129,9 | 3 | 0,01347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01347 | 0,3 | 11,1 | 50,3 | 39,2 |
| Черёмушная | КНС-4, Водоканал |  | 130 | 3 | 0,01332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01332 | 0,3 | 10,9 | 50,1 | 39,2 |
| Боровая, 101/1 | Стадион, МБУ СШ "Авангард" |  | 129,6 | 3 | 0,232 | 0 | 0,165695 | 0 | 0,33139 | 0,397695 | 8,4 | 61,3 | 96,6 | 35,3 |
| Боровая, 103А | Ледовый дворец спорта, МАУ ЛДС "Бердск" |  | 129,6 | 6 | 0,5 | 0,8668 | 0,1002 | 0 | 0,2004 | 1,467 | 24,0 | 62,6 | 97,2 | 34,7 |
| Зеленая Роща, 5/55 | Локомотивное депо |  | 130 | 6 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,8 | 11,9 | 46,6 | 34,7 |
| Зеленая Роща, 5/19 | Стоянка дорожно-стр. техники, ООО "Автотранссервис" |  | 129,9 | 6 | 0,05521 | 0,20534 | 0,066 | 0 | 0,132 | 0,32655 | 6,1 | 11,8 | 46,7 | 34,9 |
| Зеленая роща, 6 | Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова, мастерские |  | 129,3 | 9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3,3 | 13,1 | 47,9 | 34,9 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, КПП |  | 128,9 | 6 | 0,0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,1 | 11,5 | 50,9 | 39,4 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, хлораторная |  | 129,3 | 6 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,7 | 11,4 | 50,4 | 39,0 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, склад реагентов |  | 129,3 | 6 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,5 | 11,3 | 50,4 | 39,1 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, СКО |  | 129 | 12 | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 3,3 | 11,1 | 50,6 | 39,5 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, насосная станция 2-го подъема |  | 129 | 6 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,3 | 10,6 | 50,4 | 39,7 |
| Автолюбителей, 12 | Теплица "Овощная", ИП Овчинников С.М. |  | 128 | 3 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,4 | 56,8 | 95,9 | 39,2 |
| Черёмушная, 1 | ОПО-5, пожарная часть, МЧС |  | 129,3 | 6 | 0,15 | 0 | 0,04 | 0 | 0,08 | 0,19 | 3,6 | 11,2 | 53,1 | 41,9 |
| Микрорайон, 68 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 15,6 | 63,1 | 47,5 |
| Микрорайон, 69 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 15,2 | 62,9 | 47,7 |
| Микрорайон, 70 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5А | 129,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,4084 | 3,6 | 14,8 | 62,8 | 48,0 |
| Микрорайон, 70 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5А | 129,6 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,7 | 14,8 | 62,9 | 48,1 |
| Микрорайон, 71 | КБО | ЦТП-5А | 129,4 | 6 | 0,0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0894 | 1,5 | 14,8 | 63,1 | 48,3 |
| Микрорайон, 65 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 14,8 | 62,7 | 47,9 |
| Микрорайон, 64 | Жилой дом | ЦТП-5А | 130 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 4,0 | 14,5 | 62,4 | 47,9 |
| Микрорайон, 52 | Школа №5 | ЦТП-6А | 130,4 | 9 | 0,4972 | 0,5 | 0 | 0,05926 | 0,11852 | 1,05646 | 16,4 | 11,1 | 61,2 | 50,1 |
| Микрорайон, 67 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,6 | 15,1 | 63,2 | 48,1 |
| Первомайская, 121 | Дом торговли | ЦТП-16А | 129,2 | 9 | 0,3066 | 0,35269 | 0 | 0,10659 | 0,21318 | 0,76588 | 10,8 | 11,9 | 62,3 | 50,4 |
| Лунная, 51 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | ЦТП-16А | 128,6 | 15 | 0,0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0864 | 1,4 | 12,1 | 63,0 | 50,9 |
| Микрорайон, 57 | Магазин "Продсиб", Мартынов | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,0303 | 0 | 0 | 0,0114 | 0,0228 | 0,0417 | 0,5 | 13,2 | 62,4 | 49,2 |
| Микрорайон, 59 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,1 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,8 | 12,3 | 62,1 | 49,8 |
| Микрорайон, 57 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 13,1 | 62,4 | 49,3 |
| Микрорайон, 56 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,1 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 12,7 | 62,3 | 49,6 |
| Микрорайон, 58 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,7 | 11,6 | 61,6 | 50,0 |
| Микрорайон, 58 | Магазин, ИП Болтрукевич А.В. | ЦТП-6А | 130,1 | 3 | 0,0879 | 0,0115 | 0 | 0,0494 | 0,0988 | 0,1488 | 1,7 | 11,7 | 61,7 | 50,1 |
| Микрорайон, 55 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,3 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 12,3 | 61,8 | 49,6 |
| Микрорайон, 54 | Сибириада, Холидей, ЗАО "Флай-М" | ЦТП-6А | 130,3 | 6 | 0,13953 | 0,04 | 0 | 0,00222 | 0,00444 | 0,18175 | 3,0 | 11,3 | 61,4 | 50,0 |
| Микрорайон, 54 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,436 | 0 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,6264 | 7,2 | 12,7 | 62,2 | 49,5 |
| Лунная, 15 | Жилой дом | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,7 | 27,3 | 79,7 | 52,4 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,8 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 28,6 | 80,2 | 51,7 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,8 | 27 | 0,136 | 0 | 0 | 0,465 | 0,93 | 0,601 | 2,3 | 28,5 | 80,2 | 51,7 |
| Черёмушная, 21/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,6 | 6 | 0,00982 | 0 | 0 | 0,00321 | 0,00641 | 0,01303 | 0,2 | 15,3 | 63,2 | 47,9 |
| Лунная, 25 | Жилой дом | ЦТП-8А | 130,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,489 | 5,9 | 18,9 | 74,6 | 55,7 |
| Рогачева, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130 | 30 | 0,17457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17457 | 3,0 | 20,3 | 75,9 | 55,7 |
| Красная Сибирь, 136/1 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,1 | 30 | 0,192 | 0 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,2915 | 3,3 | 16,3 | 73,6 | 57,3 |
| Красная Сибирь, 101 | Офисы, ТУ-3 | ЦТП-8А | 129,5 | 3 | 0,04644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04644 | 0,8 | 23,3 | 78,0 | 54,7 |
| Красная Сибирь, 101 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,5 | 27 | 0,17023 | 0 | 0 | 0,15741 | 0,31482 | 0,32764 | 2,9 | 23,3 | 78,0 | 54,7 |
| Красная Сибирь, 101 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,5 | 27 | 0,17023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17023 | 2,9 | 23,3 | 78,0 | 54,7 |
| Красная Сибирь, 124 | Офисы | ЦТП-9А | 127,5 | 9 | 0,02958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02958 | 0,5 | 19,3 | 76,7 | 57,4 |
| Лунная, 1 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,9 | 48 | 0,833919 | 0,125584 | 0 | 0,19135 | 0,3827 | 1,150853 | 15,9 | 19,7 | 74,5 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 130А | ООО "МАКСити", ИП Болтрукевич А.В. | ЦТП-9А | 129,1 | 6 | 0,11628 | 0,0822 | 0 | 0,0008 | 0,0016 | 0,19928 | 3,4 | 15,6 | 73,2 | 57,7 |
| Красная Сибирь, 120А | ООО "НОИС-экспо" | ЦТП-9А | 129,1 | 6 | 0,175408 | 0,30155 | 0 | 0 | 0 | 0,476958 | 7,9 | 16,6 | 73,8 | 57,2 |
| Рогачева, 11Б | ООО "МАК", ИП Болтрукевич К.В. | ЦТП-10А | 128,7 | 27 | 0,116049 | 0,09 | 0 | 0,0028 | 0,0056 | 0,208849 | 3,4 | 21,3 | 77,6 | 56,3 |
| Боровая, 105 | Роддом, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 132,5 | 9 | 0,27108 | 0,08392 | 0 | 0,03843 | 0,07686 | 0,39343 | 6,2 | 11,1 | 51,0 | 39,9 |
| Боровая, 105/1 | Хозкорпус роддома, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 132,6 | 3 | 0,042 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00016 | 0,04208 | 1,6 | 10,9 | 50,8 | 39,9 |
| Боровая, 109/4 | Новый морг, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,3 | 3 | 0,009 | 0,051 | 0 | 0,00059 | 0,00118 | 0,06059 | 1,0 | 11,6 | 52,5 | 40,9 |
| Микрорайон, 10 | Магазин №49 "Вымпел" | ЦТП-1А | 128,7 | 3 | 0,08186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08186 | 1,4 | 14,3 | 60,3 | 45,9 |
| Микрорайон, 6 | Жилой дом | ЦТП-1А | 129,5 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 11,7 | 58,1 | 46,4 |
| Микрорайон, 5 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,3 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,5 | 11,1 | 57,0 | 45,9 |
| Микрорайон, 4 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,7 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,6 | 11,1 | 56,6 | 45,5 |
| Микрорайон, 3 | Жилой дом | ЦТП-1А | 131,1 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,4 | 11,2 | 56,3 | 45,1 |
| Микрорайон, 2 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,7 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 12,0 | 57,1 | 45,1 |
| Микрорайон, 1 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,6 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 14,0 | 58,2 | 44,2 |
| Микрорайон, 8 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,1 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 16,8 | 60,1 | 43,3 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 128,7 | 27 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1271 | 2,2 | 20,1 | 77,0 | 56,9 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,5 | 27 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1134 | 1,9 | 20,4 | 76,3 | 55,9 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,5 | 27 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1134 | 1,9 | 20,4 | 76,3 | 55,9 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,4 | 27 | 0,1271 | 0 | 0 | 0,266 | 0,532 | 0,3931 | 2,2 | 20,1 | 76,3 | 56,2 |
| Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,4 | 30 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18182 | 3,1 | 21,7 | 77,1 | 55,4 |
| Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,6 | 15 | 0,0945 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,2445 | 1,6 | 20,6 | 76,3 | 55,7 |
| Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,8 | 15 | 0,0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0871 | 1,5 | 20,5 | 76,1 | 55,6 |
| Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0945 | 1,6 | 20,3 | 76,3 | 56,0 |
| Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,0945 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,2445 | 1,6 | 20,2 | 76,2 | 56,1 |
| Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,6 | 15 | 0,0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0871 | 1,5 | 20,1 | 76,1 | 56,0 |
| Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0945 | 1,6 | 19,9 | 76,1 | 56,2 |
| Рогачева, 5а | ЧП Евтушенко | ЦТП-10А | 129,8 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,5 | 17,1 | 74,4 | 57,3 |
| Рогачева, 4а | ООО "Континент", магазин, кафе | ЦТП-10А | 129,5 | 9 | 0,026 | 0 | 0 | 0,00941 | 0,01882 | 0,03541 | 0,5 | 17,1 | 74,7 | 57,6 |
| Рогачева | Торговые киоски (Шелепов и др.) | ЦТП-10А | 129,7 | 3 | 0,02077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02077 | 0,4 | 19,6 | 75,7 | 56,2 |
| Рогачева, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,39965 | 3,3 | 19,3 | 75,8 | 56,5 |
| Рогачева, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,8 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19665 | 3,3 | 17,6 | 74,6 | 57,0 |
| Рогачева, 1 | БФ НСКБ "Левобережный" | ЦТП-10А | 130,3 | 27 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00069 | 0,00138 | 0,09069 | 1,6 | 14,0 | 72,3 | 58,3 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-10А | 130,7 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 14,0 | 71,9 | 57,9 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-10А | 130,8 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 14,1 | 71,9 | 57,8 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 131 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 14,5 | 71,9 | 57,4 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 131,4 | 27 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1271 | 2,2 | 14,6 | 71,5 | 56,9 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 131,2 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 14,8 | 71,8 | 57,0 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,7 | 27 | 0,1366 | 0 | 0 | 0,399 | 0,798 | 0,5356 | 2,3 | 15,3 | 72,6 | 57,3 |
| Боровая, 89 | ОАО "СУ-40", гараж | ЦТП-10А | 130,8 | 3 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,4 | 14,8 | 72,2 | 57,4 |
| Боровая, 89 | ОАО "СУ-40", АБК | ЦТП-10А | 131,9 | 6 | 0,1124 | 0 | 0 | 0,007 | 0,014 | 0,1194 | 2,1 | 14,7 | 71,1 | 56,4 |
| Кольцова, 2 | МОУ ДОД ДООЦТ "Юность" | ЦТП-Лесхоз | 133 | 6 | 0,01593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01593 | 0,7 | 9,9 | 26,9 | 17,1 |
| Кольцова, 52 | Жилой дом | ЦТП-Лесхоз | 132,6 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 8,2 | 26,5 | 18,3 |
| Кольцова, 2 к3, 2 к4 | Контора, цех №2, гараж №1, АО "Бердский Лесхоз" | ЦТП-Лесхоз | 133 | 3 | 0,1957 | 0 | 0 | 0,1175 | 0,235 | 0,3132 | 8,6 | 7,8 | 25,9 | 18,1 |
| Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,6 | 15 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0759 | 1,3 | 20,1 | 75,1 | 55,0 |
| Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,6 | 15 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,2 | 19,9 | 75,0 | 55,1 |
| Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,5 | 15 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,2359 | 1,4 | 19,7 | 75,0 | 55,3 |
| Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 131 | 15 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0759 | 1,4 | 19,8 | 74,6 | 54,7 |
| Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,9 | 15 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,2 | 19,7 | 74,6 | 54,9 |
| Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,7 | 15 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,2359 | 1,4 | 19,5 | 74,7 | 55,2 |
| Красная Сибирь, 106 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,1 | 27 | 0,17779 | 0 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,29179 | 3,0 | 21,6 | 76,3 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 102 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,4 | 27 | 0,17657 | 0 | 0 | 0,1185 | 0,237 | 0,29507 | 3,0 | 21,6 | 76,0 | 54,5 |
| Красная Сибирь, 112 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,3 | 27 | 0,24962 | 0 | 0 | 0,152 | 0,304 | 0,40162 | 4,2 | 20,5 | 75,6 | 55,1 |
| Красная Сибирь, 100 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,7 | 27 | 0,17657 | 0 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,29057 | 3,0 | 21,0 | 75,4 | 54,4 |
| Красная Сибирь, 98 | Жилой дом | ЦТП-10А | 131 | 27 | 0,17657 | 0 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,29057 | 3,0 | 20,7 | 75,0 | 54,3 |
| Красная Сибирь, 96 | Жилой дом | ЦТП-10А | 131 | 27 | 0,24962 | 0 | 0 | 0,1524 | 0,3048 | 0,40202 | 4,3 | 20,0 | 74,6 | 54,6 |
| Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,4 | 6 | 0,26356 | 0,0645 | 0 | 0,14967 | 0,29934 | 0,47773 | 5,5 | 16,0 | 73,2 | 57,2 |
| Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", бассейн, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,7 | 6 | 0,02433 | 0,05292 | 0 | 0 | 0 | 0,07725 | 1,3 | 16,1 | 73,0 | 56,9 |
| Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", хозблок, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,6 | 6 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,2 | 16,1 | 73,1 | 57,0 |
| Рогачева, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,2 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19665 | 3,4 | 14,9 | 72,8 | 58,0 |
| Рогачева, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,2 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,39965 | 3,3 | 16,5 | 73,7 | 57,2 |
| Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,8 | 18 | 0,1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1515 | 2,6 | 16,0 | 72,8 | 56,8 |
| Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,8 | 18 | 0,1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1742 | 3,0 | 15,7 | 72,7 | 57,0 |
| Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,8 | 18 | 0,1742 | 0 | 0 | 0,1628 | 0,3256 | 0,337 | 3,0 | 15,7 | 72,7 | 57,0 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 131 | 18 | 0,10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10817 | 1,9 | 15,7 | 72,5 | 56,8 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,4 | 18 | 0,10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10817 | 1,9 | 15,6 | 73,0 | 57,4 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 130,7 | 18 | 0,12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12439 | 2,2 | 15,4 | 72,6 | 57,2 |
| Павлова, 6 | Магазин "Версаль" | ЦТП-10А | 130,4 | 3 | 0,0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0282 | 0,5 | 15,3 | 72,9 | 57,6 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 131,1 | 18 | 0,12439 | 0 | 0 | 0,14544 | 0,29088 | 0,26983 | 2,2 | 15,4 | 72,2 | 56,8 |
| Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,3 | 18 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0759 | 1,3 | 20,1 | 75,4 | 55,3 |
| Красная Сибирь, 104/1 | Продовольственный магазин | ЦТП-10А | 129,5 | 3 | 0,0819 | 0 | 0 | 0,0122 | 0,0244 | 0,0941 | 1,4 | 20,6 | 76,4 | 55,8 |
| Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,4 | 15 | 0,10127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10127 | 1,7 | 20,7 | 75,6 | 54,9 |
| Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,3 | 15 | 0,11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11646 | 2,0 | 20,6 | 75,6 | 55,0 |
| Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,3 | 15 | 0,11646 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,26646 | 2,0 | 20,7 | 75,7 | 55,0 |
| Красная Сибирь, 104 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,2 | 15 | 0,1284 | 0 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,2534 | 2,2 | 20,4 | 75,6 | 55,2 |
| Красная Сибирь, 104 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130 | 15 | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1284 | 2,2 | 20,4 | 75,8 | 55,4 |
| Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,6 | 18 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,2359 | 1,3 | 20,4 | 75,2 | 54,9 |
| Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,5 | 18 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,1 | 20,3 | 75,3 | 55,0 |
| Рогачева, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,7 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,39965 | 3,3 | 16,9 | 74,4 | 57,5 |
| Рогачева, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,3 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19665 | 3,4 | 15,3 | 73,0 | 57,7 |
| Пролетарская, 39 | ООО "Роад-Стар", сауна | ЦТП-10А | 130,1 | 3 | 0,00641 | 0 | 0 | 0,00553 | 0,01106 | 0,01194 | 0,1 | 17,4 | 74,2 | 56,8 |
| Пролетарская, 39/2 | ООО "Сибирский дом" (столярка) | ЦТП-10А | 129,5 | 3 | 0,0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0485 | 0,9 | 17,4 | 74,8 | 57,4 |
| Пролетарская, 39/1 | Магазин "Ярче" | ЦТП-10А | 129,6 | 3 | 0,039185 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0016 | 0,039985 | 0,7 | 17,4 | 74,7 | 57,3 |
| Микрорайон, 12 | Школа №11 | ЦТП-1А | 129,2 | 9 | 0,43197 | 0 | 0 | 0,04781 | 0,09562 | 0,47978 | 7,5 | 17,4 | 61,3 | 43,9 |
| Микрорайон, 16 | Жилой дом | ЦТП-2А | 131,1 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 17,6 | 54,9 | 37,3 |
| Микрорайон, 20 | Жилой дом | ЦТП-2А | 131,1 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,1008 | 0,2016 | 0,3871 | 4,8 | 15,8 | 54,0 | 38,2 |
| Микрорайон, 15а | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,9 | 17,0 | 54,9 | 37,9 |
| Микрорайон, 15б | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | ЦТП-2А | 130,8 | 6 | 0,096 | 0 | 0 | 0,00038 | 0,00076 | 0,09638 | 1,8 | 16,9 | 54,9 | 37,9 |
| Микрорайон, 20а | МДОУ №7 "Семицветик" | ЦТП-2А | 131,4 | 6 | 0,34718 | 0,02604 | 0 | 0,08499 | 0,16998 | 0,45821 | 6,3 | 13,7 | 52,7 | 38,9 |
| Микрорайон, 17 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,6 | 6 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 5,0 | 12,2 | 52,7 | 40,5 |
| Микрорайон, 18 | Жилой дом | ЦТП-2А | 131 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,9 | 11,9 | 52,1 | 40,2 |
| Микрорайон, 19 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,9 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 5,0 | 11,1 | 51,8 | 40,7 |
| Микрорайон, 15 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,5 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 16,4 | 54,9 | 38,5 |
| Микрорайон, 14 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 15,4 | 54,9 | 39,5 |
| Микрорайон, 13 | Жилой дом | ЦТП-2А | 129,7 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 15,2 | 55,1 | 39,9 |
| Лунная, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2286 | 4,0 | 11,4 | 70,2 | 58,9 |
| Лунная, 6 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,2 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,9 | 11,7 | 70,2 | 58,5 |
| Лунная, 8 | Жилой дом | ЦТП-7А | 129,4 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,321 | 3,9 | 12,0 | 71,1 | 59,2 |
| Лунная, 8 | Мария-Ра | ЦТП-7А | 129,5 | 15 | 0,03259 | 0 | 0 | 0,00025 | 0,0005 | 0,03284 | 0,6 | 12,0 | 71,1 | 59,0 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 129,4 | 27 | 0,174 | 0 | 0 | 0,266 | 0,532 | 0,44 | 2,9 | 16,7 | 73,5 | 56,8 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,9 | 27 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2,5 | 16,4 | 73,8 | 57,5 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2,5 | 16,2 | 74,0 | 57,8 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 3,0 | 16,1 | 73,9 | 57,8 |
| Микрорайон, 8а | Столярная мастерская | ЦТП-1А | 130 | 5 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,4 | 17,8 | 60,7 | 42,9 |
| Микрорайон, 11 | МДОУ №21 "Искорка" | ЦТП-1А | 129,3 | 6 | 0,23056 | 0,02604 | 0 | 0,10499 | 0,20998 | 0,36159 | 4,4 | 16,4 | 60,7 | 44,3 |
| Микрорайон, 7 | Жилой дом | ЦТП-1А | 129,5 | 15 | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 16,1 | 60,3 | 44,3 |
| Микрорайон, 9 | Жилой дом | ЦТП-1А | 129,8 | 15 | 0,2361 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3509 | 4,1 | 14,6 | 59,3 | 44,7 |
| Рогачева, 15 | Универсам (Калганова, Болтуркевич) | ЦТП-1А | 129,2 | 6 | 0,06415 | 0 | 0 | 0,03594 | 0,07188 | 0,10009 | 1,2 | 14,3 | 59,8 | 45,4 |
| Красная Сибирь, 105 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,6 | 24,6 | 78,1 | 53,5 |
| Красная Сибирь, 105 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,3 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 24,6 | 77,8 | 53,3 |
| Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,3 | 30 | 0,097 | 0 | 0 | 0,1975 | 0,395 | 0,2945 | 1,6 | 24,2 | 77,6 | 53,4 |
| Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8А | 130,3 | 30 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 2,7 | 24,0 | 77,5 | 53,5 |
| Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,3 | 30 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1242 | 2,1 | 24,2 | 77,6 | 53,4 |
| Красная Сибирь, 107 | Офисы, ТУ-4 | ЦТП-8А | 129,8 | 30 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,4 | 24,1 | 78,1 | 54,0 |
| Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,7 | 30 | 0,097 | 0 | 0 | 0,1975 | 0,395 | 0,2945 | 1,6 | 23,8 | 78,0 | 54,2 |
| Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,7 | 30 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1242 | 2,1 | 23,8 | 78,0 | 54,3 |
| Красная Сибирь, 103 | Офисы, ТУ-4 | ЦТП-8А | 129,2 | 3 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,4 | 23,7 | 78,5 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8А | 129,5 | 30 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 2,7 | 23,6 | 78,1 | 54,5 |
| Рогачева, 18 | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 130,7 | 30 | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10804 | 1,8 | 23,2 | 76,7 | 53,5 |
| Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,149 | 0 | 0 | 0,273 | 0,546 | 0,422 | 2,5 | 17,7 | 74,7 | 57,0 |
| Павлова, 6 | ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | ЦТП-10А | 130,4 | 3 | 0,01013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01013 | 0,2 | 15,3 | 72,9 | 57,6 |
| Лунная, 22 | Жилой дом | ЦТП-8А | 130,1 | 15 | 0,20057 | 0 | 0 | 0,146 | 0,292 | 0,34657 | 3,6 | 24,9 | 78,2 | 53,3 |
| Лунная, 22а | Жилой дом | ЦТП-8А | 130,3 | 15 | 0,20057 | 0 | 0 | 0,146 | 0,292 | 0,34657 | 3,5 | 24,9 | 78,0 | 53,1 |
| Красная Сибирь, 111 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 130,5 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,7 | 26,8 | 78,6 | 51,9 |
| Красная Сибирь, 111 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,5 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,7 | 26,6 | 78,6 | 52,0 |
| Красная Сибирь, 109 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 130,2 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,7 | 26,5 | 78,8 | 52,3 |
| Красная Сибирь, 109 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,8 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,7 | 26,6 | 79,2 | 52,7 |
| Лунная, 23 | Школа №13, бассейн, ТУ-4 | ЦТП-8А | 130,4 | 9 | 0,058 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0,154 | 2,5 | 21,3 | 76,1 | 54,8 |
| Лунная, 23 | Школа №13, тир, ТУ-5 | ЦТП-8А | 130,4 | 9 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0,7 | 21,6 | 76,2 | 54,6 |
| Красная Сибирь, 123 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,4 | 30 | 0,20053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20053 | 3,4 | 27,8 | 80,2 | 52,5 |
| Красная Сибирь, 123 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,6 | 30 | 0,23988 | 0 | 0 | 0,19745 | 0,3949 | 0,43733 | 4,0 | 27,8 | 80,0 | 52,3 |
| Рогачева, 49 | Жилой дом | ЦТП-8А | 129,5 | 15 | 0,19 | 0 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,315 | 3,5 | 20,1 | 76,3 | 56,3 |
| Рогачева, 18 | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15477 | 2,6 | 23,1 | 77,0 | 53,9 |
| Рогачева, 20а | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10804 | 1,8 | 24,3 | 77,6 | 53,3 |
| Рогачева, 20а | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | ЦТП-8А | 130,2 | 30 | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15477 | 2,6 | 24,2 | 77,7 | 53,5 |
| Рогачева, 20а | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10068 | 1,7 | 24,3 | 77,6 | 53,3 |
| Красная Сибирь, 95 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 129,4 | 18 | 0,117 | 0 | 0,106 | 0 | 0,212 | 0,223 | 4,6 | 25,3 | 78,7 | 53,4 |
| Гагарина, 2/1 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 130,1 | 18 | 0,123 | 0 | 0,106 | 0 | 0,212 | 0,229 | 4,7 | 25,0 | 77,9 | 52,9 |
| Гагарина, 2 | Жилой дом |  | 130,3 | 15 | 0,0792 | 0 | 0,056 | 0 | 0,112 | 0,1352 | 2,7 | 24,9 | 77,6 | 52,7 |
| Красная Сибирь, 95 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 129,6 | 18 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,123 | 2,1 | 25,3 | 78,5 | 53,2 |
| Гагарина, 2/1 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 130,1 | 18 | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,117 | 2,0 | 25,0 | 77,9 | 52,9 |
| Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,1 | 18 | 0,1134 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,2634 | 1,9 | 22,2 | 76,6 | 54,4 |
| Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,9 | 18 | 0,10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10452 | 1,8 | 22,2 | 76,8 | 54,6 |
| Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,8 | 18 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1134 | 1,9 | 22,2 | 76,9 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,7 | 18 | 0,11596 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,26596 | 2,0 | 21,1 | 76,5 | 55,4 |
| Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 128,8 | 18 | 0,11419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11419 | 1,9 | 21,0 | 77,3 | 56,4 |
| Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,2 | 18 | 0,11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11596 | 2,0 | 20,9 | 76,9 | 56,0 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 128,8 | 30 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 2,9 | 20,2 | 76,9 | 56,7 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-10А | 129,2 | 30 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12564 | 2,1 | 20,0 | 76,4 | 56,4 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-10А | 129,2 | 30 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18182 | 3,1 | 19,3 | 76,1 | 56,8 |
| Красная Сибирь, 116 | НП "Торговый дом на Березовой" | ЦТП-10А | 129,2 | 9 | 0,077 | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,079 | 1,3 | 21,1 | 77,0 | 55,9 |
| Рогачева, 18а | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,6 | 30 | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10068 | 1,7 | 22,7 | 76,6 | 53,9 |
| Рогачева, 18а | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 130,6 | 30 | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10804 | 1,8 | 22,7 | 76,6 | 53,9 |
| Рогачева, 18а | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | ЦТП-8А | 130,6 | 30 | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15477 | 2,7 | 22,6 | 76,5 | 53,9 |
| Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,3 | 9 | 0,13625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13625 | 2,3 | 21,9 | 76,5 | 54,6 |
| Рогачева, 47 | Жилой дом | ЦТП-8А | 129,3 | 9 | 0,146 | 0 | 0 | 0,0935 | 0,187 | 0,2395 | 2,7 | 20,2 | 76,6 | 56,4 |
| Рогачева, 45 | Жилой дом | ЦТП-8А | 128,9 | 9 | 0,146 | 0 | 0 | 0,0935 | 0,187 | 0,2395 | 2,7 | 20,3 | 77,1 | 56,8 |
| Новая, 4 | Коттедж | ЦТП-8А | 130,3 | 6 | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0124 | 0,2 | 20,4 | 75,7 | 55,3 |
| Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,3 | 9 | 0,1691 | 0,713 | 0 | 0,08575 | 0,1715 | 0,96785 | 14,3 | 20,0 | 75,5 | 55,5 |
| Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-3 | ЦТП-8А | 130,3 | 9 | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,147 | 2,4 | 21,9 | 76,5 | 54,6 |
| Рогачева, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,4 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 24,8 | 77,8 | 53,1 |
| Лунная, 21 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,9 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,19 | 0,38 | 0,408 | 3,6 | 25,2 | 78,5 | 53,4 |
| Лунная, 21 | ЦУМ "Бердск" (маг. №65) | ЦТП-8А | 130 | 3 | 0,04906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04906 | 0,8 | 25,2 | 78,4 | 53,2 |
| Рогачева, 22 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,5 | 30 | 0,17457 | 0 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,33957 | 2,9 | 22,2 | 76,4 | 54,2 |
| Рогачева, 22 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130 | 30 | 0,17457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17457 | 2,9 | 20,9 | 76,3 | 55,4 |
| Рогачева, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130 | 30 | 0,17457 | 0 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,33957 | 2,9 | 20,3 | 75,9 | 55,7 |
| Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130 | 15 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,079 | 1,3 | 23,8 | 77,7 | 53,9 |
| Рогачева, 32 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,5 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,19004 | 0,38008 | 0,40804 | 3,6 | 21,7 | 76,2 | 54,5 |
| Рогачева, 32 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,9 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,7 | 21,4 | 76,6 | 55,2 |
| Лунная, 24 | Жилой дом | ЦТП-8А | 129,9 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,489 | 5,8 | 19,4 | 75,7 | 56,3 |
| Рогачева, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,9 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0,1325 | 0,265 | 0,2275 | 1,6 | 24,8 | 78,3 | 53,6 |
| Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,8 | 15 | 0,091 | 0 | 0 | 0,17 | 0,34 | 0,261 | 1,5 | 23,8 | 77,9 | 54,1 |
| Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8А | 129,6 | 15 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 1,6 | 23,6 | 78,0 | 54,4 |
| Лунная, 20 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,1 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,9 | 26,3 | 78,8 | 52,5 |
| Рогачева, 18 | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10068 | 1,7 | 23,2 | 77,0 | 53,8 |
| Красная Сибирь, 97 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 129,4 | 30 | 0,272 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,4119 | 4,6 | 23,5 | 78,1 | 54,6 |
| Березовая, 25 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 129,4 | 27 | 0,3525 | 0 | 0 | 0,19205 | 0,3841 | 0,54455 | 5,9 | 23,8 | 78,3 | 54,5 |
| Березовая, 27 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 129,4 | 27 | 0,40561 | 0 | 0 | 0,23166 | 0,46332 | 0,63727 | 6,8 | 23,7 | 78,2 | 54,5 |
| Красноармейская, 86/1 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 130,1 | 9 | 0,09935 | 0 | 0 | 0,07425 | 0,1485 | 0,1736 | 1,7 | 23,4 | 77,4 | 54,0 |
| Березовая, 25 | Здание ЦТП-Березовое | ЦТП-Березовое | 129,4 | 6 | 0,02266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02266 | 0,4 | 24,0 | 78,4 | 54,4 |
| Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,6 | 27 | 0,1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1296 | 2,2 | 17,6 | 74,8 | 57,2 |
| Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 127,9 | 27 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,149 | 2,6 | 17,4 | 75,4 | 58,0 |
| Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 129,5 | 27 | 0,1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1568 | 2,7 | 18,9 | 74,5 | 55,6 |
| Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 129,7 | 27 | 0,1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1364 | 2,3 | 19,0 | 74,3 | 55,4 |
| Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 129,8 | 27 | 0,1568 | 0 | 0 | 0,208 | 0,416 | 0,3648 | 2,7 | 18,8 | 74,2 | 55,4 |
| Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 129,1 | 27 | 0,165 | 0 | 0 | 0,208 | 0,416 | 0,373 | 2,7 | 19,2 | 75,1 | 55,9 |
| Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 129 | 27 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 2,3 | 19,4 | 75,3 | 55,9 |
| Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 2,8 | 18,8 | 75,2 | 56,5 |
| Красная Сибирь, 124 | Жилой дом | ЦТП-9А | 127,5 | 27 | 0,16905 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,26205 | 2,8 | 19,3 | 76,7 | 57,4 |
| Красная Сибирь, 122 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,4 | 30 | 0,16905 | 0 | 0 | 0,10593 | 0,21186 | 0,27498 | 2,9 | 19,7 | 76,0 | 56,3 |
| Красная Сибирь, 120 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,2 | 30 | 0,5265 | 0 | 0 | 0,2585 | 0,517 | 0,785 | 8,8 | 19,7 | 76,2 | 56,5 |
| Рогачева, 14 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,1395 | 0,279 | 0,4795 | 5,7 | 18,7 | 75,4 | 56,7 |
| Рогачева, 16 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,1 | 15 | 0,2443 | 0 | 0 | 0,143 | 0,286 | 0,3873 | 4,1 | 18,8 | 75,9 | 57,0 |
| Лунная, 10 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,9 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 19,0 | 74,1 | 55,2 |
| Лунная, 10а | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,2 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 19,1 | 74,9 | 55,8 |
| Лунная, 9 | Жилой дом | ЦТП-9А | 130,3 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,9 | 18,9 | 73,7 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-9А | 129,1 | 30 | 0,264247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264247 | 4,5 | 17,9 | 74,4 | 56,5 |
| Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", ТУ-1 | ЦТП-9А | 128,2 | 6 | 0,26356 | 0,102 | 0 | 0,0541 | 0,1082 | 0,41966 | 6,0 | 19,1 | 75,9 | 56,8 |
| Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", бассейн, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,2 | 6 | 0,02433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02433 | 0,4 | 19,4 | 76,1 | 56,6 |
| Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", хоз. блок, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128 | 3 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,3 | 19,4 | 76,3 | 56,9 |
| Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,3 | 30 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12564 | 2,1 | 22,4 | 77,5 | 55,2 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 128,9 | 30 | 0,175 | 0 | 0 | 0,495 | 0,99 | 0,67 | 2,9 | 21,3 | 77,4 | 56,1 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 128,9 | 30 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12564 | 2,1 | 21,0 | 77,3 | 56,2 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129 | 30 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18182 | 3,0 | 20,8 | 77,0 | 56,3 |
| Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,5 | 30 | 0,175 | 0 | 0 | 0,247 | 0,494 | 0,422 | 2,9 | 22,4 | 77,3 | 55,0 |
| Микрорайон, 48в | ДЮСШ "Авангард", малый зал | ЦТП-Родина | 130,3 | 9 | 0,095718 | 0,064109 | 0 | 0,0435 | 0,087 | 0,203327 | 2,7 | 12,9 | 60,5 | 47,6 |
| Микрорайон, 46 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 129,8 | 27 | 0,186 | 0 | 0 | 0,075 | 0,15 | 0,261 | 3,2 | 12,5 | 60,8 | 48,3 |
| Микрорайон, 46а | Жилой дом | ЦТП-Родина | 129,7 | 27 | 0,171 | 0 | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,241 | 3,0 | 12,3 | 60,8 | 48,5 |
| Микрорайон, 44б | Магазин "Молодежный" | ЦТП-Родина | 129,7 | 3 | 0,06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06896 | 1,2 | 12,3 | 60,8 | 48,5 |
| Микрорайон, 47 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 128,9 | 15 | 0,259 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,379 | 4,5 | 12,3 | 61,6 | 49,3 |
| Микрорайон, 50 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-Родина | 129 | 27 | 0,1575 | 0 | 0 | 0,132 | 0,264 | 0,2895 | 2,7 | 11,9 | 61,3 | 49,4 |
| Микрорайон, 50 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-Родина | 129,2 | 27 | 0,1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1575 | 2,8 | 11,4 | 60,8 | 49,5 |
| Микрорайон, 50а | Школа "Экология и диалектика" | ЦТП-Родина | 129,2 | 12 | 0,294576 | 0 | 0 | 0,0492 | 0,0984 | 0,343776 | 5,2 | 11,6 | 61,0 | 49,3 |
| Микрорайон, 44 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 129,3 | 15 | 0,3387 | 0 | 0 | 0,155 | 0,31 | 0,4937 | 6,0 | 11,9 | 61,0 | 49,1 |
| Микрорайон, 43 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 130,6 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 6,1 | 11,3 | 59,4 | 48,1 |
| Микрорайон, 45 | Жилой дом с магазином | ЦТП-Родина | 130 | 15 | 0,28466 | 0,09 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,46766 | 6,5 | 11,1 | 59,9 | 48,8 |
| Микрорайон, 16б | Аптека, ИП Лещинская | ЦТП-2А | 131,1 | 3 | 0,01151 | 0 | 0 | 0,00292 | 0,00584 | 0,01443 | 0,2 | 55,9 | 92,7 | 36,9 |
| Микрорайон, 16а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-2А | 131,5 | 27 | 0,1577 | 0 | 0 | 0,1325 | 0,265 | 0,2902 | 2,6 | 17,8 | 54,6 | 36,8 |
| Микрорайон, 16а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-2А | 129,5 | 27 | 0,1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1577 | 2,7 | 17,7 | 56,6 | 38,8 |
| Микрорайон, 41а | ЦГБ, дет. поликлиника №2 | ЦТП-3А | 131,6 | 6 | 0,0962 | 0 | 0 | 0,0438 | 0,0876 | 0,14 | 1,7 | 13,1 | 56,2 | 43,1 |
| Микрорайон, 29 | Жилой дом | ЦТП-3А | 131,2 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,7 | 16,9 | 58,5 | 41,6 |
| Микрорайон, 39 | Школа №12 | ЦТП-3А | 130,7 | 9 | 0,4167 | 0,268 | 0 | 0,0441 | 0,0882 | 0,7288 | 11,3 | 12,7 | 56,9 | 44,2 |
| Микрорайон, 24 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,7 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,9 | 12,5 | 56,8 | 44,3 |
| Микрорайон, 23 | Жилой дом | ЦТП-3А | 131 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 12,6 | 56,5 | 44,0 |
| Микрорайон, 22 | Жилой дом | ЦТП-3А | 131 | 15 | 0,2859 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4299 | 4,8 | 12,9 | 56,7 | 43,8 |
| Микрорайон, 22а | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,1 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,5 | 13,4 | 57,8 | 44,5 |
| Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-3А | 131,3 | 27 | 0,1506 | 0 | 0 | 0,1987 | 0,3974 | 0,3493 | 2,6 | 13,1 | 56,5 | 43,4 |
| Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-3А | 131,2 | 27 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 2,3 | 13,1 | 56,6 | 43,5 |
| Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-3А | 131,1 | 27 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1506 | 2,6 | 12,7 | 56,5 | 43,8 |
| Лунная, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,4572 | 0 | 0 | 0,283 | 0,566 | 0,7402 | 7,8 | 11,1 | 70,4 | 59,3 |
| Микрорайон, 48 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 130,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,9 | 13,9 | 60,8 | 46,9 |
| Микрорайон, 48/1 | ДЮСШ "Авангард", большой зал | ЦТП-Родина | 130,4 | 9 | 0,17019 | 0,183 | 0 | 0,065 | 0,13 | 0,41819 | 5,9 | 13,5 | 60,7 | 47,2 |
| Микрорайон, 48/1 | ОГУК "Родина" | ЦТП-Родина | 130,5 | 18 | 0,198686 | 0,630611 | 0 | 0,0453 | 0,0906 | 0,874597 | 13,6 | 13,0 | 60,4 | 47,4 |
| Микрорайон, 49 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,6 | 12,6 | 61,8 | 49,2 |
| Микрорайон, 48а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-6А | 130,2 | 30 | 0,18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18967 | 3,2 | 12,7 | 62,2 | 49,5 |
| Микрорайон, 48а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-6А | 130,5 | 30 | 0,13269 | 0 | 0 | 0,235 | 0,47 | 0,36769 | 2,2 | 12,7 | 61,9 | 49,2 |
| Лунная, 13 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 28,2 | 79,4 | 51,2 |
| Лунная, 12 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 29,6 | 80,1 | 50,5 |
| Лунная, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,8 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,463 | 0,926 | 0,681 | 3,6 | 28,1 | 80,0 | 51,9 |
| Красная Сибирь, 109 | Магазин "Бирюса" | ЦТП-7А | 130,1 | 12 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0,9 | 26,6 | 78,9 | 52,4 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 128,9 | 30 | 0,26858 | 0 | 0 | 0,425 | 0,85 | 0,69358 | 4,5 | 18,6 | 74,9 | 56,4 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,9 | 30 | 0,162432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162432 | 2,7 | 18,7 | 75,0 | 56,3 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,9 | 30 | 0,126479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126479 | 2,2 | 18,6 | 75,0 | 56,3 |
| Красная Сибирь, 136 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,4 | 30 | 0,18553 | 0 | 0 | 0,1078 | 0,2156 | 0,29333 | 3,2 | 18,2 | 74,3 | 56,0 |
| Красная Сибирь, 134 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,6 | 30 | 0,15693 | 0 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,25643 | 2,7 | 18,3 | 74,1 | 55,8 |
| Красная Сибирь, 138 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,7 | 30 | 0,15693 | 0 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,25643 | 2,8 | 18,1 | 73,9 | 55,8 |
| Микрорайон, 49а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-6А | 130,4 | 30 | 0,18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18967 | 3,2 | 12,6 | 61,9 | 49,3 |
| Микрорайон, 49а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-6А | 130,4 | 30 | 0,13269 | 0 | 0 | 0,235 | 0,47 | 0,36769 | 2,2 | 12,7 | 62,0 | 49,2 |
| Лунная, 13а | Д/к №26 "Кораблик" | ЦТП-7А | 130,5 | 6 | 0,2703 | 0,1022 | 0 | 0,05596 | 0,11192 | 0,42846 | 6,2 | 27,6 | 79,1 | 51,4 |
| Лунная, 16 | Жилой дом | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 4,0 | 27,7 | 79,9 | 52,2 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-7 | ЦТП-7А | 130,6 | 27 | 0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 2,3 | 27,4 | 78,8 | 51,5 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-7А | 130,3 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,9 | 27,4 | 79,1 | 51,8 |
| Лунная, 21 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,6 | 25,0 | 78,7 | 53,6 |
| Рогачева | КНС-6, Водоканал | ЦТП-8А | 128,9 | 5 | 0,0787 | 0,2129 | 0 | 0 | 0 | 0,2916 | 4,7 | 24,4 | 79,2 | 54,7 |
| Красная Сибирь, 113 | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 129,8 | 15 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,6 | 24,5 | 78,3 | 53,8 |
| Красная Сибирь, 113 | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,3 | 15 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 24,5 | 77,8 | 53,3 |
| Лунная, 11а | ООО "Гром и Ко" | ЦТП-7А | 130,3 | 6 | 0,126 | 0,12 | 0 | 0,0082 | 0,0164 | 0,2542 | 4,0 | 27,5 | 79,2 | 51,7 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-7А | 130,7 | 15 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1082 | 1,8 | 27,2 | 78,6 | 51,5 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-7А | 130,7 | 15 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1082 | 1,8 | 27,9 | 79,0 | 51,1 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,7 | 15 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1082 | 1,9 | 25,5 | 77,8 | 52,3 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 130,9 | 15 | 0,079 | 0 | 0 | 0,1805 | 0,361 | 0,2595 | 1,4 | 23,3 | 76,5 | 53,2 |
| Лунная, 19а | Магазин "Океан", ИП Данченко | ЦТП-7А | 130,6 | 3 | 0,0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0498 | 0,9 | 23,2 | 76,7 | 53,6 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,08622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08622 | 1,4 | 28,4 | 79,5 | 51,0 |
| Лунная, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 5,7 | 27,4 | 79,7 | 52,4 |
| Лунная, 11 | Клуб "Прогресс", сбербанк | ЦТП-7А | 129,2 | 9 | 0,095 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0983 | 1,7 | 27,1 | 80,1 | 53,0 |
| Лунная, 11 | Павильон "Пекарня" | ЦТП-7А | 129,2 | 15 | 0,0138 | 0 | 0 | 0,00098 | 0,00196 | 0,01478 | 0,3 | 27,7 | 80,4 | 52,7 |
| Лунная, 11б | ЗАО "Вуд Молдинг", ООО "Луна" | ЦТП-7А | 129,7 | 6 | 0,075 | 0,184 | 0 | 0,0945 | 0,189 | 0,3535 | 4,2 | 26,2 | 79,2 | 52,9 |
| Красная Сибирь, 117 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,3 | 15 | 0,116 | 0 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,224 | 2,0 | 27,3 | 79,1 | 51,8 |
| Красная Сибирь, 121 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,116 | 0 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,224 | 2,0 | 27,3 | 78,9 | 51,6 |
| Красная Сибирь, 115 | Торговый дом "Гермес" | ЦТП-7А | 129,4 | 9 | 0,214 | 0,253 | 0 | 0,0896 | 0,1792 | 0,5566 | 7,7 | 25,9 | 79,3 | 53,4 |
| Красная Сибирь, 119 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,9 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0,159 | 0,318 | 0,254 | 1,6 | 27,3 | 79,5 | 52,2 |
| Красная Сибирь, 119 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,6 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 27,3 | 78,8 | 51,5 |
| Микрорайон, 54 | Аптека, ИП Калганова С.Л. | ЦТП-6А | 130,3 | 6 | 0,01797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01797 | 0,3 | 11,3 | 61,4 | 50,0 |
| Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-3А | 130,3 | 27 | 0,1506 | 0 | 0 | 0,1987 | 0,3974 | 0,3493 | 2,6 | 11,9 | 56,9 | 45,0 |
| Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-3А | 130 | 27 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 2,3 | 11,7 | 57,1 | 45,4 |
| Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-3А | 129,7 | 27 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1506 | 2,7 | 11,1 | 57,1 | 46,0 |
| Микрорайон, 38А | ИП Булавский Ю.В., ТОО "Блик" | ЦТП-4А | 129,3 | 6 | 0,01811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01811 | 0,3 | 43,5 | 88,0 | 44,5 |
| Микрорайон, 38 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,3 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,5 | 15,9 | 60,8 | 44,9 |
| Микрорайон, 37 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,8 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 15,5 | 60,1 | 44,6 |
| Микрорайон, 36 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,2 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 13,9 | 58,9 | 45,0 |
| Микрорайон, 35 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,2 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,5 | 11,2 | 57,5 | 46,4 |
| Микрорайон, 30 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,5 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 12,3 | 57,6 | 45,3 |
| Микрорайон, 33 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,1 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 11,1 | 56,4 | 45,3 |
| Микрорайон, 66 | Д/к №2 "Дельфин" | ЦТП-4А | 129,6 | 6 | 0,17808 | 0 | 0 | 0,07385 | 0,1477 | 0,25193 | 3,1 | 41,6 | 86,7 | 45,1 |
| Микрорайон, 34 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,5 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,6 | 11,1 | 57,2 | 46,1 |
| Микрорайон, 34/3 | Магазин №15 "Черемушки" | ЦТП-4А | 130,5 | 3 | 0,035 | 0,0405 | 0 | 0,0082 | 0,0164 | 0,0837 | 1,3 | 11,2 | 57,2 | 46,1 |
| Микрорайон, 31 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,3 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,3 | 12,3 | 57,8 | 45,5 |
| Микрорайон, 32 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,6 | 15 | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 11,8 | 57,3 | 45,5 |
| Микрорайон, 32а | Магазин "Пионер" | ЦТП-4А | 129,7 | 3 | 0,03584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03584 | 0,6 | 11,7 | 57,1 | 45,4 |
| Микрорайон, 51 | Д/к №15 "Ручеек" |  | 129,7 | 6 | 0,251 | 0,0763 | 0,03939 | 0 | 0,07878 | 0,36669 | 6,5 | 38,9 | 85,2 | 46,4 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-7А | 130,2 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 27,5 | 79,3 | 51,8 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-7А | 130,2 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 27,7 | 79,4 | 51,7 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-7А | 130 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 28,2 | 79,9 | 51,7 |
| Первомайская, 125 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,3 | 30 | 0,23781 | 0 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,365685 | 3,9 | 12,6 | 62,6 | 50,0 |
| Первомайская, 127 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,5 | 30 | 0,23781 | 0 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,365685 | 3,9 | 12,9 | 62,5 | 49,6 |
| Первомайская, 123 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 30 | 0,23781 | 0 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,365685 | 3,9 | 12,2 | 62,6 | 50,4 |
| Первомайская, 123а | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,2 | 30 | 0,3321 | 0 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,47675 | 5,5 | 12,3 | 62,5 | 50,2 |
| Первомайская, 125а | Жилой дом | ЦТП-16А | 128,8 | 30 | 0,3321 | 0 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,47675 | 5,5 | 12,6 | 63,1 | 50,5 |
| Первомайская, 127а | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 30 | 0,3321 | 0 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,47675 | 5,4 | 13,0 | 63,0 | 50,0 |
| Лунная, 17 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,8 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0952 | 0,1904 | 0,3132 | 3,6 | 28,3 | 80,1 | 51,8 |
| Лунная, 17 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,5 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0952 | 0,1904 | 0,3132 | 3,7 | 27,0 | 79,8 | 52,8 |
| Микрорайон, 63 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,4084 | 3,7 | 14,5 | 62,6 | 48,1 |
| Микрорайон, 63 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5А | 130,2 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,9 | 14,4 | 62,1 | 47,7 |
| 2-я Заводская, 11/1 | Жилой дом |  | 128,2 | 27 | 0,163 | 0 | 0,1035 | 0 | 0,207 | 0,2665 | 5,2 | 11,1 | 62,5 | 51,4 |
| Черёмушная, 16/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,9 | 6 | 0,01399 | 0 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,01856 | 0,3 | 15,5 | 63,0 | 47,5 |
| Черёмушная, 18/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,8 | 6 | 0,01528 | 0 | 0 | 0,00499 | 0,00998 | 0,02027 | 0,3 | 15,5 | 63,1 | 47,6 |
| Черёмушная, 17/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,2 | 6 | 0,01505 | 0 | 0 | 0,00491 | 0,00983 | 0,01996 | 0,3 | 15,1 | 63,5 | 48,4 |
| Черёмушная, 17/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,2 | 6 | 0,01489 | 0 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,01975 | 0,3 | 15,1 | 63,5 | 48,4 |
| Черёмушная, 12/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 130 | 6 | 0,0317 | 0 | 0 | 0,01035 | 0,02071 | 0,04205 | 0,6 | 14,9 | 62,6 | 47,7 |
| Черёмушная, 15/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,3 | 6 | 0,0294 | 0 | 0 | 0,0096 | 0,0192 | 0,039 | 0,5 | 15,0 | 63,3 | 48,3 |
| Черёмушная, 13/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,5 | 6 | 0,01262 | 0 | 0 | 0,00412 | 0,00824 | 0,01674 | 0,3 | 15,0 | 63,1 | 48,1 |
| Черёмушная, 21/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,6 | 6 | 0,0261 | 0 | 0 | 0,00852 | 0,01704 | 0,03462 | 0,5 | 15,3 | 63,2 | 47,9 |
| Черёмушная, 22/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,1 | 6 | 0,01152 | 0 | 0 | 0,00376 | 0,00752 | 0,01528 | 0,3 | 15,3 | 63,7 | 48,4 |
| Черёмушная, 23/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,9 | 6 | 0,0314 | 0 | 0 | 0,01025 | 0,0205 | 0,04165 | 0,6 | 15,3 | 63,9 | 48,6 |
| Черёмушная, 38/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,4 | 6 | 0,014 | 0 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,01857 | 0,3 | 15,3 | 64,4 | 49,1 |
| Черёмушная, 38/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,4 | 6 | 0,01316 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,00859 | 0,01746 | 0,3 | 15,3 | 64,4 | 49,1 |
| Черёмушная, 28/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,3 | 6 | 0,01196 | 0 | 0 | 0,00391 | 0,00781 | 0,01587 | 0,3 | 15,4 | 64,5 | 49,1 |
| Черёмушная, 25/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,5 | 6 | 0,0147 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0195 | 0,5 | 15,3 | 64,3 | 49,0 |
| Черёмушная, 31/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 128 | 6 | 0,0147 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0195 | 0,3 | 15,4 | 64,8 | 49,5 |
| Черёмушная, 33/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,2 | 6 | 0,01489 | 0 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,01975 | 0,3 | 15,4 | 64,6 | 49,3 |
| Черёмушная, 35/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,5 | 6 | 0,014 | 0 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,01857 | 0,3 | 15,4 | 64,3 | 49,0 |
| Черёмушная, 10 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,8 | 6 | 0,05002 | 0 | 0 | 0,01633 | 0,03267 | 0,06635 | 0,9 | 15,5 | 63,1 | 47,6 |
| Черёмушная, 11/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,8 | 6 | 0,01445 | 0 | 0 | 0,00472 | 0,00944 | 0,01917 | 0,3 | 15,5 | 63,1 | 47,6 |
| 2-я Заводская, 11/2 | Жилой дом |  | 128,6 | 27 | 0,24 | 0 | 0,139 | 0 | 0,278 | 0,379 | 7,4 | 11,3 | 62,2 | 50,9 |
| Микрорайон, 25а | ТЦ с пристроем ветлечебницы | ЦТП-2А | 129,5 | 3 | 0,10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10722 | 1,8 | 18,2 | 56,8 | 38,6 |
| Микрорайон, 25а | Общественный торг. центр, киоски у ТЦ | ЦТП-3А | 130,6 | 3 | 0,01278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01278 | 0,5 | 14,3 | 57,8 | 43,5 |
| Черёмушная, 3/1 | ИП Попов, контора, столярный цех |  | 129,5 | 3 | 0,01153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01153 | 0,3 | 56,6 | 94,4 | 37,8 |
| Черёмушная, 1/1 | ИП Турсуков Ю.Ю., стоянка, Чернышов |  | 131,1 | 6 | 0,03227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03227 | 0,6 | 59,0 | 93,9 | 35,0 |
| Черёмушная, 72 | МУП "КБУ", "Здоровье" |  | 130 | 6 | 0,30777 | 0 | 0,36 | 0 | 0,72 | 0,66777 | 16,9 | 56,9 | 94,0 | 37,1 |
| Черёмушная, 3/2 | ООО "Созвездие тельца", стоянка, Казанцев |  | 130,9 | 6 | 0,09616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09616 | 1,6 | 59,3 | 94,3 | 35,0 |
| Боровая, 101 к2 | Гараж, ГБПОУ НСО "БПК" |  | 130,4 | 3 | 0,01596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01596 | 0,3 | 14,4 | 49,1 | 34,7 |
| Боровая, 101 к1 | Колледж, ГБПОУ НСО "БПК" |  | 130,1 | 9 | 0,56844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56844 | 9,5 | 14,0 | 49,2 | 35,2 |
| Боровая, 100 | Общежитие |  | 130,1 | 15 | 0,3 | 0 | 0,165 | 0 | 0,33 | 0,465 | 9,5 | 14,0 | 49,2 | 35,3 |
| Боровая, 102 | Общежитие |  | 130,3 | 15 | 0,3 | 0 | 0,149 | 0 | 0,298 | 0,449 | 8,9 | 12,5 | 48,3 | 35,8 |
| Боровая, 99 | Дисса-Т, столовая, бар "На Боровой" |  | 130,3 | 6 | 0,19887 | 0 | 0,059 | 0 | 0,118 | 0,25787 | 4,7 | 12,2 | 48,1 | 35,9 |
| Боровая, 100/1 | Кафе "Огниво", ООО "Санаторий Рассвет" |  | 130,8 | 3 | 0,02688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02688 | 0,5 | 12,1 | 47,6 | 35,5 |
| Боровая, 95 | ООО "Спектр" (бывш. "Умелец") |  | 130,4 | 3 | 0,01864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01864 | 0,4 | 12,0 | 47,9 | 35,9 |
| Боровая, 98 | Жилой дом | ЦТП-Боровая, 98 | 130,3 | 15 | 0,2545 | 0 | 0 | 0,13075 | 0,2615 | 0,38525 | 4,2 | 11,6 | 47,8 | 36,2 |
| Боровая, 94 | Жилой дом | ЦТП-Боровая, 98 | 130,3 | 15 | 0,275 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,375 | 4,7 | 11,4 | 47,7 | 36,3 |
| Боровая, 96 | Жилой дом | ЦТП-Боровая, 98 | 130,3 | 15 | 0,2545 | 0 | 0 | 0,13075 | 0,2615 | 0,38525 | 4,6 | 11,1 | 47,5 | 36,4 |
| Микрорайон, 34/1 | ООО Виола-2, маг. №3 | ЦТП-3А | 130,4 | 3 | 0,01402 | 0 | 0 | 0,00244 | 0,00488 | 0,01646 | 0,3 | 24,0 | 62,9 | 38,8 |
| Микрорайон, 28 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,4 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,7 | 20,5 | 61,1 | 40,6 |
| Микрорайон, 27 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,2 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 17,6 | 59,9 | 42,2 |
| Микрорайон, 26 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,2 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,9 | 15,3 | 58,7 | 43,4 |
| Микрорайон, 25 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,5 | 15 | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 5,0 | 14,7 | 58,1 | 43,4 |
| Кольцова, 18 | Жилой дом | ЦТП-Лесхоз | 132,3 | 9 | 0,08917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08917 | 4,2 | 7,6 | 26,5 | 18,9 |
| Линейная, 1 | Жилой дом |  | 130,9 | 12 | 0,0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,1 | 50,7 | 90,0 | 39,3 |
| Кольцова, 50 | Жилой дом |  | 131 | 6 | 0,054 | 0 | 0,0275 | 0 | 0,055 | 0,0815 | 1,7 | 50,5 | 89,8 | 39,3 |
| Боровая, 109/3 | Пищеблок, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,7 | 3 | 0,02605 | 0 | 0 | 0,08021 | 0,16042 | 0,10626 | 0,5 | 11,8 | 50,8 | 39,0 |
| Боровая, 109 | Хирургический корпус (стационар), ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131 | 12 | 0,505 | 0,11344 | 0 | 0,07688 | 0,15376 | 0,69532 | 10,6 | 11,2 | 51,2 | 40,1 |
| Боровая, 109 | Поликлиника, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,4 | 12 | 0,1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1808 | 3,3 | 11,2 | 50,8 | 39,6 |
| Боровая, 107 к2 | Хлораторная, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 130,6 | 9 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,1 | 11,7 | 52,9 | 41,2 |
| Боровая, 107 к1 | Инфекционно-туберкулезный корпус, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131 | 9 | 0,35344 | 0,02952 | 0 | 0,04636 | 0,09272 | 0,42932 | 6,8 | 11,1 | 52,2 | 41,1 |
| Боровая, 109/2 | Хозкорпус, ЦТП, прачечная, гараж, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 130,8 | 3 | 0,08355 | 0 | 0 | 0,06553 | 0,13106 | 0,14908 | 1,5 | 12,0 | 53,2 | 41,2 |
| Боровая, 109/1 | Патологоанатомическое отделение, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,5 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0,00192 | 0,00384 | 0,02992 | 0,5 | 11,7 | 52,3 | 40,6 |
| Звездная, 6 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,2 | 27 | 0,2145 | 0 | 0 | 0,1365 | 0,273 | 0,351 | 3,5 | 11,5 | 62,1 | 50,6 |
| Лунная, 53 | Жилой дом, блоки Б, В, ТУ-1 | ЦТП-16А | 130,5 | 15 | 0,08655 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,22645 | 1,5 | 11,1 | 60,6 | 49,5 |
| Лунная, 55 | Жилой дом, блоки Б, В, ТУ-1 | ЦТП-16А | 131,6 | 15 | 0,08655 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,22645 | 1,5 | 11,1 | 59,5 | 48,4 |
| Первомайская, 127/1 | Гараж ООО "СтройРегионСервис" | ЦТП-16А | 128,7 | 3 | 0,0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0061 | 0,2 | 13,4 | 63,6 | 50,2 |
| Звездная, 4 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,8 | 27 | 0,33 | 0 | 0 | 0,17622 | 0,35244 | 0,50622 | 5,5 | 11,2 | 61,3 | 50,2 |
| Лунная, 51 | Жилой дом, блоки Б, В с офисом, ТУ-1 | ЦТП-16А | 128,6 | 15 | 0,16306 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,30296 | 2,7 | 12,1 | 63,0 | 50,9 |
| Лунная, 53 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | ЦТП-16А | 130,5 | 15 | 0,16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16297 | 2,7 | 11,1 | 60,6 | 49,5 |
| Лунная, 55 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | ЦТП-16А | 130,5 | 15 | 0,16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16297 | 2,7 | 11,1 | 60,6 | 49,5 |
| Звездная, 6/1 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 27 | 0,40106 | 0 | 0 | 0,219315 | 0,43863 | 0,620375 | 6,9 | 11,2 | 62,1 | 50,9 |
| Первомайская, 129 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129 | 27 | 0,40116 | 0 | 0 | 0,22308 | 0,44616 | 0,62424 | 6,6 | 13,0 | 63,1 | 50,1 |
| Первомайская, 129в | Жилой дом | ЦТП-16А | 128 | 27 | 0,28437 | 0 | 0 | 0,16419 | 0,32838 | 0,44856 | 4,8 | 12,5 | 63,8 | 51,3 |
| Первомайская, 131в | Жилой дом | ЦТП-16А | 129 | 27 | 0,18322 | 0 | 0 | 0,1202 | 0,2404 | 0,30342 | 3,1 | 12,6 | 62,9 | 50,3 |
| Первомайская, 133 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129 | 27 | 0,40593 | 0 | 0 | 0,21956 | 0,43912 | 0,62549 | 6,7 | 12,8 | 63,0 | 50,2 |
| Первомайская, 131 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129 | 27 | 0,40116 | 0 | 0 | 0,22308 | 0,44616 | 0,62424 | 6,6 | 12,8 | 63,0 | 50,1 |
| Черемушная, 5 | Нестационарный объект общ. питания |  | 130 | 4 | 0,02388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02388 | 0,4 | 12,4 | 48,5 | 36,1 |
| Черемушная, 4/1 | ООО Тара, магазин "Холди" |  | 130 | 4 | 0,115 | 0,028 | 0,0447 | 0 | 0,0894 | 0,1877 | 3,2 | 11,4 | 48,0 | 36,6 |
| ул. Звездная, 11 | Жилой дом |  | 129 | 30 | 0,58169 | 0 | 0,130455 | 0 | 0,52182 | 0,712145 | 12,2 | 35,6 | 84,3 | 48,7 |

Таблица 12.2 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной №2 «Вега», МУП «КБУ»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геод. отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Бердская Пристань, 3 | Коттедж Одинец |  | 126,8 | 3 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,9 | 38,7 | 85,5 | 46,8 |
| Морская, 10 | Коттедж Полевик |  | 127,4 | 6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 2,2 | 38,6 | 84,9 | 46,2 |
| Красный Сокол, 21 | Жилой дом | ЦТП-18 | 133,1 | 30 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0425 | 0,17 | 0,2225 | 7,4 | 21,3 | 55,0 | 33,8 |
| Красный Сокол, 17 | Жилой дом | ЦТП-18 | 132,2 | 30 | 0,349 | 0 | 0 | 0,0875 | 0,35 | 0,4365 | 13,7 | 22,2 | 56,4 | 34,2 |
| Красный сокол, 23а | ЗАО ПК Продсиб, магазин | ЦТП-18 | 131,4 | 3 | 0,00724 | 0 | 0 | 0,000425 | 0,00085 | 0,007665 | 0,3 | 23,8 | 58,0 | 34,2 |
| Красный Сокол, 18 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-18 | 131 | 9 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,9 | 18,3 | 55,7 | 37,3 |
| Ленина, 2г | МАУ ФОК "Метелица" |  | 135,6 | 9 | 0,100104 | 0,163675 | 0,19952 | 0 | 0,39904 | 0,463299 | 10,1 | 31,3 | 73,0 | 41,7 |
| Ленина, 2/2 | Индивидуальный жилой дом |  | 134,2 | 3 | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0 | 0,0128 | 0,0196 | 0,4 | 38,0 | 77,7 | 39,8 |
| Ленина, 2/3 | Индивидуальный жилой дом |  | 135,3 | 3 | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0 | 0,0128 | 0,0196 | 0,4 | 37,8 | 76,6 | 38,7 |
| Ленина, 2/4 | Индивидуальный жилой дом |  | 135 | 3 | 0,038438 | 0 | 0,0043 | 0 | 0,0172 | 0,042738 | 0,9 | 37,9 | 76,9 | 39,0 |
| Ленина, 1а | Жилой дом | ЦТП-18 | 134,5 | 15 | 0,4722 | 0 | 0 | 0,08075 | 0,3205 | 0,55295 | 7,9 | 39,1 | 78,0 | 38,9 |
| Красный Сокол, 16 | Жилой дом |  | 132,5 | 15 | 0,229 | 0 | 0 | 0,046505 | 0,18602 | 0,275505 | 4,0 | 38,5 | 79,7 | 41,2 |
| Красный Сокол, 19 | Жилой дом | ЦТП-18 | 133,1 | 30 | 0,199 | 0 | 0 | 0,048243 | 0,19297 | 0,247243 | 8,0 | 21,2 | 55,0 | 33,8 |
| Красный Сокол, 23 | Жилой дом | ЦТП-18 | 131,5 | 15 | 0,4804 | 0 | 0 | 0,034 | 0,136 | 0,5144 | 18,8 | 20,6 | 56,3 | 35,7 |
| Красный Сокол, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-18 | 131,4 | 9 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 3,0 | 17,2 | 54,7 | 37,5 |
| Красный Сокол, 18 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-18 | 131 | 9 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,9 | 17,9 | 55,4 | 37,6 |
| Красный Сокол, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-18 | 131,4 | 9 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,9 | 17,6 | 54,9 | 37,3 |
| Попова, 8 | Жилой дом | ЦТП-17 | 131,1 | 9 | 0,12888 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,16863 | 5,0 | 20,5 | 53,1 | 32,7 |
| Ленина, 7 | Жилой дом | ЦТП-17 | 133 | 15 | 0,251 | 0 | 0 | 0,051 | 0,204 | 0,302 | 10,8 | 17,7 | 49,9 | 32,1 |
| Попова, 17 | Жилой дом | ЦТП-17 | 132,5 | 6 | 0,0691 | 0 | 0 | 0,01001 | 0,04004 | 0,07911 | 3,1 | 18,0 | 50,5 | 32,5 |
| Попова, 7 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,8 | 9 | 0,13792 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17767 | 5,5 | 18,0 | 52,2 | 34,2 |
| Попова, 5 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,2 | 9 | 0,13792 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17767 | 5,8 | 17,1 | 52,4 | 35,2 |
| Попова, 6 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,1 | 9 | 0,13792 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17767 | 5,5 | 17,8 | 52,8 | 35,0 |
| Попова, 12 | ООО "Сибреверс", пансионат "Лесная сказка" | ЦТП-17 | 134,7 | 12 | 0,6014 | 0,1771 | 0 | 0,062975 | 0,12595 | 0,841475 | 31,7 | 6,0 | 42,3 | 36,3 |
| Попова, 15а | Детский сад №16 | ЦТП-17 | 131,6 | 6 | 0,20414 | 0,1293 | 0 | 0 | 0 | 0,33344 | 13,6 | 16,8 | 50,8 | 34,0 |
| Попова, 10/2 | БЦГБ, терапевтический корпус | ЦТП-17 | 131,3 | 12 | 0,34967 | 0 | 0 | 0,067075 | 0,13415 | 0,416745 | 14,6 | 10,8 | 48,1 | 37,3 |
| Попова, 2 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,4 | 12 | 0,17184 | 0 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,22484 | 7,0 | 19,6 | 53,4 | 33,8 |
| Ленина, 2/1 | Индивидуальный жилой дом |  | 134,9 | 3 | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0 | 0,0128 | 0,0196 | 0,4 | 38,3 | 77,2 | 38,9 |
| Ленина, 6 | ФГКУ "Гигант Росрезерва" | ЦТП-16 | 133,3 | 6 | 0,544 | 0,372 | 0,0148 | 0,0187 | 0,067 | 0,9495 | 15,4 | 24,8 | 72,1 | 47,2 |
| Ленина, 11/1 | Компания "Холидей" | ЦТП-17 | 132 | 6 | 0,02931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02931 | 1,4 | 13,9 | 49,4 | 35,4 |
| Ленина, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-17 | 132,2 | 15 | 0,29356 | 0 | 0 | 0,0505 | 0,202 | 0,34406 | 12,1 | 17,7 | 51,1 | 33,4 |
| Ленина, 9а | ООО "Омега" | ЦТП-17 | 133,1 | 3 | 0,0539 | 0 | 0 | 0,00085 | 0,0017 | 0,05475 | 2,4 | 17,8 | 49,8 | 32,0 |
| Ленина, 11 | Жилой дом, ТУ-1; ЗАО ПК "Продсиб" | ЦТП-17 | 132,1 | 15 | 0,32756 | 0 | 0 | 0,05151 | 0,20402 | 0,37907 | 13,2 | 19,1 | 51,4 | 32,4 |
| Попова, 9 | Жилой дом | ЦТП-17 | 129,6 | 27 | 0,35511 | 0 | 0 | 0,0905 | 0,362 | 0,44561 | 14,5 | 10,8 | 49,8 | 39,0 |
| Попова, 3 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,3 | 12 | 0,17184 | 0 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,22484 | 6,9 | 18,9 | 53,2 | 34,2 |
| Попова, 4 | Жилой дом | ЦТП-17 | 129,6 | 12 | 0,17184 | 0 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,22484 | 7,3 | 18,7 | 53,7 | 35,1 |
| Попова, 9а | ООО "Центр-Спорт" | ЦТП-17 | 129,4 | 6 | 0,05156 | 0 | 0 | 0,006 | 0,012 | 0,05756 | 2,1 | 10,9 | 50,0 | 39,2 |
| Песчаная, 4 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,5 | 3 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,2 | 51,9 | 91,4 | 39,5 |
| Песчаная, 2 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,5 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,3 | 51,8 | 91,4 | 39,6 |
| Попова, 11/3 | ИТЦ Вега | ЦТП-24 | 125 | 6 | 0,552813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,552813 | 10,0 | 51,1 | 93,5 | 42,4 |
| Попова, 20 | ЗАО "БРЗ" (поз. 31) | ЦТП-14 | 130,9 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5,7 | 3,7 | 43,9 | 40,2 |
| Попова 11/2 | Жилой дом | ЦТП-25 | 126,2 | 30 | 1,001 | 0,029 | 0 | 0,148 | 0,592 | 1,178 | 40,3 | 8,3 | 47,9 | 39,6 |
| Линейная, 5/13 | ООО "ВУД-Молдинг" |  | 127,5 | 6 | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,412 | 7,9 | 45,8 | 88,4 | 42,6 |
| Линейная, 5/14 | Административное здание |  | 128,7 | 3 | 0,10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10155 | 2,0 | 44,9 | 86,7 | 41,8 |
| Линейная, 5/12 | ООО "МТК" |  | 128,1 | 3 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 2,3 | 41,2 | 85,5 | 44,3 |
| Линейная, 5/9 | ИП Мазурин |  | 129 | 3 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 3,3 | 38,7 | 83,3 | 44,6 |
| Попова | БСКБ "ВЕГА" |  | 131,5 | 6 | 0,08313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08313 | 1,6 | 38,6 | 80,7 | 42,2 |
| Попова | ФЛ Козлов Ю.С (поз. 26), ТУ-1 | ЦТП-14 | 129,6 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,1 | 11,0 | 48,0 | 37,0 |
| Попова | ФЛ Козлов Ю.С (поз. 26), ТУ-2 | ЦТП-14 | 129,6 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 11,0 | 48,0 | 37,0 |
| Попова | ООО"Эрида Плюс" (поз. 27) | ЦТП-14 | 128,8 | 3 | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,2 | 11,0 | 48,8 | 37,8 |
| Линейная | ООО "Янтарь" (поз. 42) | ЦТП-14 | 132,1 | 3 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,5 | 15,2 | 49,9 | 34,7 |
| Линейная, 7/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 22) | ЦТП-14 | 132,6 | 3 | 0,0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0245 | 0,5 | 11,1 | 45,1 | 33,9 |
| Линейная | ГУП НПК (поз. 21) | ЦТП-14 | 132,7 | 3 | 0,0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0204 | 0,4 | 11,1 | 44,9 | 33,9 |
| Линейная, 5/15 | ФЛ Козлов (поз. 23) | ЦТП-14 | 131,9 | 6 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 1,6 | 11,1 | 45,7 | 34,7 |
| Линейная, 5/15 | ООО "Биас" (поз. 25) | ЦТП-14 | 131,8 | 6 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0,9 | 11,0 | 45,8 | 34,8 |
| Линейная, 5/15 | ФЛ Козлов, гаражи (поз. 24) | ЦТП-14 | 131,2 | 6 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,8 | 10,8 | 46,3 | 35,5 |
| Попова, 35 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-23 | 124 | 27 | 0,3498 | 0 | 0 | 0,1161 | 0,4644 | 0,4659 | 5,9 | 16,5 | 60,3 | 43,9 |
| Попова, 35 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-23 | 122,9 | 27 | 0,3498 | 0 | 0 | 0,1161 | 0,4644 | 0,4659 | 6,0 | 16,3 | 61,3 | 45,1 |
| Попова, 37 | Жилой дом | ЦТП-23 | 124 | 27 | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,9 | 16,7 | 60,4 | 43,8 |
| Попова, 35б | Жилой дом | ЦТП-23 | 126,4 | 27 | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,9 | 16,6 | 58,0 | 41,4 |
| Песчаная, 3 | Жилой дом | ЦТП-23 | 124,8 | 27 | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,8 | 16,7 | 59,6 | 42,9 |
| Песчаная, 6 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 52,2 | 91,5 | 39,3 |
| Попова, 33 | Жилой дом | ЦТП-23 | 122,8 | 27 | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,7 | 16,8 | 61,7 | 44,9 |
| Попова, 35а | Жилой дом | ЦТП-23 | 124,6 | 6 | 0,115705 | 0 | 0 | 0,04125 | 0,165 | 0,156955 | 2,1 | 16,6 | 59,8 | 43,2 |
| Песчаная, 34 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,0142 | 0 | 0,001 | 0 | 0,004 | 0,0152 | 0,3 | 54,1 | 92,4 | 38,3 |
| Песчаная, 38 | Индивидуальный жилой дом |  | 130,3 | 3 | 0,0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0351 | 0,6 | 54,6 | 90,0 | 35,4 |
| Попова, 32 | ЗАО ПК "Продсиб", промбаза |  | 132,2 | 3 | 0,439195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,439195 | 7,2 | 54,1 | 87,8 | 33,7 |
| Песчаная, 30 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 53,8 | 92,3 | 38,5 |
| Песчаная, 28 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 53,8 | 92,3 | 38,5 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 125,9 | 27 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 49,8 | 41,7 |
| мкр. Северный, 1 | Жилой дом | ЦТП-22 | 123,9 | 30 | 0,29382 | 0 | 0 | 0,053788 | 0,21515 | 0,347608 | 4,9 | 10,6 | 53,0 | 42,4 |
| мкр. Северный, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 128,2 | 27 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 10,0 | 48,4 | 38,4 |
| мкр. Северный, 16 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,6 | 30 | 0,26642 | 0 | 0 | 0,053763 | 0,21505 | 0,320183 | 4,4 | 9,9 | 48,0 | 38,1 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 129 | 15 | 0,127176 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,154864 | 2,1 | 8,8 | 47,0 | 38,2 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 129,3 | 15 | 0,110824 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,138512 | 1,9 | 8,7 | 46,7 | 38,0 |
| мкр. Северный, 4 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,6 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,8 | 10,0 | 48,0 | 38,0 |
| мкр. Северный, 4 | Магазин | ЦТП-22 | 128,4 | 15 | 0,0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0277 | 0,5 | 9,4 | 47,9 | 38,6 |
| мкр. Северный, 4а | Пивбар | ЦТП-22 | 128,8 | 3 | 0,045 | 0,0475 | 0 | 0,0015 | 0,003 | 0,094 | 1,6 | 9,0 | 47,3 | 38,3 |
| мкр. Северный, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 128,3 | 27 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,6 | 9,9 | 48,3 | 38,4 |
| мкр. Северный, 3 | Жилой дом | ЦТП-22 | 127,7 | 30 | 0,215 | 0 | 0 | 0,066375 | 0,2655 | 0,281375 | 3,5 | 11,1 | 49,5 | 38,4 |
| мкр. Северный, 8 | Жилой дом | ЦТП-22 | 126,6 | 30 | 0,2759 | 0 | 0 | 0,061 | 0,244 | 0,3369 | 4,6 | 10,5 | 50,3 | 39,8 |
| мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 125,8 | 30 | 0,2809 | 0 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,321405 | 4,6 | 10,7 | 51,2 | 40,5 |
| мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 125,8 | 30 | 0,2809 | 0 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,321405 | 4,6 | 10,5 | 51,1 | 40,6 |
| мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 126 | 30 | 0,2809 | 0 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,321405 | 4,6 | 10,4 | 50,8 | 40,4 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 126,7 | 27 | 0,16 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,20835 | 2,7 | 8,4 | 49,1 | 40,7 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 126,4 | 27 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 49,3 | 41,2 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 127 | 27 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 48,7 | 40,6 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-22 | 127 | 27 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 48,7 | 40,6 |
| мкр. Северный, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 126,8 | 27 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 10,9 | 50,3 | 39,4 |
| мкр. Северный, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 127 | 27 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 10,9 | 50,1 | 39,2 |
| мкр. Северный, 14 | Жилой дом | ЦТП-22 | 127,9 | 30 | 0,2388 | 0 | 0 | 0,058713 | 0,23485 | 0,297513 | 3,9 | 10,5 | 49,0 | 38,5 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,151 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,178083 | 2,5 | 9,7 | 50,2 | 40,5 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,7 | 50,2 | 40,5 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,6 | 50,1 | 40,5 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,2 | 49,9 | 40,7 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,1 | 49,9 | 40,8 |
| мкр. Северный, 20а | ИП Голубев, СТО | ЦТП-22 | 125,2 | 6 | 0,028 | 0 | 0 | 0,015 | 0,03 | 0,043 | 0,6 | 9,8 | 51,3 | 41,5 |
| Первомайская, 2а | ГАИ | ЦТП-22 | 125,6 | 6 | 0,053519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053519 | 1,0 | 8,4 | 50,2 | 41,8 |
| Первомайская, 2 | ИП Тарасов | ЦТП-22 | 125,2 | 12 | 0,016469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016469 | 0,3 | 8,3 | 50,6 | 42,3 |
| Красная Сибирь, 2а к2 | АЗС |  | 135,5 | 3 | 0,0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0061 | 0,2 | 40,5 | 77,7 | 37,2 |
| Ленина, 10/3 | Жилой дом | ЦТП-15 | 133,8 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,3075 | 3,8 | 17,9 | 61,0 | 43,1 |
| Линейная, 5/3 | Мухтарова, гараж | ЦТП-15 | 134,2 | 16 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 1,2 | 14,6 | 59,0 | 44,4 |
| Линейная, 3 | Трибуны стадиона "Вега" | ЦТП-15 | 133,8 | 9 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 2,9 | 14,1 | 59,1 | 45,0 |
| Линейная, 3 | ФОК "Вега" | ЦТП-15 | 134,1 | 9 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 3,1 | 14,1 | 58,8 | 44,8 |
| Линейная, 5/17 | Спецавтоматика, Дентея | ЦТП-15 | 134,4 | 6 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0945 | 1,8 | 14,0 | 58,5 | 44,5 |
| Радужный мкр., 4 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,5 | 12 | 0,117 | 0 | 0 | 0,0398 | 0,1592 | 0,1568 | 2,0 | 17,4 | 60,1 | 42,7 |
| Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-15 | 134,2 | 15 | 0,194445 | 0 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,232112 | 3,2 | 18,1 | 60,7 | 42,6 |
| Ленина, 10/4 | Жилой дом, сауна "Дмитриевский комплекс" | ЦТП-15 | 135,2 | 18 | 0,13918 | 0 | 0 | 0,05375 | 0,215 | 0,19293 | 2,4 | 17,5 | 59,4 | 42,0 |
| Радужный мкр., 5 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,117 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,149 | 2,0 | 17,4 | 60,5 | 43,1 |
| Радужный мкр., 1 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,7 | 12 | 0,117 | 0 | 0 | 0,038 | 0,152 | 0,155 | 2,0 | 17,6 | 60,0 | 42,4 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-1 | ЦТП-15 | 134,4 | 9 | 0,143875 | 0 | 0 | 0,043 | 0,086 | 0,186875 | 2,4 | 17,2 | 60,1 | 42,9 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-2 | ЦТП-15 | 134,9 | 9 | 0,143875 | 0,44831 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,642185 | 9,6 | 12,0 | 57,0 | 45,0 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-3 | ЦТП-15 | 134,4 | 9 | 0,143875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,143875 | 2,4 | 14,7 | 58,8 | 44,2 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-4 | ЦТП-15 | 134,3 | 9 | 0,143875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,143875 | 2,4 | 14,5 | 58,8 | 44,4 |
| Радужный мкр., 2 | Жилой дом | ЦТП-15 | 133,6 | 12 | 0,117 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,149 | 1,9 | 17,8 | 61,2 | 43,4 |
| Радужный мкр., 3 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,117 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,149 | 2,0 | 17,6 | 60,6 | 43,0 |
| Попова, 1 | Жилой дом, магазины | ЦТП-17 | 130,6 | 12 | 0,2869 | 0 | 0 | 0,10673 | 0,42692 | 0,39363 | 11,7 | 19,4 | 53,1 | 33,7 |
| Линейная, 5/6 | ООО "Орто" (поз. 30) | ЦТП-14 | 132,8 | 6 | 0,1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1602 | 2,9 | 8,7 | 44,6 | 35,8 |
| Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 41) | ЦТП-14 | 133,6 | 3 | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,2 | 15,2 | 48,2 | 33,0 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Мастер Пласт" (поз. 40) | ЦТП-14 | 133,5 | 3 | 0,0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0204 | 0,4 | 15,2 | 48,3 | 33,1 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 39) | ЦТП-14 | 133 | 3 | 0,1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1254 | 2,1 | 15,4 | 48,9 | 33,5 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Руста" (поз. 38) | ЦТП-14 | 133,1 | 3 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 1,4 | 15,3 | 48,9 | 33,6 |
| Линейная, 5/7 | ООО "СКОН" (поз. 37) | ЦТП-14 | 133,2 | 3 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 1,4 | 15,1 | 48,8 | 33,7 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Сфера" (поз. 36) | ЦТП-14 | 133,1 | 3 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 1,0 | 14,4 | 48,8 | 34,4 |
| Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 35) | ЦТП-14 | 133,2 | 3 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,6 | 14,4 | 48,7 | 34,3 |
| Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 33) | ЦТП-14 | 133 | 3 | 0,0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0612 | 2,4 | 13,8 | 48,8 | 35,0 |
| Линейная, 5/8 | ООО "Тропикола-Сибирь" (поз. 17) | ЦТП-14 | 133,5 | 6 | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,2 | 15,8 | 48,6 | 32,8 |
| Линейная, 5/5 | ООО "АВС-Л", рем. бокс (поз. 18) | ЦТП-14 | 133,8 | 6 | 0,1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1716 | 3,2 | 15,7 | 48,2 | 32,6 |
| Линейная, 5/4 | ООО "АВС-Л", легковой бокс (поз. 20) | ЦТП-14 | 134,2 | 3 | 0,2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2292 | 4,4 | 15,2 | 47,7 | 32,5 |
| Линейная, 5/5 | ООО "АВС-Л" (поз. 19) | ЦТП-14 | 134 | 6 | 0,3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3156 | 5,7 | 15,7 | 48,0 | 32,3 |
| Линейная, 5/17б | ГСК Линейный |  | 134 | 6 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,2 | 53,9 | 85,9 | 32,0 |
| Линейная, 5/8 | Здание ЦТП-14 | ЦТП-14 | 134 | 6 | 0,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,104 | 1,8 | 16,0 | 48,2 | 32,2 |
| Линейная, 5/8 | Клуб ОФКС (поз. 32) | ЦТП-14 | 133,9 | 6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5,1 | 15,9 | 48,3 | 32,3 |
| Попова | Чистая вода |  | 133 | 6 | 0,172 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0,602 | 10,0 | 41,1 | 80,5 | 39,4 |
| Комсомольская, 2а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,4 | 6 | 0,0655 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,042 | 0,076 | 2,8 | 22,0 | 69,6 | 47,6 |
| Комсомольская, 2 | Жилой дом | ЦТП-2 | 130,1 | 6 | 0,086 | 0 | 0 | 0,0205 | 0,082 | 0,1065 | 3,5 | 24,2 | 72,0 | 47,8 |
| Комсомольская, 6а | ИП Голубев В.А., офис | ЦТП-2 | 131,7 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0,00156 | 0,00312 | 0,02756 | 1,2 | 21,6 | 69,1 | 47,5 |
| Комсомольская, 4б | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 12 | 0,23637 | 0 | 0 | 0,06474 | 0,25896 | 0,30111 | 10,5 | 19,4 | 68,2 | 48,8 |
| Комсомольская, 4в | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 15 | 0,299 | 0 | 0 | 0,058618 | 0,23447 | 0,357618 | 12,5 | 20,1 | 68,3 | 48,1 |
| Комсомольская, 2д | Лесоторговая база, гараж | ЦТП-1 | 132,2 | 6 | 0,1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1845 | 7,5 | 12,2 | 51,9 | 39,7 |
| Ленина, 13в | Жилой дом | ЦТП-1 | 133 | 18 | 0,425 | 0 | 0 | 0,08775 | 0,351 | 0,51275 | 16,8 | 17,7 | 53,9 | 36,1 |
| Ленина, 13а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-1 | 133,4 | 27 | 0,241 | 0 | 0 | 0,047586 | 0,190344 | 0,288586 | 9,4 | 18,9 | 54,1 | 35,1 |
| Ленина, 13а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-1 | 133,5 | 27 | 0,241 | 0 | 0 | 0,047586 | 0,190344 | 0,288586 | 9,5 | 18,7 | 53,9 | 35,1 |
| Комсомольская, 2в | Жилой дом | ЦТП-1 | 133 | 15 | 0,325 | 0 | 0 | 0,12 | 0,48 | 0,445 | 12,7 | 19,6 | 54,8 | 35,2 |
| Ленина, 13а | Жилой дом, пивбар, ИП Котенева, магазин, ОФКиС, спортклуб "Олимпиец", ТУ-3 | ЦТП-1 | 133,5 | 27 | 0,34862 | 0,134 | 0 | 0,081086 | 0,263344 | 0,563706 | 19,0 | 16,8 | 53,4 | 36,7 |
| Ленина, 13г | Библиотека, магазин и др. | ЦТП-1 | 133,2 | 9 | 0,105 | 0 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,11 | 4,2 | 17,9 | 53,7 | 35,9 |
| Космсомольская, 2г | Жилой дом | ЦТП-1 | 132,6 | 27 | 0,70116 | 0 | 0 | 0,2025 | 0,81 | 0,90366 | 27,6 | 19,1 | 55,0 | 35,8 |
| Комсомольская, 4 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 6 | 0,063 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,074 | 2,6 | 24,3 | 70,6 | 46,4 |
| Комсомольская, 2б | Жилой дом | ЦТП-2 | 132 | 6 | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,038 | 0,0538 | 2,0 | 17,2 | 66,6 | 49,4 |
| Ленина, 15в | Жилой дом | ЦТП-2 | 132 | 9 | 0,076835 | 0 | 0 | 0,024813 | 0,099252 | 0,101648 | 3,4 | 17,1 | 66,5 | 49,5 |
| Комсомольская, 6 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,3 | 6 | 0,1466 | 0 | 0 | 0,0178 | 0,0712 | 0,1644 | 5,9 | 24,0 | 70,7 | 46,7 |
| Красная Сибирь, 1а | Гребе, гараж | ЦТП-13 | 133,5 | 6 | 0,0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0217 | 1,0 | 14,5 | 48,2 | 33,8 |
| Ленина, 12/1 | Нежилые помещения | ЦТП-13 | 133,8 | 3 | 0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0581 | 2,7 | 14,5 | 48,0 | 33,4 |
| Линейная, 5/2 | ООО "ПКП "Мастер Пласт" (поз. 15) | ЦТП-14 | 133,7 | 6 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,7 | 15,1 | 48,0 | 32,9 |
| Линейная, 5/1 | ООО "Алнико" (поз. 5) | ЦТП-14 | 134,1 | 3 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0,6 | 15,8 | 48,0 | 32,2 |
| Линейная, 5 к1 | ООО "Артштамп" (поз. 16) | ЦТП-14 | 134 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,5 | 15,7 | 48,0 | 32,4 |
| Линейная, 5/1 | ООО "ЗМИ-Инвест" (поз. 6) | ЦТП-14 | 134,6 | 3 | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1284 | 2,3 | 15,7 | 47,5 | 31,7 |
| Линейная, 5/1 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 7) | ЦТП-14 | 134,4 | 3 | 0,0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0852 | 1,6 | 15,6 | 47,6 | 32,0 |
| Линейная, 5/2 | ООО "Сатурн" (поз. 14) | ЦТП-14 | 133,7 | 6 | 0,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 6,4 | 15,6 | 48,3 | 32,7 |
| Линейная, 5/2 | ООО "Фабрика дверей "Бердь" (поз. 13) | ЦТП-14 | 133,7 | 6 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 1,2 | 15,5 | 48,2 | 32,8 |
| Линейная, 5/1 | ООО "Динамика билдинг" (поз. 9) | ЦТП-14 | 134,2 | 3 | 0,0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0672 | 1,3 | 15,7 | 47,8 | 32,2 |
| Линейная, 5/2 | ООО "Сибирский дом" (поз. 12) | ЦТП-14 | 133,5 | 6 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 1,2 | 15,5 | 48,4 | 33,0 |
| Линейная, 5/1 | ФЛ Симаков А.М. (поз. 8) | ЦТП-14 | 134,2 | 6 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0,9 | 15,7 | 47,8 | 32,2 |
| Линейная, 5/1 | ООО "БСК" (поз. 10) | ЦТП-14 | 134 | 6 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 1,1 | 15,7 | 48,0 | 32,4 |
| Линейная | ООО "Типография "ИН-Кварто" (поз. 11) | ЦТП-14 | 133,3 | 3 | 0,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 6,0 | 15,7 | 48,7 | 33,1 |
| Линейная, 5/10 к1 | Электроремонт |  | 133,7 | 6 | 0,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,317 | 5,3 | 11,6 | 45,8 | 34,2 |
| Линейная, 5/8 | ИП Ждан |  | 132,9 | 6 | 0,0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0534 | 0,9 | 12,4 | 47,0 | 34,6 |
| Линейная, 5/11 | ООО "ТСВиД", ТУ-1 |  | 133,9 | 6 | 0,047436 | 0,08496 | 0 | 0 | 0 | 0,132396 | 2,1 | 17,8 | 48,8 | 30,9 |
| Линейная, 5/10 | Гараж |  | 134,9 | 6 | 0,0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0611 | 1,0 | 15,7 | 46,7 | 31,0 |
| Линейная, 5/10 | ООО "ТСВиД", ТУ-3 |  | 134 | 6 | 0,042 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0,097 | 1,6 | 14,6 | 47,0 | 32,4 |
| Линейная, 5/1 | ООО "ТСВиД", ТУ-4; ИП Кашин |  | 133,2 | 3 | 0,058311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,058311 | 1,1 | 14,5 | 47,8 | 33,3 |
| Линейная, 5/10 | ООО "Возрождение" |  | 134,7 | 6 | 0,05012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05012 | 0,8 | 54,4 | 85,5 | 31,1 |
| Линейная, 5/10 к4 | ГУП Бердская типография |  | 134,7 | 3 | 0,187886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,187886 | 3,1 | 53,5 | 85,0 | 31,5 |
| Линейная, 5 | ГУП Бердская типография |  | 134,9 | 6 | 0,031064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031064 | 0,6 | 54,3 | 85,2 | 30,9 |
| Линейная, 5/11 | ГСК " Исток" (проходная котельной) |  | 133,8 | 3 | 0,0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0144 | 0,2 | 18,7 | 49,3 | 30,6 |
| Линейная, 5/8 | Здание котельной |  | 132,3 | 9 | 0,2836 | 0,36224 | 0,0007 | 0 | 0,0014 | 0,64654 | 10,4 | 56,5 | 89,0 | 32,4 |
| Промышленный пер, 2/4 | ООО "Мебель Транс" |  | 132,3 | 9 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 3,9 | 58,4 | 89,9 | 31,5 |
| Лазо, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,00629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00629 | 0,3 | 14,1 | 48,4 | 34,4 |
| Ломоносова, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00524 | 0,2 | 14,1 | 48,8 | 34,6 |
| Ломоносова, 1 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,9 | 3 | 0,00595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00595 | 0,3 | 14,1 | 48,6 | 34,5 |
| Ломоносова, 2 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,00595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00595 | 0,3 | 14,1 | 48,4 | 34,3 |
| Карла Маркса, 2б | Жилой дом | ЦТП-13 | 134 | 18 | 0,35 | 0 | 0 | 0,056 | 0,224 | 0,406 | 13,9 | 17,9 | 49,4 | 31,6 |
| Карла Маркса, 2а | Жилой дом | ЦТП-13 | 135 | 27 | 0,3325 | 0 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,4605 | 5,7 | 31,4 | 73,6 | 42,3 |
| Островского, 1б | Жилой дом | ЦТП-13 | 134,3 | 15 | 0,2618 | 0 | 0 | 0,036135 | 0,14454 | 0,297935 | 10,6 | 17,4 | 48,9 | 31,5 |
| Красная Сибирь | Автомойка | ЦТП-13 | 134,5 | 3 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 2,3 | 20,1 | 50,0 | 30,0 |
| Красная Сибирь, 1а | СТО "Авто-Шик" и другие | ЦТП-13 | 134,5 | 6 | 0,674963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,674963 | 26,8 | 17,0 | 48,5 | 31,5 |
| Карла Маркса, 2а/1 | Магазин "У дома" | ЦТП-13 | 134,7 | 3 | 0,003741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003741 | 0,2 | 14,7 | 47,1 | 32,4 |
| Красная Сибирь, 1/1 | ООО Электробытприбор | ЦТП-13 | 134,9 | 3 | 0,00913 | 0 | 0,000895 | 0 | 0,00179 | 0,010025 | 0,4 | 9,8 | 44,5 | 34,7 |
| Кутузова | Мастерские | ЦТП-13 | 133,7 | 6 | 0,02991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02991 | 1,2 | 15,8 | 48,7 | 32,9 |
| Кутузова, 2 | Мастерская, РБУ | ЦТП-13 | 133,9 | 6 | 0,04615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04615 | 2,0 | 13,2 | 47,2 | 34,0 |
| Карла Маркса, 4 | Жилой дом | ЦТП-13 | 133,7 | 27 | 0,32819 | 0 | 0 | 0,089115 | 0,35646 | 0,417305 | 13,1 | 17,0 | 49,3 | 32,3 |
| Карла Маркса, 1а | Хозкорпус | ЦТП-13 | 134,2 | 3 | 0,0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0178 | 0,7 | 20,4 | 50,5 | 30,1 |
| Карла Маркса, 2 | Сибэлектромонтаж | ЦТП-13 | 134,6 | 3 | 0,11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11131 | 5,0 | 9,7 | 44,7 | 35,0 |
| Островского, 1а | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,075 | 0,3 | 0,415 | 14,1 | 16,5 | 49,9 | 33,5 |
| Ленина, 6/1 | ТРЦ Астор | ЦТП-15 | 133,5 | 6 | 0,327 | 0,867 | 0 | 0 | 0 | 1,194 | 19,5 | 13,9 | 59,3 | 45,5 |
| Ленина, 21 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,067 | 0 | 0 | 0,0126 | 0,0504 | 0,0796 | 2,9 | 14,7 | 65,4 | 50,8 |
| Ленина, 19 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,7 | 6 | 0,0634 | 0 | 0 | 0,0139 | 0,0556 | 0,0773 | 2,6 | 15,5 | 66,0 | 50,6 |
| Ленина, 15 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,7 | 6 | 0,113 | 0 | 0 | 0,0195 | 0,078 | 0,1325 | 4,9 | 14,1 | 65,3 | 51,3 |
| Ленина, 15а | Жилой дом с пристроем | ЦТП-2 | 132 | 6 | 0,094898 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,104898 | 4,2 | 13,6 | 64,8 | 51,2 |
| Ленина, 15б | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 6 | 0,066 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,077 | 3,1 | 14,3 | 65,3 | 51,1 |
| Ленина, 13в/1 | Павильон, кафе, ИП Марченко | ЦТП-1 | 132 | 6 | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0124 | 0,6 | 17,7 | 54,9 | 37,1 |
| Энергетическая, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00476 | 0,2 | 14,2 | 48,8 | 34,6 |
| Энергетическая, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 3 | 0,00565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00565 | 0,3 | 14,5 | 49,3 | 34,7 |
| Карла Маркса, 6 | ГОРОНО, адм. здание | ЦТП-13 | 132,1 | 3 | 0,1033 | 0 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0,1063 | 4,7 | 15,6 | 50,2 | 34,6 |
| Энергетическая, 9 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 6 | 0,05391 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06601 | 2,5 | 14,1 | 49,1 | 34,9 |
| Карла Маркса, 6 | ГОРОНО, гараж | ЦТП-13 | 132,4 | 3 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,7 | 16,0 | 50,1 | 34,1 |
| Щорса, 2 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,7 | 3 | 0,00708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00708 | 0,3 | 14,5 | 49,0 | 34,6 |
| Энергетическая, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,7 | 3 | 0,00446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00446 | 0,2 | 14,5 | 49,0 | 34,5 |
| Ломоносова, 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00502 | 0,2 | 14,1 | 48,8 | 34,6 |
| Энергетическая, 3 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,7 | 6 | 0,05328 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06538 | 2,5 | 13,3 | 48,4 | 35,2 |
| Ломоносова, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,2 | 14,5 | 48,6 | 34,2 |
| Ломоносова, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00502 | 0,2 | 14,5 | 48,9 | 34,5 |
| Щорса, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,6 | 3 | 0,00471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00471 | 0,2 | 14,4 | 49,1 | 34,7 |
| Карла Маркса, 10 | Жилой дом | ЦТП-13 | 131,8 | 6 | 0,0491 | 0 | 0 | 0,01625 | 0,065 | 0,06535 | 2,1 | 16,4 | 50,9 | 34,5 |
| Энергетическая, 5 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,6 | 6 | 0,05265 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06475 | 2,5 | 13,9 | 48,8 | 35,0 |
| Карла Маркса, 8 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,3 | 6 | 0,04433 | 0 | 0 | 0,00575 | 0,023 | 0,05008 | 1,9 | 16,4 | 50,4 | 34,0 |
| Энергетическая, 7 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 6 | 0,05465 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06675 | 2,5 | 14,7 | 49,0 | 34,4 |
| Ленина, 17 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,4 | 6 | 0,1515 | 0 | 0 | 0,01404 | 0,05616 | 0,16554 | 6,3 | 14,6 | 65,9 | 51,3 |
| Ленина, 17а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,6 | 15 | 0,13923 | 0 | 0 | 0,041355 | 0,16542 | 0,180585 | 5,8 | 15,6 | 66,2 | 50,6 |
| Ленина, 19а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,1347 | 0 | 0 | 0,0236 | 0,0944 | 0,1583 | 5,4 | 18,5 | 67,3 | 48,8 |
| Ленина, 18 | Жилой дом, кафе | ЦТП-13 | 131,3 | 15 | 0,24869 | 0 | 0 | 0,030195 | 0,11582 | 0,278885 | 11,0 | 11,3 | 48,8 | 37,5 |
| Ленина, 16а | Жилой дом, магазин "Копейка" | ЦТП-13 | 131,7 | 15 | 0,21966 | 0 | 0 | 0,02403 | 0,09456 | 0,24369 | 9,2 | 11,9 | 48,7 | 36,8 |
| Кутузова, 2 | ИП Голубев В.А., ОАО РСУ | ЦТП-13 | 133,4 | 6 | 0,43028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43028 | 17,8 | 13,7 | 47,9 | 34,3 |
| Ленина, 12а | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 15 | 0,2052 | 0 | 0 | 0,02325 | 0,093 | 0,22845 | 8,2 | 13,6 | 48,8 | 35,2 |
| Суворова, 4 | Жилой дом | ЦТП-13 | 131,1 | 12 | 0,1165 | 0 | 0 | 0,02177 | 0,08708 | 0,13827 | 5,1 | 10,8 | 48,8 | 38,0 |
| Карла Маркса, 3 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,9 | 9 | 0,09949 | 0 | 0 | 0,02395 | 0,0958 | 0,12344 | 3,9 | 17,1 | 50,1 | 33,1 |
| Ленина, 14 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,3 | 15 | 0,22468 | 0 | 0 | 0,02871 | 0,11484 | 0,25339 | 9,1 | 12,8 | 48,6 | 35,8 |
| Карла Маркса, 13 | Жилой дом | ЦТП-13 | 131 | 15 | 0,2575 | 0 | 0 | 0,05857 | 0,23428 | 0,31607 | 12,0 | 9,9 | 48,4 | 38,5 |
| Ленина ,12 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 15 | 0,26507 | 0 | 0 | 0,03061 | 0,12244 | 0,29568 | 10,6 | 14,4 | 48,9 | 34,5 |
| Кутузова, 2б | Нежилые помещения | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,02393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02393 | 1,1 | 12,5 | 47,7 | 35,1 |
| Карла Маркса, 9а | Детская школа искусств "Весна" | ЦТП-13 | 131,4 | 6 | 0,19615 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,19625 | 8,2 | 11,4 | 48,8 | 37,4 |
| Кутузова, 1 | Жилой дом | ЦТП-13 | 133,3 | 15 | 0,2154 | 0 | 0 | 0,0414 | 0,1656 | 0,2568 | 8,6 | 14,7 | 48,5 | 33,9 |
| Ленина, 16 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,1 | 15 | 0,22883 | 0 | 0 | 0,028775 | 0,1151 | 0,257605 | 9,4 | 12,2 | 48,5 | 36,3 |
| Карла Маркса, 5 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,3 | 9 | 0,13618 | 0 | 0 | 0,02525 | 0,101 | 0,16143 | 5,9 | 16,7 | 50,6 | 33,8 |
| Карла Маркса, 7 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 27 | 0,34415 | 0 | 0 | 0,060963 | 0,24385 | 0,405113 | 14,0 | 11,6 | 47,8 | 36,2 |
| Первомайская, 7 | ИП Голубев, торговый павильон |  | 131 | 3 | 0,141309 | 0,380148 | 0 | 0 | 0 | 0,521457 | 8,5 | 53,1 | 88,5 | 35,4 |
| Комсомольская, 5а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 15 | 0,3573 | 0 | 0 | 0,062195 | 0,24878 | 0,419495 | 14,5 | 29,0 | 72,7 | 43,7 |
| Промышленный пер., 2/10 | ООО Мебельтранс | ЦТП-2 | 131 | 9 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 4,4 | 25,6 | 71,8 | 46,2 |
| Комсомольская, 1 | МУП КБУ, баня №1 | ЦТП-2 | 131 | 3 | 0,02419 | 0 | 0 | 0,095 | 0,19 | 0,11919 | 1,1 | 29,3 | 73,7 | 44,4 |
| Комсомольская, 3 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 15 | 0,2988 | 0 | 0 | 0,0412 | 0,1648 | 0,34 | 12,0 | 29,2 | 73,1 | 43,9 |
| Промышленный пер., 2а | ООО "Строймастер", ИП Чанцев |  | 131,3 | 9 | 0,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 4,8 | 50,0 | 86,7 | 36,7 |
| Промышленный пер., 2а | ООО "Новэк-групп" |  | 131,4 | 9 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,7 | 50,0 | 86,6 | 36,6 |
| Промышленный пер., 2а | ИП Бердичевская |  | 131,4 | 9 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 | 0,4 | 50,0 | 86,6 | 36,6 |
| Промышленный пер., 2а | ИП Денисов |  | 131,3 | 9 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0166 | 0,3 | 50,0 | 86,7 | 36,7 |
| Первомайская, 12 | ИП Романов |  | 130,7 | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 10,1 | 42,8 | 83,6 | 40,9 |
| Первомайская, 12 | ООО "Вилор" |  | 130,4 | 9 | 0,8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8576 | 14,9 | 41,2 | 83,2 | 42,0 |
| Комсомольская, 10 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,3 | 6 | 0,029 | 0 | 0 | 0,007 | 0,028 | 0,036 | 1,3 | 28,8 | 73,1 | 44,3 |
| Комсомольская, 10а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 6 | 0,038 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,0336 | 0,0464 | 1,8 | 28,1 | 72,5 | 44,5 |
| Комсомольская, 8 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,7 | 6 | 0,046 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,057 | 1,9 | 25,6 | 71,1 | 45,5 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 129,6 | 30 | 0,130848 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,175223 | 2,2 | 9,8 | 46,9 | 37,1 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 129,4 | 30 | 0,130848 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,175223 | 2,2 | 9,7 | 47,1 | 37,4 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 129,4 | 30 | 0,143527 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,187902 | 2,4 | 9,7 | 47,1 | 37,4 |
| мкр. Северный, 18 | Жилой дом | ЦТП-22 | 129,8 | 30 | 0,175 | 0 | 0 | 0,06625 | 0,265 | 0,24125 | 3,0 | 9,6 | 46,6 | 37,0 |
| Первомайская, 8 | Бердский торг |  | 128,8 | 6 | 0,63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63952 | 10,8 | 47,5 | 87,9 | 40,4 |
| Первомайская, 10/1 | Холди дискаунтер |  | 130,7 | 6 | 0,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 5,9 | 41,5 | 83,0 | 41,5 |
| Первомайская, 10а | ЗАО Продсиб |  | 130,7 | 9 | 0,053 | 0 | 0,005 | 0 | 0,01 | 0,058 | 1,1 | 47,8 | 86,2 | 38,3 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 129 | 15 | 0,127176 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,154864 | 2,2 | 8,6 | 46,9 | 38,3 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 129,3 | 15 | 0,110824 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,138512 | 1,9 | 8,7 | 46,7 | 38,0 |
| мкр. Северный, 17/2 | Жилой дом | ЦТП-22 | 129,6 | 30 | 0,1551 | 0 | 0 | 0,035 | 0,14 | 0,1901 | 2,7 | 8,4 | 46,2 | 37,8 |
| мкр. Северный, 17/1 | Жилой дом | ЦТП-22 | 129,8 | 30 | 0,1606 | 0 | 0 | 0,035 | 0,14 | 0,1956 | 2,8 | 8,3 | 46,0 | 37,7 |
| мкр. Северный, 18/1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 129,4 | 30 | 0,16796 | 0 | 0 | 0,040625 | 0,1625 | 0,208585 | 2,9 | 9,4 | 46,9 | 37,5 |
| мкр. Северный, 18/1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 129,8 | 30 | 0,16796 | 0 | 0 | 0,040625 | 0,1625 | 0,208585 | 2,9 | 9,4 | 46,5 | 37,1 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,151 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,178083 | 2,6 | 9,1 | 49,9 | 40,8 |
| мкр. Северный, 19/2 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,4 | 30 | 0,1201 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,1641 | 2,0 | 10,1 | 48,3 | 38,2 |
| мкр. Северный, 19/2 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,6 | 30 | 0,1201 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,1641 | 2,0 | 10,2 | 48,1 | 37,9 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 129,6 | 30 | 0,143527 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,187902 | 2,4 | 9,9 | 47,0 | 37,1 |
| Вокзальная, 6 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133 | 15 | 0,229 | 0 | 0 | 0,039 | 0,156 | 0,268 | 3,9 | 9,8 | 48,1 | 38,3 |
| Вокзальная, 4 | Жилой дом | ЦТП-8 | 132,6 | 15 | 0,457 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,5365 | 7,8 | 9,0 | 48,0 | 39,1 |
| мкр. Северный, 21 | Жилой дом | ЦТП-22 | 127,3 | 30 | 0,29488 | 0 | 0 | 0,098189 | 0,392755 | 0,393069 | 5,0 | 9,9 | 49,3 | 39,4 |
| Лелюха, 3 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 132,7 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,4 | 48,2 | 38,8 |
| Лелюха, 3 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 132,3 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,4 | 48,6 | 39,2 |
| Лелюха, 5 | ЗАО ПК Продсиб, магазин №31 | ЦТП-8 | 132,3 | 3 | 0,0531 | 0 | 0 | 0,00105 | 0,0021 | 0,05415 | 0,9 | 9,4 | 48,6 | 39,2 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 132,3 | 27 | 0,170053 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,204273 | 3,0 | 9,2 | 48,5 | 39,3 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8 | 131,9 | 27 | 0,148497 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,182717 | 2,6 | 9,2 | 48,9 | 39,7 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-8 | 131,9 | 27 | 0,148497 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,182717 | 2,6 | 9,1 | 48,9 | 39,7 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-8 | 132 | 27 | 0,170053 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,204273 | 3,0 | 9,1 | 48,7 | 39,7 |
| Лелюха, 15 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,8 | 18,2 | 51,9 | 33,7 |
| Ленина, 33 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7 | 134,3 | 15 | 0,3985 | 0 | 0 | 0,0815 | 0,326 | 0,48 | 6,9 | 17,3 | 51,1 | 33,9 |
| Комсомольская, 28а | Магазин | ЦТП-7 | 133,7 | 3 | 0,02633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02633 | 0,5 | 18,3 | 52,2 | 34,0 |
| Лелюха, 13 | Жилой дом | ЦТП-7 | 133,6 | 15 | 0,405 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,4845 | 6,9 | 18,2 | 52,3 | 34,1 |
| Комсомольская, 24а | ИП Бурмакин | ЦТП-5 | 132,6 | 3 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,3 | 18,3 | 54,7 | 36,4 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-5 | 133,7 | 27 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 18,9 | 53,9 | 35,1 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-5 | 133,7 | 27 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 18,6 | 53,8 | 35,2 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5 | 133,5 | 27 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 18,5 | 53,9 | 35,4 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5 | 133,4 | 27 | 0,14336 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,19011 | 2,4 | 18,5 | 54,0 | 35,6 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-5 | 133,6 | 27 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 19,2 | 54,2 | 35,0 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-5 | 134 | 27 | 0,14336 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,19011 | 2,4 | 19,2 | 53,8 | 34,6 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5 | 133,9 | 27 | 0,157777 | 0 | 0 | 0,027 | 0,107975 | 0,184777 | 2,7 | 18,7 | 53,7 | 34,9 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5 | 133,9 | 27 | 0,136908 | 0 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,163902 | 2,3 | 18,8 | 53,7 | 34,9 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-5 | 134 | 27 | 0,136908 | 0 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,163902 | 2,3 | 18,8 | 53,6 | 34,8 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-5 | 134 | 27 | 0,157777 | 0 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,184771 | 2,7 | 18,7 | 53,6 | 34,8 |
| Первомайская, 9 | ООО "Рынок" |  | 131,5 | 9 | 0,223 | 0,726139 | 0,093354 | 0 | 0,186707 | 1,042493 | 17,1 | 52,6 | 87,7 | 35,2 |
| Лелюха, 25 | ТЦ "Рынок" |  | 132,9 | 9 | 0,325558 | 0,51737 | 0,314325 | 0 | 0,62865 | 1,157253 | 22,7 | 53,0 | 86,6 | 33,6 |
| Первомайская, 7а к2 | БердскСтройМаш СКТБ "Наука" |  | 131,6 | 6 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 21,1 | 52,4 | 87,6 | 35,2 |
| Первомайская, 14а | ДНС | ЦТП-2 | 131,4 | 6 | 0,0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,7 | 29,3 | 73,3 | 43,9 |
| Первомайская, 14 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,9 | 27 | 0,2429 | 0 | 0 | 0,0416 | 0,1664 | 0,2845 | 10,2 | 28,0 | 72,1 | 44,1 |
| Комсомольская, 8а | Жилой дом | ЦТП-3 | 132 | 9 | 0,107 | 0 | 0 | 0,0375 | 0,15 | 0,1445 | 4,4 | 19,1 | 52,6 | 33,4 |
| Комсомольская, 14а | Жилой дом | ЦТП-3 | 131,9 | 9 | 0,107 | 0 | 0 | 0,0375 | 0,15 | 0,1445 | 4,7 | 19,0 | 52,6 | 33,6 |
| Ленина, 29 | ООО "Амрита", ресторан; ООО "Вилена" | ЦТП-3 | 132,4 | 6 | 0,089782 | 0 | 0 | 0,005365 | 0,01073 | 0,095147 | 4,2 | 19,7 | 52,5 | 32,8 |
| Комсомольская, 12а | Жилой дом | ЦТП-3 | 132,2 | 9 | 0,127 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,16675 | 5,3 | 19,8 | 52,7 | 32,9 |
| Комсомольская, 16а | Жилой дом | ЦТП-3 | 132,1 | 9 | 0,127 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,16675 | 5,1 | 18,3 | 52,0 | 33,8 |
| Ленина, 23а | Жилой дом |  | 132 | 48 | 0,363123 | 0,061921 | 0,0633 | 0 | 0,2532 | 0,488344 | 8,2 | 54,2 | 88,1 | 33,9 |
| Ленина, 23 | Жилой дом | ЦТП-2 | 132 | 6 | 0,0634 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,0734 | 2,8 | 14,1 | 65,0 | 50,9 |
| Комсомольская, 6а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 6 | 0,1343 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17405 | 5,5 | 19,6 | 68,0 | 48,4 |
| Комсомольская, 4а | Жилой дом | ЦТП-2 | 132 | 6 | 0,10844 | 0 | 0 | 0,0315 | 0,126 | 0,13994 | 4,6 | 20,1 | 68,1 | 47,9 |
| Ленина, 25 | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,3 | 6 | 0,1245 | 0 | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,1445 | 5,7 | 13,1 | 64,2 | 51,1 |
| Ленина, 27 | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,2 | 6 | 0,1193 | 0 | 0 | 0,04558 | 0,18232 | 0,16488 | 5,6 | 13,1 | 64,3 | 51,3 |
| Ленина, 31/1 | ГУМ | ЦТП-5 | 133,8 | 9 | 0,094196 | 0,20118 | 0 | 0,011253 | 0,022506 | 0,306629 | 4,8 | 18,7 | 53,7 | 35,1 |
| Ленина, 31 | Дом культуры |  | 133,3 | 6 | 0,178 | 0 | 0,0215 | 0 | 0,043 | 0,1995 | 3,5 | 49,2 | 84,3 | 35,0 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ИП Калганова, аптека, ТУ-2 | ЦТП-5 | 132,4 | 30 | 0,151704 | 0 | 0 | 0,03732 | 0,148528 | 0,189024 | 2,5 | 18,8 | 55,2 | 36,4 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5 | 132,4 | 30 | 0,163087 | 0 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,200032 | 2,7 | 18,8 | 55,2 | 36,4 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-5 | 133 | 30 | 0,141404 | 0 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,178349 | 2,4 | 18,8 | 54,6 | 35,8 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-5 | 133,4 | 30 | 0,163087 | 0 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,200032 | 2,7 | 18,8 | 54,2 | 35,4 |
| Ленина, 29/1 | ТЦ "Европа" | ЦТП-5 | 132,7 | 9 | 0,218 | 0,20115 | 0 | 0,01125 | 0,0225 | 0,4304 | 7,0 | 17,7 | 54,3 | 36,6 |
| Вокзальная, 8 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 10,1 | 47,4 | 37,4 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-6 | 134 | 15 | 0,111545 | 0 | 0 | 0,0803 | 0,3212 | 0,191845 | 2,0 | 9,6 | 43,5 | 33,9 |
| Комсомольская, 36 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9 | 134 | 27 | 0,2825 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,3265 | 4,7 | 24,6 | 58,6 | 34,0 |
| Комсомольская, 36 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9 | 134 | 27 | 0,2825 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,3265 | 4,7 | 24,6 | 58,6 | 34,0 |
| Комсомольская, 34 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 24,5 | 58,5 | 34,1 |
| Ленина, 41 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 23,1 | 57,1 | 34,0 |
| Ленина, 37 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,2 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 4,0 | 23,4 | 57,8 | 34,4 |
| Ленина, 39 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,3 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,9 | 23,3 | 57,6 | 34,3 |
| Комсомольская, 38 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,8 | 23,4 | 57,5 | 34,1 |
| Комсомольская, 40 | Жилой дом | ЦТП-10 | 134,1 | 27 | 0,45956 | 0 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,58756 | 7,6 | 21,3 | 55,4 | 34,2 |
| Комсомольская, 31 | Школа №2 | ЦТП-10 | 134 | 9 | 0,50714 | 0,85656 | 0 | 0,109225 | 0,21845 | 1,472925 | 22,2 | 19,8 | 54,8 | 35,0 |
| Комсомольская, 29 | Экономический лицей | ЦТП-8 | 133,4 | 9 | 0,327 | 0 | 0 | 0,036935 | 0,07387 | 0,363935 | 5,5 | 13,3 | 49,5 | 36,1 |
| Комсомольская, 27а | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,6 | 15 | 0,39402 | 0 | 0 | 0,168 | 0,672 | 0,56202 | 6,6 | 12,8 | 49,0 | 36,2 |
| Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8 | 133,4 | 15 | 0,075547 | 0 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,103547 | 1,3 | 13,3 | 49,5 | 36,1 |
| Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 133,5 | 15 | 0,075547 | 0 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,103547 | 1,3 | 13,3 | 49,3 | 36,1 |
| Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 133,3 | 15 | 0,065606 | 0 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,093606 | 1,1 | 13,3 | 49,6 | 36,3 |
| Вокзальная, 20 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,07425 | 0,297 | 0,41425 | 5,6 | 13,2 | 49,8 | 36,6 |
| Вокзальная, 18 | Жилой дом | ЦТП-8 | 132,9 | 15 | 0,23784 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,28434 | 4,0 | 11,8 | 49,2 | 37,4 |
| Вокзальная, 14 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133 | 15 | 0,457 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,5365 | 7,7 | 10,6 | 48,5 | 37,9 |
| Вокзальная, 12 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 132,5 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,8 | 10,1 | 48,8 | 38,7 |
| Вокзальная, 12 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 132,6 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,8 | 10,1 | 48,6 | 38,6 |
| Вокзальная, 16 | Д/к №12 | ЦТП-8 | 133,1 | 6 | 0,26356 | 0 | 0 | 0,044725 | 0,08945 | 0,308285 | 4,4 | 12,9 | 49,6 | 36,7 |
| Вокзальная, 10 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,07425 | 0,297 | 0,41425 | 5,7 | 11,4 | 48,4 | 37,0 |
| Комсомольская, 32 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,2 | 27 | 0,49 | 0 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,618 | 8,1 | 18,6 | 51,9 | 33,3 |
| Ленина, 33а | Д/к №27 | ЦТП-7 | 134,5 | 6 | 0,24633 | 0,0529 | 0 | 0,06362 | 0,12724 | 0,36285 | 5,0 | 18,2 | 51,4 | 33,2 |
| Комсомольская, 26 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,4 | 15 | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,9 | 18,1 | 51,5 | 33,4 |
| Ленина, 33 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7 | 134,1 | 15 | 0,3985 | 0 | 0 | 0,0815 | 0,326 | 0,48 | 6,8 | 17,8 | 51,6 | 33,8 |
| Комсомольская, 28 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 18,5 | 51,6 | 33,1 |
| Комсомольская, 28а | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,3 | 27 | 0,286 | 0 | 0 | 0,05125 | 0,205 | 0,33725 | 4,9 | 18,2 | 51,6 | 33,4 |
| Лелюха, 9 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,2 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 9,9 | 44,5 | 34,6 |
| Лелюха, 7 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133 | 15 | 0,389 | 0 | 0 | 0,04625 | 0,185 | 0,43525 | 6,6 | 9,8 | 44,7 | 34,8 |
| Комсомольская, 19 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,8 | 10,3 | 44,1 | 33,8 |
| Комсомольская, 21 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,5 | 15 | 0,457 | 0 | 0 | 0,07945 | 0,3178 | 0,53645 | 7,9 | 10,4 | 44,5 | 34,0 |
| Комсомольская, 13 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,8 | 15 | 0,2272 | 0 | 0 | 0,033 | 0,132 | 0,2602 | 3,8 | 8,1 | 43,0 | 34,9 |
| Комсомольская, 17 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 10,3 | 44,1 | 33,8 |
| Комсомольская, 25 | Д/к №3 | ЦТП-6 | 133,8 | 6 | 0,211 | 0,077 | 0 | 0,06345 | 0,1269 | 0,35145 | 4,8 | 10,0 | 43,9 | 34,0 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-6 | 134 | 15 | 0,09561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09561 | 1,7 | 9,9 | 43,7 | 33,8 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-6 | 134 | 15 | 0,09561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09561 | 1,6 | 10,0 | 43,7 | 33,8 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-6 | 134 | 15 | 0,111545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111545 | 1,9 | 10,1 | 43,8 | 33,7 |
| Лелюха, 7/1 | Нежилое помещение | ЦТП-8 | 133,1 | 3 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,4 | 9,3 | 47,7 | 38,5 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10 | 135,6 | 27 | 0,30953 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,37453 | 5,2 | 17,7 | 52,1 | 34,4 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10 | 135,6 | 27 | 0,30953 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,37453 | 5,2 | 16,8 | 51,7 | 34,9 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10 | 135,5 | 27 | 0,34881 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,41381 | 5,9 | 16,6 | 51,7 | 35,1 |
| Горького, 4а | Форум | ЦТП-10 | 135 | 27 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1728 | 3,0 | 16,7 | 52,3 | 35,5 |
| Ленина, 43 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,6 | 15 | 0,35367 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,40017 | 5,9 | 23,7 | 57,5 | 33,8 |
| Ленина, 41б | ООО "Версаль", магазин №23; ИП Марченко, пиццерия | ЦТП-9 | 134,7 | 9 | 0,1005 | 0,1407 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,2462 | 4,0 | 21,5 | 56,3 | 34,8 |
| Ленина, 35 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,5 | 15 | 0,45938 | 0 | 0 | 0,093 | 0,372 | 0,55238 | 7,9 | 23,1 | 57,3 | 34,2 |
| Ленина, 45 | Бердский городской суд, управление финансов и налоговой политики | ЦТП-10 | 135,3 | 9 | 0,28513 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,019 | 0,29463 | 4,9 | 16,9 | 52,0 | 35,2 |
| Ленина, 43а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10 | 134,7 | 15 | 0,11221 | 0 | 0 | 0,043 | 0,172 | 0,15521 | 2,0 | 21,2 | 54,8 | 33,6 |
| Ленина, 43а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10 | 134,6 | 15 | 0,11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11221 | 2,0 | 21,2 | 54,9 | 33,7 |
| Ленина 47 | ТД "Меркурий" | ЦТП-9 | 134,6 | 9 | 0,1091 | 0,22176 | 0 | 0,01025 | 0,0205 | 0,34111 | 5,4 | 21,2 | 56,3 | 35,1 |
| Ленина, 47 | ТД "Меркурий-2" | ЦТП-9 | 134,5 | 9 | 0,079879 | 0 | 0 | 0,006848 | 0,013695 | 0,086727 | 1,4 | 21,0 | 56,3 | 35,3 |
| Ленина 47А | Павильон "Меркурий" | ЦТП-9 | 134,8 | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,4 | 21,1 | 56,0 | 34,9 |
| Ленина, 67 | ОАО Сибирьтелеком, старое здание | ЦТП-9 | 134,4 | 6 | 0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1469 | 2,6 | 20,7 | 56,2 | 35,5 |
| Ленина, 67а | ОАО Сибирьтелеком, новое здание | ЦТП-9 | 134,4 | 6 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 2,3 | 20,8 | 56,3 | 35,5 |
| Ленина, 67 | ОАО Сибирьтелеком, гараж | ЦТП-9 | 134,7 | 9 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,5 | 20,7 | 55,9 | 35,2 |
| Ленина, 69а | ИП Чанцев, ТЦ "Спорт" | ЦТП-9 | 135,4 | 9 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 2,1 | 20,4 | 55,0 | 34,7 |
| Ленина, 69 | ЗАО БС, адм. здание, гараж | ЦТП-9 | 135,6 | 15 | 0,233 | 0 | 0 | 0,0525 | 0,105 | 0,2855 | 4,1 | 20,3 | 54,8 | 34,5 |
| Горького, 1 | ДЮСШ | ЦТП-12 | 134 | 6 | 0,16768 | 0 | 0 | 0,1494 | 0,2988 | 0,31708 | 3,0 | 17,8 | 54,9 | 37,1 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-8 | ЦТП-12 | 133,5 | 27 | 0,166848 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,200098 | 2,9 | 19,6 | 56,3 | 36,7 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-7 | ЦТП-12 | 133,5 | 27 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 19,8 | 56,4 | 36,6 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134 | 27 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,3 | 56,1 | 35,9 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-12 | 134 | 27 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,2 | 56,1 | 35,9 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-12 | 133,7 | 27 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,1 | 56,4 | 36,2 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-12 | 133,7 | 27 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,1 | 56,4 | 36,3 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-12 | 133,6 | 27 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,1 | 56,4 | 36,4 |
| Вокзальная, 50а к1 | Дентал-Сервис | ЦТП-11 | 133,1 | 6 | 0,035425 | 0,02476 | 0 | 0,037744 | 0,075488 | 0,097929 | 1,1 | 15,8 | 51,2 | 35,3 |
| Вокзальная, 50а | Жилой дом | ЦТП-11 | 134,1 | 36 | 0,38591 | 0 | 0 | 0,08475 | 0,339 | 0,47066 | 6,6 | 16,3 | 50,4 | 34,1 |
| Вокзальная, 4/1 | Торговый центр | ЦТП-8 | 132,2 | 3 | 0,024155 | 0,03681 | 0 | 0 | 0 | 0,060965 | 1,4 | 10,5 | 49,3 | 38,7 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-10 | ЦТП-10 | 133,9 | 27 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,1 | 55,5 | 34,5 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-9 | ЦТП-10 | 132,6 | 27 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,2 | 21,1 | 56,9 | 35,8 |
| Горького, 2 | Жилой дом, фотоателье, ТУ-8 | ЦТП-10 | 133,3 | 27 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,1 | 21,1 | 56,2 | 35,0 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-10 | 132,3 | 27 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,0 | 57,1 | 36,1 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,2 | 21,0 | 56,0 | 35,0 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-7 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,2 | 21,1 | 56,0 | 35,0 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10 | 132,9 | 27 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,6 | 35,4 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10 | 133,3 | 27 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,2 | 35,0 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,1 | 34,9 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,1 | 34,9 |
| Вокзальная, 22 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,1 | 15 | 0,229 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2755 | 3,9 | 9,5 | 47,8 | 38,4 |
| Вокзальная, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 133,3 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,8 | 9,2 | 47,5 | 38,3 |
| Вокзальная, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 133,3 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,2 | 47,5 | 38,3 |
| Вокзальная, 26 | ИП Супрун | ЦТП-8 | 132,8 | 12 | 0,2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2539 | 4,6 | 8,1 | 47,4 | 39,4 |
| Вокзальная, 52 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,2 | 15 | 0,24616 | 0 | 0 | 0,0605 | 0,242 | 0,30666 | 4,5 | 21,0 | 56,3 | 35,3 |
| Вокзальная, 52 | Овощехранилище | ЦТП-12 | 134,2 | 3 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,1 | 21,2 | 56,4 | 35,2 |
| Вокзальная, 52 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12 | 133,4 | 15 | 0,38024 | 0 | 0 | 0,060625 | 0,2425 | 0,440865 | 6,6 | 21,2 | 57,2 | 36,0 |
| Ленина, 89/1 | Вега-инструмент |  | 135,3 | 12 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 17,9 | 48,1 | 81,7 | 33,6 |
| Горького, 3 | Жилой дом | ЦТП-12 | 134,5 | 27 | 0,32 | 0 | 0 | 0,07 | 0,28 | 0,39 | 5,4 | 20,2 | 55,6 | 35,4 |
| Горького, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,6 | 27 | 0,338 | 0 | 0 | 0,11475 | 0,459 | 0,45275 | 5,8 | 19,9 | 55,3 | 35,5 |
| Горького, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12 | 135,3 | 27 | 0,51714 | 0 | 0 | 0,11475 | 0,459 | 0,63189 | 8,9 | 19,6 | 54,5 | 34,9 |
| Ленина, 83 | Жилой дом | ЦТП-12 | 135,8 | 27 | 0,53271 | 0 | 0 | 0,072 | 0,288 | 0,60471 | 9,3 | 19,6 | 54,0 | 34,4 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134 | 27 | 0,166848 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,200098 | 2,8 | 20,4 | 56,2 | 35,8 |
| Ленина, 89а | Магазин "Микс" | ЦТП-12 | 134,5 | 3 | 0,0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0117 | 0,3 | 20,8 | 55,9 | 35,1 |
| Горького, 4/2 | Торговый павильон №3 | ЦТП-10 | 135,2 | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,4 | 18,0 | 52,7 | 34,7 |
| Горького, 4/3 | Торговый павильон №1 | ЦТП-10 | 135,6 | 3 | 0,0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,3 | 18,3 | 52,5 | 34,1 |
| Горького, 4/4 | Торговый павильон №2 | ЦТП-10 | 135,3 | 3 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,4 | 18,2 | 52,7 | 34,5 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10 | 135 | 27 | 0,34881 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,41381 | 5,8 | 18,2 | 53,0 | 34,8 |
| Горького, 4/5 | Торговый павильон №3 | ЦТП-10 | 134,9 | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,3 | 18,1 | 53,1 | 34,9 |
| Вокзальная, 48 | Детский сад №17 | ЦТП-12 | 134,5 | 6 | 0,17145 | 0,06005 | 0 | 0,34725 | 0,6945 | 0,57875 | 4,0 | 20,8 | 55,9 | 35,1 |
| Вокзальная, 52в | Сантехсервис, гараж ЦТП №12 |  | 134,2 | 6 | 0,048 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0,9 | 48,3 | 82,9 | 34,6 |
| Ленина, 89/3 | Катрен |  | 134,2 | 18 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 11,6 | 48,2 | 82,9 | 34,6 |
| Ленина, 89/3 | Северный арсенал |  | 134,5 | 18 | 0,09 | 0,305 | 0 | 0 | 0 | 0,395 | 6,4 | 48,0 | 82,5 | 34,5 |
| Ленина, 89/2 | Вега-Гальваноштамп |  | 134,8 | 18 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 14,5 | 47,8 | 82,1 | 34,2 |
| Ленина, 89/2 | Юнтес Маркет |  | 134,7 | 18 | 0,04515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04515 | 0,8 | 48,1 | 82,3 | 34,2 |
| Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,7 | 9 | 0,135239 | 0,3516 | 0 | 0,0594 | 0,1188 | 0,546239 | 8,0 | 21,0 | 55,8 | 34,8 |
| Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-3 | ЦТП-12 | 134,4 | 9 | 0,144021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144021 | 2,4 | 21,0 | 56,1 | 35,1 |
| Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,7 | 9 | 0,135239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,135239 | 2,3 | 21,0 | 55,8 | 34,8 |
| Ленина, 89а к1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,3 | 3 | 0,039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039358 | 0,7 | 9,1 | 44,3 | 35,2 |
| Ленина, 89а к1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,5 | 3 | 0,039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039358 | 0,7 | 9,1 | 44,1 | 35,0 |
| Ленина, 89 | Жилой дом | ЦТП-12 | 134,5 | 15 | 0,3576 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4351 | 6,2 | 20,2 | 55,6 | 35,4 |
| Ленина, 87 | Жилой дом | ЦТП-12 | 135 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 5,9 | 20,6 | 55,3 | 34,7 |
| Ленина, 85 | Жилой дом | ЦТП-12 | 135,3 | 15 | 0,3457 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4232 | 6,1 | 20,7 | 55,1 | 34,4 |
| Промышленный пер., 1 | ИП Дмитриенко В.И. (пристрой к ЦТП №2) | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,03609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03609 | 1,4 | 29,9 | 73,1 | 43,1 |
| Комсомольская, 16 | ООО "ПСХ "Энергия", здание ЦТП-3 | ЦТП-3 | 132,2 | 3 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,00014 | 0,00028 | 0,00204 | 0,1 | 20,0 | 52,8 | 32,8 |
| Комсомольская, 14 | Жилой дом | ЦТП-3 | 132 | 27 | 0,576912 | 0 | 0 | 0,0688 | 0,2064 | 0,645712 | 9,4 | 54,3 | 88,1 | 33,9 |
| мкр. Северный, 20/1 | Детский сад | ЦТП-22 | 128,7 | 6 | 0,1858 | 0,093305 | 0 | 0,08745 | 0,1749 | 0,366555 | 4,6 | 54,4 | 91,5 | 37,1 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 132,3 | 27 | 0,148497 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,182717 | 2,6 | 9,2 | 48,5 | 39,3 |
| Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-15 | 134,9 | 15 | 0,211111 | 0 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,248778 | 3,6 | 17,4 | 59,7 | 42,3 |
| Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-15 | 134,4 | 15 | 0,224074 | 0 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,261741 | 3,8 | 17,6 | 60,3 | 42,7 |
| Попова 11/1 | Жилой дом | ЦТП-25 | 126,2 | 30 | 0,5 | 0,015 | 0 | 0,087 | 0,348 | 0,602 | 20,1 | 13,7 | 51,0 | 37,3 |
| Комсомольская, 15/1 | Магазин | ЦТП-6 | 134,1 | 6 | 0,06736 | 0,01604 | 0 | 0 | 0 | 0,0834 | 1,4 | 10,1 | 43,7 | 33,5 |
| Ленина, 67а | Магазин "Бухгалтер" | ЦТП-9 | 134,4 | 4 | 0,0536 | 0,012769 | 0 | 0,000598 | 0,001195 | 0,066967 | 1,1 | 20,7 | 56,2 | 35,5 |
| Радужный мкр., 6 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,102 | 0 | 0 | 0,0234 | 0,0936 | 0,1254 | 1,7 | 14,8 | 59,2 | 44,4 |
| Радужный мкр., 7 | Многофункциональный центр | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,17241 | 0,115825 | 0 | 0 | 0 | 0,288235 | 4,8 | 14,5 | 59,0 | 44,5 |
| Горького, 2/1 | Кафе Макдональдс | ЦТП-8 | 132,8 | 8 | 0,04 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 4,6 | 8,4 | 47,6 | 39,2 |
| Линейная, 5/10 | ООО "ТСВиД", ТУ-2 |  | 134 | 6 | 0,00879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00879 | 0,2 | 15,7 | 47,6 | 31,9 |
| Комсомольская, 34/1 | Детское кафе | ЦТП-9 | 134 | 8 | 0,089415 | 0 | 0 | 0,03861 | 0,07722 | 0,128025 | 1,7 | 22,3 | 57,4 | 35,1 |
| Вокзальная, 52в | Здание ЦТП №12; Сантехсервис, пристроенное административно-складское помещение | ЦТП-12 | 134,4 | 9 | 0,03358 | 0 | 0 | 0,000315 | 0,00063 | 0,033895 | 0,6 | 21,8 | 56,5 | 34,7 |
| Карла Маркса, 11 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132 | 15 | 0,27376 | 0 | 0 | 0,03825 | 0,153 | 0,31201 | 12,3 | 10,2 | 47,6 | 37,4 |
| Лелюха, 18 | Торгово - офисное здание, Трофимов | ЦТП-8 | 130 | 4 | 0,075019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,075019 | 1,4 | 9,4 | 50,9 | 41,5 |
| Комсомольская, 5 | ООО "ПСХ "Энергия", здание ЦТП №2 | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,00236 | 0 | 0 | 0,00016 | 0,00032 | 0,00252 | 0,1 | 29,9 | 73,1 | 43,1 |
| Ленина | Пристрой к ЦТП-9 | ЦТП-9 | 134,5 | 9 | 0,00622 | 0 | 0 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00626 | 0,2 | 24,9 | 58,2 | 33,3 |
| Карла Маркса, 1 | Здание ЦТП №13 | ЦТП-13 | 133,8 | 4 | 0,00421 | 0 | 0 | 0,00028 | 0,00056 | 0,00449 | 0,2 | 20,4 | 50,9 | 30,5 |
| Линейная, 5/12 | ООО "Вешер" | ЦТП-14 | 131 | 4 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 1,3 | 7,7 | 45,8 | 38,1 |
| Линейная, 5/12 | ООО "Травы Алтая" | ЦТП-14 | 131 | 4 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,7 | 7,7 | 45,8 | 38,1 |
| Изумрудный, 11 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133 | 15 | 0,113 | 0 | 0 | 0,0265 | 0,106 | 0,1395 | 5,0 | 13,5 | 48,7 | 35,3 |
| Изумрудный, 3 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 12 | 0,294 | 0 | 0 | 0,0305 | 0,122 | 0,3245 | 11,7 | 16,2 | 49,1 | 32,9 |
| Изумрудный, 9 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133 | 15 | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,6 | 14,1 | 49,1 | 34,9 |
| Изумрудный, 8 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133 | 15 | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,6 | 14,2 | 49,1 | 34,9 |
| Изумрудный, 10 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133 | 15 | 0,275 | 0 | 0 | 0,0345 | 0,138 | 0,3095 | 11,4 | 13,4 | 48,7 | 35,3 |
| Изумрудный, 1 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 21 | 1,212 | 0 | 0 | 0,225 | 0,9 | 1,437 | 47,6 | 17,1 | 49,5 | 32,5 |
| Изумрудный, 2 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 12 | 0,153 | 0 | 0 | 0,01975 | 0,079 | 0,17275 | 6,1 | 16,2 | 49,1 | 32,9 |
| Изумрудный, 4 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 12 | 0,434 | 0,107 | 0 | 0,0715 | 0,286 | 0,6125 | 21,4 | 15,8 | 48,9 | 33,1 |
| Изумрудный, 6 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 15 | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,6 | 14,8 | 48,4 | 33,6 |
| Изумрудный, 7 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 15 | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,6 | 14,8 | 48,4 | 33,6 |
| Изумрудный, 13 | Жилой дом с парковкой | ЦТП-19 | 133 | 18 | 0,75 | 0,545 | 0 | 0,2644 | 1,0576 | 1,5594 | 51,9 | 13,2 | 48,6 | 35,4 |
| Изумрудный, 5 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134 | 12 | 0,33 | 0,21 | 0 | 0,09025 | 0,361 | 0,63025 | 21,3 | 16,2 | 49,1 | 32,9 |
| Изумрудный, 12 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133 | 15 | 0,113 | 0 | 0 | 0,0265 | 0,106 | 0,1395 | 5,3 | 13,2 | 48,6 | 35,4 |
| Красный Сокол | Здание ЦТП №18 | ЦТП-18 | 131,4 | 3 | 0,00069 | 0 | 0 | 0,00016 | 0,00008 | 0,00085 | 0,0 | 23,8 | 58,0 | 34,2 |
| Первомайская, 10б | Клинико-диагностическая лаборатория "Инвитро" |  | 130 | 9 | 0,161 | 0 | 0,108 | 0 | 0,216 | 0,269 | 5,8 | 48,2 | 87,0 | 38,9 |
| Песчаная, 32 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 54,1 | 92,4 | 38,3 |
| Комсомольская, 1Б | ООО "Факел" |  | 132 | 6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2,4 | 58,5 | 90,3 | 31,7 |
| Комсомольская, 1/1 | Торгово-офисное здание |  | 134 | 4 | 0,07252 | 0,05085 | 0,05665 | 0 | 0,1133 | 0,18002 | 3,6 | 48,3 | 83,1 | 34,8 |
| Красная Сибирь, 2а | Административное здание, СТО "Перекресток" |  | 135,5 | 6 | 0,063 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0,188 | 3,0 | 36,8 | 75,8 | 39,1 |

Таблица 12.3 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной ООО «ТГК-1»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геод. отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Островского, 94 | ОБОП, адм. здание, гараж, ГСК "Скат" | ЦТП-2Б | 139 | 6 | 0,192 | 0 | 0 | 0,00345 | 0,0069 | 0,19545 | 7,4 | 24,9 | 44,0 | 19,1 |
| Островского, 78 | ООО «Дента Люкс» | ЦТП-2Б | 138,4 | 9 | 0,0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0263 | 1,2 | 6,6 | 35,5 | 28,9 |
| Свердлова, 12а | Жилой дом | ЦТП-2Б | 137,6 | 30 | 0,218 | 0 | 0 | 0,03738 | 0,1495 | 0,25538 | 8,8 | 17,3 | 41,6 | 24,3 |
| Островского, 84 | ООО БМО ВОИ | ЦТП-2Б | 138,6 | 3 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,5 | 11,9 | 37,9 | 26,0 |
| Седова, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,6 | 3 | 0,011 | 0 | 0 | 0,00265 | 0,0106 | 0,01365 | 0,5 | 9,7 | 36,8 | 27,1 |
| Седова, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,7 | 3 | 0,016 | 0 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0,02 | 0,7 | 9,3 | 36,5 | 27,2 |
| Островского, 82 | ЧП Евтушенко | ЦТП-2Б | 138,3 | 3 | 0,0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0055 | 0,3 | 9,7 | 37,1 | 27,4 |
| Свердлова, 14 | Медицинское училище, ТУ-1 | ЦТП-2Б | 138,4 | 9 | 0,0948 | 0 | 0 | 0,0068 | 0,0136 | 0,1016 | 3,8 | 18,7 | 41,5 | 22,8 |
| Островского, 67 | Медицинское училище, ТУ-2 | ЦТП-2Б | 138,4 | 9 | 0,1422 | 0,0005 | 0 | 0,0102 | 0,0204 | 0,1529 | 5,7 | 18,9 | 41,6 | 22,7 |
| Свердлова, 12 | Жилой дом | ЦТП-2Б | 137,8 | 30 | 0,30625 | 0 | 0 | 0,06626 | 0,26502 | 0,37251 | 12,5 | 17,0 | 41,2 | 24,2 |
| Свердлова, 10 | Музыкальная школа | ЦТП-2Б | 137,5 | 9 | 0,1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1285 | 6,0 | 15,8 | 40,9 | 25,1 |
| Больничный пер., 3а | Жилой дом | ЦТП-2Б | 135,6 | 9 | 0,15 | 0 | 0 | 0,036 | 0,144 | 0,186 | 6,6 | 17,4 | 43,6 | 26,2 |
| Ленина, 90 | Банк Москвы | ЦТП-26Б | 136,7 | 30 | 0,022265 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0066 | 0,025565 | 0,9 | 18,6 | 38,6 | 20,0 |
| Горького, 7 | МУ Отдел культуры | ЦТП-26Б | 137 | 9 | 0,1132 | 0 | 0 | 0,00108 | 0,00216 | 0,11428 | 4,8 | 15,1 | 36,6 | 21,5 |
| Горького, 9а | Администрация г. Бердска, гараж | ЦТП-26Б | 137,5 | 3 | 0,0263 | 0 | 0 | 0,015 | 0,03 | 0,0413 | 1,1 | 9,5 | 33,4 | 23,9 |
| Карла Маркса, 41 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 136,5 | 12 | 0,1464 | 0 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,18115 | 2,6 | 14,7 | 68,6 | 53,9 |
| Карла Маркса, 39 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 136,2 | 9 | 0,1145 | 0 | 0 | 0,020778 | 0,08311 | 0,135278 | 1,9 | 14,7 | 68,9 | 54,2 |
| Горького, 6а | Магазин, Петюк |  | 136,5 | 5 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,5 | 40,7 | 94,5 | 53,8 |
| Горького, 6 | ЗАГС |  | 136,5 | 5 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 1,0 | 41,0 | 94,6 | 53,7 |
| Горького, 6 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 136,9 | 27 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 4,0 | 40,9 | 94,2 | 53,3 |
| Горького, 6 | Магазин, ТУ-1 |  | 136,7 | 5 | 0,04565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04565 | 0,8 | 40,9 | 94,4 | 53,5 |
| Горького, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-15Б | 136,6 | 27 | 0,235 | 0 | 0 | 0,094648 | 0,37621 | 0,329648 | 4,0 | 40,8 | 94,5 | 53,6 |
| Горького, 6 | Магазин, ТУ-2 |  | 136,6 | 5 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,7 | 40,9 | 94,5 | 53,6 |
| Ленина, 54 | ЗАО «Старый универмаг» | ЦТП-15Б | 135,5 | 9 | 0,1239 | 0 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,1289 | 2,1 | 13,6 | 69,0 | 55,4 |
| Ленина, 54а | Торговый павильон | ЦТП-15Б | 135,7 | 6 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,6 | 11,1 | 67,5 | 56,4 |
| Ленина, 56 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,4 | 9 | 0,16621 | 0 | 0 | 0,017023 | 0,06809 | 0,183233 | 2,9 | 13,7 | 69,2 | 55,4 |
| Карла Маркса, 37 | Детский сад №22 "Тополек" | ЦТП-15Б | 136,3 | 6 | 0,166 | 0 | 0 | 0,042 | 0,084 | 0,208 | 2,8 | 15,0 | 68,9 | 54,0 |
| Свердлова, 1 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,1 | 15 | 0,225 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,29475 | 3,9 | 14,7 | 70,0 | 55,3 |
| Ленина, 52 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 134,9 | 12 | 0,1585 | 0 | 0 | 0,034438 | 0,13775 | 0,192938 | 2,8 | 14,9 | 70,3 | 55,4 |
| Ленина, 54/1 | Магазин "Монро" | ЦТП-15Б | 135,4 | 6 | 0,044 | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | 0,8 | 14,6 | 69,7 | 55,0 |
| Карла Маркса, 33 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,1 | 12 | 0,1576 | 0 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,19235 | 2,7 | 14,7 | 70,0 | 55,3 |
| Карла Маркса, 35 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,6 | 12 | 0,2014 | 0 | 0 | 0,046363 | 0,18545 | 0,247763 | 3,5 | 14,7 | 69,5 | 54,8 |
| Горького, 9 | Администрация г. Бердска | ЦТП-26Б | 137,5 | 12 | 0,2124 | 0 | 0 | 0,0085 | 0,017 | 0,2209 | 9,1 | 9,1 | 33,2 | 24,1 |
| Свердлова, 4 | Жилой дом, магазин | ЦТП-10Б | 135,2 | 12 | 0,212 | 0 | 0 | 0,038225 | 0,1529 | 0,250225 | 8,7 | 41,7 | 76,1 | 34,4 |
| Свердлова, 2 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,7 | 12 | 0,19574 | 0 | 0 | 0,028725 | 0,1149 | 0,224465 | 8,2 | 38,0 | 74,7 | 36,7 |
| Ленина, 44 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,3 | 12 | 0,23264 | 0 | 0 | 0,018088 | 0,07235 | 0,250728 | 9,9 | 36,9 | 74,6 | 37,7 |
| Ленина, 46 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,2 | 12 | 0,2188 | 0 | 0 | 0,038198 | 0,15279 | 0,256998 | 9,0 | 37,3 | 74,9 | 37,6 |
| Островского, 69/1 | Гостиница "Охотник" |  | 137,5 | 9 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0,9 | 40,2 | 93,3 | 53,1 |
| Школьная | ГСК "Скат" | ЦТП-2Б | 139,3 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,3 | 24,4 | 43,4 | 19,0 |
| Орджоникизе, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 139 | 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0,000888 | 0,003552 | 0,008888 | 0,3 | 22,7 | 42,9 | 20,1 |
| Орджоникизе, 1а | ВДПО, ГЦКиД | ЦТП-2Б | 139 | 6 | 0,02535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02535 | 1,0 | 21,4 | 42,2 | 20,8 |
| Островского, 92 | ВОХР | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0413 | 1,7 | 22,1 | 43,2 | 21,1 |
| Свердлова, 22 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 20,5 | 42,4 | 21,9 |
| Орджоникизе, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,7 | 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,4 | 20,6 | 42,1 | 21,5 |
| Пушкина, 87 | Индивидуальный жилой дом |  | 141,2 | 3 | 0,00772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00772 | 0,2 | 40,5 | 89,7 | 49,2 |
| Орджоникизе, 14 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,6 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 20,4 | 42,1 | 21,7 |
| Орджоникизе, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,3 | 19,7 | 41,9 | 22,3 |
| Пушкина, 93 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 140,5 | 3 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,6 | 19,4 | 39,7 | 20,3 |
| Орджоникизе, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,7 | 3 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 3,7 | 18,0 | 40,8 | 22,8 |
| Свердлова, 24 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,1 | 3 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,7 | 20,4 | 42,6 | 22,2 |
| Орджоникизе, 1а | ВОХР, гаражи | ЦТП-2Б | 138,8 | 6 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 1,2 | 20,7 | 42,0 | 21,3 |
| Свердлова, 20 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,3 | 20,6 | 42,4 | 21,8 |
| Свердлова, 18 | ОКС | ЦТП-2Б | 138,8 | 6 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,6 | 20,4 | 41,9 | 21,5 |
| Орджоникизе, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,7 | 20,0 | 42,1 | 22,1 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-3 |  | 139,7 | 27 | 0,0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0938 | 1,6 | 40,2 | 91,0 | 50,8 |
| Островского, 114 | Магазин |  | 138,4 | 6 | 0,1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1821 | 3,1 | 33,4 | 88,8 | 55,4 |
| Островского, 69а | ЦУМ |  | 138,9 | 9 | 0,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,557 | 9,3 | 41,4 | 92,5 | 51,1 |
| Горького, 10 | Индивидуальный жилой дом |  | 140,5 | 6 | 0,0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0203 | 0,4 | 41,7 | 91,0 | 49,3 |
| Горького, 11 | Индивидуальный жилой дом |  | 140,4 | 3 | 0,0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,3 | 41,0 | 90,7 | 49,7 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-4 |  | 140,3 | 27 | 0,0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0981 | 1,6 | 40,4 | 90,5 | 50,1 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-5 |  | 140,3 | 27 | 0,0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0976 | 1,6 | 40,3 | 90,5 | 50,2 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-6 |  | 140 | 27 | 0,0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0874 | 1,5 | 40,2 | 90,7 | 50,5 |
| Островского, 122 | Офисы, ТУ-1 |  | 140 | 27 | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0244 | 0,4 | 40,3 | 90,8 | 50,5 |
| Горького, 9/1 | Индивидуальный жилой дом |  | 139,7 | 3 | 0,0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0139 | 0,3 | 41,0 | 91,5 | 50,4 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 140 | 27 | 0,0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0853 | 1,4 | 40,3 | 90,8 | 50,5 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 140 | 27 | 0,0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0863 | 1,4 | 40,4 | 90,8 | 50,4 |
| Школьная, 5 | Школа №9 | ЦТП-2Б | 138,7 | 6 | 0,284 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,334 | 11,8 | 22,4 | 43,0 | 20,6 |
| Герцена, 18 к1 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 138,6 | 6 | 0,37849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37849 | 15,6 | 20,5 | 52,3 | 31,8 |
| Герцена, 18/1 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 139,5 | 3 | 0,07153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07153 | 2,9 | 21,6 | 52,0 | 30,4 |
| Герцена, 18 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 139,9 | 6 | 0,26752 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,41752 | 10,9 | 22,9 | 52,3 | 29,4 |
| Карла Маркса, 44 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,6 | 6 | 0,0543 | 0 | 0 | 0,005 | 0,02 | 0,0593 | 2,5 | 9,5 | 33,3 | 23,8 |
| Школьная, 18 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,9 | 3 | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0056 | 0,3 | 22,3 | 42,8 | 20,4 |
| Школьная, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 139,3 | 3 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,2 | 22,3 | 42,4 | 20,0 |
| Горького, 14 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 140,9 | 27 | 0,2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2185 | 3,6 | 11,1 | 61,4 | 50,3 |
| Островского, 69 | Кинотеатр "Орион" |  | 137,5 | 6 | 0,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 2,1 | 40,1 | 93,2 | 53,1 |
| Горького, 14 | Жилой дом (ГВС) |  | 140,8 | 27 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0,304 | 0,076 | 11,1 | 10,7 | 61,2 | 50,5 |
| Горького, 14 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 140,6 | 27 | 0,2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2185 | 3,6 | 11,1 | 61,7 | 50,6 |
| Щетинкина, 6 | Индивидуальный жилой дом |  | 140,6 | 3 | 0,0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0135 | 0,3 | 41,4 | 90,8 | 49,4 |
| Пушкина, 116 | Жилой дом |  | 140,5 | 3 | 0,12 | 0 | 0,026 | 0 | 0,104 | 0,146 | 2,8 | 41,3 | 90,8 | 49,5 |
| Школьная, 5 | Школа №9, спортзал | ЦТП-2Б | 138,8 | 6 | 0,0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0797 | 3,5 | 22,6 | 43,0 | 20,4 |
| Советская, 85 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,6 | 15 | 0,2342 | 0 | 0 | 0,06735 | 0,2694 | 0,30155 | 4,2 | 8,2 | 54,0 | 45,8 |
| Советская, 83а | Магазин, ООО «Кузьмич» | ЦТП-6Б | 145,8 | 3 | 0,0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0177 | 0,3 | 8,4 | 53,9 | 45,5 |
| Луговская, 98 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,6 | 18 | 0,2964 | 0 | 0 | 0,0275 | 0,11 | 0,3239 | 5,2 | 8,2 | 54,0 | 45,8 |
| Луговская, 100 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,9 | 18 | 0,265 | 0 | 0 | 0,0805 | 0,322 | 0,3455 | 4,7 | 8,3 | 53,8 | 45,5 |
| Ушакова, 75 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-6Б | 144,4 | 3 | 0,017 | 0 | 0 | 0,004584 | 0,018336 | 0,021584 | 0,3 | 8,6 | 55,4 | 46,8 |
| Советская, 81 | Магазин | ЦТП-6Б | 145,5 | 10 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,5 | 8,7 | 54,4 | 45,7 |
| Советская, 81 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,3 | 15 | 0,3406 | 0 | 0 | 0,072475 | 0,2899 | 0,413075 | 6,0 | 8,5 | 54,4 | 46,0 |
| Советская, 83б | Аптека | ЦТП-6Б | 146,3 | 3 | 0,011 | 0 | 0 | 0,00018 | 0,00036 | 0,01118 | 0,3 | 8,5 | 53,5 | 45,0 |
| Советская, 83 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 146,7 | 15 | 0,229 | 0 | 0 | 0,06725 | 0,269 | 0,29625 | 4,1 | 8,4 | 53,0 | 44,6 |
| Пионерская, 10 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146 | 6 | 0,0565 | 0 | 0 | 0,007158 | 0,028634 | 0,063658 | 2,6 | 4,1 | 39,5 | 35,4 |
| Пионерская, 12 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,8 | 15 | 0,28575 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,33225 | 12,2 | 5,1 | 39,2 | 34,1 |
| Пионерская, 1 | Торговый центр | ЦТП-в/ч 64655 | 145,7 | 6 | 0,090238 | 0,11604 | 0 | 0,022 | 0,044 | 0,228278 | 8,7 | 3,2 | 39,4 | 36,2 |
| В/ч 64655, ГП-249 | Налоговая | ЦТП-в/ч 64655 | 147,7 | 12 | 0,19424 | 0,24334 | 0 | 0 | 0 | 0,43758 | 17,3 | 23,9 | 47,7 | 23,9 |
| Советская, 64 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-в/ч 64655 | 147,8 | 15 | 0,192138 | 0 | 0 | 0,0517 | 0,2068 | 0,243838 | 8,0 | 15,3 | 43,4 | 28,0 |
| Советская, 64 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-в/ч 64655 | 148 | 15 | 0,576413 | 0 | 0 | 0,0517 | 0,2068 | 0,628113 | 23,8 | 11,6 | 41,3 | 29,7 |
| Советская, 58 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146 | 15 | 0,609288 | 0 | 0 | 0,093 | 0,372 | 0,702288 | 26,4 | 7,3 | 41,1 | 33,8 |
| Советская, 62 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-в/ч 64655 | 147 | 18 | 0,181344 | 0 | 0 | 0,0279 | 0,1116 | 0,209244 | 8,0 | 7,2 | 40,1 | 32,9 |
| Советская, 60 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,3 | 15 | 0,314938 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,361438 | 14,0 | 6,9 | 40,6 | 33,7 |
| Советская, 56 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 145,9 | 15 | 0,314188 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,360688 | 13,8 | 6,9 | 41,0 | 34,1 |
| Советская, 54 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 145,6 | 15 | 0,425 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,49475 | 18,9 | 6,4 | 41,1 | 34,7 |
| В/ч 64655, ГП-221 | КПП | ЦТП-в/ч 64655 | 147,3 | 3 | 0,008537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008537 | 0,4 | 10,5 | 41,4 | 30,9 |
| Советская, 62 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-в/ч 64655 | 147,3 | 18 | 0,181344 | 0 | 0 | 0,0279 | 0,1116 | 0,209244 | 7,7 | 10,6 | 41,5 | 30,9 |
| В/ч 64655, ГП-231 | Комплексное здание | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 9 | 0,147625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,147625 | 6,5 | 7,8 | 40,3 | 32,5 |
| В/ч 64655, ГП-268 | Гараж | ЦТП-в/ч 64655 | 147,4 | 3 | 0,060011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060011 | 2,8 | 11,7 | 41,9 | 30,3 |
| Островского, 122 | Офисы, ТУ-2 |  | 140,3 | 27 | 0,0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0146 | 0,3 | 40,4 | 90,5 | 50,1 |
| п. Мичуринский; Лазурная | Гаражи | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0346 | 0,7 | 56,3 | 91,7 | 35,4 |
| В/ч 64655, ГП-265 | Корпус производственный | ЦТП-в/ч 64655 | 147,5 | 3 | 0,052304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,052304 | 2,4 | 11,6 | 41,8 | 30,2 |
| В/ч 64655, ГП-9 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 148,3 | 3 | 0,054139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054139 | 2,5 | 13,2 | 41,8 | 28,6 |
| В/ч 64655, ГП-274 | Контрольно-пропускной пункт | ЦТП-в/ч 64655 | 147,4 | 3 | 0,004747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004747 | 0,2 | 12,0 | 42,1 | 30,1 |
| В/ч 64655, ГП-257 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 148 | 6 | 0,069317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069317 | 3,2 | 13,2 | 42,1 | 28,9 |
| В/ч 64655, ГП-247 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 3 | 0,221882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,221882 | 9,3 | 11,8 | 42,3 | 30,5 |
| В/ч 64655, ГП-18 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,2 | 3 | 0,080238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,080238 | 3,5 | 11,9 | 42,2 | 30,3 |
| Горького, 44 | Церковь |  | 144 | 15 | 0,0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0764 | 1,3 | 39,9 | 86,6 | 46,7 |
| Чайковского, 16 | Гимназия |  | 144,4 | 9 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 1,2 | 37,5 | 84,9 | 47,4 |
| Горького, 39 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,2 | 3 | 0,00638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00638 | 0,3 | 1,4 | 46,1 | 44,7 |
| Радищева, 30 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,7 | 3 | 0,0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0086 | 0,2 | 41,5 | 86,7 | 45,2 |
| Луговская, 115 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,1 | 3 | 0,00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00855 | 0,2 | 40,9 | 86,0 | 45,1 |
| Радищева, 22 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,9 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,2 | 40,9 | 86,2 | 45,3 |
| Луговская, 123 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,8 | 3 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,2 | 40,9 | 85,3 | 44,4 |
| Радищева, 10 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,8 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,3 | 40,4 | 86,1 | 45,7 |
| Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12Б | 144,8 | 15 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,2 | 54,1 | 45,9 |
| Свердлова, 57 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12Б | 145,4 | 15 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,1 | 53,4 | 45,4 |
| Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12Б | 145,7 | 15 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,2 | 53,2 | 45,0 |
| Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12Б | 145,3 | 15 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,1 | 53,5 | 45,5 |
| Пионерская, 13 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,7 | 15 | 0,343331 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,389831 | 14,4 | 5,9 | 39,7 | 33,8 |
| Пионерская, 15 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147 | 3 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 1,0 | 5,3 | 39,1 | 33,8 |
| В/ч 64655, ГП-266 | Штаб | ЦТП-в/ч 64655 | 147 | 9 | 0,083607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,083607 | 3,9 | 11,7 | 42,3 | 30,7 |
| В/ч 64655, ГП-300 | Контрольно-пропускной пункт | ЦТП-в/ч 64655 | 147,4 | 3 | 0,005286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005286 | 0,2 | 11,7 | 41,9 | 30,3 |
| Горького, 35 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,8 | 3 | 0,0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0047 | 0,2 | 1,4 | 46,5 | 45,1 |
| Горького, 37 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,1 | 3 | 0,01351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01351 | 0,6 | 1,4 | 46,2 | 44,8 |
| Хмельницкого, 40 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,8 | 3 | 0,0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0102 | 0,5 | 1,4 | 46,5 | 45,1 |
| Хмельницкого, 42 | Индивидуальный жилой дом |  | 145 | 3 | 0,0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0102 | 0,5 | 1,4 | 46,3 | 44,9 |
| Авиаторов, 4 | Жилой дом |  | 150 | 12 | 0,153 | 0 | 0,0175 | 0 | 0,07 | 0,1705 | 3,3 | 33,0 | 77,1 | 44,1 |
| Авиаторов, 6 | Жилой дом |  | 150 | 12 | 0,153 | 0 | 0,0175 | 0 | 0,07 | 0,1705 | 3,3 | 33,0 | 77,1 | 44,1 |
| Чайковского, 16А | Трапезная |  | 144,4 | 9 | 0,15184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15184 | 2,6 | 37,5 | 84,9 | 47,4 |
| Ленина, 136/1 | ООО "Ремакс" |  | 136 | 4 | 0,14 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 3,5 | 61,7 | 105,6 | 43,9 |
| Карла Маркса, 57 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 137,3 | 30 | 0,1866 | 0 | 0 | 0,0475 | 0,19 | 0,2341 | 7,7 | 32,4 | 69,4 | 37,0 |
| Авиаторов | В/ч 12212 | ЦТП в/ч 12212 | 152,2 | 12 | 0,367741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,367741 | 14,3 | 12,0 | 37,0 | 25,0 |
| Трудовая | КНС | ЦТП-4Б | 131,9 | 6 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,2 | 32,9 | 95,2 | 62,3 |
| Трудовая | Гаражи | ЦТП-4Б | 132 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,9 | 32,9 | 95,1 | 62,2 |
| Трудовая,12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-4Б | 132 | 3 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,3 | 32,8 | 95,1 | 62,3 |
| Кутузова, 34/1 | Теплица, хозблок теплицы | ЦТП-4Б | 133,2 | 3 | 0,0507 | 0 | 0 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0563 | 0,9 | 30,6 | 92,8 | 62,2 |
| Карла Маркса, 24 | Жилой дом, офисы, аптека | ЦТП-1В | 132,4 | 30 | 0,35045 | 0 | 0 | 0,1214925 | 0,48597 | 0,4719425 | 14,6 | 17,8 | 57,2 | 39,4 |
| Карла Маркса, 22а | Жилой дом | ЦТП-1Б | 131,8 | 27 | 0,525 | 0 | 0 | 0,0505 | 0,202 | 0,5755 | 20,7 | 17,9 | 67,7 | 49,8 |
| Карла Маркса/Фурманова | ГСК «Омега» | ЦТП-1Б | 132,2 | 3 | 0,08602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08602 | 3,8 | 5,9 | 61,3 | 55,4 |
| Карла Маркса, 20 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 131,6 | 6 | 0,0566 | 0 | 0 | 0,004975 | 0,0199 | 0,061575 | 2,5 | 6,4 | 62,2 | 55,7 |
| Карла Маркса, 21 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-1Б | 131,9 | 30 | 0,672525 | 0 | 0 | 0,178025 | 0,7121 | 0,85055 | 26,5 | 18,0 | 67,6 | 49,7 |
| Суворова, 13 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 131,8 | 3 | 0,00601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00601 | 0,3 | 16,9 | 67,2 | 50,3 |
| пер. Пархоменко, 5 | Жилой дом | ЦТП-1В | 132,9 | 18 | 0,247 | 0 | 0 | 0,0645 | 0,258 | 0,3115 | 10,4 | 16,9 | 56,3 | 39,4 |
| Ленина, 32 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 132,8 | 15 | 0,2896 | 0 | 0 | 0,0748 | 0,2992 | 0,3644 | 11,5 | 18,8 | 67,1 | 48,4 |
| Карла Маркса, 15 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 131,1 | 15 | 0,393 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,425 | 15,8 | 16,9 | 67,9 | 51,0 |
| Карла Маркса, 22 | Жилой дом, РОСТО | ЦТП-1Б | 132,7 | 18 | 0,3099 | 0 | 0 | 0,0319 | 0,1276 | 0,3418 | 12,4 | 17,5 | 66,6 | 49,1 |
| Карла Маркса, 15 | ТОО «Урожай» | ЦТП-1Б | 130,9 | 15 | 0,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 | 2,8 | 16,8 | 68,0 | 51,3 |
| Ленина, 20 | Административное здание | ЦТП-1Б | 131,6 | 3 | 0,035 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,003 | 0,0365 | 1,6 | 19,7 | 68,8 | 49,1 |
| Ленина, 26 | Детский сад №25 | ЦТП-1Б | 131,9 | 6 | 0,17 | 0 | 0 | 0,03155 | 0,0631 | 0,20155 | 6,8 | 19,7 | 68,5 | 48,8 |
| Ленина, 28 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-1Б | 131,8 | 15 | 0,225 | 0 | 0 | 0,049975 | 0,1999 | 0,274975 | 9,2 | 19,2 | 68,3 | 49,1 |
| Суворова, 1 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 130,7 | 15 | 0,33 | 0 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,36475 | 13,9 | 19,7 | 69,7 | 50,0 |
| Ленина, 40 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,3 | 12 | 0,15222 | 0 | 0 | 0,019047 | 0,075914 | 0,171267 | 5,9 | 50,5 | 81,7 | 31,1 |
| Ушакова, 1 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 133,3 | 12 | 0,18794 | 0,007518 | 0 | 0,030105 | 0,12042 | 0,225563 | 7,7 | 47,6 | 81,0 | 33,4 |
| Ленина, 38 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,6 | 12 | 0,2145 | 0 | 0 | 0,0312 | 0,1248 | 0,2457 | 8,5 | 47,6 | 79,7 | 32,1 |
| Ленина, 34/1 | ПТУ-16 | ЦТП-1Б | 133,1 | 9 | 0,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,368 | 14,6 | 23,7 | 69,2 | 45,6 |
| Ленина, 34/3 | ПТУ-16, хозяйственный корпус, гараж | ЦТП-1Б | 132,8 | 6 | 0,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 17,9 | 23,6 | 69,5 | 45,9 |
| Первомайская, 19 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 132,5 | 30 | 0,2518 | 0,22347 | 0 | 0,064 | 0,256 | 0,53927 | 18,5 | 23,2 | 69,6 | 46,4 |
| Ленина, 30 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 132,3 | 15 | 0,515 | 0 | 0 | 0,125 | 0,5 | 0,64 | 20,3 | 20,2 | 68,3 | 48,1 |
| Первомайская, 26 | АО «Славия» | ЦТП-1Б | 132,3 | 9 | 0,078 | 0 | 0 | 0,00355 | 0,0071 | 0,08155 | 3,1 | 19,4 | 67,9 | 48,6 |
| Карла Маркса, 21 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-1Б | 132,4 | 30 | 0,582605 | 0 | 0 | 0,188515 | 0,75406 | 0,77112 | 23,0 | 13,9 | 65,1 | 51,2 |
| Первомайская, 26а | Банк ВТБ, ТОО «Диана» | ЦТП-1Б | 132,7 | 6 | 0,0942 | 0 | 0 | 0,009845 | 0,01969 | 0,104045 | 3,8 | 12,7 | 64,2 | 51,5 |
| Ленина, 34/2 | ПТУ-16, общежитие | ЦТП-1Б | 133,6 | 15 | 0,356 | 0 | 0 | 0,11675 | 0,467 | 0,47275 | 14,5 | 22,4 | 68,1 | 45,7 |
| Ленина, 28 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-1Б | 132,1 | 15 | 0,225 | 0 | 0 | 0,049975 | 0,1999 | 0,274975 | 9,3 | 18,7 | 67,8 | 49,1 |
| Пушкина, 10 | Индивидуальный жилой дом |  | 133,1 | 6 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,3 | 35,2 | 95,2 | 60,0 |
| Кутузова, 34 | Школа №3 | ЦТП-4Б | 133,3 | 9 | 0,551 | 1,085 | 0 | 0,22735 | 0,4547 | 1,86335 | 27,1 | 29,8 | 92,3 | 62,5 |
| Ломоносова, 43 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 133,5 | 3 | 0,00989 | 0 | 0 | 0,002 | 0,008 | 0,01189 | 0,4 | 21,9 | 57,9 | 36,0 |
| Островского, 49 | ИФНС |  | 134,5 | 18 | 0,272 | 0,03431 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,31631 | 6,6 | 34,2 | 93,2 | 59,0 |
| Пархоменко, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 133,3 | 3 | 0,00832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00832 | 0,4 | 17,3 | 56,0 | 38,7 |
| Островского, 64 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 136 | 30 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 4,2 | 34,1 | 91,7 | 57,6 |
| Первомайская, 36 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 132,8 | 3 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,6 | 15,9 | 65,7 | 49,8 |
| Первомайская, 32 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 132,7 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,5 | 15,9 | 65,8 | 49,9 |
| пер. Пархоменко, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,2 | 3 | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0029 | 0,1 | 14,9 | 64,8 | 49,9 |
| Островского, 64 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 135,7 | 30 | 0,25 | 0 | 0,097788 | 0 | 0,39115 | 0,347788 | 7,0 | 33,8 | 91,8 | 58,0 |
| Островского, 47 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 134 | 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,4 | 11,6 | 62,4 | 50,7 |
| Островского, 45 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,9 | 3 | 0,0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0245 | 1,1 | 11,3 | 62,3 | 51,0 |
| пер. Пархоменко, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,2 | 3 | 0,00832 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0016 | 0,00872 | 0,4 | 15,7 | 65,2 | 49,5 |
| Ломоносова, 33 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,8 | 3 | 0,016 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0036 | 0,0169 | 0,7 | 13,1 | 63,3 | 50,2 |
| Ломоносова, 35 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,9 | 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0036 | 0,0089 | 0,4 | 13,3 | 63,3 | 50,0 |
| Пушкина, 52 | Индивидуальный жилой дом |  | 136,3 | 3 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,3 | 39,6 | 94,2 | 54,6 |
| Пушкина, 38 | Гараж | ЦТП-8Б | 134,5 | 5 | 0,1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1312 | 5,5 | 24,4 | 60,2 | 35,8 |
| Чернышевского, 36 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-8Б | 134,2 | 6 | 0,00914 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,01064 | 0,4 | 24,9 | 60,8 | 35,8 |
| Пушкина, 35 | ОВД | ЦТП-8Б | 134,5 | 15 | 0,61837 | 0,3191 | 0 | 0,057 | 0,114 | 0,99447 | 36,6 | 8,9 | 52,5 | 43,5 |
| Пушкина, 38 | Адм. здание | ЦТП-8Б | 134,7 | 9 | 0,1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1073 | 4,3 | 24,8 | 60,2 | 35,4 |
| Пушкина, 38 | Мастерские | ЦТП-8Б | 135,3 | 3 | 0,1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1423 | 5,9 | 24,4 | 59,4 | 35,0 |
| Суворова, 49 | Продсиб, магазин |  | 132,9 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,5 | 39,2 | 97,3 | 58,2 |
| Суворова, 38 | Магазин |  | 133,4 | 3 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,3 | 38,6 | 96,5 | 58,0 |
| Луговская, 96 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 144,9 | 27 | 0,216 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,2831 | 3,9 | 8,1 | 54,6 | 46,6 |
| Ушакова, 67 | Фитнес-центр | ЦТП-6Б | 144,6 | 6 | 0,021 | 0 | 0 | 0,00425 | 0,0085 | 0,02525 | 0,4 | 8,2 | 55,0 | 46,8 |
| Первомайская, 66 | Военкомат |  | 134,9 | 9 | 0,07853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07853 | 1,4 | 39,4 | 95,5 | 56,1 |
| Первомайская, 66 | Военкомат, гараж |  | 134 | 3 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,2 | 39,3 | 96,3 | 57,0 |
| Островского, 80 | Адм. здание, Каменева Г.И. | ЦТП-2Б | 138,4 | 6 | 0,03342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03342 | 1,6 | 6,0 | 35,3 | 29,3 |
| Ленина, 42 | Жилой дом с адм. помещениями | ЦТП-10Б | 135 | 9 | 0,17947 | 0 | 0 | 0,06616 | 0,18092 | 0,24563 | 7,1 | 50,3 | 80,8 | 30,5 |
| Карла Маркса, 38 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,4 | 9 | 0,09983 | 0 | 0 | 0,01309 | 0,05236 | 0,11292 | 4,6 | 40,0 | 75,0 | 35,0 |
| Ушакова, 3 | цтп10б Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,4 | 12 | 0,22782 | 0 | 0 | 0,033318 | 0,13327 | 0,261138 | 9,1 | 46,7 | 79,3 | 32,6 |
| Свердлова, 10а | ФСБ | ЦТП-10Б | 136,1 | 6 | 0,07807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07807 | 3,6 | 40,5 | 74,6 | 34,1 |
| Карла Маркса, 25 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,3 | 12 | 0,212 | 0 | 0 | 0,033925 | 0,1357 | 0,245925 | 8,7 | 45,8 | 79,0 | 33,2 |
| Карла Маркса, 27 | Центр помощи детям «Юнона» | ЦТП-10Б | 134,8 | 6 | 0,086 | 0,0362 | 0 | 0,0211 | 0,0422 | 0,1433 | 4,9 | 39,8 | 75,5 | 35,7 |
| Карла Маркса, 29 | Детский сад №22 | ЦТП-10Б | 134,9 | 6 | 0,0921 | 0,027 | 0 | 0,078 | 0,156 | 0,1971 | 4,8 | 44,6 | 77,8 | 33,3 |
| Карла Маркса, 31 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,2 | 12 | 0,212 | 0 | 0 | 0,035225 | 0,1409 | 0,247225 | 8,9 | 42,4 | 76,4 | 34,0 |
| Карла Маркса, 29 | Детский сад №22, прачечная | ЦТП-10Б | 134,9 | 3 | 0,0072 | 0,00408 | 0 | 0,0044 | 0,0088 | 0,01568 | 0,5 | 44,3 | 77,7 | 33,4 |
| Ушакова, 7 | Детская больница |  | 135,6 | 15 | 0,248 | 0 | 0,160626 | 0 | 0,321251 | 0,408626 | 12,3 | 34,4 | 92,0 | 57,7 |
| Островского, 72 | Индивидуальный жилой дом |  | 137,5 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,3 | 34,1 | 90,1 | 56,0 |
| Островского, 70 | Индивидуальный жилой дом |  | 136,6 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,3 | 34,1 | 91,0 | 56,9 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 136,4 | 21 | 0,08817 | 0 | 0,042 | 0 | 0,168 | 0,13017 | 2,2 | 34,8 | 91,5 | 56,7 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 136,4 | 21 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06696 | 1,1 | 34,9 | 91,6 | 56,7 |
| Первомайская, 15/1 | Филиал ФГУЗ ЦГЭ | ЦТП-1В | 134,7 | 6 | 0,03767 | 0 | 0 | 0,0185 | 0,037 | 0,05617 | 1,6 | 22,4 | 57,0 | 34,6 |
| Олега Кошевого, 6 | Жилой дом | ЦТП-1В | 136 | 21 | 0,34805 | 0 | 0 | 0,11 | 0,44 | 0,45805 | 13,8 | 23,7 | 56,4 | 32,6 |
| Островского, 55 | Офисы, ТУ-1/1 |  | 136,4 | 21 | 0,0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0412 | 0,7 | 35,0 | 91,6 | 56,7 |
| Островского, 53 | БЦГБ, гл. корпус | ЦТП-1В | 134,8 | 12 | 0,362 | 0 | 0 | 0,054 | 0,108 | 0,416 | 14,4 | 22,0 | 56,8 | 34,7 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-3 |  | 136 | 21 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06696 | 1,1 | 34,9 | 92,0 | 57,1 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-4 |  | 136,4 | 21 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06696 | 1,2 | 34,9 | 91,6 | 56,7 |
| Первомайская, 21 | Жилой дом | ЦТП-1В | 134 | 27 | 0,236 | 0 | 0 | 0,066125 | 0,2645 | 0,302125 | 9,4 | 22,4 | 57,7 | 35,3 |
| Островского, 55 | Офисы, ТУ-4/1 |  | 136,2 | 21 | 0,03465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03465 | 0,6 | 34,9 | 91,8 | 56,9 |
| Первомайская, 21 | Пристройка, офисы | ЦТП-1В | 134,3 | 27 | 0,042 | 0 | 0 | 0,0075 | 0,015 | 0,0495 | 1,7 | 22,5 | 57,4 | 34,9 |
| Островского, 53/1 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 136 | 18 | 0,1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1525 | 5,9 | 35,5 | 92,3 | 56,8 |
| Островского, 57 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-2Б | 136,8 | 15 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 4,0 | 34,5 | 90,9 | 56,5 |
| Островского, 63 | Жилой дом |  | 137,7 | 18 | 0,2439 | 0 | 0,0755 | 0 | 0,302 | 0,3194 | 5,8 | 33,9 | 89,7 | 55,8 |
| Островского, 57 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-2Б | 137,3 | 15 | 0,235 | 0 | 0 | 0,149 | 0,596 | 0,384 | 4,0 | 34,4 | 90,4 | 56,0 |
| Карла Маркса, 23 | ТЭХП | ЦТП-1Б | 134 | 6 | 0,0844 | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,0854 | 3,4 | 24,7 | 68,9 | 44,1 |
| Карла Маркса, 23б | Школа №1, гараж | ЦТП-1Б | 134,2 | 3 | 0,01926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01926 | 0,9 | 24,5 | 68,5 | 44,1 |
| Больничный пер., 9 | Жилой дом | ЦТП-2Б | 135,2 | 3 | 0,045 | 0 | 0 | 0,006 | 0,024 | 0,051 | 2,1 | 17,5 | 44,1 | 26,6 |
| Карла Маркса, 32 | Жилой дом | ЦТП-1В | 134,8 | 15 | 0,5423 | 0 | 0 | 0,066 | 0,264 | 0,6083 | 23,5 | 21,7 | 66,6 | 44,8 |
| Островского, 53/1 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 136,2 | 18 | 0,1525 | 0 | 0,051 | 0 | 0,204 | 0,2035 | 6,8 | 35,6 | 92,1 | 56,5 |
| Островского, 53/1 | Пристрой |  | 135,6 | 3 | 0,0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0248 | 1,0 | 35,1 | 92,5 | 57,4 |
| Островского, 66 | Пенсионный фонд |  | 135,9 | 9 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,184 | 3,1 | 35,3 | 92,4 | 57,1 |
| Первомайская, 30 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 132,4 | 3 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,7 | 17,1 | 66,7 | 49,6 |
| Карла Маркса, 26а | Школа №1 | ЦТП-1Б | 134,2 | 9 | 0,4255 | 0 | 0 | 0,1167 | 0,2334 | 0,5422 | 17,1 | 23,5 | 68,1 | 44,5 |
| Олега Кошевого, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 135 | 3 | 0,014 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0088 | 0,0162 | 0,7 | 22,3 | 66,7 | 44,4 |
| Островского, 53 | Хоз. корпус | ЦТП-1Б | 135 | 3 | 0,091 | 0 | 0 | 0,01585 | 0,0317 | 0,10685 | 3,8 | 23,6 | 67,3 | 43,7 |
| Карла Маркса, 28 | Детская поликлиника | ЦТП-1Б | 135 | 15 | 0,116 | 0,024 | 0 | 0,029 | 0,058 | 0,169 | 5,9 | 21,5 | 66,3 | 44,8 |
| Олега Кошевого, 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 135,6 | 3 | 0,018 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0064 | 0,0196 | 0,8 | 22,3 | 66,1 | 43,8 |
| Ленина, 40/1 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,1 | 27 | 0,171314 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,203314 | 6,7 | 49,9 | 80,4 | 30,6 |
| Ленина, 42/1 | Административное здание | ЦТП-10Б | 135,1 | 27 | 0,117492 | 0 | 0 | 0,05362 | 0,10724 | 0,171112 | 4,6 | 49,9 | 80,4 | 30,6 |
| Ленина, 44/1 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,1 | 27 | 0,171314 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,203314 | 6,7 | 49,9 | 80,4 | 30,6 |
| Карла Маркса, 36 | Жилой дом | ЦТП-1В | 135,4 | 45 | 0,49908 | 0 | 0 | 0,0824375 | 0,32975 | 0,5815175 | 20,2 | 20,9 | 55,5 | 34,7 |
| Банковский пер., 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 138,8 | 3 | 0,106 | 0 | 0 | 0,006 | 0,024 | 0,112 | 4,2 | 24,6 | 54,3 | 29,7 |
| Банковский пер., 1 | СУ-26 | ЦТП-11Б | 138,5 | 3 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 2,2 | 25,8 | 55,2 | 29,4 |
| Чайкиной, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 139,4 | 3 | 0,00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00648 | 0,3 | 25,9 | 54,4 | 28,5 |
| Банковский пер., 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 139,6 | 3 | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,0189 | 0,7 | 25,4 | 53,9 | 28,5 |
| Банковский пер., 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 139,1 | 3 | 0,007 | 0 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,008 | 0,3 | 25,2 | 54,3 | 29,1 |
| Островского, 73 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 140 | 15 | 0,209 | 0 | 0 | 0,05375 | 0,215 | 0,26275 | 8,8 | 24,3 | 52,9 | 28,6 |
| Банковский пер., 2 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 138,8 | 3 | 0,00712 | 0 | 0 | 0,00125 | 0,005 | 0,00837 | 0,3 | 25,7 | 54,9 | 29,2 |
| Банковский пер., 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 138,9 | 3 | 0,0135 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,015 | 0,6 | 25,6 | 54,7 | 29,1 |
| Герцена, 17 | Жилой дом | ЦТП 11Б | 139,6 | 15 | 0,23941 | 0 | 0 | 0,0593 | 0,2372 | 0,29871 | 9,8 | 22,7 | 52,5 | 29,8 |
| Герцена, 18 к2 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 138,6 | 3 | 0,10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10249 | 4,2 | 23,4 | 53,8 | 30,4 |
| Карла Маркса, 49 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 137,3 | 6 | 0,088 | 0 | 0 | 0,01525 | 0,061 | 0,10325 | 3,9 | 25,2 | 56,2 | 31,1 |
| Ленина, 100 | Школа «Экология и Диалектика» | ЦТП-11Б | 136,3 | 6 | 0,156 | 0 | 0 | 0,032 | 0,064 | 0,188 | 6,3 | 28,6 | 58,9 | 30,4 |
| Ленина, 104 | Лицей №7, гараж | ЦТП-11Б | 136,6 | 3 | 0,0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0,3 | 29,0 | 58,9 | 29,9 |
| Ленина, 104 | Лицей №7, учебный корпус | ЦТП-11Б | 136,3 | 12 | 0,20529 | 0,22677 | 0 | 0,1214 | 0,2428 | 0,55346 | 17,0 | 27,4 | 58,4 | 31,0 |
| Герцена, 13 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,9 | 6 | 0,0284 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,01 | 0,0309 | 1,3 | 14,7 | 35,6 | 20,9 |
| Герцена, 17а | ООО «Весна», магазин | ЦТП-26Б | 138,6 | 3 | 0,0053 | 0 | 0 | 0,00031 | 0,00062 | 0,00561 | 0,2 | 14,5 | 34,8 | 20,3 |
| Карла Маркса, 52 | Сбербанк | ЦТП-26Б | 137,7 | 3 | 0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0467 | 2,2 | 14,4 | 35,6 | 21,3 |
| Герцена, 15 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 138,3 | 3 | 0,0096 | 0 | 0 | 0,00095 | 0,0038 | 0,01055 | 0,4 | 14,6 | 35,1 | 20,5 |
| Карла Маркса, 46 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,4 | 6 | 0,02714 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,01 | 0,02964 | 1,3 | 12,9 | 35,2 | 22,4 |
| Карла Маркса, 47 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,5 | 12 | 0,2435 | 0 | 0 | 0,0507 | 0,2028 | 0,2942 | 9,7 | 14,9 | 36,1 | 21,2 |
| Карла Маркса, 48 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,6 | 3 | 0,0096 | 0 | 0 | 0,000775 | 0,0031 | 0,010375 | 0,4 | 12,9 | 35,1 | 22,2 |
| Островского, 97 | СПТУ-56, учебный корпус | ЦТП-21Б | 140,5 | 6 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 3,8 | 12,1 | 54,3 | 42,2 |
| Карла Маркса, 55а | Жилой дом | ЦТП-20Б | 137,3 | 15 | 0,11025 | 0 | 0 | 0,02497 | 0,09988 | 0,13522 | 1,9 | 11,5 | 62,8 | 51,3 |
| Карла Маркса, 60 | Детский сад №24 "Пчелка" | ЦТП-20Б | 138,1 | 6 | 0,13 | 0,254706 | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,464706 | 6,4 | 9,1 | 60,6 | 51,5 |
| Ленина, 134 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 134 | 9 | 0,181 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,192 | 7,2 | 32,7 | 72,9 | 40,2 |
| Карла Маркса, 71/1 | Детский сад №8 | ЦТП-27Б | 135,6 | 6 | 0,055 | 0,0323 | 0 | 0,0492 | 0,0984 | 0,1365 | 3,6 | 33,5 | 71,7 | 38,1 |
| Карла Маркса, 71а | АО "Бизнецентр на Вокзальной" | ЦТП-27Б | 136,1 | 3 | 0,02234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02234 | 1,0 | 33,5 | 71,2 | 37,6 |
| Ленина, 130 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 134 | 9 | 0,19311 | 0 | 0 | 0,026485 | 0,10594 | 0,219595 | 7,9 | 30,5 | 71,7 | 41,3 |
| Ленина, 132а | Павильон | ЦТП-27Б | 134 | 3 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0033 | 0,1 | 32,8 | 72,9 | 40,1 |
| Карла Маркса, 55 | Детский сад "Кристаллик" | ЦТП-27Б | 137,4 | 6 | 0,1425 | 0,04089 | 0 | 0,01305 | 0,0261 | 0,19644 | 7,6 | 24,9 | 65,6 | 40,6 |
| Карла Маркса, 55 | Детский сад "Кристаллик", гараж | ЦТП-27Б | 136,9 | 10 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,3 | 28,5 | 67,9 | 39,3 |
| Ленина, 116 | Жилой дом, ООО "Автохаус" | ЦТП-27Б | 135,6 | 9 | 0,19007 | 0 | 0 | 0,01746 | 0,06942 | 0,20753 | 7,6 | 34,4 | 72,1 | 37,7 |
| Ленина, 122 | Адм. здание | ЦТП-27Б | 134,8 | 6 | 0,0621 | 0 | 0 | 0,00515 | 0,0103 | 0,06725 | 2,5 | 34,9 | 73,1 | 38,3 |
| Кирова, 1 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 136,5 | 12 | 0,25125 | 0 | 0 | 0,02423 | 0,09692 | 0,27548 | 10,0 | 34,3 | 71,2 | 36,8 |
| Карла Маркса, 62 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,7 | 15 | 0,36463 | 0 | 0 | 0,050045 | 0,20018 | 0,414675 | 6,2 | 12,4 | 57,2 | 44,8 |
| Островского, 99 | СПТУ-56, общежитие | ЦТП-21Б | 138,6 | 12 | 0,1913 | 0 | 0 | 0,022 | 0,088 | 0,2133 | 3,3 | 12,2 | 56,2 | 44,0 |
| Карла Маркса, 60/1 | Магазин | ЦТП-21Б | 138,8 | 3 | 0,0385 | 0 | 0 | 0,00035 | 0,0007 | 0,03885 | 0,7 | 11,9 | 55,9 | 43,9 |
| Карла Маркса, 68 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,8 | 12,1 | 57,1 | 45,0 |
| Карла Маркса, 66 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-21Б | 136,6 | 15 | 0,17 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,23975 | 2,9 | 14,1 | 59,2 | 45,1 |
| Карла Маркса, 66 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-21Б | 136,9 | 15 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 2,9 | 14,6 | 59,1 | 44,5 |
| Карла Маркса, 64 | ООО «Деметра» | ЦТП-21Б | 136,9 | 3 | 0,05074 | 0,1685 | 0 | 0 | 0 | 0,21924 | 3,6 | 13,0 | 58,3 | 45,3 |
| Карла Маркса, 71 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 135,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,6 | 14,8 | 60,4 | 45,6 |
| Спортивная, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-21Б | 135,6 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,7 | 59,0 | 47,2 |
| Спортивная, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-21Б | 134,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,7 | 59,9 | 48,1 |
| Ленина, 136 | Жилой дом | ЦТП-28Б | 132,2 | 27 | 0,6704 | 0 | 0 | 0,097655 | 0,39062 | 0,768055 | 26,3 | 14,7 | 52,7 | 37,9 |
| Вокзальная, 54а | ИП Бархатов, магазин "Север" | ЦТП-28Б | 132,5 | 6 | 0,0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0923 | 3,7 | 13,7 | 51,9 | 38,1 |
| Пушкина, 172 | Хозяйственный корпус | ЦТП МСЧ-129 | 144,5 | 3 | 0,0777 | 0 | 0 | 0,002974 | 0,005948 | 0,080674 | 1,3 | 16,5 | 54,8 | 38,2 |
| Пушкина, 172 | Терапевтический корпус №1 | ЦТП МСЧ-129 | 143,5 | 12 | 0,42262 | 0 | 0 | 0,06065 | 0,1213 | 0,48327 | 7,1 | 16,1 | 55,5 | 39,4 |
| Пушкина, 172 | МСЧ-129 | ЦТП МСЧ-129 | 142 | 12 | 0,24704 | 0 | 0 | 0,03743 | 0,14972 | 0,28447 | 4,2 | 13,7 | 55,9 | 42,1 |
| Морозова, 5/1 | Слесарная мастерская | ЦТП МСЧ-129 | 143,3 | 3 | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0056 | 0,2 | 14,9 | 55,2 | 40,3 |
| Морозова, 5/1 | ГСК "Север" | ЦТП МСЧ-129 | 142,3 | 3 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,5 | 14,8 | 56,1 | 41,3 |
| Морозова, 5/1 | Митряков, гараж | ЦТП МСЧ-129 | 142,8 | 3 | 0,0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0148 | 0,3 | 14,9 | 55,7 | 40,8 |
| Котовского, 20 | Школа №8 | ЦТП МСЧ-129 | 143,5 | 12 | 0,45255 | 0,19 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,6773 | 10,9 | 11,1 | 53,0 | 41,9 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9Б | 143 | 30 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 2,4 | 10,9 | 54,6 | 43,7 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9Б | 143 | 30 | 0,16 | 0 | 0 | 0,19925 | 0,797 | 0,35925 | 2,7 | 10,9 | 54,6 | 43,7 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9Б | 143 | 30 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 2,4 | 10,9 | 54,6 | 43,7 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-9Б | 143 | 30 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 2,4 | 10,8 | 54,5 | 43,7 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-9Б | 143,4 | 30 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 2,7 | 10,7 | 54,1 | 43,4 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-9Б | 143,3 | 30 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 2,7 | 10,7 | 54,2 | 43,5 |
| Нахимова, 1 | Жилой дом | ЦТП-9Б | 143 | 18 | 0,119 | 0 | 0 | 0,0335 | 0,134 | 0,1525 | 2,0 | 9,8 | 54,0 | 44,2 |
| Пушкина, 166 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9Б | 142,4 | 27 | 0,1728 | 0 | 0 | 0,091 | 0,364 | 0,2638 | 2,9 | 8,4 | 53,8 | 45,5 |
| Пушкина, 166 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9Б | 142,7 | 27 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1728 | 2,9 | 8,1 | 53,4 | 45,3 |
| Кирова, 13 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-20Б | 140,3 | 3 | 0,0195 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0028 | 0,0202 | 0,4 | 14,5 | 61,3 | 46,8 |
| Кирова, 29 | МУП КХ |  | 143,1 | 3 | 0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,152 | 2,6 | 11,1 | 51,6 | 40,4 |
| Кирова, 29/1 | ГЦДТ |  | 143 | 6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1,0 | 11,4 | 51,8 | 40,4 |
| Островского, 172 | Жилой дом | ЦТП-40Б | 141 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 8,3 | 47,3 | 39,0 |
| Пушкина, 177 | Жилой дом | ЦТП-40Б | 141,7 | 15 | 0,23652 | 0 | 0 | 0,023698 | 0,09479 | 0,260218 | 4,1 | 8,1 | 46,5 | 38,4 |
| Пушкина, 175 | ОАО Ростелеком, почта | ЦТП-40Б | 142,4 | 12 | 0,1485 | 0 | 0 | 0,00472 | 0,00944 | 0,15322 | 2,6 | 8,2 | 45,8 | 37,7 |
| Островского, 168 | Детский сад №4 | ЦТП-40Б | 140,7 | 6 | 0,24 | 0 | 0 | 0,0366 | 0,0732 | 0,2766 | 4,3 | 8,4 | 47,6 | 39,3 |
| Спортивная, 13 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-41Б | 140,6 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,6 | 11,3 | 52,1 | 40,8 |
| Спортивная, 13 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-41Б | 140,6 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,6 | 11,4 | 52,0 | 40,7 |
| Спортивная, 13 | Орленок, Восток | ЦТП-41Б | 140,7 | 5 | 0,104 | 0 | 0 | 0,0126 | 0,0252 | 0,1166 | 1,7 | 11,5 | 52,0 | 40,6 |
| Спортивная, 11 | МКП «Салют», офис | ЦТП-41Б | 140,7 | 5 | 0,0788 | 0 | 0 | 0,00232 | 0,00464 | 0,08112 | 1,3 | 11,5 | 52,0 | 40,6 |
| Спортивная, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-41Б | 140,8 | 27 | 0,156025 | 0 | 0 | 0,03312 | 0,13248 | 0,189145 | 2,7 | 11,1 | 51,7 | 40,6 |
| Спортивная, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-41Б | 140,5 | 27 | 0,156025 | 0 | 0 | 0,03312 | 0,13248 | 0,189145 | 2,7 | 11,3 | 52,1 | 40,9 |
| Спортивная, 9 | Тир, музей | ЦТП-41Б | 141 | 5 | 0,077 | 0 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,08186 | 1,3 | 11,3 | 51,6 | 40,4 |
| Спортивная, 9 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-41Б | 140,7 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 11,1 | 51,8 | 40,7 |
| Спортивная, 9 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-41Б | 140,4 | 27 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,8 | 11,2 | 52,2 | 41,0 |
| Пушкина, 174 | ООО «Бионика» | ЦТП МСЧ-129 | 144,4 | 3 | 0,1117 | 0 | 0 | 0,00063 | 0,00126 | 0,11233 | 1,9 | 16,4 | 54,8 | 38,4 |
| Спортивная, 4 | ФОК |  | 136 | 6 | 0,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,263 | 4,5 | 32,5 | 75,6 | 43,2 |
| Спортивная, 5 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,3 | 15 | 0,2512 | 0 | 0 | 0,06 | 0,24 | 0,3112 | 4,2 | 16,4 | 59,6 | 43,2 |
| Карла Маркса, 70 | Жилой дом, магазин | ЦТП-21Б | 137,2 | 15 | 0,2232 | 0 | 0 | 0,04052 | 0,15744 | 0,26372 | 3,7 | 16,1 | 59,6 | 43,5 |
| Островского, 107 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 15,1 | 58,5 | 43,5 |
| Островского, 105 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 138,1 | 15 | 0,2593 | 0,004322 | 0 | 0,06 | 0,24 | 0,323622 | 4,4 | 14,8 | 58,0 | 43,2 |
| Островского, 103 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 138,6 | 15 | 0,218 | 0,003633 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,268133 | 3,7 | 13,0 | 56,6 | 43,6 |
| Островского, 101а | Жилой дом | ЦТП-21Б | 138,6 | 15 | 0,21712 | 0,007245 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,270865 | 3,8 | 12,4 | 56,3 | 43,9 |
| Островского, 101 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-21Б | 139,4 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,1 | 54,9 | 43,8 |
| Островского, 101 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-21Б | 139,4 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,1 | 54,9 | 43,8 |
| Островского, 170 | Продсиб №24 | ЦТП-40Б | 140,4 | 6 | 0,066 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0684 | 1,1 | 9,0 | 48,3 | 39,2 |
| Островского, 174 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-40Б | 140,4 | 15 | 0,345 | 0 | 0 | 0,058368 | 0,233472 | 0,403368 | 5,8 | 8,7 | 48,1 | 39,4 |
| Островского, 174 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-40Б | 140,7 | 15 | 0,2687 | 0 | 0 | 0,045459 | 0,181838 | 0,314159 | 4,6 | 8,6 | 47,7 | 39,2 |
| Пушкина, 172 | Поликлиника с ограждением | ЦТП МСЧ-129 | 142,6 | 12 | 0,24704 | 0,2477 | 0 | 0,00337 | 0,00674 | 0,49811 | 8,2 | 16,5 | 56,6 | 40,2 |
| п. Мичуринский; Лазурная, 1 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,3 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 55,9 | 91,6 | 35,7 |
| п. Мичуринский; Лазурная, 1а | Гаражи | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,02494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02494 | 0,5 | 56,3 | 91,7 | 35,4 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,8 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,6 | 55,6 | 91,0 | 35,4 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,01741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01741 | 0,4 | 55,1 | 91,1 | 36,0 |
| Пушкина, 176 | Жилой дом | ЦТП МСЧ-129 | 144,6 | 12 | 0,11756 | 0 | 0 | 0,03564 | 0,14256 | 0,1532 | 2,1 | 16,5 | 54,7 | 38,2 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,4 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 50,3 | 89,7 | 39,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 11 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147 | 3 | 0,0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0405 | 1,0 | 50,1 | 90,0 | 39,9 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,5 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 49,9 | 88,4 | 38,5 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 9 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,7 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 49,9 | 89,2 | 39,3 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,7 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 49,7 | 88,1 | 38,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 1,1 | 49,5 | 88,3 | 38,8 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,5 | 3 | 0,0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0281 | 0,7 | 49,7 | 88,3 | 38,6 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,6 | 3 | 0,03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03171 | 0,8 | 49,7 | 88,2 | 38,5 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,4 | 3 | 0,0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0134 | 0,3 | 50,0 | 90,6 | 40,6 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 15 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,2 | 3 | 0,04067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04067 | 1,0 | 49,4 | 90,5 | 41,0 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 18 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,6 | 3 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,9 | 49,7 | 90,2 | 40,5 |
| п. Мичуринский; Садовая, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,7 | 3 | 0,0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0295 | 0,7 | 48,4 | 88,4 | 40,1 |
| п. Мичуринский; Садовая, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,3 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 49,4 | 89,4 | 39,9 |
| п. Мичуринский; Садовая, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,1 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 49,4 | 88,6 | 39,1 |
| п. Мичуринский; Садовая, 9 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,8 | 3 | 0,02112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02112 | 0,5 | 49,1 | 88,7 | 39,6 |
| п. Мичуринский; Садовая, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 143 | 3 | 0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0367 | 0,9 | 46,1 | 92,0 | 45,9 |
| п. Мичуринский; Садовая, 14 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 144 | 3 | 0,01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01416 | 0,4 | 46,5 | 91,2 | 44,7 |
| п. Мичуринский; Садовая, 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,5 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 48,7 | 88,8 | 40,1 |
| п. Мичуринский; Садовая, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,8 | 3 | 0,0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0129 | 0,3 | 48,5 | 88,4 | 39,9 |
| п. Мичуринский; Садовая, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,7 | 3 | 0,0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0196 | 0,5 | 48,3 | 88,4 | 40,1 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 149,1 | 3 | 0,0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0194 | 0,5 | 55,9 | 90,8 | 34,9 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 149 | 3 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,7 | 55,2 | 90,6 | 35,3 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,2 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 54,8 | 91,2 | 36,4 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148 | 3 | 0,0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0356 | 0,8 | 54,5 | 91,2 | 36,7 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 9 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148 | 3 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,7 | 54,4 | 91,1 | 36,8 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,5 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 54,4 | 91,7 | 37,3 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,3 | 3 | 0,03227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03227 | 0,8 | 54,2 | 91,7 | 37,6 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 15 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,5 | 3 | 0,0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0276 | 0,6 | 53,5 | 91,2 | 37,7 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 14 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,6 | 3 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 2,7 | 47,9 | 89,3 | 41,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 13 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,3 | 3 | 0,0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0293 | 0,7 | 49,9 | 90,6 | 40,7 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 11 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01475 | 0,4 | 53,6 | 90,4 | 36,8 |
| Промышленная, 1/3 | БМУ ПАТП |  | 136,2 | 6 | 0,25 | 0 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0,27 | 4,9 | 34,8 | 75,7 | 40,9 |
| Промышленная, 6 | Производственное здание |  | 145,4 | 6 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,5 | 59,8 | 91,4 | 31,6 |
| Промышленная, 1/2 | МУП "КБУ" |  | 141,1 | 6 | 0,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,776 | 14,3 | 52,3 | 91,8 | 39,6 |
| Промышленная, 4 | Сантехсервис |  | 149,5 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,4 | 26,5 | 73,6 | 47,2 |
| Химзаводская, 1а | СУ-40 |  | 150,6 | 6 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 3,6 | 27,8 | 52,3 | 24,5 |
| Промышленная, 12 | ИП Бауэр |  | 151,1 | 6 | 0,0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0655 | 1,6 | 28,7 | 52,3 | 23,6 |
| Промышленная, 8/1 | Домал |  | 146,2 | 6 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,2 | 56,1 | 88,7 | 32,6 |
| Промышленная, 8 | НОТИС |  | 155,2 | 6 | 0,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 7,0 | 33,1 | 61,2 | 28,1 |
| Промышленная, 18 | Вторма |  | 153,7 | 6 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 3,7 | 34,9 | 63,5 | 28,7 |
| Промышленная, 18 | ИП Блескин |  | 153 | 6 | 0,0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0497 | 0,9 | 35,0 | 64,4 | 29,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 20 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146 | 3 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,9 | 49,7 | 90,8 | 41,1 |
| Химзаводская, 8 | ООО "Вега-арсенал" |  | 152,6 | 3 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 2,2 | 26,9 | 50,2 | 23,3 |
| Химзаводская, 10 | ООО "Сибирский кожевник" |  | 153,5 | 3 | 0,16018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16018 | 2,9 | 26,9 | 49,3 | 22,4 |
| Герцена, 3 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 135,5 | 15 | 0,3045 | 0 | 0 | 0,066 | 0,264 | 0,3705 | 12,2 | 27,6 | 59,2 | 31,6 |
| Ленина, 102 | Лицей №7, спальный корпус, прачечная | ЦТП-11Б | 136,3 | 9 | 0,09625 | 0 | 0 | 0,020875 | 0,0835 | 0,117125 | 3,9 | 28,3 | 58,8 | 30,5 |
| Горького, 7/1 | Гараж | ЦТП-26Б | 136,7 | 9 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,4 | 19,4 | 39,0 | 19,6 |
| Ленина, 90 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-26Б | 136,3 | 30 | 0,232675 | 0 | 0 | 0,050273 | 0,20109 | 0,282948 | 9,3 | 19,0 | 39,2 | 20,2 |
| Ленина, 90 | Магазины | ЦТП-26Б | 136,4 | 30 | 0,16983 | 0 | 0 | 0,00172 | 0,00344 | 0,17155 | 6,8 | 18,7 | 39,0 | 20,3 |
| Ленина, 90 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-26Б | 136,6 | 30 | 0,232675 | 0 | 0 | 0,050273 | 0,20109 | 0,282948 | 9,4 | 18,6 | 38,7 | 20,1 |
| Ленина, 96 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 135,5 | 12 | 0,2366 | 0 | 0 | 0,051141 | 0,204565 | 0,287741 | 9,3 | 18,3 | 39,7 | 21,4 |
| Ленина, 94 | ООО «Климат-СВО» | ЦТП-26Б | 135,3 | 12 | 0,14653 | 0 | 0 | 0,01174 | 0,02348 | 0,15827 | 6,2 | 18,1 | 39,7 | 21,7 |
| Ленина, 94а | Магазин «Ивушка» | ЦТП-26Б | 135,5 | 3 | 0,0119 | 0 | 0 | 0,00054 | 0,00108 | 0,01244 | 0,6 | 18,1 | 39,5 | 21,5 |
| Герцена, 10 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 136,4 | 12 | 0,2518 | 0 | 0 | 0,0498 | 0,1992 | 0,3016 | 9,9 | 17,4 | 38,4 | 21,1 |
| Карла Маркса, 45 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,2 | 15 | 0,2295 | 0 | 0 | 0,062 | 0,248 | 0,2915 | 9,3 | 12,5 | 35,3 | 22,7 |
| Ленина, 92 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 135,8 | 12 | 0,25094 | 0 | 0 | 0,05073 | 0,20292 | 0,30167 | 9,9 | 19,7 | 40,0 | 20,4 |
| Кирова, 11 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,5 | 12 | 0,1194 | 0 | 0 | 0,034513 | 0,13805 | 0,153913 | 2,0 | 15,0 | 62,4 | 47,4 |
| Кирова, 13а | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,8 | 12 | 0,205 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,255 | 3,5 | 14,6 | 61,8 | 47,3 |
| Островского, 95 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,4 | 15 | 0,261 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,33075 | 4,5 | 14,3 | 62,1 | 47,8 |
| Кирова, 9 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,1 | 12 | 0,216 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2625 | 3,7 | 15,2 | 62,9 | 47,7 |
| Карла Маркса, 58 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 138,8 | 12 | 0,216 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2625 | 3,6 | 14,6 | 62,8 | 48,3 |
| Островского, 81 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,6 | 30 | 0,15625 | 0 | 0 | 0,048244 | 0,192975 | 0,204494 | 2,6 | 8,3 | 55,5 | 47,3 |
| Островского, 81 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,8 | 30 | 0,15625 | 0 | 0 | 0,048244 | 0,192975 | 0,204494 | 2,6 | 8,3 | 55,4 | 47,1 |
| Островского, 79а | ООО «Лиана» | ЦТП-9В | 140 | 3 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,2 | 8,5 | 55,3 | 46,8 |
| Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,7 | 30 | 0,201 | 0 | 0 | 0,1442 | 0,5768 | 0,3452 | 3,4 | 8,3 | 55,5 | 47,2 |
| Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,5 | 30 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 2,9 | 8,2 | 55,6 | 47,5 |
| Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9В | 139,4 | 30 | 0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,201 | 3,4 | 8,1 | 55,7 | 47,6 |
| Островского, 77 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,2 | 30 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1452 | 2,4 | 8,4 | 56,1 | 47,7 |
| Островского, 77 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,4 | 30 | 0,1452 | 0 | 0 | 0,04875 | 0,195 | 0,19395 | 2,4 | 8,4 | 55,8 | 47,5 |
| Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,9 | 30 | 0,14455 | 0 | 0 | 0,085 | 0,34 | 0,22955 | 2,4 | 8,1 | 55,2 | 47,1 |
| Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,9 | 30 | 0,1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1259 | 2,1 | 8,1 | 55,2 | 47,1 |
| Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9В | 140 | 30 | 0,14455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14455 | 2,5 | 8,2 | 55,1 | 47,0 |
| Лермонтова, 17 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139 | 27 | 0,1205 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,1855 | 2,0 | 8,4 | 56,3 | 47,9 |
| Лермонтова, 17 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139 | 27 | 0,1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1205 | 2,1 | 8,3 | 56,2 | 47,9 |
| Лермонтова, 15 | Жилой дом | ЦТП-9В | 139 | 6 | 0,028 | 0 | 0 | 0,0087 | 0,0348 | 0,0367 | 0,5 | 8,3 | 56,2 | 47,9 |
| Ленина, 110 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 136,9 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 13,7 | 22,2 | 64,7 | 42,5 |
| Ленина, 106 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 137,3 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 13,9 | 14,5 | 60,4 | 45,9 |
| Карла Маркса, 53 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 138,1 | 12 | 0,1009 | 0 | 0 | 0,015105 | 0,06042 | 0,116005 | 4,2 | 31,3 | 68,1 | 36,7 |
| Ленина, 108 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 137,2 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 13,8 | 16,5 | 61,5 | 45,1 |
| Кирова, 5 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 138,3 | 12 | 0,1009 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,1159 | 4,2 | 32,3 | 68,4 | 36,0 |
| Карла Маркса, 51 | Детский сад №24 | ЦТП-27Б | 137,6 | 6 | 0,2104 | 0 | 0 | 0,03455 | 0,0691 | 0,24495 | 9,4 | 13,6 | 59,7 | 46,1 |
| Карла Маркса, 51 | Детский сад №24, овощехранилище, склад | ЦТП-27Б | 137,8 | 3 | 0,00732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00732 | 0,3 | 13,9 | 59,6 | 45,8 |
| Карла Маркса, 49а | Жилой дом | ЦТП-11Б | 137,7 | 12 | 0,2145 | 0 | 0 | 0,045335 | 0,18134 | 0,259835 | 8,4 | 27,3 | 56,9 | 29,6 |
| Герцена, 16 | Детский сад №8 | ЦТП-11Б | 138 | 6 | 0,143 | 0 | 0 | 0,0271 | 0,0542 | 0,1701 | 6,3 | 17,4 | 51,4 | 34,0 |
| Герцена, 14 | Магазин | ЦТП-11Б | 137,5 | 3 | 0,08258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08258 | 3,7 | 19,1 | 52,8 | 33,7 |
| Карла Маркса, 56 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 138,5 | 15 | 0,4046 | 0 | 0 | 0,092225 | 0,3689 | 0,496825 | 17,3 | 22,5 | 53,6 | 31,1 |
| Карла Маркса, 54 | Детский сад №19 | ЦТП-11Б | 138,5 | 6 | 0,2105 | 0 | 0 | 0,03995 | 0,0799 | 0,25045 | 8,8 | 26,7 | 55,7 | 29,0 |
| Ленина, 136 | Магазин | ЦТП-27Б | 134 | 3 | 0,072 | 0 | 0 | 0,011 | 0,022 | 0,083 | 3,2 | 33,5 | 73,3 | 39,7 |
| Ленина, 126 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 136 | 30 | 0,2489 | 0 | 0 | 0,0645 | 0,258 | 0,3134 | 10,1 | 34,4 | 71,7 | 37,3 |
| Химзаводская, 1 | Производственно-складское здание; насосная, Храмчихин, СМУ-222 |  | 149,5 | 3 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,215 | 3,9 | 24,6 | 72,5 | 47,9 |
| Карла Маркса, 23б | Здание ЦТП-1Б | ЦТП-1Б | 133,8 | 4 | 0,031 | 0 | 0 | 0,000675 | 0,00135 | 0,031675 | 1,2 | 24,8 | 69,1 | 44,3 |
| Ушакова, 2а | Здание ЦТП-1В | ЦТП-1В | 135,7 | 4 | 0,013 | 0 | 0 | 0,000137 | 0,000548 | 0,013137 | 0,5 | 24,9 | 57,3 | 32,3 |
| Белинского, 87 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138 | 6 | 0,03039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03039 | 1,4 | 7,8 | 36,5 | 28,7 |
| Островского, 94 | Здание ЦТП-2Б | ЦТП-2Б | 139 | 4 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,000137 | 0,000274 | 0,001837 | 0,1 | 24,9 | 44,0 | 19,1 |
| Кирова, 30 | Здание ЦТП-9Б | ЦТП-9Б | 143 | 4 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0 | 11,0 | 54,6 | 43,6 |
| Островского, 81 | Здание ЦТП-9В | ЦТП-9В | 139,6 | 4 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0 | 8,8 | 55,9 | 47,1 |
| Карла Маркса, 49А | Здание ЦТП-11Б | ЦТП-11Б | 136,6 | 4 | 0,0028 | 0 | 0 | 0,000137 | 0,000274 | 0,002937 | 0,1 | 29,3 | 59,0 | 29,8 |
| В/ч 64655, ГП-250 | КПП (комендатура) | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 9 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,3 | 17,6 | 45,2 | 27,6 |
| В/ч 64655, ГП-309 | Контрольно-пропускной пункт | ЦТП-в/ч 64655 | 148 | 6 | 0,011502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011502 | 0,5 | 13,1 | 42,0 | 28,9 |
| В/ч 64655, ГП-242 | Гараж | ЦТП-в/ч 64655 | 148 | 6 | 0,031663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031663 | 1,5 | 13,0 | 42,0 | 29,0 |
| В/ч 64655, ГП-21 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 3 | 0,035063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035063 | 1,5 | 11,9 | 42,3 | 30,4 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 1/1 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 149,1 | 3 | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01475 | 0,3 | 56,1 | 90,9 | 34,8 |
| Спортивная, 15 | Жилой дом |  | 141 | 27 | 0,291 | 0 | 0,081675 | 0 | 0,3267 | 0,372675 | 6,1 | 59,2 | 99,3 | 40,2 |
| Островского, 122 | Жилой дом (ГВС) |  | 140,3 | 27 | 0 | 0 | 0,173 | 0 | 0,692 | 0,173 | 6,2 | 40,6 | 90,6 | 50,0 |
| Луговская, 112 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,8 | 3 | 0,0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0081 | 0,2 | 40,9 | 85,3 | 44,4 |
| Островского, 54 | ООО "Пик" |  | 134,5 | 18 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,2 | 34,5 | 93,4 | 58,9 |
| Островского, 68 | Индивидуальный жилой дом |  | 136,6 | 3 | 0,0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,2 | 36,5 | 92,3 | 55,8 |
| Химзаводская, 11/11 | Вывод на промплощадку |  | 155,8 | 9 | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,32 | 405,5 | 72,6 | 90,5 | 17,9 |

Таблица 12.4 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной «Озерная»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | Геод. отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Терешковой, 40 | Жилой дом | 152,4 | 3 | 0,01025 | 0 | 0,002 | 0,01225 | 0,5 | 11,1 | 43,1 | 32,1 |
| Озерная, 39 | Жилой дом | 151,4 | 3 | 0,03307 | 0 | 0,0065 | 0,03957 | 1,4 | 19,9 | 48,5 | 28,7 |
| Озерная, 37 | Жилой дом | 150,5 | 3 | 0,01436 | 0 | 0,0028 | 0,01716 | 0,7 | 19,7 | 49,4 | 29,7 |
| Озерная, 41 | Жилой дом | 151,4 | 3 | 0,02222 | 0 | 0,0044 | 0,02662 | 1,0 | 16,9 | 47,0 | 30,2 |
| Озерная, 36 | Жилой дом | 152,1 | 3 | 0,00918 | 0 | 0 | 0,00918 | 0,4 | 17,0 | 46,4 | 29,4 |
| Озерная, 43 | Жилой дом | 150,5 | 3 | 0,0252 | 0 | 0,005 | 0,0302 | 1,2 | 16,7 | 47,8 | 31,2 |
| Озерная, 32/1 | Транспортная компания ЛогистА | 152,6 | 9 | 0,1195 | 0 | 0,003 | 0,1225 | 4,7 | 20,5 | 47,6 | 27,2 |
| Озерная, 42 | Жилой дом | 152,2 | 18 | 0,152 | 0 | 0,042 | 0,194 | 6,2 | 20,1 | 47,9 | 27,7 |
| Озерная, 40 | Жилой дом | 153,1 | 9 | 0,11583 | 0 | 0,0232 | 0,13903 | 4,7 | 20,5 | 47,1 | 26,7 |
| Озерная, 38а | Жилой дом | 152,9 | 3 | 0,1313 | 0 | 0,003 | 0,1343 | 5,2 | 18,9 | 46,6 | 27,6 |
| Терешковой, 33 | Жилой дом | 153,8 | 3 | 0,01249 | 0 | 0,002 | 0,01449 | 0,6 | 13,6 | 43,0 | 29,4 |
| Терешковой, 42 | Жилой дом | 154,1 | 3 | 0,0103 | 0 | 0,004 | 0,0143 | 0,5 | 10,7 | 41,2 | 30,5 |
| Терешковой, 31 | Жилой дом | 152,4 | 3 | 0,01025 | 0 | 0,002 | 0,01225 | 0,5 | 7,2 | 41,2 | 34,0 |
| Терешковой, 36 | Жилой дом | 152,4 | 3 | 0,01025 | 0 | 0,002 | 0,01225 | 0,5 | 7,1 | 41,1 | 34,0 |
| Светлая, 17 | Жилой дом | 152,1 | 3 | 0,02 | 0 | 0,003 | 0,023 | 0,9 | 5,1 | 40,4 | 35,3 |
| Светлая, 21 | Жилой дом | 152,1 | 3 | 0,00977 | 0 | 0,003 | 0,01277 | 0,5 | 5,5 | 40,6 | 35,2 |
| Озерная, 30 | Магазин | 151,3 | 3 | 0,0324 | 0 | 0 | 0,0324 | 1,5 | 18,2 | 47,8 | 29,6 |
| Озерная | Транспортная компания ЛогистА, гаражи | 152,9 | 3 | 0,0379 | 0 | 0 | 0,0379 | 1,5 | 20,8 | 47,5 | 26,7 |

Таблица 12.5 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной «Коммунальщик»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | Геод. отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Ясная Поляна, 14а | Жилой дом | 119 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 | 4,3 | 4,0 | 40,9 | 36,9 |
| Ясная Поляна, 14 | Жилой дом | 119,3 | 9 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 | 8,8 | 4,3 | 40,8 | 36,4 |
| Ясная Поляна, 12 | Жилой дом | 119 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 | 4,3 | 4,3 | 41,0 | 36,8 |
| Бердский санаторий, 47 | Жилой дом | 118 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 | 4,2 | 6,6 | 43,2 | 36,6 |
| Бердский санаторий, 46 | Жилой дом | 118 | 9 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 | 9,0 | 4,7 | 42,2 | 37,6 |
| Бердский санаторий, 48 | Жилой дом | 119,2 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 | 4,3 | 3,2 | 40,3 | 37,1 |
| Бердский санаторий, 15 | Жилой дом | 119,3 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 5,7 | 41,4 | 35,7 |
| Бердский санаторий, 15 к1 | Сооружение | 119,6 | 6 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 | 4,9 | 14,1 | 45,3 | 31,2 |
| Морская | Нежилое помещение | 116,2 | 10 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | 0,5 | 27,3 | 55,1 | 27,9 |
| Бердский санаторий | Нежилое помещение | 115 | 6 | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 | 3,5 | 27,1 | 56,3 | 29,2 |
| Бердский санаторий | Нежилое помещение | 114,7 | 10 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 0,6 | 26,4 | 56,2 | 29,8 |
| Морская | Гостиница | 119,4 | 9 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 1,9 | 27,3 | 52,0 | 24,7 |
| Ясная Поляна, 16 | Торговый комплекс | 116,7 | 6 | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 | 26,7 | 8,7 | 45,5 | 36,8 |
| Бердский санаторий, 44 | Жилой дом | 117,5 | 9 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 | 8,8 | 14,6 | 47,6 | 33,0 |
| Бердский санаторий, 45 | Жилой дом | 118,6 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 | 4,5 | 14,2 | 46,3 | 32,1 |
| Бердский санаторий, 36 | Жилой дом | 117,6 | 15 | 0,594 | 0 | 0 | 0,594 | 24,3 | 16,2 | 48,3 | 32,1 |
| Морская | Гостиница | 119,7 | 12 | 0,175 | 0 | 0 | 0,175 | 7,1 | 21,5 | 48,8 | 27,3 |
| Морская, 3 к1 | Гостиница | 120,5 | 9 | 0,767 | 0 | 0 | 0,767 | 31,0 | 19,6 | 47,1 | 27,5 |
| Морская | СПА | 121,2 | 3 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 | 6,2 | 14,0 | 43,6 | 29,6 |
| Сибирский Плес | Коттедж | 120,3 | 5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 3,4 | 27,2 | 51,0 | 23,8 |
| Сибирский Плес | Коттедж | 120,7 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 2,5 | 30,9 | 52,4 | 21,5 |
| Сибирский Плес | КПП | 120,4 | 5 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 0,6 | 27,4 | 51,0 | 23,6 |
| Сибирский Плес | Коттедж | 121,4 | 5 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | 3,1 | 24,0 | 48,3 | 24,3 |
| Сибирский Плес | Коттедж | 118,6 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 2,7 | 24,9 | 51,6 | 26,6 |
| Сибирский Плес | Коттедж | 120,6 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 2,6 | 25,9 | 50,0 | 24,2 |
| Сибирский Плес | Коттедж | 121 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 2,6 | 25,9 | 49,6 | 23,8 |
| Бердский санаторий, 30, 30/1, 32 | Жилые дома, административное здание | 118,4 | 3 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 38,4 | 1,7 | 40,3 | 38,6 |

Перспективные (на период 2021-2040 гг.) гидравлические режимы работы тепловых сетей представлены в приложении 1 «Гидравлические расчеты» к Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», в котором приложении приведены показатели расчетов на теплоисточнике, на ЦТП, представлены пьезометрические графики по характерным направлениям тепловых сетей от источника с трассировкой участков, по которым они были построены.

Рисунок 12.1. Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-1А

Рисунок 12.2. Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-1А

Рисунок 12.3. Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-10А

Рисунок 12.4. Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-10А

Рисунок 12.5. Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-12

Рисунок 12.6. Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-12

Рисунок 12.7. Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-22

Рисунок 12.8. Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-22

Рисунок 12.9. Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунок 12.10. Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655