ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»

БЕРДСК 2021

Содержание

Введение	6

1	Общие положения	7

2	Варианты перспективного развития систем теплоснабжения,	8

2.1	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	8

2.2	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	24

2.3	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	24

2.4	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	24

2.5	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»	28

2.6	Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии	28

3	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, со схемой водоснабжения и водоотведения города Бердска	29

3.1	Схема газоснабжения и газификации	29

3.2	Схема и программа развития электроэнергетики	31

3.3	Схема водоснабжения и водоотведения	32

4	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	33

4.1	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	33

4.2	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	34

4.3	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	35

4.4	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	36

Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла	10

Таблица 2.2 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла	11

Таблица 2.3 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла	12

Таблица 2.4 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла	22

Таблица 4.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	31

Таблица 4.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая»	32

Таблица 4.3 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная»	33

Таблица 4.4 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	34

Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Уведомление о выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» из эксплуатации	7

Рисунок 2.2 – Постановление о приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1»	9

Рисунок 2.3 – Предлагаемое место строительства новой котельной в зоне действия ООО «ТГК 1»	10

Рисунок 2.4 – Предлагаемое место строительства новой котельной в зоне действия ООО «ТГК 1»	11

Рисунок 2.5 – Письмо ИП Голубев В.А. от 06.10.2021 №35	14

Рисунок 2.6 – Зона действия перспективной котельной БМГК 1 (ЦТП 8б)	15

Рисунок 2.7 – Зона действия перспективной котельной БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б)	16

Рисунок 2.8 – Зона действия перспективной котельной БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89)	17

Рисунок 2.9 – Зона действия перспективной котельной БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212)	18

Рисунок 2.10 – Зона действия перспективной котельной БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский)	19

Рисунок 2.11 – Зона действия перспективной котельной БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская)	20

Рисунок 2.12 – Расположение перспективных БГМК в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	21

Рисунок 2.13 – Уведомление о выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» из эксплуатации	23

Рисунок 2.14 – Постановление о приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300»	25

Рисунок 3.1 – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год	28

- Введение

Схема теплоснабжения города Бердска Новосибирской области разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2040 года.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2021 (2020 год). Выделены три этапа планирования: краткосрочное – до 2025 года, среднесрочное – 2026-2030 гг., долгосрочное планирование – 2030-2035-2040 гг.

Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.).

Мастер-план схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения,

Согласно Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2022 год и на период до 2040 года причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения в городе Бердске:

- высокие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- низкая оснащенность систем теплопотребления средствами автоматического регулирования;

- разрегулирование систем теплоснабжения;

- разбалансированность систем отопления;

- изменение собственниками жилых помещений в многоквартирных домах схемы присоединения и поверхности нагрева приборов отопления.

- износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность оборудования котельных ООО «ТГК-1», ООО «М-300». Также низкая экономичность котельной «Озерная».

Согласно Главе 4 «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2022 год и на период до 2040 года следует:

- дефицит тепловой мощности котельной «Вега» МУП «КБУ» на конец рассматриваемого периода, 2040 год, – 16,1 Гкал/ч (12,2 %);

- дефицит тепловой мощности котельной «Новая» МУП «КБУ» на 2040 год – 62,4 Гкал/ч (63,8 %);

- дефицит тепловой мощности котельной ООО «Коммунальщик» на 2040 год – 1,9 Гкал/ч (34,2 %);

- перспективная тепловая нагрузка, не обеспеченная источниками тепла – 64,8 Гкал/ч.

Учитывая вышенаписанное, были разработаны следующие сценария развития систем теплоснабжения города Бердска.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

В адрес Администрации города Бердска поступило Уведомление №597 от 25.08.2020 «О выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» из эксплуатации». Согласно уведомлению, дата вывода объектов из эксплуатации – 30 апреля 2021 г. (Рисунок 2.1).

Администрация города Бердска Постановлением №2393 от 23.09.2020 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» приостановила вывод из эксплуатации до 25.08.2023 (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.1 – Уведомление о выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» из эксплуатации

Рисунок 2.2 – Постановление о приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1»

Учитывая вышеописанное, рассматривается 3 сценария развития системы теплоснабжения в зоне действия ООО «ТГК 1».

Сценарий 1

Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» (Рисунок 2.4) с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

Рисунок 2.3 – Предлагаемое место строительства новой котельной в зоне действия ООО «ТГК 1»

При реализации сценария развития системы теплоснабжения в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения рассматривается перевод части абонентов на индивидуальные источники тепла (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла

| Адрес | Тип | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средняя |
| ул. Пушкина, 52 | ЧЖД | 0,015 | - | - |
| ул. Суворова, 49 | Продсиб, магазин | 0,03 | - | - |
| ул. Суворова, 38 | Магазин | 0,017 | - | - |
| ул. Пушкина, 10 | ЧЖД | 0,011 | - | - |

Сценарий 2

Строительство новой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» (Рисунок 2.4) с отдельным выводом сети теплоснабжения для потребителей промплощадки и отдельным выводом для зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

Рисунок 2.4 – Предлагаемое место строительства новой котельной в зоне действия ООО «ТГК 1»

При реализации сценария развития системы теплоснабжения в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения рассматривается перевод части абонентов на индивидуальные источники тепла (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла

| Адрес | Тип | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средняя |
| ул. Пушкина, 52 | ЧЖД | 0,015 | - | - |
| ул. Суворова, 49 | Продсиб, магазин | 0,03 | - | - |
| ул. Суворова, 38 | Магазин | 0,017 | - | - |
| ул. Пушкина, 10 | ЧЖД | 0,011 | - | - |

Сценарий 3

Строительство БМГК в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТГК 1» с переводом части потребителей из зоны теплоснабжения котельной ТГК 1 в зону теплоснабжения котельной «Вега». Основные мероприятия по сценарию:

- Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:

  - БМГК 1 (ЦТП 8б) – Рисунок 2.6;

  - БМГК 2 (ЦТП 4б);

  - БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) – Рисунок 2.7;

  - БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89) – Рисунок 2.8;

  - БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) – Рисунок 2.9;

  - БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский) – Рисунок 2.10;

  - БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская) – Рисунок 2.11.

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами;

- перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения (Таблица 2.3).

Учитывая переключение теплоснабжения потребителей от ЦТП 4б с котельной ООО «ТГК 1» на котельную ж/м «Молодежный» (Рисунок 2.5), во всех рассматриваемых сценариях строительство БМГК 2 на базе ЦТП 4б исключается из разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 2.3 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла

| Адрес | Тип | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средняя |
| ул. Пушкина, 52 | ЧЖД | 0,015 | - | - |
| ул. Суворова, 49 | Продсиб, магазин | 0,03 | - | - |
| ул. Суворова, 38 | Магазин | 0,017 | - | - |
| ул. Пушкина, 10 | ЧЖД | 0,011 | - | - |
| ул. Промышленная, 12 | ИП Бауэр | 0,066 | - | - |
| ул. Промышленная, 18 | Вторма | 0,206 | - | - |
| ул. Промышленная, 18 | ИП Блескин | 0,05 | - | - |
| ул. Промышленная, 8 | НОТИС | 0,378 | - | - |
| Химзаводская, 11/72 | АЛЬЯНС-АГРО ООО | 0,28 |  |  |
| Химзаводская, 13 | АСТРА ООО | 0,06 |  |  |
| Химзаводская, 13 |  | 0,07 |  |  |
| Химзаводская, 11/61 |  | 0,04 |  |  |
| Химзаводская, 11/11 | Бердские двери - Строй ООО | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/19 | БЭГРИФ ООО | 0,59 |  |  |
| Химзаводская, 11/81 | Виртекс ЗАО | 0,02 |  | 0,30 |
| Химзаводская, 11/84 |  | 0,13 |  |  |
| Химзаводская, 11/50 | Вторнефтепродукт ООО | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/50 |  | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/44 | Гладков С В., ИП | 0,05 |  | 0,83 |
| Химзаводская, 11/46 |  | 0,28 |  | 1,20 |
| Химзаводская, 11/92 | Гороховская, Т. Г., ИП | 0,26 |  | 0,69 |
| Химзаводская, 11/28 |  | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/1 | Дрёмин Н.В., ИП | 0,12 |  | 0,06 |
| Химзаводская, 11/1 | Дрёмин Н. В. (ИП), Салостий А. В. (ФЛ) | 0,11 |  |  |
| Химзаводская, 11/30 |  | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/35 |  | 0,26 |  |  |
| Химзаводская, 11/45 |  | 0,01 |  |  |
| Химзаводская, 11/87 |  | 0,12 |  |  |
| Химзаводская, 11/93 |  | 0,53 |  |  |
| Химзаводская, 11/89 |  | 0,07 |  |  |
| Химзаводская, 11/72 |  | 0,13 |  |  |
| Химзаводская, 11/48 | "Дрим Инвентор" ООО | 0,15 |  | 0,25 |
| Химзаводская, 11/90 | Здравмедтех-Н ООО | 0,13 |  |  |
| Химзаводская, 9 | ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" | 1,06 |  | 1,00 |
| Химзаводская, 11/7 | Колизей ООО | 1,00 |  |  |
| Химзаводская, 11/56 | Командор Бердск ООО | 0,05 |  |  |
| Промышленная, 20 | ИП Каршеник С.И. | 0,17 |  |  |
| ул. Барнаульская, 19 | Контекс ООО | 0,64 |  | 0,51 |
| Химзаводская, 11/20 | Лаборатория современного здоровья ООО | 0,23 |  | 0,55 |
| Химзаводская, 11/25 |  | 0,15 |  |  |
| Химзаводская, 11/27 |  | 0,15 |  | 0,70 |
| Химзаводская, 11/38 | Центр технологий Лантан ООО | 0,15 |  |  |
| Химзаводская, 11/3 | Лес ЗАО | 0,06 |  |  |
| Химзаводская, 11/34 |  | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/3-1 |  | 0,01 |  |  |
| Химзаводская, 11/14 | Литейно-механический завод ООО | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/24 | Марианна НПФ ООО | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/23 | НОВОСИБЛАЗЕР, ООО | 0,05 |  |  |
| Химзаводская, 11/41 | Мебельное объединение "РОСТ" | 0,30 |  |  |
| Химзаводская, 11/43 |  | 0,60 |  |  |
| Химзаводская, 11/86 |  | 0,25 |  |  |
| Химзаводская, 11/31 | НИЦ-НТ ООО | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/80 | Петерпак-Сибирь ООО | 0,50 |  |  |
| Химзаводская, 11/80 |  | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/45 | Промышленная сетевая компания ООО | 0,09 |  |  |
| Химзаводская, 11/85 | ПСК "Объект 1238" ООО | 0,30 |  | 0,31 |
| Химзаводская, 5 | 5 отряд ФПС по Новосибирской области ГУ | 0,35 |  |  |
| Химзаводская, 3 | Русские Натуральные Продукты ООО | 0,02 |  |  |
| Химзаводская, 15 | РЭС ОАО (филиал "Восточные электрические сети") | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/56,57,58 | СПТ, ООО | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/4 | СИБАФ ООО | 0,08 |  |  |
| Химзаводская, 11/5 | Сиббиофарм ПО ООО | 0,57 |  | 1,25 |
| Химзаводская, 11/2 |  | 0,29 |  |  |
| Химзаводская, 11/6 |  | 1,04 |  | 0,84 |
| Химзаводская, 11/21 | СибПромЛазер ООО | 0,07 |  |  |
| Химзаводская, 11/82 | Сибресурс ООО | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/26 | СибХимТехнологии ООО | 0,17 |  |  |
| район ул. Барнаульской | Сибэкострой Дизайн ООО | 0,30 |  |  |
| Химзаводская, 11/88 | СибЭнзайм ООО | 0,09 |  |  |
| Химзаводская, 11/91 | ВАЛЕОПЛАСТ, ООО | 0,06 |  |  |
| Барнаульская, 13 | Фрегат, ООО | 0,33 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 | Шоколадная страна ПП ООО | 0,30 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 |  | 0,06 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 |  | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 |  | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/7 | Элизиум ООО | 1,00 |  | 0,40 |

Рисунок 2.5 – Письмо ИП Голубев В.А. от 06.10.2021 №35

Рисунок 2.6 – Зона действия перспективной котельной БМГК 1 (ЦТП 8б)

Рисунок 2.7 – Зона действия перспективной котельной БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б)

Рисунок 2.8 – Зона действия перспективной котельной БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89)

Рисунок 2.9 – Зона действия перспективной котельной БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212)

Рисунок 2.10 – Зона действия перспективной котельной БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский)

Рисунок 2.11 – Зона действия перспективной котельной БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская)

Рисунок 2.12 – Расположение перспективных БГМК в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

Сценарий 1

Существующая схема теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности котельная «Новая». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК. Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

При реализации сценария развития системы теплоснабжения в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения рассматривается перевод части абонентов на индивидуальные источники тепла (Таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Перечень абонентов, переводимые на индивидуальные источники тепла

| Адрес | Тип | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средняя |
| ул. Линейная, 1 | ЧЖД | 0,0035 | - | - |
| ул. Кольцова, 50 | Малоэтажный жилой дом | 0,054 | - | 0,0275 |

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Сценарий1

Существующая схема теплоснабжения в системе котельной «Озерная».

Сценарий 2

Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

В адрес Администрации города Бердска поступило Уведомление от 27.04.2021 «О выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» из эксплуатации». Согласно уведомлению, дата вывода объектов из эксплуатации – 31 декабря 2021 г. (Рисунок 2.13).

Администрация города Бердска Постановлением №1901 от 21.06.2021 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» приостановила вывод из эксплуатации до 27.05.2024 (Рисунок 2.14).

Рисунок 2.13 – Уведомление о выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» из эксплуатации

Рисунок 2.14 – Постановление о приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300»

Учитывая вышеописанное, рассматривается 2 сценария развития системы теплоснабжения в зоне действия ООО «М-300».

Сценарий 1

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

Сценарий 2

Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:

- строительство БМГК на базе ЦТП 28б;

- реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

Сценарий 1

Перевод потребителей в МКД на горячее водоснабжение от ИТП в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ».

Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии

С целью обеспечения тепловой мощностью зон развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, рассматривается строительство новых газовых котельных:

- перспективная котельная VII района (перспективная нагрузка на конец рассматриваемого периода – 29,3 Гкал/ч);

- перспективная котельная VIII района (перспективная нагрузка – 35,5 Гкал/ч)/

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, со схемой водоснабжения и водоотведения города Бердска

Схема газоснабжения и газификации

Постановлением администрации города Бердска от 18.02.2020 №400 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год)).

Постановлением администрации города Бердска от 15.07.2020 №1637 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.)).

Подача природного газа в город Бердск Новосибирской области осуществляется по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск».

Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая – газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.)), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.)).

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая и кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Система газоснабжения города Бердска Новосибирской области, на перспективу развития до 2025 года, планируется осуществить от ГРС-5 с реконструкцией до часовой мощности 180 000 м³/ч и возможным строительством новой ГРС «Бердск» мощностью 100 000 м³/ч, Всего 280 000 м³/ч.

От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки правобережной части Советского района города Новосибирска, города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области.

Рисунок 3.1 – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год

По состоянию на 2020 г. с учётом реального потребления газа существующими потребителями г. Бердска, возможно подключение социально-значимых перспективных потребителей газа центральной части г. Бердска с нагрузкой 4606 м³/ч. При этом падение давления у дальних абонентов составит до 1.95 кг/м². Падение давления в газопроводе считается критическим, но при этом вся схема газоснабжения города остаётся работоспособной. Дальнейшее подключение новых перспективных потребителей с нагрузкой от 1000 м³/ч газа, без выполнения мероприятий по развитию схемы газораспределения города Бердска –невозможно.

Для обеспечения природным газом всех потребителей города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области, необходимо выполнить следующее:

1. Для бесперебойного газоснабжения существующих и перспективных потребителей газа по газораспределительной системе города Бердска, необходимо строительство газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Ду– 500 мм, протяженностью – 4,716 км, от ГРС-5, а также строительство дополнительного блока существующей ГРС-5 г. Новосибирска производительностью не менее 80 тыс. м³/час.

2. Осуществить строительство новой газораспределительной станции (ГРС-Бердск) производительностью не менее 100 000 м³/час, расположенной на окраине города Бердска в юго-восточной части города;

3. Осуществить строительство перспективных газопроводов высокого давления (Р до 0,6 МПа), общей протяженностью 96,288 км.

Схема и программа развития электроэнергетики

Энергоснабжение потребителей города Бердска осуществляется от Новосибирской энергосистемы на напряжении 110 кВ и ниже от системных ПС 220/110 кВ и узловых подстанций, обслуживаемых ЗАО «РЭС».

Опорными центрами питания г. Бердска являются 4-е подстанции, три из которых расположены в городе Бердске - ПС 110 кВ «Бердская», ПС 110 кВ «БЭМЗ», ПС 110 кВ «Заречная» и одной подстанции расположенной в Советском районе г.Новосибирска - ПС 110 кВ «Академическая» связанными двухцепными ВЛ-110 кВ с ПС 220 кВ «Научная».

Рост перспективной нагрузки города Бердска предусматривается в основном за счёт увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе, сопровождающегося значительным приростом присоединенной мощности новых объектов к распределительным сетям.

Развитие электрической сети 110-220 кВ на рассматриваемую перспективу направлено на решение следующих задач:

•	обеспечение экономически обоснованного уровня надёжности электроснабжения потребителей;

•	преодоление массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций;

•	решение вопросов системной надёжности;

•	повышение пропускной способности существующих магистральных связей, создание резерва пропускной способности, т.е создание условий для свободного доступа на присоединение к электрическим сетям потребителей при обеспечении системной надёжности;

•	снижение расхода электроэнергии на её транспорт.

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергий в городе Бердске утвержденной программой и схемой развития электроэнергетики не предусмотрено.

Схема водоснабжения и водоотведения

Постановлением администрации города Бердска от 23.09.2014 №3389 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 года» утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Бердска.

С указанной схеме учтено застройка двух микрорайонов, «Южный» и «Раздольный» на перспективу до 2025 года.

Запланированы мероприятия строительства, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения в период до 2017 года.

При актуализации (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска необходимо учитывать действующий Генеральный план развития города Бердска, приоритетный вариант развития систем теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Для сравнения сценариев развития составлены сравнительные таблицы со следующими показателями:

- размер капитальный вложений в реализацию сценария

- показатели энергетической эффективности

- достижение требований законодательства в области организации теплоснабжения при реализации сценария

- период реализации сценария

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |
| Период реализации сценария | год | 2023 | 2023 | 2023 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 172,15 | 172,15 | 118,17 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 144,5 | 144,5 | 86,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 29,8 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 418977 | 418977 | 250964 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 2434 | 2434 | 2124 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 67063 | 67063 | 40180 |
| Расход натурального топлива | газ, (тыс. м3) | 56333 | 56333 | 33751 |
| Зона действия котельной «Вега» МУП «КБУ» |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 160 | 160 | 220 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 137,3 | 137,3 | 181,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 5,1 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 335951 | 335951 | 402230 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 2100 | 2100 | 1828 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 58722 | 58722 | 68717 |
| Расход натурального топлива | газ, (тыс. м3) | 33806 | 33806 | 45431 |
|  | уголь, (т) | 25368 | 25368 | 20090 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | млн. руб. | 1 471,2 | 1 471,2 | 1 181,8 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | млн. руб. | 1 018,8 | 1 031,4 | 1 184,7 |
| Суммарные капитальные затраты | млн. руб. | 2 490,0 | 2 502,6 | 2 366,6 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 277 032 | 266 895 | 258 759 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 15,9% | 15,5% | 15,6% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 20,7 | 21,0 | 20,2 |
| Простой срок окупаемости | лет | 9,5 | 11,6 | 11,2 |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 – строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска, строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.2.

Таблица 4.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 165 | 166 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 147,8 | 147,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,3 | 2,2 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 321601 | 320298 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 1949 | 1930 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 162,0 | 162,0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 52926 | 52714 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 44458 | 44280 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | млн. руб. | 84,6 | 108,7 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | млн. руб. | 440,7 | 441,4 |
| Суммарные капитальные затраты | млн. руб. | 525,2 | 550,1 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 123 874 | 165 215 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 22,8% | 24,5% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 14,3 | 12,9 |
| Простой срок окупаемости | лет | 10,9 | 10,6 |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК на базе ЦТП «Лесхоз».

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.3.

Таблица 4.3 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2377 | 2377 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 626 | 626 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 227,2 | 156,9 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 551 | 381 |
| Расход натурального топлива | уголь, (т) | 757 | - |
|  | газ, (тыс. м3) | - | 320 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | млн. руб. | - | 5,2 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | млн. руб. | - | 0 |
| Суммарные капитальные затраты | млн. руб. | - | 5,2 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | - | 1 060 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | - | 15,9% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | - | 17,7 |
| Простой срок окупаемости | лет | - | 9,6 |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300» на основе индикаторов развития  системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.4.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно (Таблица 4.1).

Таблица 4.4 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Существующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,8 | 12,8 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,4 | 9,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 12502 | 12502 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 977 | 977 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156,9 | 205,8 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2080 | 2729 |
| Расход натурального топлива | уголь, (т) |  | 3747 |
|  | газ, (тыс. м3) | 1789 | - |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | млн. руб. | 9,1 | - |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | млн. руб. | 0 | - |
| Суммарные капитальные затраты | млн. руб. | 9,1 | - |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 5 008 | - |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 19,5% | - |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 13,2 | - |
| Простой срок окупаемости | лет | 8,6 | - |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 – оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность с переводом теплового источника на природный газ.