ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА

ПЕРИОД ДО 2040 Г.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Приложение 1. Гидравлические расчеты

БЕРДСК 2021

Содержание

1.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2023 году	5

1.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	5

1.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	8

1.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	11

1.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	14

1.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	17

1.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	20

1.7	Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	23

2.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2025 году	26

2.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	26

2.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	28

2.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	30

2.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	32

2.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	34

2.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	36

2.7	Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	36

3.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2030 году	37

3.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	37

3.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	39

3.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	41

3.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	43

3.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	45

3.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»	47

4.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2035 году	49

4.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	49

4.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	51

4.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	53

4.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	55

4.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	57

4.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»	59

5.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2040 году	61

5.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	61

5.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	63

5.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	65

5.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	67

5.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	69

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	6

Таблица 1.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	9

Таблица 1.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	12

Таблица 1.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	15

Таблица 1.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	18

Таблица 1.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - «К» ЦТП20а)	21

Таблица 1.7. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17)	24

Таблица 2.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	26

Таблица 2.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	28

Таблица 2.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	30

Таблица 2.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	32

Таблица 2.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	34

Таблица 3.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	37

Таблица 3.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	39

Таблица 3.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	41

Таблица 3.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	43

Таблица 3.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	45

Таблица 3.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)	47

Таблица 4.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	49

Таблица 4.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	51

Таблица 4.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	53

Таблица 4.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	55

Таблица 4.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	57

Таблица 4.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)	59

Таблица 5.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	61

Таблица 5.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	63

Таблица 5.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	65

Таблица 5.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	67

Таблица 5.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	69

Перечень рисунков

Рисунок 1.1. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	5

Рисунок 1.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	7

Рисунок 1.3. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	8

Рисунок 1.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	10

Рисунок 1.5. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	11

Рисунок 1.6. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	13

Рисунок 1.7. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	14

Рисунок 1.8. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	16

Рисунок 1.9. Трассировка теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	17

Рисунок 1.10. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	19

Рисунок 1.11. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	20

Рисунок 1.12. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	22

Рисунок 1.13. Трассировка теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	23

Рисунок 1.14. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	25

Рисунок 2.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	27

Рисунок 2.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	29

Рисунок 2.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	31

Рисунок 2.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	33

Рисунок 2.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	35

Рисунок 3.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	38

Рисунок 3.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	40

Рисунок 3.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	42

Рисунок 3.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	44

Рисунок 3.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	46

Рисунок 3.6. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»	47

Рисунок 3.7. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»	48

Рисунок 4.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	50

Рисунок 4.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	52

Рисунок 4.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	54

Рисунок 4.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	56

Рисунок 4.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	58

Рисунок 4.6. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»	60

Рисунок 5.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	62

Рисунок 5.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	64

Рисунок 5.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	66

Рисунок 5.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	68

Рисунок 5.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	70

Перспективное состояние тепловых сетей в 2023 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Рисунок 1.1. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 1.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2036 | -2022 | 1,5 | -1,5 | 133 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | Надземная | 1047 | -1038 | 0,8 | -0,8 | 132 | 90,5 | 31,8 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | Надземная | 980 | -972 | 0,7 | -0,7 | 132 | 90,5 | 32,1 |
| уз.б | тк-1 | 93 | 0,517 | Подземная канальная | 978 | -970 | 1,3 | -1,3 | 131 | 90,2 | 33,2 |
| тк-1 | тк-2 | 156 | 0,517 | Подземная канальная | 978 | -970 | 1,3 | -1,3 | 132 | 89,0 | 33,8 |
| тк-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | Подземная канальная | 862 | -855 | 1,2 | -1,2 | 132 | 88,5 | 34,2 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | Подземная канальная | 827 | -820 | 1,1 | -1,1 | 132 | 87,4 | 34,1 |
| ТК-4 | тк-5 | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 758 | -753 | 1,0 | -1,0 | 133 | 86,5 | 33,9 |
| тк-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | Подземная канальная | 695 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134 | 85,4 | 33,4 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | Подземная канальная | 695 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134 | 84,5 | 33,2 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | Подземная канальная | 564 | -560 | 0,8 | -0,8 | 132 | 85,8 | 35,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | Подземная канальная | 324 | -321 | 0,4 | -0,4 | 134 | 84,0 | 33,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,3 | -0,3 | 133 | 84,9 | 34,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,5 | -0,5 | 135 | 83,1 | 33,2 |
| ТК-11 | тк12 | 92 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 83,1 | 34,0 |
| тк12 | тк13 | 67 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 82,9 | 34,5 |
| тк13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 83,3 | 35,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 83,2 | 35,7 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 85,3/57,2 | 35,2/35,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,259 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 57,1 | 35,3 |

Рисунок 1.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Рисунок 1.3. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 1.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2036 | -2022 | 1,5 | -1,5 | 133 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | Подземная канальная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 131 | 91,4 | 33,4 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | Подземная канальная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | Надземная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | Надземная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,6 | 34,2 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | Подземная канальная | 302 | -301 | 1,2 | -1,2 | 130 | 91,2 | 34,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 (32/1) | 100 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,4 | 35,6 |
| ТК-46/1 (32/1) | ТК-46/2 (32/2) | 165 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128 | 92,4 | 37,6 |
| ТК-46/2 (32/2) | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | Подземная канальная | 182 | -181 | 0,7 | -0,7 | 128 | 91,9/49,2 | 37,9 |

Рисунок 1.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Рисунок 1.5. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 1.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2017 | -2002 | 1,9 | -1,9 | 129 | 100,2 | 33,6 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1117 | -1109 | 1,5 | -1,5 | 128 | 99,3 | 35,1 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1446 | -1437 | 2,0 | -2,0 | 128 | 98,7 | 35,6 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1446 | -1437 | 2,0 | -2,0 | 129 | 97,2 | 36,5 |
| ТК-1Б | ТК-1Б-1 | 8 | 0,309 | Подземная канальная | 169 | -167 | 0,7 | -0,6 | 129 | 97,1 | 36,6 |
| ТК-1Б | ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | 154 | 0,309 | Подземная канальная | 169 | -167 | 0,7 | -0,6 | 129 | 95,9 | 36,5 |
| ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | ТК-2Б-3 | 94 | 0,309 | Подземная канальная | 163 | -161 | 0,6 | -0,6 | 129 | 95,9 | 37,0 |
| ТК-2Б-3 | ТК-2Б-4 | 23 | 0,309 | Подземная канальная | 162 | -160 | 0,6 | -0,6 | 129 | 96,0 | 37,3 |
| ТК-2Б-4 | ТК-3Б | 60 | 0,309 | Подземная канальная | 161 | -159 | 0,6 | -0,6 | 130 | 94,4 | 35,9 |
| ТК-3Б | ТК-4Б | 190 | 0,309 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,3 | -0,3 | 130 | 94,8 | 36,1 |
| ТК-4Б | ТК-5Б | 72 | 0,259 | Подземная канальная | 111 | -111 | 0,6 | -0,6 | 130 | 94,9 | 35,6 |
| ТК-5Б | ТК-6Б | 71 | 0,259 | Подземная канальная | 113 | -113 | 0,6 | -0,6 | 131 | 95,0 | 35,1 |
| ТК-6Б | Задв.ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 232 | -231 | 1,3 | -1,3 | 131 | 95,2 | 34,9 |
| Задв.ТК-3А | ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 232 | -231 | 1,3 | -1,3 | 131 | 95,3 | 34,7 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,309 | Подземная канальная | 219 | -218 | 0,8 | -0,8 | 131 | 93,7 | 35,8 |
| ТК-4А | ТК-4.1 | 720 | 0,309 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 129 | 94,2 | 39,1 |
| ТК-4.1 | ТК-5А | 200 | 0,259 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130 | 92,2 | 38,9 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,259 | Подземная канальная | 82 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130 | 91,8 | 39,2/42,2 |

Рисунок 1.6. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Рисунок 1.7. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 1.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2017 | -2002 | 1,9 | -1,9 | 129 | 100,2 | 33,6 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1117 | -1109 | 1,5 | -1,5 | 128 | 99,3 | 35,1 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1446 | -1437 | 2,0 | -2,0 | 128 | 98,7 | 35,6 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1446 | -1437 | 2,0 | -2,0 | 129 | 97,2 | 36,5 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,517 | Надземная | 1277 | -1270 | 1,7 | -1,7 | 129 | 96,0 | 37,9 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,517 | Подземная канальная | 1277 | -1270 | 1,7 | -1,7 | 129 | 95,1 | 38,8 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,517 | Подземная канальная | 1276 | -1269 | 1,7 | -1,7 | 129 | 93,5 | 39,4 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,517 | Подземная канальная | 1263 | -1256 | 1,7 | -1,7 | 130 | 90,1 | 42,0 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,517 | Подземная канальная | 1260 | -1253 | 1,7 | -1,7 | 129 | 88,2 | 44,9 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,517 | Подземная канальная | 1310 | -1303 | 1,8 | -1,8 | 130 | 85,3 | 46,3 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,517 | Подземная канальная | 1225 | -1219 | 1,7 | -1,7 | 130 | 84,2 | 47,6 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,517 | Подземная канальная | 1037 | -1032 | 1,4 | -1,4 | 130 | 82,3 | 48,9 |
| ТК-6В | ТК-6В' (ТК-7В) | 240 | 0,517 | Подземная канальная | 936 | -931 | 1,3 | -1,3 | 131 | 80,1 | 49,8 |
| ТК-6В' (ТК-7В) | ТК-7В'' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 754 | -750 | 1,0 | -1,0 | 130 | 79,7 | 50,6 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 754 | -750 | 1,0 | -1,0 | 131 | 78,9 | 50,9 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,517 | Подземная канальная | 754 | -750 | 1,0 | -1,0 | 130 | 78,5 | 52,0 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 550 | -547 | 0,8 | -0,7 | 130 | 78,1 | 52,0 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,517 | Подземная канальная | 550 | -547 | 0,8 | -0,7 | 129 | 79,1 | 54,2 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,517 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 129 | 78,5 | 54,0 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | Подземная канальная | 273 | -272 | 1,1 | -1,0 | 129 | 77,2 | 55,4/55,7 |

Рисунок 1.8. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Рисунок 1.9. Трассировка теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 1.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,804 | Надземная | 1889 | -1869 | 1,1 | -1,1 | 137 | 104,8 | 33,5 |  |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | Надземная | 698 | 0 | 0,7 | 0,0 | 140 | 102,5 | 0,0 | Под. тр-д |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | Подземная канальная | 698 | 0 | 0,7 | 0,0 | 139 | 103,1 | 33,9 | Под. тр-д |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,616 | Подземная канальная | 1204 | -1191 | 1,2 | -1,1 | 140 | 101,3 | 32,8 |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,517 | Подземная канальная | 1168 | -1156 | 1,6 | -1,6 | 141 | 98,6 | 33,4 |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,517 | Подземная канальная | 1067 | -1055 | 1,5 | -1,4 | 142 | 95,6 | 34,5 |  |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,517 | Подземная канальная | 1063 | -1052 | 1,5 | -1,4 | 143 | 93,3 | 35,2 |  |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,517 | Подземная канальная | 975 | -964 | 1,3 | -1,3 | 143 | 92,0 | 36,9 |  |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,517 | Подземная канальная | 850 | -841 | 1,2 | -1,2 | 142 | 91,9 | 39,2 |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,517 | Подземная канальная | 850 | -841 | 1,2 | -1,2 | 141 | 91,1 | 41,7 |  |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | Подземная канальная | 235 | -233 | 0,3 | -0,3 | 140 | 91,5 | 42,2 |  |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | Подземная канальная | 235 | -233 | 0,3 | -0,3 | 142 | 89,7 | 40,5 |  |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | Подземная канальная | 235 | -233 | 0,3 | -0,3 | 145 | 86,8 | 37,7 |  |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | Подземная канальная | 229 | -227 | 0,3 | -0,3 | 145 | 87,0 | 38,0 |  |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,259 | Подземная канальная | 178 | -177 | 1,0 | -1,0 | 148 | 78,8 | 38,4 |  |
| ТК-40а | ТК | 770 | 0,259 | Надземная | 140 | -139 | 0,8 | -0,8 | 149 | 74,5 | 41,3 |  |
| ТК | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | Надземная | 140 | -139 | 0,8 | -0,8 | 149 | 74,0/49,0 | 41,4/20,0 |  |

Рисунок 1.10. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Рисунок 1.11. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Таблица 1.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - «К» ЦТП20а)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | Котельная | 1 | 0,207 | Подвальная | 217 | -217 | 1,9 | -1,9 | 121 | 54,4 | 19,5 |
| Котельная | тк-1 | 38 | 0,207 | Подземная канальная | 200 | -199 | 1,7 | -1,7 | 120 | 54,2 | 21,5 |
| тк-1 | тк2 | 107 | 0,207 | Подземная канальная | 200 | -199 | 1,7 | -1,7 | 118 | 53,2 | 25,9 |
| тк2 | тк3 | 84 | 0,207 | Подземная канальная | 193 | -193 | 1,7 | -1,7 | 118 | 51,0 | 27,7 |
| тк3 | тк4 | 43 | 0,207 | Подземная канальная | 156 | -156 | 1,4 | -1,3 | 120 | 49,0 | 27,1 |
| тк4 | тк5 | 68 | 0,207 | Подземная канальная | 149 | -148 | 1,3 | -1,3 | 118 | 50,2 | 30,3 |
| тк5 | тк6 | 129 | 0,207 | Подземная канальная | 149 | -148 | 1,3 | -1,3 | 117 | 49,2 | 33,0 |
| тк6 | тк7 | 65 | 0,207 | Подземная канальная | 124 | -124 | 1,1 | -1,1 | 117 | 48,1 | 33,1 |
| тк7 | тк14 | 72 | 0,15 | Подземная канальная | 106 | -106 | 1,8 | -1,8 | 117 | 45,2 | 35,9 |
| тк14 | тк1411 | 48 | 0,15 | Подземная канальная | 80 | -79 | 1,3 | -1,3 | 118 | 43,4 | 36,4 |
| тк1411 | тк1412 | 84 | 0,15 | Подземная канальная | 62 | -61 | 1,0 | -1,0 | 119 | 41,0 | 36,2 |
| тк1412 | узел 12 | 20 | 0,15 | Подземная канальная | 48 | -48 | 0,8 | -0,8 | 119 | 40,9 | 36,5 |
| узел 12 | тк-4а | 166 | 0,15 | Подземная канальная | 44 | -44 | 0,7 | -0,7 | 118 | 40,9 | 38,8 |
| тк-4а | "К" цтп20а | 32,5 | 0,15 | Подземная канальная | 44 | -44 | 0,7 | -0,7 | 118 | 40,7 | 39,0 |

Рисунок 1.12. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Рисунок 1.13. Трассировка теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Таблица 1.7. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Озерная (ЦТП-О) | К | 1 | 0,15 | Подземная канальная | 32,3 | -32,2 | 0,5 | -0,5 | 153 | 47,6 | 26,6 |
| К | УТ-1 | 154 | 0,05 | Надземная | 3,9 | -3,9 | 0,6 | -0,6 | 154 | 43,2 | 29,1 |
| УТ-1 | УТ-2 | 50 | 0,05 | Надземная | 3,3 | -3,3 | 0,5 | -0,5 | 154 | 42,4 | 29,9 |
| УТ-2 | УТ-3 | 24 | 0,05 | Надземная | 3,3 | -3,3 | 0,5 | -0,5 | 154 | 41,7 | 30,0 |
| УТ-3 | УТ-4 | 28 | 0,05 | Надземная | 2,8 | -2,8 | 0,4 | -0,4 | 154 | 41,9 | 30,9 |
| УТ-4 | УТ-5 | 63 | 0,04 | Надземная | 2,3 | -2,3 | 0,6 | -0,6 | 153 | 40,6 | 33,0 |
| УТ-5 | УТ-6 | 12 | 0,04 | Надземная | 1,9 | -1,9 | 0,5 | -0,5 | 153 | 40,4 | 33,2 |
| УТ-6 | УТ-7 | 78 | 0,04 | Надземная | 1,4 | -1,4 | 0,3 | -0,3 | 152 | 40,7 | 35,0 |
| УТ-7 | Жилой дом | 8 | 0,027 | Надземная | 0,9 | -0,9 | 0,5 | -0,5 | 152 | 40,4 | 35,3 |

Рисунок 1.14. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2025 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 2.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2036 | -2022 | 1,5 | -1,5 | 133 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | Надземная | 1047 | -1038 | 0,8 | -0,8 | 132 | 90,5 | 31,8 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | Надземная | 980 | -972 | 0,7 | -0,7 | 132 | 90,5 | 32,1 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,517 | Подземная канальная | 978 | -970 | 1,3 | -1,3 | 131 | 90,2 | 33,2 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,517 | Подземная канальная | 978 | -970 | 1,3 | -1,3 | 132 | 89,0 | 33,8 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | Подземная канальная | 862 | -855 | 1,2 | -1,2 | 132 | 88,5 | 34,2 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | Подземная канальная | 827 | -820 | 1,1 | -1,1 | 132 | 87,4 | 34,1 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 758 | -753 | 1,0 | -1,0 | 133 | 86,5 | 33,9 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | Подземная канальная | 695 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134 | 85,4 | 33,4 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | Подземная канальная | 695 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134 | 84,5 | 33,2 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | Подземная канальная | 564 | -560 | 0,8 | -0,8 | 132 | 85,8 | 35,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | Подземная канальная | 324 | -321 | 0,4 | -0,4 | 134 | 84,0 | 33,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,3 | -0,3 | 133 | 84,9 | 34,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,5 | -0,5 | 135 | 83,1 | 33,2 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 83,1 | 34,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 82,9 | 34,5 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 83,3 | 35,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 83,2 | 35,7 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 82,3/57,2 | 35,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,259 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 57,1 | 35,3 |

Рисунок 2.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 2.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2036 | -2022 | 1,5 | -1,5 | 133 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | Подземная канальная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 131 | 91,4 | 33,4 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | Подземная канальная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | Надземная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | Надземная | 326 | -324 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,6 | 34,2 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | Подземная канальная | 302 | -301 | 1,2 | -1,2 | 130 | 91,2 | 34,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 (32/1) | 100 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 130 | 91,4 | 35,6 |
| ТК-46/1 (32/1) | ТК-46/2 (32/2) | 165 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128 | 92,4 | 37,6 |
| ТК-46/2 (32/2) | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | Подземная канальная | 182 | -181 | 0,7 | -0,7 | 128 | 91,9/49,2 | 37,9 |

Рисунок 2.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 2.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2022 | -2007 | 1,9 | -1,9 | 129 | 100,1 | 33,6 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1120 | -1112 | 1,5 | -1,5 | 128 | 99,3 | 35,1 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1449 | -1440 | 2,0 | -2,0 | 128 | 98,7 | 35,6 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1449 | -1440 | 2,0 | -2,0 | 129 | 97,2 | 36,5 |
| ТК-1Б | ТК-1Б-1 | 8 | 0,309 | Подземная канальная | 169 | -167 | 0,7 | -0,6 | 129 | 97,1 | 36,7 |
| ТК-1Б | ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | 154 | 0,309 | Подземная канальная | 169 | -167 | 0,7 | -0,6 | 129 | 95,9 | 36,5 |
| ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | ТК-2Б-3 | 94 | 0,309 | Подземная канальная | 163 | -162 | 0,6 | -0,6 | 129 | 95,9 | 37,0 |
| ТК-2Б-3 | ТК-2Б-4 | 23 | 0,309 | Подземная канальная | 162 | -161 | 0,6 | -0,6 | 129 | 96,0 | 37,3 |
| ТК-2Б-4 | ТК-3Б | 60 | 0,309 | Подземная канальная | 161 | -160 | 0,6 | -0,6 | 130 | 94,3 | 36,0 |
| ТК-3Б | ТК-4Б | 190 | 0,309 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,3 | -0,3 | 130 | 94,8 | 36,1 |
| ТК-4Б | ТК-5Б | 72 | 0,259 | Подземная канальная | 111 | -111 | 0,6 | -0,6 | 130 | 94,9 | 35,7 |
| ТК-5Б | ТК-6Б | 71 | 0,259 | Подземная канальная | 113 | -113 | 0,6 | -0,6 | 131 | 95,0 | 35,1 |
| ТК-6Б | Задв.ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 232 | -232 | 1,3 | -1,3 | 131 | 95,2 | 35,0 |
| Задв.ТК-3А | ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 232 | -232 | 1,3 | -1,3 | 131 | 95,2 | 34,7 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,309 | Подземная канальная | 221 | -219 | 0,8 | -0,8 | 131 | 93,7 | 35,8 |
| ТК-4А | ТК-4.1 | 720 | 0,309 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 129 | 94,2 | 39,1 |
| ТК-4.1 | ТК-5А | 200 | 0,259 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130 | 92,1 | 38,9 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,259 | Подземная канальная | 82 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130 | 91,8 | 39,3/42,2 |

Рисунок 2.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 2.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2022 | -2007 | 1,9 | -1,9 | 129 | 100,1 | 33,6 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1120 | -1112 | 1,5 | -1,5 | 128 | 99,3 | 35,1 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1449 | -1440 | 2,0 | -2,0 | 128 | 98,7 | 35,6 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1449 | -1440 | 2,0 | -2,0 | 129 | 97,2 | 36,5 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,517 | Надземная | 1280 | -1273 | 1,8 | -1,7 | 129 | 96,0 | 38,0 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,517 | Подземная канальная | 1280 | -1273 | 1,8 | -1,7 | 129 | 95,1 | 38,8 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,517 | Подземная канальная | 1280 | -1272 | 1,8 | -1,7 | 129 | 93,4 | 39,5 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,517 | Подземная канальная | 1267 | -1259 | 1,7 | -1,7 | 130 | 90,0 | 42,0 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,517 | Подземная канальная | 1263 | -1256 | 1,7 | -1,7 | 129 | 88,1 | 44,9 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,517 | Подземная канальная | 1314 | -1307 | 1,8 | -1,8 | 130 | 85,3 | 46,4 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,517 | Подземная канальная | 1229 | -1223 | 1,7 | -1,7 | 130 | 84,1 | 47,7 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,517 | Подземная канальная | 1041 | -1036 | 1,4 | -1,4 | 130 | 82,2 | 49,0 |
| ТК-6В | ТК-6В' (ТК-7В) | 240 | 0,517 | Подземная канальная | 939 | -934 | 1,3 | -1,3 | 131 | 80,0 | 50,0 |
| ТК-6В' (ТК-7В) | ТК-7В'' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 754 | -750 | 1,0 | -1,0 | 130 | 79,6 | 50,7 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 754 | -750 | 1,0 | -1,0 | 131 | 78,8 | 51,0 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,517 | Подземная канальная | 754 | -750 | 1,0 | -1,0 | 130 | 78,4 | 52,2 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 550 | -547 | 0,8 | -0,7 | 130 | 78,0 | 52,2 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,517 | Подземная канальная | 550 | -547 | 0,8 | -0,7 | 129 | 79,0 | 54,3 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,517 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 129 | 78,4 | 54,1 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | Подземная канальная | 273 | -272 | 1,1 | -1,0 | 129 | 77,1 | 55,5/55,8 |

Рисунок 2.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 2.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,804 | Надземная | 1907 | -1887 | 1,1 | -1,1 | 137 | 104,8 | 33,6 |  |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | Надземная | 698 | 0 | 0,7 | 0,0 | 140 | 102,4 | 0,0 | Под. тр-д |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | Подземная канальная | 698 | 0 | 0,7 | 0,0 | 139 | 103,1 | 33,9 | Под. тр-д |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,616 | Подземная канальная | 1204 | -1191 | 1,2 | -1,1 | 140 | 101,3 | 32,9 |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,517 | Подземная канальная | 1168 | -1156 | 1,6 | -1,6 | 141 | 98,5 | 33,4 |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,517 | Подземная канальная | 1067 | -1055 | 1,5 | -1,4 | 142 | 95,6 | 34,5 |  |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,517 | Подземная канальная | 1063 | -1052 | 1,5 | -1,4 | 143 | 93,3 | 35,2 |  |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,517 | Подземная канальная | 975 | -964 | 1,3 | -1,3 | 143 | 92,0 | 36,9 |  |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,517 | Подземная канальная | 850 | -841 | 1,2 | -1,2 | 142 | 91,9 | 39,2 |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,517 | Подземная канальная | 850 | -841 | 1,2 | -1,2 | 141 | 91,1 | 41,7 |  |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | Подземная канальная | 235 | -233 | 0,3 | -0,3 | 140 | 91,5 | 42,2 |  |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | Подземная канальная | 235 | -233 | 0,3 | -0,3 | 142 | 89,7 | 40,5 |  |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | Подземная канальная | 235 | -233 | 0,3 | -0,3 | 145 | 86,8 | 37,7 |  |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | Подземная канальная | 229 | -227 | 0,3 | -0,3 | 145 | 87,0 | 38,0 |  |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,259 | Подземная канальная | 178 | -177 | 1,0 | -1,0 | 148 | 78,8 | 38,4 |  |
| ТК-40а | ТК | 770 | 0,259 | Надземная | 140 | -139 | 0,8 | -0,8 | 149 | 74,5 | 41,3 |  |
| ТК | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | Надземная | 140 | -139 | 0,8 | -0,8 | 149 | 74,0/49,0 | 41,4/20,0 |  |

Рисунок 2.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Трассировка и пьезометрический график теплотрассы «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а» с 2020 года остаются без изменений до 2040 года.

Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Трассировка и пьезометрический график теплотрассы «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17» с 2020 года остаются без изменений до 2040 года.

Перспективное состояние тепловых сетей в 2030 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 3.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2196 | -2181 | 1,6 | -1,6 | 132,8 | 89,8 | 30,6 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | Надземная | 1160 | -1151 | 0,8 | -0,8 | 131,8 | 90,4 | 32,0 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | Надземная | 1093 | -1085 | 0,8 | -0,8 | 131,7 | 90,4 | 32,2 |
| уз.б | тк-1 | 93 | 0,517 | Подземная канальная | 1091 | -1082 | 1,5 | -1,5 | 131,3 | 89,9 | 33,5 |
| тк-1 | тк-2 | 156 | 0,517 | Подземная канальная | 1091 | -1083 | 1,5 | -1,5 | 131,6 | 88,5 | 34,3 |
| тк-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | Подземная канальная | 975 | -968 | 1,3 | -1,3 | 131,6 | 87,8 | 34,9 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | Подземная канальная | 940 | -933 | 1,3 | -1,3 | 132,2 | 86,6 | 34,9 |
| ТК-4 | тк-5 | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 764 | -759 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 85,7 | 34,7 |
| тк-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | Подземная канальная | 695 | -690 | 1,0 | -0,9 | 133,6 | 84,5 | 34,2 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | Подземная канальная | 694 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134,1 | 83,7 | 34,1 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | Подземная канальная | 564 | -560 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 85,0 | 36,1 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | Подземная канальная | 324 | -321 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 83,1 | 34,6 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 84,1 | 35,6 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,5 | -0,5 | 134,8 | 82,3 | 34,1 |
| ТК-11 | тк12 | 92 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 82,3 | 34,9 |
| тк12 | тк13 | 67 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 82,0 | 35,3 |
| тк13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 82,5 | 36,4 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 82,3 | 36,6 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 81,5/58,0 | 36,0 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,259 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 57,9 | 36,1 |

Рисунок 3.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 3.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2196 | -2181 | 1,6 | -1,6 | 133 | 89,8 | 30,6 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | Подземная канальная | 367 | -365 | 0,8 | -0,8 | 131 | 91,1 | 33,6 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | Подземная канальная | 367 | -365 | 0,8 | -0,8 | 130 | 91,3 | 33,9 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | Надземная | 367 | -365 | 0,8 | -0,8 | 130 | 91,2 | 34,0 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | Надземная | 367 | -365 | 0,8 | -0,8 | 130 | 91,3 | 34,5 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | Подземная канальная | 343 | -342 | 1,3 | -1,3 | 130 | 90,8 | 35,0 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 (32/1) | 100 | 0,309 | Подземная канальная | 227 | -226 | 0,9 | -0,9 | 130 | 90,8 | 36,2 |
| ТК-46/1 (32/1) | ТК-46/2 (32/2) | 165 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128 | 91,8 | 38,2 |
| ТК-46/2 (32/2) | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | Подземная канальная | 182 | -181 | 0,7 | -0,7 | 128 | 91,3/49,8 | 38,5 |

Рисунок 3.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 3.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2366 | -2349 | 1,3 | -1,3 | 129 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1736 | -1687 | 1,3 | -1,2 | 128 | 101,4 | 33,0 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1724 | -1708 | 1,3 | -1,3 | 128 | 101,3 | 33,3 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1724 | -1708 | 1,3 | -1,3 | 129 | 100,8 | 33,2 |
| ТК-1Б | ТК-1Б-1 | 8 | 0,309 | Подземная канальная | 243 | -236 | 0,9 | -0,9 | 129 | 100,6 | 33,4 |
| ТК-1Б | ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | 154 | 0,309 | Подземная канальная | 243 | -236 | 0,9 | -0,9 | 129 | 98,8 | 33,7 |
| ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | ТК-2Б-3 | 94 | 0,309 | Подземная канальная | 237 | -230 | 0,9 | -0,9 | 129 | 98,6 | 34,5 |
| ТК-2Б-3 | ТК-2Б-4 | 23 | 0,309 | Подземная канальная | 236 | -230 | 0,9 | -0,9 | 129 | 98,6 | 34,9 |
| ТК-2Б-4 | ТК-3Б | 60 | 0,309 | Подземная канальная | 235 | -229 | 0,9 | -0,9 | 130 | 96,7 | 33,7 |
| ТК-3Б | ТК-4Б | 190 | 0,309 | Подземная канальная | 24 | -17 | 0,1 | -0,1 | 130 | 97,0 | 34,0 |
| ТК-4Б | ТК-5Б | 72 | 0,259 | Подземная канальная | 7 | -13 | 0,0 | -0,1 | 130 | 96,8 | 33,8 |
| ТК-5Б | ТК-6Б | 71 | 0,259 | Подземная канальная | 9 | -15 | 0,0 | -0,1 | 131 | 96,6 | 33,6 |
| ТК-6Б | Задв.ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 128 | -133 | 0,7 | -0,7 | 131 | 96,7 | 33,6 |
| Задв.ТК-3А | ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 128 | -133 | 0,7 | -0,7 | 131 | 96,6 | 33,4 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,309 | Подземная канальная | 394 | -392 | 1,5 | -1,5 | 131 | 92,1 | 37,5 |
| ТК-4А | ТК-4.1 | 720 | 0,309 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 129 | 92,6 | 40,8 |
| ТК-4.1 | ТК-5А | 200 | 0,259 | Подземная канальная | 131 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130 | 90,6 | 40,6 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,259 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130 | 90,3 | 40,9 |

Рисунок 3.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 3.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2366 | -2349 | 1,3 | -1,3 | 129 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1736 | -1687 | 1,3 | -1,2 | 128 | 101,4 | 33,0 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1724 | -1708 | 1,3 | -1,3 | 128 | 101,3 | 33,3 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1724 | -1708 | 1,3 | -1,3 | 129 | 100,8 | 33,2 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,517 | Надземная | 1482 | -1472 | 1,1 | -1,1 | 129 | 100,6 | 33,5 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,517 | Подземная канальная | 1481 | -1472 | 1,1 | -1,1 | 129 | 100,6 | 33,6 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,517 | Подземная канальная | 1481 | -1471 | 1,1 | -1,1 | 129 | 99,6 | 33,6 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,517 | Подземная канальная | 1468 | -1459 | 2,0 | -2,0 | 130 | 95,2 | 37,2 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,517 | Подземная канальная | 1464 | -1455 | 2,0 | -2,0 | 129 | 92,4 | 40,9 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,517 | Подземная канальная | 1484 | -1477 | 2,0 | -2,0 | 130 | 89,0 | 42,9 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,517 | Подземная канальная | 1400 | -1393 | 1,9 | -1,9 | 130 | 87,4 | 44,6 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,517 | Подземная канальная | 1152 | -1146 | 1,6 | -1,6 | 130 | 85,2 | 46,3 |
| ТК-6В | ТК-6В' (ТК-7В) | 240 | 0,517 | Подземная канальная | 1050 | -1044 | 1,4 | -1,4 | 131 | 82,6 | 47,6 |
| ТК-6В' (ТК-7В) | ТК-7В'' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 1050 | -1045 | 0,4 | -0,4 | 131 | 82,6 | 47,6 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 865 | -860 | 1,2 | -1,2 | 130 | 82,0 | 48,6 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,517 | Подземная канальная | 865 | -860 | 1,2 | -1,2 | 131 | 81,0 | 49,0 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 865 | -861 | 1,2 | -1,2 | 130 | 80,4 | 50,4 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,517 | Подземная канальная | 661 | -658 | 0,9 | -0,9 | 130 | 79,9 | 50,5 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,517 | Подземная канальная | 661 | -658 | 0,9 | -0,9 | 129 | 80,7 | 52,9 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | Подземная канальная | 432 | -430 | 0,6 | -0,6 | 129 | 79,9 | 52,9 |

Рисунок 3.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 3.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,804 | Надземная | 2315 | -2293 | 1,3 | -1,3 | 137 | 104,4 | 34,0 |  |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | Надземная | 899 | 0 | 0,9 | 0,0 | 140 | 101,9 | 0,0 | Под. тр-д |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | Подземная канальная | 899 | 0 | 0,9 | 0,0 | 139 | 102,4 | 35,4 | Под. тр-д |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,616 | Подземная канальная | 1610 | -1595 | 1,5 | -1,5 | 140 | 100,3 | 34,6 |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,517 | Подземная канальная | 1574 | -1561 | 2,2 | -2,1 | 141 | 96,2 | 36,6 |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,517 | Подземная канальная | 1473 | -1460 | 2,0 | -2,0 | 142 | 91,4 | 39,5 |  |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,517 | Подземная канальная | 1469 | -1456 | 2,0 | -2,0 | 143 | 87,8 | 41,5 |  |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,517 | Подземная канальная | 1381 | -1369 | 1,9 | -1,9 | 143 | 84,9 | 44,8 |  |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,517 | Подземная канальная | 1244 | -1233 | 1,7 | -1,7 | 142 | 83,4 | 48,5 |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,517 | Подземная канальная | 1242 | -1231 | 1,7 | -1,7 | 141 | 80,7 | 52,9 |  |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | Подземная канальная | 428 | -426 | 0,6 | -0,6 | 140 | 81,0 | 53,4 |  |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | Подземная канальная | 428 | -426 | 0,6 | -0,6 | 142 | 79,2 | 51,8 |  |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | Подземная канальная | 374 | -372 | 0,5 | -0,5 | 145 | 76,1 | 49,1 |  |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | Подземная канальная | 365 | -363 | 0,5 | -0,5 | 145 | 76,3 | 49,5 |  |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,259 | Подземная канальная | 237 | -236 | 1,3 | -1,3 | 148 | 64,8 | 53,1 |  |
| ТК-40а | ТК | 770 | 0,259 | Надземная | 119 | -118 | 0,7 | -0,6 | 149 | 61,6 | 55,1 |  |
| ТК | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | Надземная | 118 | -118 | 0,7 | -0,6 | 149 | 61,2/50 | 55,1/20 |  |

Рисунок 3.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»

Рисунок 3.6. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»

Таблица 3.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | УТ-1 Ком | 400 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 33 | -33 | 0,5 | -0,5 | 114 | 59,9 | 27,4 |

Рисунок 3.7. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2035 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 4.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2389 | -2373 | 1,7 | -1,7 | 133 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | Надземная | 1327 | -1318 | 1,0 | -1,0 | 132 | 90,2 | 32,2 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | Надземная | 1261 | -1252 | 0,9 | -0,9 | 132 | 90,1 | 32,4 |
| уз.б | тк-1 | 93 | 0,517 | Подземная канальная | 1253 | -1244 | 1,7 | -1,7 | 131 | 89,4 | 34,0 |
| тк-1 | тк-2 | 156 | 0,517 | Подземная канальная | 1253 | -1244 | 1,7 | -1,7 | 132 | 87,6 | 35,2 |
| тк-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | Подземная канальная | 1137 | -1129 | 1,6 | -1,5 | 132 | 86,7 | 36,0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | Подземная канальная | 1102 | -1095 | 1,5 | -1,5 | 132 | 85,3 | 36,2 |
| ТК-4 | тк-5 | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 763 | -759 | 1,0 | -1,0 | 133 | 84,3 | 36,0 |
| тк-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | Подземная канальная | 694 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134 | 83,2 | 35,5 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | Подземная канальная | 694 | -690 | 1,0 | -0,9 | 134 | 82,3 | 35,4 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | Подземная канальная | 564 | -560 | 0,8 | -0,8 | 132 | 83,6 | 37,5 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | Подземная канальная | 324 | -321 | 0,4 | -0,4 | 134 | 81,8 | 35,9 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,3 | -0,3 | 133 | 82,8 | 36,9 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,5 | -0,5 | 135 | 80,9 | 35,4 |
| ТК-11 | тк12 | 92 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 80,9 | 36,2 |
| тк12 | тк13 | 67 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 80,7 | 36,6 |
| тк13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 81,2 | 37,7 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 81,0 | 37,9 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 80,2/59,3 | 37,3 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,259 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 59,3 | 37,4 |

Рисунок 4.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 4.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2389 | -2373 | 1,7 | -1,7 | 133 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | Подземная канальная | 393 | -390 | 0,9 | -0,9 | 131 | 90,9 | 33,8 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | Подземная канальная | 393 | -391 | 0,9 | -0,9 | 130 | 91,1 | 34,1 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | Надземная | 393 | -391 | 0,9 | -0,9 | 130 | 91,0 | 34,2 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | Надземная | 393 | -391 | 0,9 | -0,9 | 130 | 91,0 | 34,8 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | Подземная канальная | 369 | -367 | 1,4 | -1,4 | 130 | 90,4 | 35,3 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 (32/1) | 100 | 0,309 | Подземная канальная | 253 | -252 | 1,0 | -1,0 | 130 | 90,3 | 36,6 |
| ТК-46/1 (32/1) | ТК-46/2 (32/2) | 165 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128 | 91,3 | 38,6 |
| ТК-46/2 (32/2) | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | Подземная канальная | 181 | -181 | 0,7 | -0,7 | 128 | 90,8/50,3 | 39,0 |

Рисунок 4.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 4.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2524 | -2506 | 1,4 | -1,4 | 129 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1849 | -1799 | 1,4 | -1,3 | 128 | 101,3 | 33,1 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1790 | -1773 | 1,3 | -1,3 | 128 | 101,2 | 33,4 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1790 | -1773 | 1,3 | -1,3 | 129 | 100,7 | 33,3 |
| ТК-1Б | ТК-1Б-1 | 8 | 0,309 | Подземная канальная | 275 | -268 | 1,1 | -1,0 | 129 | 100,4 | 33,6 |
| ТК-1Б | ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | 154 | 0,309 | Подземная канальная | 275 | -268 | 1,1 | -1,0 | 129 | 98,3 | 34,2 |
| ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | ТК-2Б-3 | 94 | 0,309 | Подземная канальная | 269 | -263 | 1,0 | -1,0 | 129 | 97,9 | 35,2 |
| ТК-2Б-3 | ТК-2Б-4 | 23 | 0,309 | Подземная канальная | 268 | -262 | 1,0 | -1,0 | 129 | 97,9 | 35,6 |
| ТК-2Б-4 | ТК-3Б | 60 | 0,309 | Подземная канальная | 267 | -261 | 1,0 | -1,0 | 130 | 95,9 | 34,6 |
| ТК-3Б | ТК-4Б | 190 | 0,309 | Подземная канальная | 61 | -55 | 0,2 | -0,2 | 130 | 96,2 | 34,9 |
| ТК-4Б | ТК-5Б | 72 | 0,259 | Подземная канальная | 31 | -25 | 0,2 | -0,1 | 130 | 95,9 | 34,7 |
| ТК-5Б | ТК-6Б | 71 | 0,259 | Подземная канальная | 29 | -23 | 0,2 | -0,1 | 131 | 95,7 | 34,5 |
| ТК-6Б | Задв.ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 90 | -96 | 0,5 | -0,5 | 131 | 95,7 | 34,5 |
| Задв.ТК-3А | ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 90 | -96 | 0,5 | -0,5 | 131 | 95,7 | 34,4 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,309 | Подземная канальная | 524 | -522 | 2,0 | -2,0 | 131 | 87,9 | 41,7 |
| ТК-4А | ТК-4.1 | 720 | 0,309 | Подземная канальная | 131 | -131 | 0,5 | -0,5 | 129 | 88,4 | 45,0 |
| ТК-4.1 | ТК-5А | 200 | 0,259 | Подземная канальная | 131 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130 | 86,4 | 44,8 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,259 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130 | 86,0 | 45,2 |

Рисунок 4.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 4.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2524 | -2506 | 1,4 | -1,4 | 129 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1849 | -1799 | 1,4 | -1,3 | 128 | 101,3 | 33,1 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1790 | -1773 | 1,3 | -1,3 | 128 | 101,2 | 33,4 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1790 | -1773 | 1,3 | -1,3 | 129 | 100,7 | 33,3 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,517 | Надземная | 1515 | -1505 | 1,1 | -1,1 | 129 | 100,5 | 33,7 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,517 | Подземная канальная | 1515 | -1505 | 1,1 | -1,1 | 129 | 100,4 | 33,8 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,517 | Подземная канальная | 1514 | -1505 | 1,1 | -1,1 | 129 | 99,5 | 33,7 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,517 | Подземная канальная | 1501 | -1492 | 2,1 | -2,0 | 130 | 94,8 | 37,5 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,517 | Подземная канальная | 1498 | -1488 | 2,0 | -2,0 | 129 | 91,9 | 41,4 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,517 | Подземная канальная | 1512 | -1504 | 2,1 | -2,1 | 130 | 88,4 | 43,5 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,517 | Подземная канальная | 1428 | -1421 | 2,0 | -1,9 | 130 | 86,8 | 45,3 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,517 | Подземная канальная | 1180 | -1174 | 1,6 | -1,6 | 130 | 84,4 | 47,0 |
| ТК-6В | ТК-6В' (ТК-7В) | 240 | 0,517 | Подземная канальная | 1078 | -1072 | 1,5 | -1,5 | 131 | 81,7 | 48,5 |
| ТК-6В' (ТК-7В) | ТК-7В'' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 893 | -888 | 1,2 | -1,2 | 130 | 81,1 | 49,5 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 893 | -888 | 1,2 | -1,2 | 131 | 80,0 | 50,0 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,517 | Подземная канальная | 893 | -888 | 1,2 | -1,2 | 130 | 79,4 | 51,4 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 689 | -686 | 0,9 | -0,9 | 130 | 78,8 | 51,6 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,517 | Подземная канальная | 689 | -686 | 0,9 | -0,9 | 129 | 79,6 | 54,0 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,517 | Подземная канальная | 460 | -458 | 0,6 | -0,6 | 129 | 78,7 | 54,1 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | Подземная канальная | 273 | -272 | 1,0 | -1,0 | 129 | 77,3 | 55,4 |

Рисунок 4.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 4.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,804 | Надземная | 2501 | -2479 | 1,4 | -1,4 | 137 | 104,2 | 34,2 |  |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | Надземная | 991 | 0 | 1,0 | 0,0 | 140 | 101,6 | 0,0 | Под. тр-д |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | Подземная канальная | 991 | 0 | 1,0 | 0,0 | 139 | 102,1 | 36,2 | Под. тр-д |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,616 | Подземная канальная | 1796 | -1781 | 1,7 | -1,7 | 140 | 99,8 | 35,6 |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,517 | Подземная канальная | 1761 | -1746 | 1,7 | -1,7 | 141 | 97,0 | 36,2 |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,517 | Подземная канальная | 1659 | -1645 | 1,6 | -1,6 | 142 | 94,0 | 37,4 |  |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,517 | Подземная канальная | 1655 | -1642 | 1,6 | -1,6 | 143 | 92,4 | 37,5 |  |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,517 | Подземная канальная | 1567 | -1554 | 1,5 | -1,5 | 143 | 91,1 | 39,1 |  |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,517 | Подземная канальная | 1431 | -1419 | 2,0 | -1,9 | 142 | 88,8 | 43,6 |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,517 | Подземная канальная | 1429 | -1417 | 2,0 | -1,9 | 141 | 85,0 | 49,2 |  |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | Подземная канальная | 573 | -570 | 0,8 | -0,8 | 140 | 85,2 | 49,7 |  |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | Подземная канальная | 573 | -570 | 0,8 | -0,8 | 142 | 83,2 | 48,3 |  |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | Подземная канальная | 519 | -516 | 0,7 | -0,7 | 145 | 80,0 | 45,7 |  |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | Подземная канальная | 468 | -465 | 0,6 | -0,6 | 145 | 80,1 | 46,3 |  |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,259 | Подземная канальная | 331 | -329 | 1,3 | -1,3 | 148 | 71,8 | 46,7 |  |
| ТК-40а | ТК | 770 | 0,259 | Надземная | 160 | -159 | 0,9 | -0,9 | 149 | 66,4 | 50,7 |  |
| ТК | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | Надземная | 160 | -159 | 0,9 | -0,9 | 149 | 65,7/50 | 50,8/20 |  |

Рисунок 4.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»

Таблица 4.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | УТ-1 Ком | 400 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 68 | -68 | 1,1 | -1,1 | 114 | 55,4 | 31,9 |

Рисунок 4.6. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2040 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 5.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2511 | -2495 | 1,8 | -1,8 | 133 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | Надземная | 1424 | -1414 | 1,0 | -1,0 | 132 | 90,1 | 32,3 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | Надземная | 1357 | -1348 | 1,0 | -1,0 | 132 | 90,0 | 32,6 |
| уз.б | тк-1 | 93 | 0,517 | Подземная канальная | 1349 | -1340 | 1,8 | -1,8 | 131 | 89,0 | 34,3 |
| тк-1 | тк-2 | 156 | 0,517 | Подземная канальная | 1349 | -1340 | 1,8 | -1,8 | 132 | 87,0 | 35,8 |
| тк-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | Подземная канальная | 1234 | -1225 | 1,7 | -1,7 | 132 | 86,0 | 36,7 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | Подземная канальная | 1199 | -1191 | 1,6 | -1,6 | 132 | 84,4 | 37,1 |
| ТК-4 | тк-5 | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 763 | -759 | 1,0 | -1,0 | 133 | 83,4 | 36,9 |
| тк-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | Подземная канальная | 694 | -690 | 0,9 | -0,9 | 134 | 82,3 | 36,4 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | Подземная канальная | 694 | -690 | 0,9 | -0,9 | 134 | 81,4 | 36,3 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | Подземная канальная | 564 | -560 | 0,8 | -0,8 | 132 | 82,8 | 38,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | Подземная канальная | 323 | -321 | 0,4 | -0,4 | 134 | 80,9 | 36,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,3 | -0,3 | 133 | 81,9 | 37,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | Подземная канальная | 213 | -211 | 0,5 | -0,5 | 135 | 80,0 | 36,3 |
| ТК-11 | тк12 | 92 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 80,0 | 37,0 |
| тк12 | тк13 | 67 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 79,8 | 37,5 |
| тк13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | 202 | -200 | 0,8 | -0,8 | 134 | 80,3 | 38,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 80,1 | 38,7 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 79,3/60,2 | 38,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,259 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134 | 60,1 | 38,3 |

Рисунок 5.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 5.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега (УТ/здание котельной) | Коллектор (УТ/здание котельной) | 3 | 0,706 | Подвальная | 2511 | -2495 | 1,8 | -1,8 | 133 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | Подземная канальная | 418 | -416 | 0,9 | -0,9 | 131 | 90,8 | 34,0 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | Подземная канальная | 418 | -416 | 0,9 | -0,9 | 130 | 90,9 | 34,3 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | Надземная | 418 | -416 | 0,9 | -0,9 | 130 | 90,8 | 34,4 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | Надземная | 418 | -416 | 0,9 | -0,9 | 130 | 90,8 | 35,0 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | Подземная канальная | 395 | -393 | 1,5 | -1,5 | 130 | 90,1 | 35,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 (32/1) | 100 | 0,309 | Подземная канальная | 279 | -278 | 1,1 | -1,1 | 130 | 89,9 | 37,1 |
| ТК-46/1 (32/1) | ТК-46/2 (32/2) | 165 | 0,309 | Подземная канальная | 186 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128 | 90,8 | 39,1 |
| ТК-46/2 (32/2) | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | Подземная канальная | 181 | -181 | 0,7 | -0,7 | 128 | 90,3/50,7 | 39,4 |

Рисунок 5.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 5.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2653 | -2635 | 1,5 | -1,5 | 129 | 101,5 | 32,3 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1937 | -1888 | 1,4 | -1,4 | 128 | 101,2 | 33,2 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1827 | -1811 | 1,3 | -1,3 | 128 | 101,1 | 33,5 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1827 | -1811 | 1,3 | -1,3 | 129 | 100,6 | 33,4 |
| ТК-1Б | ТК-1Б-1 | 8 | 0,309 | Подземная канальная | 303 | -296 | 1,2 | -1,1 | 129 | 100,3 | 33,8 |
| ТК-1Б | ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | 154 | 0,309 | Подземная канальная | 303 | -296 | 1,2 | -1,1 | 129 | 97,9 | 34,7 |
| ТК-2Б-1 (ТК-2Б-2) | ТК-2Б-3 | 94 | 0,309 | Подземная канальная | 296 | -291 | 1,1 | -1,1 | 129 | 97,3 | 35,8 |
| ТК-2Б-3 | ТК-2Б-4 | 23 | 0,309 | Подземная канальная | 296 | -290 | 1,1 | -1,1 | 129 | 97,2 | 36,3 |
| ТК-2Б-4 | ТК-3Б | 60 | 0,309 | Подземная канальная | 295 | -289 | 1,1 | -1,1 | 130 | 95,2 | 35,3 |
| ТК-3Б | ТК-4Б | 190 | 0,309 | Подземная канальная | 99 | -93 | 0,4 | -0,4 | 130 | 95,3 | 35,8 |
| ТК-4Б | ТК-5Б | 72 | 0,259 | Подземная канальная | 69 | -63 | 0,4 | -0,3 | 130 | 95,0 | 35,7 |
| ТК-5Б | ТК-6Б | 71 | 0,259 | Подземная канальная | 67 | -62 | 0,4 | -0,3 | 131 | 94,7 | 35,6 |
| ТК-6Б | Задв.ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 52 | -57 | 0,3 | -0,3 | 131 | 94,7 | 35,6 |
| Задв.ТК-3А | ТК-3А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 52 | -57 | 0,3 | -0,3 | 131 | 94,6 | 35,5 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,309 | Подземная канальная | 654 | -651 | 2,5 | -2,5 | 131 | 82,6 | 47,0 |
| ТК-4А | ТК-4.1 | 720 | 0,309 | Подземная канальная | 131 | -131 | 0,5 | -0,5 | 129 | 83,1 | 50,3 |
| ТК-4.1 | ТК-5А | 200 | 0,259 | Подземная канальная | 131 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130 | 81,0 | 50,1 |
| ТК-5А | ТК//ЦТП-1А | 182 | 0,259 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130 | 80,7 | 50,4 |
| ТК//ЦТП-1А | ЦТП-1А | 1 | 0,259 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,03 | -0,03 | 130 | 80,7 | 50,4 |

Рисунок 5.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 5.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№ 1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | Надземная | 2653 | -2635 | 1,5 | -1,5 | 129 | 101,5 | 32,3 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | Надземная | 1937 | -1888 | 1,4 | -1,4 | 128 | 101,2 | 33,2 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | Надземная | 1827 | -1811 | 1,3 | -1,3 | 128 | 101,1 | 33,5 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | Надземная | 1827 | -1811 | 1,3 | -1,3 | 129 | 100,6 | 33,4 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,517 | Надземная | 1525 | -1515 | 1,1 | -1,1 | 129 | 100,4 | 33,8 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,517 | Подземная канальная | 1525 | -1515 | 1,1 | -1,1 | 129 | 100,3 | 33,9 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,517 | Подземная канальная | 1524 | -1515 | 1,1 | -1,1 | 129 | 99,4 | 33,9 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,517 | Подземная канальная | 1511 | -1502 | 2,1 | -2,1 | 130 | 94,7 | 37,7 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,517 | Подземная канальная | 1507 | -1498 | 2,1 | -2,0 | 129 | 91,7 | 41,6 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,517 | Подземная канальная | 1512 | -1504 | 2,1 | -2,1 | 130 | 88,2 | 43,7 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,517 | Подземная канальная | 1428 | -1420 | 2,0 | -1,9 | 130 | 86,5 | 45,5 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,517 | Подземная канальная | 1179 | -1173 | 1,6 | -1,6 | 130 | 84,2 | 47,3 |
| ТК-6В | ТК-6В' (ТК-7В) | 240 | 0,517 | Подземная канальная | 1078 | -1072 | 1,5 | -1,5 | 131 | 81,5 | 48,7 |
| ТК-6В' (ТК-7В) | ТК-7В'' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 893 | -888 | 1,2 | -1,2 | 130 | 80,9 | 49,7 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,517 | Подземная канальная | 893 | -888 | 1,2 | -1,2 | 131 | 79,8 | 50,2 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,517 | Подземная канальная | 893 | -888 | 1,2 | -1,2 | 130 | 79,1 | 51,7 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,517 | Подземная канальная | 689 | -686 | 0,9 | -0,9 | 130 | 78,6 | 51,8 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,517 | Подземная канальная | 689 | -686 | 0,9 | -0,9 | 129 | 79,3 | 54,3 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,517 | Подземная канальная | 460 | -458 | 0,6 | -0,6 | 129 | 79,0 | 54,2 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | Подземная канальная | 460 | -458 | 0,6 | -0,6 | 129 | 78,5 | 54,3 |

Рисунок 5.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 5.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тp-да, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,804 | Надземная | 2661 | -2638 | 1,5 | -1,5 | 137 | 104,0 | 34,4 |  |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | Надземная | 1070 | 0 | 1,0 | 0,0 | 140 | 101,4 | 0,0 | Под. тр-д |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | Подземная канальная | 1070 | 0 | 1,0 | 0,0 | 139 | 101,7 | 36,9 | Под. тр-д |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,616 | Подземная канальная | 1956 | -1940 | 1,9 | -1,9 | 140 | 99,3 | 36,5 |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,517 | Подземная канальная | 1921 | -1905 | 1,8 | -1,8 | 141 | 96,2 | 37,4 |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,517 | Подземная канальная | 1819 | -1805 | 1,8 | -1,7 | 142 | 92,8 | 39,0 |  |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,517 | Подземная канальная | 1816 | -1801 | 1,7 | -1,7 | 143 | 90,9 | 39,3 |  |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,517 | Подземная канальная | 1727 | -1714 | 1,7 | -1,6 | 143 | 89,4 | 41,2 |  |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,517 | Подземная канальная | 1591 | -1578 | 1,5 | -1,5 | 142 | 88,6 | 44,2 |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,517 | Подземная канальная | 1589 | -1576 | 2,2 | -2,2 | 141 | 83,7 | 50,8 |  |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | Подземная канальная | 733 | -729 | 1,0 | -1,0 | 140 | 83,8 | 51,5 |  |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | Подземная канальная | 733 | -729 | 1,0 | -1,0 | 142 | 81,7 | 50,2 |  |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | Подземная канальная | 679 | -676 | 0,9 | -0,9 | 145 | 78,3 | 47,9 |  |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | Подземная канальная | 561 | -559 | 0,8 | -0,8 | 145 | 78,2 | 48,6 |  |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,259 | Подземная канальная | 383 | -381 | 1,5 | -1,4 | 148 | 68,5 | 50,4 |  |
| ТК-40а | ТК | 770 | 0,259 | Надземная | 160 | -159 | 0,9 | -0,9 | 149 | 63,1 | 54,4 |  |
| ТК | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | Надземная | 160 | -159 | 0,9 | -0,9 | 149 | 62,4/50 | 54,5/20 |  |

Рисунок 5.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»