ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

БЕРДСК 2021

Содержание

1	Общие положения	4

2	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	5

3	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	10

4	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	10

5	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и план-график реализации мероприятий	10

6	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	14

7	Предложения по источникам инвестиций	15

Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Перечень источников теплоснабжения и характеристики систем теплопотребления	9

Рисунок 5.1 – Оценка потребности в инвестициях	12

Рисунок 7.1 – Протокол заседания рабочей группы	17

Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Перечень потребителей ТС №1 ФГУП «УЭВ» с отрытой системой ГВС в городе Бердске	6

Таблица 5.1 – Расчет потребности бюджетных средств	13

Общие положения

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения разрабатываются в соответствии c ПП РФ №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и ПП РФ №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Проект перевода систем теплоснабжения на закрытую схему ГВС отхватывает комплекс работ по строительство и реконструкции тепловых пунктов, тепловых и водопроводных сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения и водоснабжения.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190- ФЗ «О теплоснабжении»:

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

По существующему положению открытая схема горячего водоснабжения принята на ТС №1 ФГУП УЭВ СО РАН. ФГУП УЭВ, в собственности которого находится котельная ТС №1 (расположенная в поселке Речкуновка, которая отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска), установленной тепловой мощностью 357,6 Гкал/ч. Небольшую часть тепловой мощности котельная направляет для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск.

Учитывая запрет на подключение перспективных потребителей по открытой схеме ГВС, использование на перспективу отбора теплоносителя на нужды ГВС не рассматривается.

Учитывая, что источники тепловой энергии ФГУП «УЭВ» в основном обеспечивает потребителей тепловой энергии города Новосибирска (зона ЕТО №50) и только небольшую часть тепловой мощности котельная ТС №1 направляет для обеспечения потребителей на территории г. Бердск в данной Главе 9 будут приведены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения согласно обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г. Новосибирска на период до 2033 года (актуализации на 2022 год), утвержденным Приказом Минэнерго России от 09.09.2021 №882.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

снижение аварийности систем теплоснабжения.

В соответствии с требованиями ФЗ №190-ФЗ подлежат переводу на закрытую схему горячего водоснабжения системы централизованного теплоснабжения 1047 абонентов от ТС №1 ФГУП «УЭВ» по открытой схеме. Часть данных потребителей находятся на территории города Бердска. Перечень потребителей ТС №1 ФГУП «УЭВ» с отрытой системой ГВС в городе Бердске приведены в Таблица 2.1.

Перечень источников теплоснабжения и характеристики систем теплопотребления согласно Главы 9 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Новосибирска приведен в Таблица 2.1

Выбор варианта закрытия ГВС зависит от принятых проектных схем присоединения теплопотребляющих установок потребителей, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, а также на ГВС, способа и графика регулирования отпуска тепла, наличия помещений для ИТП.

В соответствии с Главы 9 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Новосибирска мероприятия по «закрытию» систем ГВС предлагается оснащение потребителей ГВС автоматизированными ИТП непосредственно в домах-потребителях, подключенных по отоплению к распределительным сетям квартала. Данный вариант не исключает при определенных условиях сохранение в эксплуатации отдельных ЦТП.

Таблица 2.1 – Перечень потребителей ТС №1 ФГУП «УЭВ» с отрытой системой ГВС в городе Бердске

| Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| ул. Колхозная, 6 | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0102 |
| ул.Молодой Гвардии, д.6 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0090 |
| ул.Молодой Гвардии, д.37 | Жилой дом | 2 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0170 |
| ул. Колхозная, 42 | Жилой дом, ТУ-2 | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0120 |
| ул.Молодой Гвардии, д.39а | Баня №3 | 2 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0820 | 0,1013 |
| ул.Молодой Гвардии, д.6 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0090 |
| ул. Решетникова, 12-1 | Жилой дом | 2 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0094 |
| ул. Решетникова, 12-2 | Жилой дом | 2 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0094 |
| ул. Строителльная 3 | Жилой дом | 2 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0090 |
| ул. Строительная 5 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0120 |
| ул. Парижской коммуны, 15 г | Школа №4 | 2 | 0,3426 | 0,0908 | 0,1140 | 0,5474 |
| ул. Парижской коммуны, 19 | Жилой дом | 2 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0190 |
| ул.Парижской коммуны, 23 | Жилой дом | 1 | 0,0137 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0197 |
| ул. Левитана, 76 | Жилой дом | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0160 |
| ул. Шевченко, 80 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0085 |
| ул. Большевистская, 51 | Жилой дом | 2 | 0,0306 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0673 |
| ул. Большевистская, 53 | Жилой дом | 2 | 0,7473 | 0,0000 | 0,4356 | 1,1829 |
| ул. Матросова, 8а | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0131 |
| ул. Матросова, 8а | Жилой дом | 1 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0155 |
| ул. Парижской коммуны, 39 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0120 |
| ул. Парижской коммуны, 39 | Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0140 |
| ул. Парижской коммуны, 41 | Жилой дом | 3 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0320 | 0,1020 |
| ул. Матросова, 50 | Жилой дом | 2 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0195 |
| ул. Матросова, 50а | Жилой дом | 5 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0090 |
| ул. Парижской коммуны, 56 | Жилой дом | 2 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0260 |
| ул. Парижской коммуны, 56 | Жилой дом | 5 | 0,2598 | 0,0000 | 0,2299 | 0,4897 |
| ул. Новосибирская, 9 | Жилой дом | 2 | 0,0618 | 0,0000 | 0,0528 | 0,1146 |
| ул. Новосибирская, 11 | Жилой дом | 2 | 0,0482 | 0,0000 | 0,0325 | 0,0807 |
| ул. Новосибирская, 13 | Жилой дом | 2 | 0,0482 | 0,0000 | 0,0325 | 0,0807 |
| ул. Новосибирская, 15 | Жилой дом | 2 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0504 | 0,1094 |
| ул. Парижской коммуны 16 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 |
| ул. Парижской Коммуны,20 | Жилой дом | 2 | 0,0108 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0183 |
| ул. Новосибирская, 15 | Нежилое помещение | 2 | 0,0028 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0052 |
| ул. Новосибирская, 3 | Жилой дом | 6 | 0,1497 | 0,0000 | 0,1548 | 0,3045 |
| ул. Новосибирская, 5 | Жилой дом | 2 | 0,0618 | 0,0000 | 0,0528 | 0,1146 |
| ул. Новосибирская, 7 | Жилой дом | 2 | 0,0618 | 0,0000 | 0,0528 | 0,1146 |
| ул. Парижской коммуны 4 | Жилой дом | 1 | 0,0098 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0113 |
| ул. Парижской Коммуны, 10 | Жилой дом | 2 | 0,0198 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0258 |
| ул. Дзержинского 19 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0140 |
| ул. Менделеева, 14 | Жилой дом | 2 | 0,1165 | 0,0000 | 0,1078 | 0,2243 |
| ул. Новосибирская, 10 | Жилой дом | 5 | 0,1426 | 0,0000 | 0,1497 | 0,2924 |
| ул. Новосибирская, 18 | Жилой дом | 5 | 0,2968 | 0,0000 | 0,2055 | 0,5023 |
| ул. Новосибирская, 10 | Нежилое помещение | 5 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0063 | 0,0084 |
| ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0037 | 0,0056 |
| ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0017 |
| ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0041 |
| ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0025 |
| ул. Менделеева, 11 | Жилой дом | 5 | 0,1448 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2588 |
| ул. Новосибирская, 4 | Жилой дом | 10 | 0,4088 | 0,0000 | 0,4372 | 0,8461 |
| ул. Новосибирск, 2 | Комплекс СТО (кафе) | 3 | 0,1010 | 0,0000 | 0,0410 | 0,1420 |
| ул. Железнодорожная 49 | Жилой дом | 2 | 0,1448 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2588 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Главный корпус(правое крыло) | 2 | 0,2053 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2526 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Дом инвалидов | 2 | 0,3025 | 0,0000 | 0,1080 | 0,4105 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Медсанчасть | 2 | 0,0684 | 0,0000 | 0,0225 | 0,0909 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Пищеблок | 1 | 0,0410 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0860 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Главный корпус(левое крыло) | 2 | 0,2053 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2526 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Котельная с бойлерн | 1 | 0,0360 | 0,0000 | 0,1152 | 0,1512 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Баня | 1 | 0,0603 | 0,0000 | 0,0700 | 0,1303 |
| Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Главный корпус (центральный вход) | 2 | 0,2670 | 0,0000 | 0,0780 | 0,3450 |
| ул. Лесная 2-ая, 5 | Жилой дом | 3 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 |
| ул. Победы, 18 | Жилой дом | 2 | 0,1051 | 0,0000 | 0,0300 | 0,1351 |
| ул. Линейная 1-я, 8 | Жилой дом | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0100 |
| ул. Линейная 1-я, 10 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 |
| ул. Железнодорожная 2 | Жилой дом | 1 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0270 |
| ул. Железнодорожная 3 | Жилой дом | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0050 |
| ул. Железнодорожная 4 | Жилой дом | 1 | 0,0086 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0101 |
| ул. Железнодорожная, 23 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0080 |
| ул. Дачная, 27 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 |
| ул. Шевченко, 22 | Жилой дом | 2 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0120 |
| ул. Дачная 19 | Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0120 |
| ул. Шевченко 17 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0130 |
| ул. Дачная, 2 | Жилой дом | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0210 |
| ул. Энгельса, 4 | магазин | 1 | 0,0442 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0486 |
| ул. Дачная, 10 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 |
| ул. Левитана 8 | Жилой дом | 1 | 0,0250 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0370 |
| ул. Матросова, 9 | Жилой дом | 2 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0190 |
| ул. Менделеева 6 | Жилой дом | 2 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0092 |
| ул. Тимирязева 21 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0100 |
| ул. Энгельса,27 | Жилой дом | 2 | 0,0162 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0222 |
| ул. Пирогова 5 | Жилой дом | 2 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0130 |
| ул. Пирогова,9 | Жилой дом | 2 | 0,0165 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0260 |
| ул. Большевистская, 29 | Жилой дом | 5 | 0,2778 | 0,0000 | 0,3136 | 0,5914 |
| ул. Дачная 15 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 |
| ул. Пирогова 12 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0120 |
| ул. Тимирязева 8 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0120 |
| ул. Пирогова, 1а | Здание детского сада №5 | 2 | 0,1230 | 0,0000 | 0,1748 | 0,2978 |
| Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.3 | Жилой дом | 3 | 0,0931 | 0,0000 | 0,0909 | 0,1840 |
| терр. Санатория "Речкуновский", д.4 | Жилой дом | 3 | 0,2485 | 0,0000 | 0,2133 | 0,4618 |
| Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.2 | Жилой дом | 6 | 0,3599 | 0,1222 | 0,3500 | 0,8321 |
| Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.5 | Жилой дом | 3 | 0,1260 | 0,0000 | 0,0990 | 0,2250 |
| Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.6 | Жилой дом | 5 | 0,1520 | 0,0000 | 0,1890 | 0,3410 |
| Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.1 | Нежилое помещ. S=265,4 кв.м. | 11 | 0,0195 | 0,0000 | 0,0085 | 0,0281 |
| Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.1 | Нежилое помещ. S=9.7 кв.м. | 11 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0037 | 0,0044 |
| ул. Большевистская, 2 | Жилой дом | 5 | 0,2852 | 0,0000 | 0,2380 | 0,5232 |
| ул. Большевистская, 2а | Жилой дом | 9 | 0,4574 | 0,0000 | 0,3022 | 0,7596 |
| ул. Большевистская, 2б | Жилой дом | 9 | 0,4782 | 0,0000 | 0,5040 | 0,9822 |
| ул. Большевистская, д.4 | Жилой дом | 4 | 0,1574 | 0,0000 | 0,1880 | 0,3454 |
| ул. Лесная 5а | Жилой дом | 2 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0220 | 0,0420 |

Рисунок 2.1 – Перечень источников теплоснабжения и характеристики систем теплопотребления

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Корректировка существующих способов регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, в связи с переводом потребителей на закрытую схему не предусматривается

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Перевод существующих потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую предлагается осуществить при сохранении действующих схем присоединения системы отопления абонентов с установкой в зданиях абонентов тепловых пунктов с теплообменниками ГВС.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и план-график реализации мероприятий

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ИТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блочных тепловых пунктов (БТП), представляющие собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы (как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления).

На данный момент в Российской Федерации широко применяются стандартные автоматизированные БТП полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предлагается установить подобные автоматизированные БТП.

Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.

При определении необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки. Для расчета стоимости мероприятий приняты максимальные договорные нагрузки отопления и ГВС потребителей.

Согласно схеме теплоснабжения г. Новосибирска закрытие системы ГВС котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ» должно производится за 2021 год (Рисунок 2.1, Рисунок 5.1).

Перевод потребителей многоквартирных жилых домов с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую будет осуществляться в сроки согласно программы капитальных ремонтов жилых домов.

Данные о стоимости оборудования стандартных и специальных (под заказ) БТП принимались в зависимости от технологической схемы и рассчитывались по ценам на конец 2020 года. Стоимость строительно-монтажных работ принята 40 % от стоимости оборудования.

При переводе потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую должна быть учтена также необходимость замены трубопроводов внутренней системы ГВС на коррозионно-устойчивые материалы. Данная необходимость связана с тем, что материалы существующих систем ГВС потребителей с открытым водоразбором не предназначены для работы с недеаэрированной водой. Поэтому затраты на замену трубопроводов системы ГВУС также включены в расчет стоимости перевода системы теплоснабжения на закрытую схему.

В таблице на Рисунок 2.1 и Рисунок 5.1 стоимость мероприятий приведена без учета расходов на ПИР и ПСД, а также непредвиденных расходов. Все затраты приведены в ценах текущих лет с учетом индекс-дефляторов и НДС 20 %.

В Таблица 5.1 приведены потребности бюджетных средств на реализацию перевода с открытых систем ГВС на закрытую для бюджетных организаций.

Рисунок 5.1 – Оценка потребности в инвестициях

Таблица 5.1 – Расчет потребности бюджетных средств

| Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения | Стоимость оборудования, тыс.руб | Стоимость СМР, тыс.руб | Всего тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |  |  |  |
| Здание детского сада №5 | 2 | 0,1230 | 0,0000 | 0,1748 | 0,2978 | ФГУП "УЭВ" | 2 039,5 | 815,8 | 2 855,3 |

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»  и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»  в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

- указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;

- указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

- Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей.

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

-  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.  Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

Предложения по источникам инвестиций

В соответствии с решением заседания рабочей группы по вопросу «Разработка схемы теплоснабжения города Бердска на 2022 год и на период до 2040 года», переход с открытой на закрытую схему теплоснабжения от ФГУП «УЭВ» планируется путем устройства ИТП у потребителей. Финансирование перевода многоквартирных жилых домов планируется за счет фонда капитального ремонта, садик за счет муниципальных бюджетных средств, индивидуальных жилых домов и прочих потребителей за счет средств собственников (Рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 – Протокол заседания рабочей группы