## Slide 1: СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

## Slide 2: Основания для выполнения актуализации
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 ч.2)
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 (Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения)
Контракт № 282/21 МКУ от 31.08.2021 г. «Оказание услуг по подготовке проекта Схемы теплоснабжения с обосновывающими материалами города Бердска Новосибирской области на 2022 год и на период до 2040 года»

## Slide 3: Состав схемы теплоснабжения г. Бердска
00 –Утверждаемая книга;
Главы обосновывающих материалов:
01-Существующее положение;
02-Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;
03-Электронная модель;
04-Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей;
05-Мастер план;
06-Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;
07-Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии;
08-Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;
09-Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;
10-Перспективные топливные балансы;
11-Оценка надежности теплоснабжения;
12-Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;
13-Индикаторы развития систем теплоснабжения города;
14-Ценовые (тарифные) последствия;
15-Реестр единых теплоснабжающих организаций;
16-Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

## Slide 4: Существующее положение

## Slide 5: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Теплоснабжение осуществляет 8 единых теплоснабжающих организаций (ЕТО):
ООО «ТГК-1»;
МУП «КБУ» - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;
ООО «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», «Рассвет»;
индивидуальный предприниматель Голубев В.А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;
ФГУП «УЭВ» - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;
ООО «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;
ООО «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс» (ООО «М-300»);
ООО «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный» (ООО «ТВК»).

## Slide 6: Зоны деятельности ЕТО
N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО
1 | ООО «ТГК 1»
2 | МУП «Комбинат бытовых услуг»
3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис»
4 | ИП Голубев В. А.
5 | ФГУП «УЭВ»
6 | ООО «Коммунальщик»
7 | ООО «М-300»
8 | ООО «ТВК»

## Slide 7: Источники тепловой энергии
В схеме теплоснабжения города Бердска рассмотрены котельные входящие в ЕТО, всего 16 котельных, в том числе:
Муниципальные котельные (МУП «КБУ») – 4 шт;
Ведомственные – 12 шт.
Основным топливом для большинства котельных является природный газ, часть котельных использует каменный уголь. На котельной ООО «ТГК-1» для подсветки используется мазут.

## Slide 8: Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей в городе Бердске составляет – 353,6 км.
В эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» находится ЦТП – 60 шт с зависимым и независимым присоединением.
ПНС на тепловых сетях отсутствуют.
Chart: 
| МУП "КБУ" и ООО "ТГК-1" вывод на город | Ведомственные котельные
 | 331.202 | 22.358

## Slide 9: Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по г. Бердску на 01.01.2021
Наименование | МУП "КБУ" | Ведомственные | Итого
Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 247,240 | 270,641 | 517,881
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 247,240 | 270,561 | 517,801
Собственные нужды, Гкал/ч | 10,585 | 15,284 | 25,869
Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 236,657 | 255,356 | 492,013
Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 230,622 | 165,002 | 395,624
Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,000 | 7,300 | 7,300
Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 16,355 | 9,345 | 25,700
Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | 246,977 | 181,647 | 428,624
Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | -10,320 | 73,709 | 63,389
Доля резерва, % | -4,4 | 28,9 | 12,9

## Slide 10: Характеристика передачи тепловой энергии
Наименование | Материальная характеристика, м2 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Потери тепловой энергии в % от отпуска | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч
МУП "КБУ" | 52521,2 | 208,53 | 30,5 | 0,25
ООО "ТГК-1" вывод на промплощадку | 1666,2 | 6,455 | 19,4 | 0,26

## Slide 11: Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал
№ ЕТО | Наименование ЕТО | 2020
1 | ООО "ТГК-1" (горячая вода) | 1541,79
 | ООО "ТГК-1" (горячая вода с коллектора) | 1158,38
 | ООО "ТГК-1" (пар) | 1149,99
2 | МУП "КБУ" | 1569,57
 | МУП "КБУ" (горячая вода коллектор) | 1113,16
3 | ООО "БЭМЗ-Энергосервис" | 1455,34
4 | ИП "Голубев" | 1412,18
5 | ФГУП "УЭВ" | 1153,83
6 | ООО "Коммунальщик" | 1809,12
7 | ООО "Райдекс" (ООО "М-300) | 1440,9
8 | ООО "Центр строительной комплектации" (с 11.08.2020 ООО "ТВК") | 1591,59

## Slide 12: Основные проблемы
Источники тепловой энергии:
Дефицит тепловой мощности на котельной «Новая»;
Срок службы угольных котлов на котельной «Вега» 40 лет;
Низкий КПД угольных котлов на котельной «Озерная»;
Износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность оборудования котельной ООО «М-300»;
Планируется закрытие котельной ООО «ТГК-1» и «М-300» в 2023 году.
Тепловые сети:
Высокие потери тепловой энергии и теплоносителя;
Более 50 % тепловых сетей МУП «КБУ» имеют срок службы более 25 лет;
Низкая оснащенность систем теплопотребления средствами автоматического регулирования;
Разрегулирование систем теплоснабжения.

## Slide 13: Целевые показатели площадей жилищного фонда в течение расчетного срока схемы теплоснабжения
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040
Общая площадь ЖФ, тыс. м" | 3018.7 | 3079.4 | 3140.1 | 3200.8 | 3261.5 | 3322.2 | 3382.9 | 3443.6 | 3504.3 | 3565 | 3987.5 | 4410

## Slide 14: Перспективный спрос тепловой нагрузки потребителей
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Всего по поселению мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ, в том числе: | 1,75 | 5,39 | 9,99 | 11,12 | 11,45 | 98,41 | 148,22 | 196,5
Chart: Прирост перспективной тепловой нагрузки в жилом фонде и общественно деловой зоне и ОДЗ , тыс. Гкал
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал | 1.75 | 5.39 | 9.99 | 11.12 | 11.45 | 98.41 | 148.22 | 196.5
Прирост перспективной тепловой нагрузки в жилом фонде и общественно деловой зоне на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

## Slide 15: Перспективная нагрузка источников на период разработки схемы теплоснабжения
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Тепловая нагрузка в целом по Бердску, Гкал/ч | 397.5 | 399.4 | 402.9 | 401 | 402.1 | 402.5 | 492.6 | 537.4 | 586
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч | 397,5 | 399,4 | 402,9 | 401 | 402,1 | 402,5 | 492,6 | 537,4 | 586

## Slide 16: Перспективные тепловые нагрузки по источникам
Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Вега | 107,48 | 107,59 | 107,72 | 108,57 | 108,57 | 108,57 | 122,24 | 130,72 | 138,13
Новая | 107,01 | 107,29 | 108,51 | 109,69 | 109,69 | 110,03 | 130,85 | 140,38 | 148,22
ТГК город (до 2023 г., далее ГК 10) | 72,05 | 71,34 | 72,15 | 72,70 | 73,83 | 73,83 | 98,10 | 112,01 | 121,72
Озерная | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88
УЭВ | 24,12 | 24,21 | 25,69 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 29,24 | 29,24 | 30,30
ИП Голубев (6 котельных) | 16,08 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07
Коммунальщик | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,87 | 6,90 | 6,90
Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | - | - | 11,96 | 20,26 | 29,31
Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | - | - | 13,59 | 23,04 | 35,53

## Slide 17: Мастер-план развития систем теплоснабжения

## Slide 18: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.).
Мастер-план схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе

## Slide 19: Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»
В адрес Администрации города Бердска поступило Уведомление №597 от 25.08.2020 «О выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» из эксплуатации». Согласно уведомлению, дата вывода объектов из эксплуатации – 30 апреля 2021 г..
Администрация города Бердска Постановлением №2393 от 23.09.2020 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» приостановила вывод из эксплуатации до 25.08.2023.

## Slide 20: Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»
Сценарий 1
Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

## Slide 21: Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»
Сценарий 2
Строительство новой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с отдельным выводом сети теплоснабжения для потребителей промплощадки и отдельным выводом для зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

## Slide 22: Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»
Сценарий 3
Строительство БМГК в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТГК 1» с переводом части потребителей из зоны теплоснабжения котельной ТГК 1 в зону теплоснабжения котельной «Вега». Основные мероприятия по сценарию:
• Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:
o БМГК 1 (ЦТП 8б);
o БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б);
o БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89);
o БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212);
o БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский);
o БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская).
• Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами

## Slide 23: Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»
Сценарий 1
Существующая схема теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».
Сценарий 2
Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК».
Основные мероприятия по сценарию:
• для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

## Slide 24
Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»
Сценарий 1
Существующая схема теплоснабжения в системе котельной «Озерная».
Сценарий 2
Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:
• перевод источника т/э на работу на природном газе.

## Slide 25: Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»
В адрес Администрации города Бердска поступило Уведомление от 27.04.2021 «О выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» из эксплуатации». Со-гласно уведомлению, дата вывода объектов из эксплуатации – 31 декабря 2021 г.
Администрация города Бердска Постановлением №1901 от 21.06.2021 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» приостановила вывод из эксплуатации до 27.05.2024.

## Slide 26: Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300»
Сценарий 1
Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:
• оформление источника в муниципальную собственность;
• перевод источника т/э на работу на природном газе;
• полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.
Сценарий 2
Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:
• строительство БМГК на базе ЦТП 28б;
• реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.
Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

## Slide 27: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»
Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 – строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска, строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

## Slide 28: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая»
Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК на базе ЦТП «Лесхоз».

## Slide 29: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная»
Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе.

## Slide 30: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300»
Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 – оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность с переводом теплового источника на природный газ.

## Slide 31: Предложения по модернизации и строительству новых источников тепла

## Slide 32: Предложения по модернизации и строительству новых источников тепла
Предложения по модернизации и строительству новых источников тепла формировались с учетом:
Существующих проблем в сфере теплоснабжения,
Распределения перспективных тепловых нагрузок,
Утвержденными сценариями развития систем теплоснабжения города Бердска.
В соответствии с вышеизложенным предлагается:
Строительство новых газовых котельных в связи с закрытием котельной ООО «ТГК-1»,
Увеличить тепловую мощность котельных «Новая» «Вега»,
Перевод на газ котельных «Озерная» и ООО «М-300»,
Строительство новых газовых котельных на 7 и 8 районах.

## Slide 33: Затраты на источники тепла по годам до 2040 года
Chart: Затраты, тыс. руб
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
сценарий 1 | 0 | 143140.6906 | 1041044.0954 | 0 | 0 | 292145.1556 | 424914.6069 | 142322.1765
сценарий 2 | 0 | 155336.068 | 1058191.0725 | 0 | 0 | 292145.1556 | 424914.6069 | 142322.1765
сценарий 3 | 0 | 486572.7057 | 320459.0691 | 0 | 0 | 497498.9796 | 121945.5603 | 264425.4084

## Slide 34: Предложения по развитию тепловых сете й и сооружений на них

## Slide 35: Группы предложений
Предложения систематизированы в четыре группы по виду предлагаемых работ:
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство тепловых сетей;
1.2 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей;
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей (для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии);
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа
3.1 Реконструкция тепловых сетей;
3.2 Реконструкция ЦТП;
Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

## Slide 36: Проекты по развитию системы теплоснабжения, за период 2021-2040 гг. (тепловые сети), зона деятельности котельных «Новая» МУП «КБУ»; ООО «Коммунальщик»; VII, VIII мкр.
*в ценах 2021 г. с учетом НДС
Котельная «Новая» МУП «КБУ»
Котельная
ООО «Борвиха»
Перспективная котельная VII мкр
Перспективная котельная VIII мкр
БГМК №8
Строительство т/с для обеспечения приростов тепловой нагрузки
15 проектов
7,5 км
3 проекта
0,8 км
13 проектов
5,4 км
19 проектов
6,7 км
-
Увеличение пропускной способности т/с для обеспечения приростов тепловой нагрузки
7 проектов
0,4 км
-
-
-
-
Строительство и реконструкция т/с для перерас-пределения тепловой нагрузки между источниками теплоты
-
-
-
-
-
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа
2 проекта
1 проект
-
-
1 проект
Реконструкция ЦТП в целях снижения уровня износа
-
-
-
-
-
Строительство и реконструкция т/с для обеспечения нормативной надежности и повышения эффективности работы СЦТ
1 проект
0,5 км
-
-
-
1 проект
0,02 км
Всего: 1,015 млрд. руб.
Группа проектов
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

## Slide 37: Проекты по развитию системы теплоснабжения, за период 2021-2040 гг. (тепловые сети), зона деятельности котельной ООО «ТГК 1», Сценарий 1
*в ценах 2021 г. с учетом НДС
Котельная
ООО «ТГК 1»
Газовая котельная № 10
Котельная «Вега» МУП «КБУ»
БГМК №1
Строительство т/с для обеспечения приростов тепловой нагрузки
7 проектов
0,5 км
45 проектов
10,0 км
26 проектов
7,5 км
-
Увеличение пропускной способности т/с для обеспечения приростов тепловой нагрузки
-
6 проектов
1,6 км
-
-
Строительство и реконструкция т/с для перерас-пределения тепловой нагрузки между источниками теплоты
-
-
-
-
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа
1 проект
1 проект
1 проект
1 проект
Реконструкция ЦТП в целях снижения уровня износа
1 проект
-
-
-
Строительство и реконструкция т/с для обеспечения нормативной надежности и повышения эффективности работы СЦТ
-
2 проекта
0,2 км
1 проект
0,03 км
2 проекта
0,2 км
Всего: 1,072 млрд. руб.
Группа проектов
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

## Slide 38: Затраты на реализацию мероприятий по развитию тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб.
Период | Затраты, млн. руб.
2021 – 2025 г.г. | 144,4
2026 – 2030 г.г. | 821,5
2031 – 2035 г.г. | 656,3
2036 – 2040 г.г. | 465,2
Итого | 2 087,3
*в ценах 2021 г. с учетом НДС

## Slide 39: Затраты на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения города Бердска до 2040 года
2021-2040 г.г.
Проекты по источникам
Проекты по тепловым сетям
Затраты
2,044
млрд. руб.
2,087
млрд. руб.
*в ценах 2021 г. с учетом НДС

## Slide 40: Целевые показатели развития системы теплоснабжения

## Slide 41: Перспективные Топливные балансы
Chart: Топливный баланс в 2020 году, т у.т.
| Уголь | Природный газ | Мазут
 | 60107.8 | 93873.37 | 5925

## Slide 42: Перспективные Топливные балансы
Chart: Топливный баланс в 2040 году, т у.т.
| Уголь | Природный газ
 | 19027.9261 | 215334.2399

## Slide 43: Потери тепловой энергии в тепловых сетях
Chart: Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 827.102 | 827.7136 | 831.6729 | 823.7406 | 829.3356 | 829.8637 | 860.9673 | 892.071 | 923.1746 | 954.2782 | 985.3819 | 986.7232 | 988.0645 | 989.4058 | 990.7471 | 992.0884 | 1024.9813 | 1057.8743 | 1090.7672 | 1123.6601 | 1156.5531
Потери тепловой энергии в тепловых сетях | 222.232 | 221.9045 | 221.9595 | 201.9316 | 184.3842 | 184.3363 | 189.2905 | 194.2448 | 199.199 | 204.1533 | 209.1075 | 209.5 | 209.8925 | 210.2849 | 210.6774 | 211.0698 | 216.6515 | 222.2331 | 227.8148 | 233.3964 | 238.9781
Chart: Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях от отпуска с коллекторов, %
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % | 0.26869 | 0.26809 | 0.26688 | 0.24514 | 0.22233 | 0.22213 | 0.21986 | 0.21775 | 0.21578 | 0.21393 | 0.21221 | 0.21232 | 0.21243 | 0.21254 | 0.21264 | 0.21275 | 0.21137 | 0.21008 | 0.20886 | 0.20771 | 0.20663
Notes: Удалить/обновить?

## Slide 44: Средневзвешенный срок службы трубопроводов по системам теплоснабжения города Бердска
Chart: Средневзвешенный срок службы трубопроводов, лет
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
по системам теплоснабжения города Бердска | 27.9548 | 28.0463 | 28.0412 | 28.0197 | 28.017 | 28.0537 | 27.6902 | 27.3266 | 26.963 | 26.5994 | 26.2359 | 26.078 | 25.9201 | 25.7623 | 25.6044 | 25.4466 | 25.4378 | 25.429 | 25.4202 | 25.4114 | 25.4026

## Slide 45: Удельная повреждаемость трубопроводов тепловых сетей по системам теплоснабжения города Бердска
Chart: Удельная повреждаемость трубопроводов, 1/км·год
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
по системам теплоснабжения города Бердска | 1.4906 | 1.4879 | 1.4838 | 1.489 | 1.4466 | 1.4043 | 1.3619 | 1.3196 | 1.2772 | 1.267 | 1.2567 | 1.2464 | 1.2361 | 1.2258 | 1.2276 | 1.2294 | 1.2311 | 1.2329 | 1.2347

## Slide 46: Ценовые последствия реализации проектов схемы теплоснабжения

## Slide 47
47
47
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 1 замещения котельной ООО «ТГК-1»
Chart: млн. руб.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 122.6221 | 1006.7736 | 0 | 0 | 313.3382 | 28.4835 | 0
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 34.5394 | 11.1932 | 39.0137 | 7.6374 | 0 | 346.6157 | 405.6625 | 174.1097
Инвест. составляющая | 0 | 6.8246 | 107.1922 | 1.1786 | 0 | 212.6042 | 288.1298 | 176.4687

## Slide 48
48
48
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 развития по зоне теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»
Chart: млн. руб.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 25.588 | 44.2524 | 0 | 0 | 38.8526 | 0 | 0
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 3.6607 | 20.9239 | 12.0949 | 0.73654 | 3.2663 | 222.4587 | 95.2016 | 83.0598
Инвест. составляющая | 0 | 2.3721 | 5.7755 | 0.11366 | 0.66616 | 97.2191 | 62.3562 | 84.1852

## Slide 49
49
49
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 развития по зоне действия котельной «Озёрная» МУП «КБУ»
Chart: млн. руб.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 2.6055 | 2.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвест. составляющая | 0 | 0.13288 | 0.26706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 50
50
50
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»
Chart: млн. руб.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0889 | 0 | 0
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2272 | 7.5765 | 0
Инвест. составляющая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1777 | 4.9626 | 0

## Slide 51
51
51
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «М-300»
Chart: млн. руб.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 4.5205 | 4.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвест. составляющая | 0 | 0.23055 | 0.46735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 52
52
52
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.
Chart: Новая котельная VII мкр
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3222 | 0 | 47.4407
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7822 | 67.2549 | 72.9702
Инвест. составляющая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7891 | 44.0513 | 122.0423
78812,1 | 79265,5 | 80334,9 | 97668,4 | 115394,9 | 115473,3 | 147517,8 | 152571,7 | 181445,7

## Slide 53
53
53
Капитальные затраты включаемые в Схему
Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.
Chart: Новая котельная VIII мкр
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040
Капитальные зартаты по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8815 | 83.0929 | 94.8815
Капитальные зартаты по тепловым сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5678 | 77.5742 | 100.4554
Инвест. составляющая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5979 | 94.6652 | 183.2986

## Slide 54: Ценовые последствия реализации проектов схемы теплоснабжения г. Бердск
Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года)
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Тарифы на тепловую энергию | 1207.9001 | 1326.9817 | 1330.7352 | 1223.9817 | 913.8207 | 967.1698 | 956.1936 | 1040.5938 | 1032.0223 | 1027.4727 | 1003.1581 | 1033.1596 | 1065.3851 | 1098.6083 | 1132.8633 | 1195.3103 | 1199.7758 | 1140.3414 | 1042.624 | 1062.3266
Тариф по прогнозам МЭР | 1207.9001 | 1256.2161 | 1306.4647 | 1358.7233 | 1413.0722 | 1469.5951 | 1528.3789 | 1589.5141 | 1653.0946 | 1719.2184 | 1787.9872 | 1859.5067 | 1933.8869 | 2011.2424 | 2091.6921 | 2175.3598 | 2262.3742 | 2352.8691 | 2446.9839 | 2544.8633

## Slide 55: Ценовые последствия реализации проектов схемы теплоснабжения г. Бердск
Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года)
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Тарифы на тепловую энергию | 1207.9001 | 1326.9817 | 1330.7352 | 1910.2944 | 1898.146 | 2014.1884 | 1961.0817 | 2185.0203 | 2138.1244 | 2103.2931 | 2027.3253 | 2085.3248 | 2147.9462 | 2212.4805 | 2278.9927 | 2678.3883 | 2647.8236 | 2440.8145 | 2198.0996 | 2212.5087
Тариф по прогнозам МЭР | 1207.9001 | 1256.2161 | 1306.4647 | 1358.7233 | 1413.0722 | 1469.5951 | 1528.3789 | 1589.5141 | 1653.0946 | 1719.2184 | 1787.9872 | 1859.5067 | 1933.8869 | 2011.2424 | 2091.6921 | 2175.3598 | 2262.3742 | 2352.8691 | 2446.9839 | 2544.8633

## Slide 56: Ценовые последствия реализации проектов схемы теплоснабжения г. Бердск
Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Тарифы на тепловую энергию | 1636.6598 | 1661.0007 | 1660.8339 | 1678.8131 | 1745.6505 | 1793.6834 | 1846.3274 | 1907.1656 | 1970.4079 | 2036.1208 | 2123.444 | 2214.1296 | 2310.2345 | 2411.4467 | 2517.9571 | 2620.7843 | 2728.5451 | 2821.8167 | 2914.0976 | 3009.9583
Тариф по прогнозам МЭР | 1636.6598 | 1702.1262 | 1770.2112 | 1841.0197 | 1914.6604 | 1991.2469 | 2070.8967 | 2153.7326 | 2239.8819 | 2329.4772 | 2422.6563 | 2519.5625 | 2620.345 | 2725.1588 | 2834.1652 | 2947.5318 | 3065.433 | 3188.0504 | 3315.5724 | 3448.1953

## Slide 57: Ценовые последствия реализации проектов схемы теплоснабжения г. Бердск
Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Тариф на тепловую энергию | 1818.501 | 2067.783 | 2140.4246 | 2215.9719 | 2282.1161 | 2312.7133 | 2363.6004 | 2642.3015 | 2689.1231 | 2738.3379 | 2786.2905 | 2818.6138 | 2853.9816 | 2892.3064 | 2933.5192 | 3014.7172 | 3098.6738 | 3007.2205 | 3096.9842 | 3189.8037
Тариф по прогнозам МЭР | 1818.53 | 1891.2712 | 1966.922 | 2045.5989 | 2127.4229 | 2212.5198 | 2301.0206 | 2393.0614 | 2488.7839 | 2588.3352 | 2691.8686 | 2799.5434 | 2911.5251 | 3027.9861 | 3149.1056 | 3275.0698 | 3406.0726 | 3542.3155 | 3684.0081 | 3831.3684

## Slide 58: Реестр ЕТО и зоны действия единых теплоснабжающих организаций
Определено 16 зон действия источников
Предложено утвердить 8 единых теплоснабжающих организаций