СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

БЕРДСК 2021

Оглавление

Введение	11

1	раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"	12

2	Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	27

2.1.	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

2.2.	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.	30

2.3.	Радиусы эффективного теплоснабжения	30

2.4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	37

2.5.	Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки	42

3	Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	43

3.1.	Перспективные объемы теплоносителя	43

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	49

3.3.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	57

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Бердска	62

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения	62

4.2.	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	63

4.3.	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	64

4.4.	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	64

4.5.	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	65

4.6.	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»	66

4.7.	Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии	66

4.8.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Бердска	66

5	Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	67

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Бердск, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	67

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;	71

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	76

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	76

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	76

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	76

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	76

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	76

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;	77

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	77

6	Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	78

6.1.	Структура предложений	78

Классификация проектов	78

6.2. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;	79

7	Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"	82

8	Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"	83

8.1.	Перспективный расход условного и натурального топлива	83

8.2.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	93

8.3.	Перспективный вид топлива	103

8.4.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	103

9	Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	104

9.1.	Общие положения	104

9.2.	Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них	105

9.3.	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства тепловой энергии на источниках ООО «ТГК-1»	106

9.4.	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников и по сетям МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Озёрная»)	106

9.5.	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от котельных и по сетям ООО «Коммунальщик»	106

9.6.	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от котельной ООО «М-300»	106

9.7.	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от новых источников	107

9.8.	Финансовые потребности в реализацию проектов в целом по Схеме	113

10	Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	115

11	Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".	121

12	Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	122

13	Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения г. Бердска"	145

13.1.	Схема газоснабжения и газификации	145

13.2.	Схема и программа развития электроэнергетики	147

13.3.	Схема водоснабжения и водоотведения	148

14	Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Бердска"	149

14.1.	Общие положения	149

14.2.	Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	151

14.3.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	153

14.4.	Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»	159

14.5.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»	168

14.6.	Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	181

14.7.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	184

14.8.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №4 ИП Голубев В.А.	187

14.9.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.	189

14.10.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	191

14.11.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»	193

14.12.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	195

14.13.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	197

14.14.	Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №6 ООО «КОММУНАЛЬЩИК»	199

14.15.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»	203

14.16.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»	205

14.17.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»	206

14.18.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»	208

14.19.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску	209

14.20.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения в городе Бердске	211

15	Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"	216

15.1.	Прогноз влияния реализации проектов схемы для потребителей	216

15.2.	Ценовые последствия для реализации мероприятий в зоне действия источника ООО «ТГК-1»	216

15.3.	Ценовые последствия для потребителей МУП «КБУ»	217

15.4.	Тарифные последствия реализации мероприятий схемы	219

Перечень рисунков

Рисунок 1-1 Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.	13

Рисунок 2-1 Зоны действия источников тепла	29

Рисунок 9-1 График финансовых потребностей в рамках групп проектов по ООО «ТГК-1»	108

Рисунок 9-2 График финансовых потребностей в рамках групп проектов по источникам и сетям МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Озёрная»)	109

Рисунок 9-3 График финансовых потребностей в рамках групп проектов ООО «Коммунальщик»	110

Рисунок 9-4 График финансовых потребностей в рамках групп проектов по производству и передаче тепла ООО «М-300»	111

Рисунок 9-5 График финансовых потребностей в рамках производства и передачи тепла от котельных VII, VIII микрорайонов	112

Рисунок 9-6 График финансовых потребностей по мероприятиям Схем	114

Рисунок 12-1 Перечень бесхозяйных тепловых сетей	123

Рисунок 13-1 – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год	146

Рисунок 15-1 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1»	217

Рисунок 15-2 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»	218

Рисунок 15-3 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»	218

Перечень таблиц

Таблица 1-1 Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.	15

Таблица 1-2 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения	16

Таблица 1-3 Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.	17

Таблица 1-4. Существующие объемы потребления тепла по ЕТО за 2020 г.	18

Таблица 1-5 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	19

Таблица 1-6 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	20

Таблица 1-7 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	21

Таблица 1-8 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	21

Таблица 1-9 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	21

Таблица 1-10 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	23

Таблица 1-11 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	24

Таблица 1-12 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по микрорайонам и по источникам	25

Таблица 2-1 Перечень теплоснабжающих компаний города Бердска	27

Таблица 2-2 Радиус действия по котельным МУП «КБУ»	30

Таблица 2-3 . Радиус действия по ведомственным котельным	30

Таблица 2-4. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения «ООО ТГК-1», сценарий 1	33

Таблица 2-5. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения новой котельной взамен существующей «ООО ТГК-1», сценарий 1	33

Таблица 2-6. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения БМГК-1 (ЦТП-8б) в зоне действия ООО ТГК-1», сценарий 1	33

Таблица 2-7. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Вега», сценарий 1	34

Таблица 2-8. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Новая», сценарий 1	34

Таблица 2-9. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Озерная», сценарий 1	35

Таблица 2-10. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Коммунальщик»	35

Таблица 2-11. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной на 7 районе	35

Таблица 2-12.Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной на 8 районе	36

Таблица 1.0-13 Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных города Бердска	38

Таблица 3-1 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1	45

Таблица 3-2 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2	46

Таблица 3-3 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".	46

Таблица 3-4 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО "М-300".	46

Таблица 3-5 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия перспективных котельных	47

Таблица 3-6 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия прочих систем теплоснабжения	47

Таблица 3-7 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1	50

Таблица 3-8 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2	51

Таблица 3-9 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".	52

Таблица 3-10 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО "М-300".	53

Таблица 3-11 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных	53

Таблица 3-12 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения	54

Таблица 3-13 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1	58

Таблица 3-14 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 1	58

Таблица 3-15 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2	59

Таблица 3-16 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".	59

Таблица 3-17 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО "М-300".	59

Таблица 3-18 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия перспективных котельных	60

Таблица 3-19 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия прочих систем теплоснабжения	60

Таблица 5-1. Капитальные затраты на строительство новой котельной взамен существующей ООО «ТГК-1», сценарий 1	68

Таблица 5-2. Капитальные затраты на строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б в зоне действия ООО «ТГК-1», сценарий 1	68

Таблица 5-3. Капитальные затраты на строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП «Лесхоз» в зоне действия котельной «Новая», сценарий 3	69

Таблица 5-4. Капитальные затраты на строительство новой котельной на 7 районе	69

Таблица 5-5. Капитальные затраты на строительство новой котельной на 8 районе	70

Таблица 2. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Новая» сценарий 2	73

Таблица 3. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Вега», сценарий 1 ООО «ТГК-1»	73

Таблица 6. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Озерная» сценарий 2	74

Таблица 7. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной ООО «М-300» сценарий 1	74

Таблица 8. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной ООО «Коммунальщик»	75

Таблица 6-1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1	80

Таблица 6-2. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	80

Таблица 6-3. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зоны действия прочих систем теплоснабжения	81

Таблица 8-1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 1)	84

Таблица 8-2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 1)	84

Таблица 8-3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис, тонн условного топлива	85

Таблица 8-4. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тонн условного топлива	85

Таблица 8-5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тонн условного топлива	86

Таблица 8-6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тонн условного топлива	86

Таблица 8-7. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тонн условного топлива	87

Таблица 8-8. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тонн условного топлива	87

Таблица 8-9. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тонн условного топлива	87

Таблица 8-10. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тонн условного топлива	88

Таблица 8-11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	88

Таблица 8-12. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)	88

Таблица 8-13. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», тыс. м3/т натурального топлива	89

Таблица 8-14. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тыс. м3/т натурального топлива	90

Таблица 8-15. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тыс. м3/т натурального топлива	90

Таблица 8-16. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тыс. м3/т натурального топлива	91

Таблица 8-17. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тыс. м3/т натурального топлива	91

Таблица 8-18. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тыс. м3/т натурального топлива	91

Таблица 8-19. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тыс. м3/т натурального топлива	92

Таблица 8-20. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тыс. м3/т натурального топлива	92

Таблица 8-21. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Вега»	93

Таблица 8-22 Характеристика сжигаемого топлива котельной «Озерная»	93

Таблица 8-23 Характеристика сжигаемого топлива -угля котельной ООО «ТГК-1»	94

Таблица 8-24. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 1: сценарий 1 для всех котельных)	95

Таблица 9.1 Объем необходимых капиталовложений  и инвестиционных затрат за период 2020-2033 гг.	105

Таблица 9.2 Капитальные затраты в рамках производства тепла от источников ООО «ТГК-1»	108

Таблица 9.3 Капитальные затраты в рамках производства и передачи тепла от источников и по сетям МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Озёрная»)	109

Таблица 9.4 Капитальные затраты в рамках производства и передачи тепла ООО «Коммунальщик»	110

Таблица 9.5 Капитальные затраты в рамках производства тепла на котельных ООО «М-300»	111

Таблица 9.6 Капитальные затраты по группам проектов в рамках производства и передачи тепла от котельных VII, VIII микрорайонов	112

Таблица 9.7 Капитальные затраты по мероприятиям Схемы в целом	114

Таблица 10-1. Реестр утверждаемых единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Бердска	118

Таблица 2-2. Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения города Бердска	120

Таблица 14.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	151

Таблица 14.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	153

Таблица 14.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	155

Таблица 14.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	158

Таблица 14.5 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Вега» МУП «КБУ»	159

Таблица 14.6 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	161

Таблица 14.7 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	163

Таблица 14.8 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод город, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»	165

Таблица 14.9 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия ЕТО №2 МУП «КБУ»	166

Таблица 14.10 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Вега» МУП «КБУ»	168

Таблица 14.11 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»	170

Таблица 14.12 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Озерная» МУП «КБУ»	172

Таблица 14.13 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО №2 МУП «КБУ»	174

Таблица 14.14 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельных зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	176

Таблица 14.15 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»	180

Таблица 14.16 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	181

Таблица 14.17 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Рассвет»	183

Таблица 14.18 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	184

Таблица 14.19 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Рассвет»	186

Таблица 14.20 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельных №1-5 ИП Голубев В.А.	187

Таблица 14.21 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.	189

Таблица 14.22 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»	191

Таблица 14.23 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ФГУП «УЭВ»	193

Таблица 14.24 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «Коммунальщик»	195

Таблица 14.25 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»	197

Таблица 14.26 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО "Борвиха", территория санатория "Бердский", зоны деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	199

Таблица 14.27 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»	202

Таблица 14.28 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «М-300»	203

Таблица 14.29 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «М-300»	205

Таблица 14.30 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТВК»	206

Таблица 14.31 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТВК»	208

Таблица 14.32 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску	209

Таблица 14.33 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей по системам теплоснабжения города Бердска	211

- Введение

Схема теплоснабжения города Бердска Новосибирской области разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2040 года.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2021 (2020 год).

Схема теплоснабжения выполнена в соответствие с со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323;

- Постановление администрации города Бердска от 14.01.2021 № 28 «О начале разработки схемы теплоснабжения города Бердска на 2022 год и на период до 2040 года» в редакции постановлений администрации города Бердска от 09.03.2021 №636, от 17.03.2021 №693;

- Актуализация Схемы теплоснабжения города Бердска на 2021 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 23.07.2020 №1792 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2013-2018г.г. и на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации города Бердска от 12.12.2013 №4792 на 2021 год и на период до 2028 года»;

раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

В соответствие с Генеральным планом г. Бердска Новосибирской области установлены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

В качестве элементов территориального деления принята сетка территориального деления на микрорайоны г. Бердска. Наглядная сетка территориального деления представлена на Рисунке 1-1

Рисунок 1-1 Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена согласно данным действующего Генерального плана и краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Бердск за 2020 год;

По состоянию на 01.01.2021 года общая площадь жилищного фонда города составила 2 958 тыс. кв. м.

В Таблице 1.1 показаны планируемые объемы жилищного строительства в разрезе микрорайонов согласно данным Генерального плана г. Бердска до 2040 г., тыс. кв. м.

Убыль жилищного фонда определена в Генплане в размере 57,0 тыс. кв. м.

В Таблице 1.2 представлены данные по убыли жилищного фонда на основании Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска" до 2023 г. Убыль остальных годов определена интерполяцией из расчета общей убыли по данным Генплана.

Объем нового жилищного строительства составит около 1703,8 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 77,4 тыс. кв. м.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

20,2% - индивидуальные жилые дома с земельными участками;

16,0% - малоэтажные многоквартирные жилые дома (0–4 эт.);

25,8% - жилые дома средней этажности (5–8 эт.);

38,0% - многоэтажные жилые дома (9 эт. и более).

Перечень объектов общественно деловой зоны согласно Генеральному плану представлен в Таблице 1.3.

Таблица 1-1 Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.

| Микрорайон | Площадь жилищного фонда на начало 2018 г. | Индивидуальные жилые дома |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) |  | Площадь жилищного фонда всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| I | 536,9 | 169,7 | 291,3 | 21,7 | 17,2 | 138,2 | 112,9 | 241,1 | 311,5 | 570,6 | 732,8 |
| II | 510,2 | 69,4 | 109,0 | 58,1 | 144,2 | 121,0 | 67,7 | 220,9 | 344,5 | 469,4 | 665,4 |
| III | 413,4 | 136,9 | 231,8 | 11,7 | 6,3 | 88,3 | 71,0 | 181,5 | 272,6 | 418,4 | 581,6 |
| IV | 752,7 | 22,2 | 35,1 | 3,7 | 3,3 | 210,1 | 52,8 | 353,7 | 531,3 | 589,7 | 622,5 |
| V | 22,3 | 33,7 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 61,4 |
| VI | 239,0 | 100,3 | 178,5 | 89,8 | 138,6 | 11,0 | 8,3 | 145,9 | 125,4 | 347,0 | 450,8 |
| VII | 58,6 | 26,5 | 6,9 | 122,3 | 144,2 | 233,2 | 353,1 | 27,4 | 0,0 | 409,4 | 504,2 |
| VIII | 18,0 | 8,2 | 0,0 | 51,6 | 145,2 | 279,2 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 568,3 |
| п. Новый | 94,6 | 74,2 | 133,4 | 3,4 | 2,6 | 24,8 | 18,8 | 4,0 | 4,6 | 106,5 | 159,5 |
| п. Светлый | 11,7 | 15,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 26,9 |
| п. Речкуновка | 37,5 | 13,0 | 21,3 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 87,1 | 106,2 | 111,7 |
| п. Вега | 27,0 | 41,0 | 74,5 | 8,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 86,8 |
| Бердская зона отдыха | 41,4 | 21,7 | 38,8 | 59,3 | 87,5 | 29,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 158,3 |
| Всего | 2763,2 | 732,7 | 888,9 | 432,1 | 704,6 | 1134,8 | 1139,5 | 1265,4 | 1677,1 | 3565,0 | 4410,0 |

| Таблица 1-2 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Снос жилищного фонда, в том числе, м2: | 865,1 | 783,7 | 2326,8 | 1148,9 | 2359,15 | 2359,15 | 15000 | 15000 | 17157,2 |
| То же накопительным итогом | 865,1 | 1648,8 | 3975,6 | 5124,5 | 7483,65 | 9842,8 | 24842,8 | 39842,8 | 57000 |

Таблица 1-3 Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.

| № п/п | Наименование | Количество планируемых объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест | 3 |
| 2 | Начальная школа - детский сад на 200 мест | 1 |
| 3 | Детский сад на 210 мест | 1 |
| 4 | Детский сад на 400 мест | 1 |
| 5 | Строительство трех детских садов общей мощностью 800 мест | 3 |
| 6 | Начальная школа - детский сад на70 мест | 1 |
| 7 | Детский сад на 70 мест | 1 |
| 8 | Строительство школы на территории МБОУ СОШ №9 на 1000 мест | 1 |
| 9 | Школа на 1000 мест | 2 |
| 10 | Строительство на территории МАОУШИ-И «Лицей интернат №7» дополнительного учебного корпуса на 600 мест | 1 |
| 11 | Школа на 1900 мест | 1 |
| 12 | Здание комплексного центра социального обслуживания населения (МБУ КЦСОН) | 1 |
| 13 | Многофункциональный центр. | 1 |
| 14 | Реконструкция здания Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» с увеличением проектной мощности до 50 мест | 1 |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16 | Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 17 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 |
| 18 | Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 1 |
| 19 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | 1 |
| 20 | Медицинская организация на 440 коек | 1 |
| 21 | Поликлиника 570 пос./см | 1 |
| 22 | Реконструкция кинотеатра «Орион» | 1 |
| 23 | Клуб общей мощностью 300 мест. | 1 |
| 24 | Реконструкция ГЦК и Д под городской театр на 650 мест | 1 |
| 25 | Цирк на 450 мест | 1 |
| 26 | Кинотеатр | 1 |
| 27 | Спортивный объект | 1 |
| 28 | Музей | 1 |
| 29 | Городской парк с набережной | 1 |
| 30 | Парк культуры и отдыха | 1 |
| 31 | Пожарная часть | 1 |
| 32 | Городской центр культуры и досуга на 300 мест | 1 |
| 33 | Культурно-досуговый центр на 200 мест | 1 |
| 34 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 1 |
| 35 | Мечеть | 1 |

В Таблица 1-4 - Таблица 1-11 представлены данные по существующему и перспективному потреблению тепла по ЕТО и единицам территориального деления (по микрорайонам по видам теплопотребления по жилому фонду и общественно деловой зоне.

Данные по приростам потребления тепла по производственным зонам предоставлено не было.

Таблица 1-4. Существующие объемы потребления тепла по ЕТО за 2020 г.

| №№ | Наименование ЕТО | Объемы потребления тепла в 2020 г., Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТГК-1» (Промплощадка), в том числе: | 49,07 |
|  | горячая вода | 26,39 |
|  | пар | 22,68 |
| 2 | МУП «КБУ», в том числе по источникам: | 534,572 |
|  | «Новая» | 185,012 |
|  | «Вега» | 171,62 |
|  | «ТГК-1» (город) | 89,28 |
|  | «Озерная» | 1,21 |
|  | «Южная» | 2,43 |
| 3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе: | 28,106 |
|  | Рассвет |  |
| 4 | ИП Голубев В.А. | 2,974 |
| 5 | ФГУП «УЭВ» | 57,119 |
| 6 | ООО «Коммунальщик» | 6,65 |
| 7 | ООО "М-300" | 12,5 |
| 8 | ООО "ЦСТ" | 1,483 |
| ИТОГО |  | 608,184 |

Таблица 1-5 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 3,36 | 4,88 | 11,17 | - | - | 158,91 | 101,03 | 91,66 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд накопительным итогом | 3,36 | 10,56 | 21,73 | 21,73 | 21,73 | 72,34 | 110,26 | 151,79 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд накопительным итогом | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 108,44 | 171,55 | 221,68 |
| Всего по поселению, в том числе: | 3,36 | 10,70 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 180,78 | 281,81 | 373,47 |
| Малоэтажный, среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - | - | 4,88 | - | - | 21,24 | 11,11 | 10,44 |
| II | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 28,39 | 51,35 | 64,83 |
| III | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 16,84 | 24,99 | 37,85 |
| IV | - | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 36,08 | 55,47 | 71,35 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,60 | 4,53 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| VII | - | - | - | - | - | 25,19 | 42,63 | 60,08 |
| VIII | - | - | - | - | - | 22,67 | 42,50 | 62,33 |
| п. Новый | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 2,35 | 2,35 | 4,08 |
| п. Светлый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Речкуновка | 0,02 | 2,33 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| п. Речкуновка | 0,02 | 2,36 | 9,17 | 15,97 | 22,78 | 29,59 | 36,39 | 43,20 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | 1,93 | 6,00 | 10,08 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | 3,36 | 7,32 | 11,17 | - | - | 158,91 | 101,03 | 91,66 |

Таблица 1-6 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,68 | 4,23 | 6,95 | - | - | 92,12 | 60,23 | 52,53 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд накопительным итогом | 0,29 | 1,30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 42,08 | 66,27 | 92,80 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд накопительным итогом | 0,32 | 3,54 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 52,04 | 88,08 | 114,09 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,62 | 4,84 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 94,12 | 154,35 | 206,89 |
| Малоэтажный, среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - | - | 12,99 | 19,85 | 26,34 |
| II | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 15,64 | 28,76 | 36,79 |
| III | - | - | - | - | - | 10,34 | 16,88 | 23,43 |
| IV | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 21,90 | 34,07 | 44,22 |
| V | 0,29 | 0,61 | 0,69 | - | - | 3,45 | - | - |
| VI | - | - | - | - | - | 13,57 | 9,49 | 9,49 |
| VII | - | - | - | - | - | 12,61 | 10,84 | 10,84 |
| VIII | - | - | - | - | - | 12,61 | 23,45 | 34,29 |
| VIII | - | - | - | - | - | 1,23 | - | 0,99 |
| п. Новый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Светлый | 6,94 | 10,17 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | - | 1,11 | 1,22 | - |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бердская зона отдыха | 0,68 | 4,23 | 6,95 | - | - | 92,12 | 60,23 | 52,53 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1-7 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,12 | 0,37 | 0,18 | - | - | 3,11 | - | 5,06 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,12 | 0,37 | 0,18 | - | - | 3,11 | - | 5,06 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,12 | 0,49 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,79 | 3,79 | 8,85 |
| Всего по поселению | 0,12 | 0,49 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,79 | 3,78 | 8,85 |

Таблица 1-8 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых зданиях | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,65 | - | 1,38 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,03 | 0,14 | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 1,04 | 1,06 | 2,44 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,03 | 0,14 | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 1,04 | 1,06 | 2,44 |

Таблица 1-9 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,98 | 1,34 | 4,63 | 3,00 | 0,88 | 25,19 | 1,88 | 9,76 |
| То же накопительным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,98 | 2,32 | 6,95 | 9,95 | 10,83 | 36,02 | 37,90 | 47,66 |
| I | 0,06 | 0,40 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 3,07 | 4,95 | 4,95 |
| II | - | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| III | 0,92 | 1,79 | 3,90 | 6,90 | 6,90 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |
| IV | - | 0,08 | - | - | 0,88 | - | - | - |
| IV | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | - | 1,66 |
| VIII | - | - | - | - | - | 6,78 | 6,78 | 14,29 |
| п. Новый | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| п. Светлый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1-10 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,03 | - | 1,15 | 0,09 | 0,11 | 4,62 | 0,27 | 2,01 |
| То же накопительным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,03 | 0,03 | 1,18 | 1,27 | 1,39 | 6,01 | 6,27 | 8,29 |
| I | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,67 | 0,67 |
| II | - | - | 0,10 | - | - | 2,07 | - | - |
| II | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| III | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| IV | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| V | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| VIII | - | - | - | - | - | 1,16 | 1,16 | 2,49 |
| п. Новый | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| п. Светлый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1-11 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 4,90 | 9,98 | 23,68 | 2,99 | 0,89 | 277,08 | 163,40 | 149,53 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 4,22 | 10,07 | 25,69 | 28,69 | 29,57 | 210,56 | 313,46 | 409,81 |
| горячее водоснабжение | 0,67 | 4,80 | 12,86 | 12,85 | 12,86 | 108,95 | 169,45 | 222,62 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 3,66 | 11,86 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 114,42 | 176,53 | 244,59 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,16 | 3,02 | 2,65 | 2,36 | 1,97 | 165,60 | 263,68 | 332,31 |
| Общественно-деловые зоны | 1,01 | 2,35 | 8,13 | 11,22 | 12,22 | 42,03 | 44,17 | 55,94 |
| Всего по поселению мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ, в том числе: | 4,83 | 17,23 | 34,51 | 37,32 | 37,92 | 322,04 | 484,38 | 632,85 |
| I | 0,09 | 0,43 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 42,58 | 62,69 | 79,62 |
| II | 2,88 | 2,93 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 59,56 | 95,65 | 117,15 |
| III | 0,92 | 1,91 | 4,02 | 7,11 | 7,11 | 38,76 | 53,45 | 72,86 |
| IV | - | 1,41 | 1,49 | 1,49 | 2,48 | 59,13 | 90,68 | 116,71 |
| V | 0,29 | 0,61 | 1,42 | 0,72 | 0,72 | 4,17 | 0,72 | 0,72 |
| VI | 0,90 | 5,44 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| VII | - | - | - | - | - | 37,80 | 53,47 | 73,26 |
| VIII | - | - | - | - | - | 31,84 | 50,45 | 80,11 |
| п. Новый | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 2,60 | 2,60 | 4,34 |
| п. Светлый | 6,94 | 10,17 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| п. Речкуновка | 0,02 | 2,36 | 9,17 | 15,97 | 22,78 | 32,06 | 38,98 | 44,56 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 |
| Бердская зона отдыха | 0,68 | 4,23 | 6,95 | - | - | 94,05 | 66,24 | 62,61 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | 3,36 | 7,32 | 11,17 | - | - | 158,91 | 101,03 | 91,66 |

В Таблица 1-12 показаны существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии и по городу в целом.

Площади микрорайонов и зон действия источников определялись по электронной модели Zulu Thermo.

Таблица 1-12 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по микрорайонам и по источникам

| Наименование показателей | 2020 г. |  |  | 2040 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь зоны действия, Га | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | Площадь зоны действия, Га | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га |
| В целом по г. Бердск | 7 207,00 | 397,67 | 0,06 | 7 166,61 | 584,53 | 0,08 |
| то же по микрорайонам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| I, в том числе по источникам: | 470 | 75,12 | 0,16 | 470 | 99,85 | 0,21 |
| Вега | 188 | 11,006 | 0,06 | 188 | 33,20 | 0,18 |
| ТГК-1 (в 2040 г. ГК 10) | 26,1 | 32,088 | 1,23 | 26,1 | 32,10 | 1,23 |
| ИП Голубев | 6,8 | н.д. | - | 6,8 |  |  |
| II, в том числе по источникам: | 290 | 60,15 | 0,21 | 290 | 96,68 | 0,33 |
| Вега | 49 | 33,66 | 0,69 | 49 | 41,55 | 0,85 |
| ТГК-1 (в 2040 г. ГК 10) | 107,7 | 30,41 | 0,28 | 107,7 | 59,86 | 0,56 |
| III, в том числе по источникам: | 360 | 46,12 | 0,13 | 360 | 68,78 | 0,19 |
| Вега | 15,7 | 11,01 | 0,70 | 15,7 | 11,12 | 0,71 |
| ТГК-1 (в 2040 г. ГК 10) | 81 | 32,09 | 0,40 | 81 | 52,83 | 0,65 |
| Озерная | 6 | 0,88 | 0,15 | 6 | 0,88 | 0,15 |
| IV, в том числе по источникам: | 350 | 96,11 | 0,27 | 350 | 155,04 | 0,44 |
| Новая | 251 | 95,03 | 0,38 | 251 | 130,73 | 0,52 |
| V | 71 | 0 | - | 71 | - | - |
| VI, в том числе по источникам: | 330 | 11,82 | 0,04 | 330 | 18,14 | 0,05 |
| Новая | 23 | 11,81 | 0,51 | 23 | 17,18 | 0,75 |
| ИП Голубев | 13 | н.д. |  | 13 |  |  |
| VII | 250 | - | - | 250 | 29,31 | 0,12 |
| Новый источник 7 |  |  |  | 250 | 29,31 | 0,12 |
| VIII | 215 | 0 | - | 215 | 12,27 | 0,06 |
| Новый источник 8 |  |  |  | 215 | 12,27 | 0,06 |
| п. Новый | 102 | 19,15 | 0,19 | 102 | 21,18 | 0,21 |
| ФГУП «УЭВ» | 102 | 19,15 | 0,19 | 102 | 21,18 | 0,21 |
| п. Светлый | 73 | - | - | 73 | - | - |
| п. Речкуновка | 103 | 4,96 | 0,05 | 103 | 11,54 | 0,11 |
| ФГУП «УЭВ» | 103 | 4,96 | 0,05 | 103 | 11,54 | 0,11 |
| п. Вега | 69 | - | - | 69 | 0,22 | 0,00 |
| Бердская зона отдыха | 253 | 3,04 | 0,01 | 253 | 5,00 | 0,02 |
| Раздольный | 153 |  | - | 153 | - | - |
| Зеленая роща | 75 |  | - | 75 | - | - |

Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт, и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

В городе Бердске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных муниципальных, промышленных и ведомственных котельных.

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах г. Бердска приведены в Приложении «Перечень единиц территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения»

В административных границах Муниципального образования город Бердск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 15 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Бердска представлен ниже (Таблица 2-1):

Таблица 2-1 Перечень теплоснабжающих компаний города Бердска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БЭМЗ Энергосервис» | 633009, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная роща, дом 7, корпус 7, офис 301 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ООО «ТГК-1» | 633004, Новосибирская область, город Бердск, Химзаводская улица, 11 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ООО «М-300» (бывшее ООО «Райдекс») | 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/14 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ООО «Вилор» | 633011, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица, дом 12, офис 31 | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 5 | ЗАО «МК «Сибиряк» (передача) | 633000, Новосибирская область, город Бердск, территория Речкуновская зона отдыха, территория мкр. «Сибиряк» | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 6 | ИП «Голубев В.А.» | 633011, НСО, г. Бердск, ул. Мор ская,1а | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ООО «Коммунальщик» | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, Тер. Бердский санаторий | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «Центр строительной комплектации» | 633009, Новосибирская область, г. Бердск, Лунная, 11 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО БОРОНЫ РОССИИ (передача) | 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 11 | ФГУП «УЭВ» | 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.17 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | ООО «Санаторий Рассвет» | 633009, Новосибирская область, город Бердск, ул. Зеленая Роща, 9/1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 633010, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица,3 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ООО Компания «КОЛОР ЛОН» | 630052 г. Бердск, Барнаульская ул., 19, | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО ПП «Шоколадная страна» | г. Бердск, Химзаводская, 11/79 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и подробно описаны Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 г.

Рисунок 2-1 Зоны действия источников тепла

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |
| 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город |
| 3 | Котельная «Вега», ул. Линейная, 5/8 |
| 4 | Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 |
| 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |
| 6 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |
| 7 | Котельная «Рассвет» |
| 8 | Котельная № 1 микрорайон «Молодежный», ул. Боровая, 4/10 |
| 9 | Котельная № 2 ГСК «Спортивный», ул. Лунная, 26 |
| 10 | Котельная № 3 микрорайон «Белокаменный», пер. Белокаменный, 7/1 |
| 11 | Котельная № 4 на территории Бердского дома отдыха |
| 12 | Котельная № 5 микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 |
| 13 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |
| 14 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |
| 15 | Котельная ООО «М-300» |
| 16 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |

  - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Распределение нагрузок потребителей котельных и радиус действия приведены в таблицах ниже (Таблица 2-2-Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 2-2 Радиус действия по котельным МУП «КБУ»

| Название и адрес котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 1 | 107 | 1,85 |
| Котельная «Вега», ул.Линейная, 5/ | 107,48 | 2,87 |
| Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32 | 0,88 | 0,201 |
| Котельная «Южная» | 2,82 | - |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП КБУ составляет 218,2 Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей МУП «КБУ» имеет котельная «Вега» – 2,87 км.

Распределение нагрузок потребителей по выводам котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 2-3 . Радиус действия по ведомственным котельным

| Принадлежность | Название и адрес котельной, вывод | Присоединенная нагрузка в г. в., Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТГК-1» | Котельная «ТГК-1», ул. Химзаводская, 11/11 вывод город | 72,05 | 4,163 |
|  | Котельная «ТГК-1», ул. Химзаводская, 11/11 на промплощадку | 29,22 |  |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | Котельная «Старая», ул. Зеленая Роща, 1 | 14,07 | 0,807 |
| ООО ««Санаторий Рассвет» | Котельная «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9 | 3,55 | 0,451 |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная «Коммунальщик», ул. Морская, 3 | 4,94 | 0,546 |
| ФГУП «УЭВ» | Тепловая станция №1, поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | 24,1 | 1,867 |
| Котельная №1 ИП «Голубев» | Микрорайон «Молодежный» | 5,1 | 0,93 |
| Котельная №2 ИП «Голубев» | ГСК «Спортивный» | 1,52 | 0,368 |
| Котельная №3 ИП «Голубев» | микрорайон «Белокаменный» | 7,8 | 0,98 |
| Котельная №4 ИП «Голубев» | Бердский дом отдыха | 0,7 | 0,097 |
| Котельная №5 ИП «Голубев» | ул. Морская 44/10 | 1,06 | 0,117 |
| ООО «М-300» | ул. Ленина 89/14 | 9,35 | 0,35 |
| ООО «ТВК» | Жилой район «Раздольный» | 3,7 | 0,24 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, расположенных в зонах действия ведомственных котельных, составляет 179,6 Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеют тепловой вывод «город» котельной ООО «ТГК-1» – 4,163 км.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Новые производства, планируемые к строительству в зонах действия существующих источников, могут быть обеспечены тепловой энергией в виде горячей воды.

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, а также производства технологическим процессом которых, предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников

В зонах нового строительства (в основном МКД), не обеспеченных в настоящее время теплоснабжением, в соответствие с прогнозом перспективной застройки и прогнозом прироста тепловой нагрузки предполагается строительство к 2040 году объектов теплопотребления с увеличением спроса тепловой нагрузки.

Теплоснабжение этих зон предполагается обеспечивать за счет строительства новых котельных на природном газе.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен на 2040 год с учетом приростов тепловой нагрузки и изменения зон действия источников тепловой энергии

Таблица 2-4. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения «ООО ТГК-1», сценарий 1

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 72,05 | 73,57 | 73,57 |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 4150 | 4150 | 4150 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективный радиус | км | 8,47 | 8,45 | 8,45 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2-5. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения новой котельной взамен существующей «ООО ТГК-1», сценарий 1

| ГК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Площадь зоны действия источника | км² |  |  |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 |  |  |  | 212 | 212 | 212 | 219 | 220 | 225 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 69,47 | 70,61 | 70,61 | 100,75 | 104,70 | 127,65 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м |  |  |  | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С |  |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Эффективный радиус | км |  |  |  | 8,09 | 8,07 | 8,07 | 7,76 | 7,72 | 7,51 |

Таблица 2-6. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения БМГК-1 (ЦТП-8б) в зоне действия ООО ТГК-1», сценарий 1

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 |  |  |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м |  |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Эффективный радиус | км |  |  |  | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |

Таблица 2-7. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Вега», сценарий 1

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187 | 187 | 190 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 107,47 | 107,58 | 107,72 | 107,72 | 107,72 | 107,72 | 119,54 | 120,28 | 134,86 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Эффективный радиус | км | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,72 | 7,72 | 7,59 |

Таблица 2-8. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Новая», сценарий 1

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 190 | 190 | 192 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 107,00 | 107,45 | 109,64 | 111,22 | 111,22 | 111,55 | 131,30 | 131,30 | 148,67 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Эффективный радиус | км | 8,20 | 8,19 | 8,17 | 8,16 | 8,16 | 8,15 | 7,99 | 7,99 | 7,86 |

Таблица 2-9. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Озерная», сценарий 1

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Эффективный радиус | км | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |

Таблица 2-10. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Коммунальщик»

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,87 | 6,9 | 6,9 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Эффективный радиус | км | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,03 | 6,03 | 5,90 | 5,77 | 5,77 |

Таблица 2-11. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной на 7 районе

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 90 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 11,96 | 11,96 | 30,05 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С |  |  |  |  |  |  | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Эффективный радиус | км |  |  |  |  |  |  | 7,28 | 7,28 | 6,00 |

Таблица 2-12.Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной на 8 районе

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 |  |  |  |  |  |  | 43 | 43 | 100 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 13,59 | 13,59 | 41,33 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С |  |  |  |  |  |  | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст |  |  |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Эффективный радиус | км |  |  |  |  |  |  | 7,51 | 7,51 | 6,02 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки потребителей МУП «КБУ», ведомственных котельных, а также новых котельных, предлагаемых к перспективному строительству приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Ниже приведен сводный баланс тепловой мощности всех котельных города (Таблица 1.0-13)

Таблица 1.0-13 Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных города Бердска

| Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных города Бердска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 679,6 | 506,0 | 506,0 | 638,0 | 668,0 | 698,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 517,6 | 517,7 | 517,7 | 674,8 | 501,2 | 501,2 | 633,2 | 663,2 | 693,2 |
| Потери располагаемой мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 28,3 | 14,3 | 14,3 | 18,3 | 19,5 | 21,1 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 488,4 | 488,4 | 488,4 | 643,1 | 483,5 | 483,5 | 611,5 | 640,3 | 668,7 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 40,8 | 37,2 | 37,3 | 48,1 | 52,3 | 57,7 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 397,5 | 399,4 | 402,9 | 505 | 402,2 | 402,6 | 492,7 | 537,5 | 585,1 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 423,4 | 425,4 | 429 | 545,8 | 439,4 | 439,9 | 540,8 | 589,8 | 642,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 120,1 | 118,3 | 114,8 | 169,8 | 99 | 98,6 | 140,5 | 125,7 | 108,1 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 23,2 | 22,9 | 22,2 | 25,2 | 19,8 | 19,7 | 22,2 | 19,0 | 15,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 120,1 | 118,3 | 114,8 | 169,8 | 99 | 98,6 | 140,5 | 125,7 | 108,1 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23,2 | 22,9 | 22,2 | 25,2 | 19,8 | 19,7 | 22,2 | 19,0 | 15,6 |
|  |  | Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 679,6 | 506,0 | 506,0 | 638,0 | 668,0 | 698,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 517,6 | 517,7 | 517,7 | 674,8 | 501,2 | 501,2 | 633,2 | 663,2 | 693,2 |
| Потери располагаемой мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 28,3 | 14,3 | 14,3 | 18,3 | 19,5 | 21,1 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 488,4 | 488,4 | 488,4 | 643,1 | 483,5 | 483,5 | 611,5 | 640,3 | 668,7 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 40,8 | 37,2 | 37,3 | 48,1 | 52,3 | 57,7 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 390,2 | 392,1 | 395,6 | 497,7 | 402,2 | 402,6 | 492,7 | 537,5 | 585,1 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 415,7 | 417,8 | 421,4 | 538,1 | 439,0 | 439,4 | 540,4 | 589,4 | 642,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 127,4 | 125,5 | 122,0 | 177,1 | 99,0 | 98,6 | 140,5 | 125,7 | 108,1 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 24,6 | 24,2 | 23,6 | 26,2 | 19,7 | 19,7 | 22,2 | 18,9 | 15,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 127,4 | 125,5 | 122,0 | 177,1 | 99,0 | 98,6 | 140,5 | 125,7 | 108,1 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,6 | 24,2 | 23,6 | 26,2 | 19,7 | 19,7 | 22,2 | 18,9 | 15,6 |
|  |  | Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери располагаемой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки

Анализ приведенных балансов теплой мощности и тепловой нагрузки показывает, что при реализации мероприятий, описанных в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 г. (шифр 50408.ОМ-ПСТ.007.000) тепловой мощности источников  г. Бердска будет достаточно для покрытия тепловых нагрузок потребителей в существующих и перспективных зонах действия источников во всем периоде действия схемы теплоснабжения.

Увеличение тепловой мощности прогнозируется в связи с мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках схемы теплоснабжения. А именно – строительство новых источников тепловой мощности в районах застройки, не обеспеченных центральным теплоснабжением. А также установка дополнительного оборудования на источниках с недостаточным резервом тепловой мощности

Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Существующие и перспективные балансы теплоносителя представлены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Бердска Новосибирской области до 2040 года.

  - Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды, утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

В расчетах принята во внимание реализацию мероприятий по переводу всех потребителей в зоне действия открытой системы теплоснабжения на закрытую схему присоединения системы ГВС. При этом в расчетах учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится, и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения.

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям сократится, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных осуществляется по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

В таблицах ниже представлены перспективные объемы теплоносителя развития системы теплоснабжения, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов тепловых сетей и переводу потребителей с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую.

Таблица 3-1 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 92,7 | 95,1 | 95,1 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 92,7 | 95,1 | 95,1 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Новая ГК №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 110,6 | 112,4 | 112,4 | 160,4 | 166,7 | 203,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 110,6 | 112,4 | 112,4 | 160,4 | 166,7 | 203,2 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная "Вега", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 112,0 | 111,3 | 110,7 | 109,9 | 109,0 | 108,2 | 123,2 | 121,0 | 141,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 87,4 | 88,6 | 111,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 43,8 | 42,9 | 42,1 | 41,2 | 40,4 | 39,6 | 35,8 | 32,4 | 29,2 |

Таблица 3-2 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 169,3 | 167,5 | 168,5 | 168,5 | 166,2 | 164,3 | 184,7 | 174,7 | 193,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 42,1 | 42,8 | 46,3 | 48,8 | 48,8 | 49,3 | 80,8 | 80,8 | 108,4 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 127,2 | 124,7 | 122,2 | 119,7 | 117,3 | 115,0 | 103,9 | 93,9 | 84,9 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3-3 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Озерная», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 3-4 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО "М-300".

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3-5 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 19,0 | 47,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 19,0 | 47,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 21,6 | 21,6 | 65,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 21,6 | 21,6 | 65,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3-6 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 2704,1 | 2701,4 | 1935,0 | 1168,6 | 402,3 | 399,8 | 388,1 | 377,5 | 368,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 2291,3 | 2291,3 | 1527,6 | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 134,8 | 132,1 | 129,4 | 126,9 | 124,3 | 121,8 | 110,1 | 99,5 | 90,0 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 8,2 | 9,6 | 9,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 7,3 | 7,3 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения г. Бердска.

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Таблица 3-7 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 37 | 38 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 11 | 11,29 | 11,29 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 11 | 11,29 | 11,29 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11 | 11,29 | 11,29 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 79 | 78,71 | 78,71 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 87,8 | 87,5 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |
| Новая ГК №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 13,13 | 13,34 | 13,34 | 19,04 | 19,78 | 24,12 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 13,13 | 13,34 | 13,34 | 19,04 | 19,78 | 24,12 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 13,13 | 13,34 | 13,34 | 19,04 | 19,78 | 24,12 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 16,87 | 16,66 | 16,66 | 10,96 | 10,22 | 5,88 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 56,2 | 55,5 | 55,5 | 36,5 | 34,1 | 19,6 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Котельная "Вега", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | т/ч | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 15 | 13,22 | 13,14 | 13,04 | 12,94 | 12,85 | 14,63 | 14,36 | 16,75 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 13,3 | 13,22 | 13,14 | 13,04 | 12,94 | 12,85 | 14,63 | 14,36 | 16,75 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 8,1 | 8,12 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 10,38 | 10,52 | 13,28 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,2 | 5,10 | 4,99 | 4,89 | 4,80 | 4,70 | 4,25 | 3,84 | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 73 | 74,78 | 74,86 | 74,96 | 75,06 | 75,15 | 73,37 | 73,64 | 71,25 |
| Доля резерва | % | 83,0 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 83,4 | 83,7 | 81,0 |

Таблица 3-8 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | т/ч | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 42 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 25 | 19,88 | 20,00 | 20,01 | 19,72 | 19,51 | 21,93 | 20,74 | 22,95 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 20,1 | 19,88 | 20,00 | 20,01 | 19,72 | 19,51 | 21,93 | 20,74 | 22,95 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5 | 5,08 | 5,50 | 5,80 | 5,80 | 5,86 | 9,59 | 9,59 | 12,87 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 15,1 | 14,80 | 14,50 | 14,21 | 13,93 | 13,65 | 12,34 | 11,15 | 10,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 75 | 80,12 | 80,00 | 79,99 | 80,28 | 80,49 | 78,07 | 79,26 | 77,05 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 80,1 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 80,5 | 78,1 | 79,3 | 77,0 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Таблица 3-9 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Озерная», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | т/ч | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 28 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 1,5 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,13 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,7 |

Таблица 3-10 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО "М-300".

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 36 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 3 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Доля резерва | % | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

Таблица 3-11 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 2,26 | 5,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 2,26 | 5,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 2,26 | 5,68 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 3,74 | 3,74 | 0,32 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 62,3 | 62,3 | 5,3 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 7,81 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 7,81 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 7,81 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 7,43 | 7,43 | 2,19 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 74,3 | 74,3 | 21,9 |

Таблица 3-12 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | т/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | 21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 1,5 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 3,5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 1,9 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,9 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,5 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Доля резерва | % | 12,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Доля резерва | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 485,5 | 320,68 | 229,70 | 138,73 | 47,76 | 47,46 | 46,07 | 44,82 | 43,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 321 | 320,68 | 229,70 | 138,73 | 47,76 | 47,46 | 46,07 | 44,82 | 43,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 181,33 | 90,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 16 | 15,68 | 15,37 | 15,06 | 14,76 | 14,46 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 174,5 | 339,32 | 430,30 | 521,27 | 612,24 | 612,54 | 613,93 | 615,18 | 616,32 |
| Доля резерва | % | 26,4 | 51,4 | 65,2 | 79,0 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,2 | 93,4 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | т/ч | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 1 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,97 | 1,14 | 1,11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,9 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,97 | 1,14 | 1,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,501 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,68 | 0,87 | 0,87 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,357 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,03 | -0,14 | -0,11 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 3,2 | -13,5 | -11,0 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | т/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Доля резерва | % | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков-аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в прогнозируемом периоде представлен в таблицах ниже.

Из таблиц видно, что аварийная подпитка увеличивается в связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых участков тепловых сетей.

Таблица 3-13 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 48 | 50,29 | 50,29 |  |  |  |  |  |  |
| Новая ГК №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 105,03 | 106,74 | 106,74 | 152,31 | 158,28 | 192,97 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Котельная "Вега", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 45 | 45,17 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 63,24 | 64,36 | 86,40 |

Таблица 3-14 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 45 | 45,68 | 48,99 | 52,01 | 52,01 | 52,51 | 82,37 | 82,37 | 108,62 |

Таблица 3-15 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 45 | 45,68 | 48,99 | 51,37 | 51,37 | 51,87 | 81,72 | 81,72 | 107,98 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Таблица 3-16 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Озерная», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

Таблица 3-17 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО "М-300".

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Таблица 3-18 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 18,08 | 18,08 | 45,43 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 20,54 | 20,54 | 62,48 |

Таблица 3-19 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,21 | 4,76 | 4,76 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Бердска

  - Описание сценариев развития теплоснабжения

Согласно Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2022 год и на период до 2040 года причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения в городе Бердске:

- высокие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- низкая оснащенность систем теплопотребления средствами автоматического регулирования;

- разрегулирование систем теплоснабжения;

- разбалансированность систем отопления;

- изменение собственниками жилых помещений в многоквартирных домах схемы присоединения и поверхности нагрева приборов отопления.

- износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность оборудования котельных ООО «ТГК-1», ООО «М-300». Также низкая экономичность котельной «Озерная».

Согласно Главе 4 «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2022 год и на период до 2040 года следует:

- дефицит тепловой мощности котельной «Вега» МУП «КБУ» на конец рассматриваемого периода, 2040 год, – 16,1 Гкал/ч (12,2 %);

- дефицит тепловой мощности котельной «Новая» МУП «КБУ» на 2040 год – 62,4 Гкал/ч (63,8 %);

- дефицит тепловой мощности котельной ООО «Коммунальщик» на 2040 год – 1,9 Гкал/ч (34,2 %);

- перспективная тепловая нагрузка, не обеспеченная источниками тепла – 64,8 Гкал/ч.

Учитывая вышенаписанное, были разработаны следующие сценария развития систем теплоснабжения города Бердска.

  - Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

В адрес Администрации города Бердска поступило Уведомление №597 от 25.08.2020 «О выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» из эксплуатации». Согласно уведомлению, дата вывода объектов из эксплуатации – 30 апреля 2021 г..

Администрация города Бердска Постановлением №2393 от 23.09.2020 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» приостановила вывод из эксплуатации до 25.08.2023.

Учитывая вышеописанное, рассматривается 3 сценария развития системы теплоснабжения в зоне действия ООО «ТГК 1».

Сценарий 1

Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

При реализации сценария развития системы теплоснабжения в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения рассматривается перевод части абонентов на индивидуальные источники тепла.

Сценарий 2

Строительство новой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с отдельным выводом сети теплоснабжения для потребителей промплощадки и отдельным выводом для зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

При реализации сценария развития системы теплоснабжения в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения рассматривается перевод части абонентов на индивидуальные источники тепла.

Сценарий 3

Строительство БМГК в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТГК 1» с переводом части потребителей из зоны теплоснабжения котельной ТГК 1 в зону теплоснабжения котельной «Вега». Основные мероприятия по сценарию:

- Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:

  - БМГК 1 (ЦТП 8б);

  - БМГК 2 (ЦТП 4б);

  - БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б);

  - БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89);

  - БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212);

  - БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский);

  - БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская).

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами;

- перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Учитывая переключение теплоснабжения потребителей от ЦТП 4б с котельной ООО «ТГК 1» на котельную ж/м «Молодежный» во всех рассматриваемых сценариях строительство БМГК 2 на базе ЦТП 4б исключается из разработки схемы теплоснабжения.

  - Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

Сценарий 1

Существующая схема теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности котельная «Новая». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК». Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

  - Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Сценарий1

Существующая схема теплоснабжения в системе котельной «Озерная».

Сценарий 2

Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

  - Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

В адрес Администрации города Бердска поступило Уведомление от 27.04.2021 «О выводе источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» из эксплуатации». Согласно уведомлению, дата вывода объектов из эксплуатации – 31 декабря 2021 г..

Администрация города Бердска Постановлением №1901 от 21.06.2021 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «М-300» приостановила вывод из эксплуатации до 27.05.2024.

Учитывая вышеописанное, рассматривается 2 сценария развития системы теплоснабжения в зоне действия ООО «М-300».

Сценарий 1

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

Сценарий 2

Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:

- строительство БМГК на базе ЦТП 28б;

- реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

  - Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

Сценарий 1

Перевод потребителей в МКД на горячее водоснабжение от ИТП в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ».

  - Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии

С целью обеспечения тепловой мощностью зон развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, рассматривается строительство новых газовых котельных:

- перспективная котельная VII района (перспективная нагрузка на конец рассматриваемого периода – 29,3 Гкал/ч);

- перспективная котельная VIII района (перспективная нагрузка – 35,5 Гкал/ч)/

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Бердска

Для сравнения сценариев развития составлены сравнительные таблицы со следующими показателями:

- размер капитальный вложений в реализацию сценария

- анализ возможных источников инвестирования

- тарифные (ценовые) последствия для потребителей

- показатели энергетической эффективности

- достижение требований законодательства в области организации теплоснабжения при реализации сценария

- период реализации сценария

Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Бердск, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

В зонах нового строительства (в основном МКД), не обеспеченных в настоящее время теплоснабжением, в соответствие с прогнозом перспективной застройки и прогнозом прироста тепловой нагрузки предполагается строительство к 2040 году объектов теплопотребления с увеличением спроса тепловой нагрузки.

Теплоснабжение этих зон предполагается обеспечивать за счет строительства новых котельных на природном газе.

Капитальные затраты рассчитывались в соответствии с Мастер-планом. Ниже представлены данные по рекомендуемым оптимальным сценариям

ООО «ТГК-1

- Сценарий 1:

- Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска к 2023 году с установленной мощностью 120 Гкал/час к 2023, с увеличением мощности до 140 Гкал/час к 2035 году, с увеличением мощности до 170 Гкал/час к 2040 году,

- Строительство БМГК 1 с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час взамен существующего ЦТП 8 б к 2023 году;

Котельная «Новая»

- Сценарий 2: строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК с установленной тепловой мощностью 1 Гкал/час к 2023 году.

Новые котельные

В связи со строительством МКД и объектов социально-культурных объектов предполагается строительство новых котельных на 7 и 8 районах города Бердска, в том числе:

- Котельная на 7 микрорайоне с установленной мощностью 30 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 40 Гкал/час к 2040 году.

- Котельная на 8 микрорайоне с установленной мощностью 20 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 50 Гкал/час к 2040 году.

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам тепла приведены в Приложении 1.к Главе 7 Обосновывающих материалов.

Капитальные вложения в строительство новых котельных в 2021÷2040 гг. представлены в таблицах ниже.

Таблица 5-1. Капитальные затраты на строительство новой котельной взамен существующей ООО «ТГК-1», сценарий 1

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 87482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26397,1 | 0,0 | 113879,1 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 641936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160810,1 | 0,0 | 802746,7 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 160484,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66302,6 | 0,0 | 226786,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 87482,0 | 802420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253509,8 | 0,0 | 1143412,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 2624,5 | 24072,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7605,3 | 0,0 | 34302,4 |
| НДС | 0,0 | 18021,3 | 165298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52223,0 | 0,0 | 235543,0 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 108127,8 | 991792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,2 | 0,0 | 1413258,0 |

Таблица 5-2. Капитальные затраты на строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б в зоне действия ООО «ТГК-1», сценарий 1

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 1759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,0 |
| Оборудование | 0,0 | 9967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9967,8 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12121,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 11726,8 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23847,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 351,8 | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,4 |
| НДС | 0,0 | 2415,7 | 2496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4912,6 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |

Таблица 5-3. Капитальные затраты на строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП «Лесхоз» в зоне действия котельной «Новая», сценарий 3

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП "Лесхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,2 |
| Оборудование | 0,0 | 6782,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6782,6 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 11765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11765,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 7758,8 | 11765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19523,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 232,8 | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,7 |
| НДС | 0,0 | 1598,3 | 2423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4021,9 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 9589,9 | 14541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24131,4 |

Таблица 5-4. Капитальные затраты на строительство новой котельной на 7 районе

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной на 7 микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5757,4 | 0,0 | 1919,1 | 7676,5 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47210,4 | 0,0 | 15736,8 | 62947,2 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62179,6 | 0,0 | 20726,5 | 82906,1 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115147,4 | 0,0 | 38382,5 | 153529,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3454,4 | 0,0 | 1151,5 | 4605,9 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23720,4 | 0,0 | 7906,8 | 31627,2 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142322,2 | 0,0 | 47440,7 | 189762,9 |

Таблица 5-5. Капитальные затраты на строительство новой котельной на 8 районе

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной на 8 микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3838,2 | 3361,4 | 3838,2 | 11037,9 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31473,6 | 27563,2 | 31473,6 | 90510,4 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41453,1 | 36302,7 | 41453,1 | 119208,9 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76764,9 | 67227,3 | 76764,9 | 220757,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2302,9 | 2016,8 | 2302,9 | 6622,7 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15813,6 | 13848,8 | 15813,6 | 45476,0 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94881,5 | 83092,9 | 94881,5 | 272855,8 |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Капитальные затраты по реконструкции и (или) модернизации котельных рассчитывались в соответствии с Мастер-планом. Оптимальными сценариями являются:

Котельная «Новая»:

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности котельная «Новая». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК». Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла КВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки также предлагаются мероприятия:

- увеличение установленной мощности до 135 Гкал/час к 2023 году и до 165 Гкал/час к 2030 году (сценарий 1);

- увеличение установленной мощности до 165 Гкал/час к 2030 году (сценарий 2);

Котельная «Вега»:

В мастер-плане отдельный сценарий для котельной «Вега» не прописан. По оптимальному сценарию 1 ООО «ТГК-1», для обеспечения перспективной тепловой нагрузки необходимо увеличение установленной тепловой мощности до 160 Гкал/час к 2035 году.

Котельная «Озерная»:

- Сценарий 2: Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

ООО «М-300»:

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

ООО «Коммунальщик»:

Так как, сценарии развития котельной ООО «Коммунальщик» в мастер-плане не предусмотрены, предлагаются мероприятия с целью обеспечения тепловой мощностью перспективных потребителей. Рассматривается вариант с увеличением установленной мощности котельной до 7,5 Гкал/час к 2030 году.

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам тепла приведены в Приложении 1 Главы 7 Обосновывающих материалов.

Сводные капитальные затраты приведены ниже. Затраты указаны в ценах 2021 года.

Таблица 6. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Новая» сценарий 2

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Увеличение установленной мощности котельной "Новая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 1849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,7 | 0,0 | 0,0 | 3420,7 |
| Оборудование | 0,0 | 11094,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9430,2 | 0,0 | 0,0 | 20524,6 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 24037,9 | 0,0 | 0,0 | 20432,3 | 0,0 | 0,0 | 44470,2 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 12943,4 | 24037,9 | 0,0 | 0,0 | 31434,2 | 0,0 | 0,0 | 68415,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 388,3 | 721,1 | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 2052,5 |
| НДС | 0,0 | 2666,3 | 4951,8 | 0,0 | 0,0 | 6475,4 | 0,0 | 0,0 | 14093,6 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 15998,1 | 29710,9 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 84561,6 |

Таблица 7. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Вега», сценарий 1 ООО «ТГК-1»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Увеличение установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1157,8 | 0,0 | 1157,8 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10420,8 | 0,0 | 10420,8 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11578,7 | 0,0 | 11578,7 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23157,3 | 0,0 | 23157,3 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 | 0,0 | 694,7 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4631,5 | 0,0 | 4631,5 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28483,5 | 0,0 | 28483,5 |

Таблица 8. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Озерная» сценарий 2

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,1 |
| Оборудование | 0 | 1178,4 | 1370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2548,6 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 634,5 | 737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1372,3 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 2108,0 | 2108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4216,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,5 |
| НДС | 0,0 | 434,2 | 434,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,5 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 2605,5 | 2605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5211,0 |

Таблица 9. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной ООО «М-300» сценарий 1

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Перевод котельной ООО «М-300» на работу на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Оборудование | 0 | 2017,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4317,0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 1003,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2203,0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 3470,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6970,0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 104,1 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,1 |
| НДС | 0 | 694,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,0 |
| Всего смета проекта | 0 | 4268,1 | 4305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6970,0 |

Таблица 10. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной ООО «Коммунальщик»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Увеличение установленной мощности котельной "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 650,8 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4555,9 | 0,0 | 0,0 | 4555,9 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7810,1 | 0,0 | 0,0 | 7810,1 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13016,9 | 0,0 | 0,0 | 13016,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,5 | 0,0 | 0,0 | 390,5 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16088,9 | 0,0 | 0,0 | 16088,9 |

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В рамках реконструкции котельных Озерная, М-300 будут проведены мероприятия повышающие КПД котельных в связи с переводом котельных на газ. Кроме того, в рамках реконструкции системы теплоснабжения котельной Новая будут сокращены тепловые потери в трубопроводах с выделением удаленных объектов ЦТП «Лесхоз» на отдельный источник тепла.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки в Бердске, отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Избыточные источники тепловой энергии и источники энергии, выработавшие нормативный срок службы отсутствуют.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки в Бердске, отсутствуют.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки в Бердске, отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятым проектным графикам:

МУП «КБУ»

- котельная «Вега» 130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

- котельная «Новая» 130°С/70°Сс температурной срезкой 115°С.

- котельная «Озерная» 95°С/70°С;

- котельная «Южная» 95°С/70°С.

- ООО «ТГК-1» на город 130/70°С с температурной срезкой 115°С.

- ООО «ТГК-1» на промышленную площадку температурный график 130/70 °С со срезкой на 105°С.

- Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» - по графику 100/70°С.

- Котельная «Рассвет» - 95/ 70°С.

- Котельная «Коммунальщик» - 90/70°С.

- Котельная ФГУП «УЭВ» - 150/70°С с температурной срезкой 120°С

- Котельные ИП «Голубев» - 95°С/70°С.

- Котельная ООО «М-300») - 95/70°С.

- Котельная ООО «ЦСТ» - 95/70°С.

Необходимости изменения проектных температурных графиков нет.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепла приведены в перспективных балансах тепловой мощности по источникам тепла в Приложении 1 к Главе 7 Обосновывающих материалов.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Источники тепла, использующие возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в городе отсутствуют. Предложений по вводу в действие подобных источников тепла не поступило.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Структура предложений

Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций сформированы по группам проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения:

Решения приняты на основе расчетов, выполненных по периодам планирования в сооттветствии с разработанным мастер-планом развития системы теплоснабжения. Для расчетов использована электронноя модель системы теплоснабжения города Бердска, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения»;

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

Классификация проектов

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе четырех групп:

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:

  - Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей;

  - Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей;

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:

  - Строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа (в составе подгруппы реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа):

3.1 Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа;

3.2 Реконструкция существующих ЦТП в целях снижения уровня износа;

Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:

- 6.2. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;

Все проекты имеют единую классификацию следующего вида: ТС-xx.yy (zzz), где:

- хx – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15.

- yy – номер группы проекта

- zzz – номер проекта внутри группы.

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий по всем группам  - 2 020 млн.руб.

Подробнее разбивка капитальных затрат с разделением по группам проектов для каждого сценария представлена в таблицах ниже.

Таблица 6-1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1

| Группа проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 15259,18 | 7570,68 | 12586,22 | 7637,36 | 0,00 | 346615,69 | 179808,41 | 122522,67 | 692000,20 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223885,50 | 51586,99 | 275472,49 |
| 3.1. Реконструкция существующих ЦТП в целях снижения уровня износа | 19280,24 | 3622,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22902,77 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 0 | 0 | 26427,4795 | 0 | 0 | 0 | 1968,61 | 0 | 28396,09 |
| Итого | 34539,42 | 11193,21 | 39013,70 | 7637,36 | 0 | 346615,69 | 405662,52 | 174109,66 | 1018771,55 |

Таблица 6-2. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Группа проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 11326,80 | 10612,54 | 0,00 | 2529,72 | 160401,48 | 75770,02 | 63628,21 | 324268,77 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58374,48 | 0,00 | 0,00 | 58374,48 |
| 3.1. Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа | 3660,66 | 9597,05 |  |  |  |  |  |  | 13257,71 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15748,90 | 15748,90 | 32243,66 |
| Итого | 3660,66 | 20923,86 | 11358,40 | 0,00 | 2529,72 | 218775,96 | 91518,92 | 79377,10 | 428144,62 |

Таблица 6-3. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зоны действия прочих систем теплоснабжения

| Группа проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233577,12 | 152405,62 | 173425,56 | 559408,30 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа | 0,00 | 0,00 | 736,54 | 736,54 | 736,54 | 3682,70 | 3682,70 | 3682,70 | 13257,71 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 736,54 | 736,54 | 736,54 | 237259,82 | 156088,32 | 177108,26 | 572666,01 |

Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

В соответствии с действующим законодательством предусмотрен перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения потребителей на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае использования открытой системы отсутствует технологическая возможность поддержания температурного графика в системах отопления при переходных температурах, т.к. наличие излома для нужд ГВС в температурном графике (70 °С) приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды (более 75 С) в открытой системе теплоснабжения при отсутствии регулятора температуры на системе ГВС, т.к. при низких температурах наружного воздуха температура теплоносителя в подающей линии тепловой сети значительно выше.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- кардинальное улучшение качества воды в системе ГВС;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

По существующему положению открытая схема горячего водоснабжения принята на ТС №1 ФГУП УЭВ СО РАН. ФГУП УЭВ, в собственности которого находится котельная ТС №1 (расположенная в поселке Речкуновка, которая отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска), установленной тепловой мощностью 357,6 Гкал/ч. Небольшую часть тепловой мощности котельная направляет для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск.

Учитывая, что источники тепловой энергии ФГУП «УЭВ» в основном обеспечивает потребителей тепловой энергии города Новосибирска (зона ЕТО №50) и только небольшую часть тепловой мощности котельная ТС №1 направляет для обеспечения потребителей на территории г. Бердск предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения учтены и приведены в схеме теплоснабжения г. Новосибирска на период до 2033 года (актуализации на 2022 год), утвержденным Приказом Минэнерго России от 09.09.2021 №882.

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

  - Перспективный расход условного и натурального топлива

Перспективный расход топлива определялся на основании перспективной выработки тепловой энергии и перспективных удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию, рассчитанных в Главе 10 обосновывающих материалов к схеме.

Результаты расчета условного и натурального топлива приведены ниже, условного топлива:- Таблица 8-1 - Таблица 8-10; натурального топлива: Таблица 8-11 - Таблица 8-20.

Таблица 8-1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тонн условного топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 42156 | 42490 | 42490 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 5925 | 5939 | 5939 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 17987 | 37794 | 37794 | 51802 | 52362 | 66656 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 194 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Всего уголь |  |  | 42156 | 42490 | 42490 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 5925 | 5939 | 5939 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 18181 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |
| Итого |  |  | 48081 | 48428 | 48428 | 42184 | 38200 | 38200 | 52209 | 52768 | 67063 |

Таблица 8-2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тонн условного топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 31882,8 | 31872 | 31872 | 31872 | 31872 | 31872 | 35194 | 35406 | 40246 |
|  |  | уголь | 14641,4 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 | 14632 | 16157 | 16255 | 18476 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 39660,8 | 39777 | 40412 | 40858 | 40858 | 40951 | 47283 | 47283 | 52926 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 581,4 | 591 | 589 | 587 | 585 | 582 | 572 | 562 | 551 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 467,07 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Всего природный газ |  |  | 72010,67 | 72116 | 72751 | 73197 | 73197 | 73290 | 82944 | 83156 | 93638 |
| Всего уголь |  |  | 15222,8 | 15223 | 15221 | 15219 | 15217 | 15215 | 16729 | 16817 | 19028 |
| Итого |  |  | 87233,5 | 87339 | 87972 | 88416 | 88413 | 88505 | 99674 | 99973 | 112666 |

Таблица 8-3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 4431,7 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 799,8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Всего природный газ |  |  | 5231,5 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| Итого |  |  | 5231,5 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |

Таблица 8-4. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 1630 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 762 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 3032 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 379,5 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 429 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Всего природный газ |  |  | 6232,5 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 |
| Итого |  |  | 6232,5 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 |

Таблица 8-5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 9004,7 | 9040 | 9678 | 10640 | 10640 | 10640 | 11559 | 12270 | 12981 |
| Всего природный газ |  |  | 9004,7 | 9040 | 9678 | 10640 | 10640 | 10640 | 11559 | 12270 | 12981 |
| Итого |  |  | 9004,7 | 9040 | 9678 | 10640 | 10640 | 10640 | 11559 | 12270 | 12981 |

Таблица 8-6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 1121 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1609 | 1862 | 1862 |
| Всего природный газ |  |  | 1121 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1609 | 1862 | 1862 |
| Итого |  |  | 1121 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1609 | 1862 | 1862 |

Таблица 8-7. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 2729 | 2729 | 2729 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 1021 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Всего уголь |  |  | 2729 | 2729 | 2729 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 1021 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Итого |  |  | 2729 | 2729 | 2729 | 2411 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |

Таблица 8-8. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Всего природный газ |  |  | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Итого |  |  | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |

Таблица 8-9. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7990 | 11569 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7990 | 11569 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7990 | 11569 |

Таблица 8-10. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тонн условного топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 9222 | 14323 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 9222 | 14323 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 9222 | 14323 |

Таблица 8-11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК-1», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК-1» | уголь | 57861 | 58338 | 58338 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 4288 | 4300 | 4300 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГК 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 15109 | 31747 | 31747 | 43514 | 43984 | 55991 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 0 | 163 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Всего уголь |  |  | 57861 | 58338 | 58338 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 4288 | 4300 | 4300 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 15272 | 32088 | 32088 | 43855 | 44325 | 56333 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8-12. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», тыс. м3/т натурального топлива (Сценарий 1)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | газ | 26698 | 26772 | 26772 | 26772 | 26772 | 26772 | 29563 | 29741 | 33806 |
|  |  | уголь | 20211,1 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 | 20090 | 22184 | 22318 | 25368 |
| 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | газ | 33225 | 33412 | 33946 | 34320 | 34320 | 34399 | 39718 | 39718 | 44458 |
| 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» | уголь | 801,6 | 811 | 808 | 805 | 803 | 800 | 786 | 771 | 757 |
| 4 | Котельная «Южная» - МУП «КБУ» | газ | 391,2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Всего природный газ |  |  | 60314,2 | 60577 | 61111 | 61485 | 61485 | 61564 | 69673 | 69851 | 78656 |
| Всего уголь |  |  | 21012,7 | 20901 | 20898 | 20895 | 20893 | 20890 | 22970 | 23089 | 26125 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8-13. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 3713 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 632 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Всего природный газ |  |  | 4345 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 |
| Итого |  |  | 4345 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 |

Таблица 8-14. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная №1 ИП «Голубев» | газ | 1413 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 2 | Котельная №2 ИП «Голубев» | газ | 660 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3 | Котельная №3 ИП «Голубев» | газ | 2628 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 |
| 4 | Котельная №4 ИП «Голубев» | газ | 328,6 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 5 | Котельная №5 ИП «Голубев» | газ | 378 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Всего природный газ |  |  | 5407,6 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 |
| Итого |  |  | 5407,6 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 |

Таблица 8-15. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 7543 | 7594 | 8129 | 8938 | 8938 | 8938 | 9710 | 10306 | 10904 |
| Всего природный газ |  |  | 7543 | 7594 | 8129 | 8938 | 8938 | 8938 | 9710 | 10306 | 10904 |
| Итого |  |  | 7543 | 7594 | 8129 | 8938 | 8938 | 8938 | 9710 | 10306 | 10904 |

Таблица 8-16. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 967 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1352 | 1564 | 1564 |
| Всего природный газ |  |  | 967 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1352 | 1564 | 1564 |
| Итого |  |  | 967 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1352 | 1564 | 1564 |

Таблица 8-17. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 3747 | 3747 | 3747 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 0 | 878 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
| Всего уголь |  |  | 3747 | 3747 | 3747 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 878 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
| Итого |  |  | 3747 | 3747 | 3747 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8-18. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 235,27 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Всего природный газ |  |  | 235,27 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Итого |  |  | 235,27 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |

Таблица 8-19. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 11260 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 11260 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 11260 |

Таблица 8-20. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, тыс. м3/т натурального топлива

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3; т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 15660 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 15660 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 15660 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время и на расчетный период, на источниках тепловой энергии планируется сжигание газа. Мероприятие по газификации котельной «Озерная» планируется завершить в 2022 году.

Внедрение возобновляемых источников тепловой энергии проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается. Местные виды топлива отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Котельная «Вега» в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ.

Таблица 8-21. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Вега»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сго-рания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5251 |  |
| газ |  | - | -. | - | 8255,8 |  |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаковского геологического района Кузбасса. При этом воздушно-сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как мономарки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типа КВ-ТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Котельная «Озерная» в качестве топлива использует каменный уголь. Характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 8-22 Характеристика сжигаемого топлива котельной «Озерная»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | ДР | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 4832 |  |

Каменный уголь поставляется обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» транспортом от котельной «Вега». Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе котельной «Вега».

Котельная «ТГК-1» в качестве топлива использует уголь кузнецкого месторождения марки ДР и ГР, ДМСШ, ГМСШ и мазут марки М100.

Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельной запасов топлива. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе.

Основные характеристики угля марки Д, представлены в пункте 8.1.1. краткая характеристика в таблице ниже.

Таблица 8-23 Характеристика сжигаемого топлива -угля котельной ООО «ТГК-1»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др и Гр | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5100 |  |

Прогнозные значения расходов натурального топлива по вариантам развития приведены ниже (Таблица 8-24).

Таблица 8-24. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс. м/тонн натурального топлива (вариант 1: сценарий 1 для всех котельных)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 57861,0 | 58338,1 | 58338,1 | 29432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15272,4 | 32088,1 | 32088,1 | 43855,2 | 44325,1 | 56332,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288,0 | 4299,8 | 4299,8 | 1857,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 21012,7 | 20901,1 | 20898,2 | 20895,4 | 20892,6 | 20889,7 | 22969,5 | 23089,1 | 26125,3 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 60314,2 | 60577,2 | 61110,9 | 61485,3 | 61485,3 | 61563,7 | 69673,2 | 69851,4 | 78656,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 4345,0 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 | 4397,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5407,6 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 | 5298,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 7543,0 | 7593,6 | 8129,4 | 8937,7 | 8937,7 | 8937,7 | 9709,7 | 10306,5 | 10903,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 967,0 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1351,8 | 1564,5 | 1564,5 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 3746,9 | 3746,8 | 3746,8 | 1907,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,4 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 | 1789,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 235,3 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6467,1 | 6871,6 | 9949,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4739,2 | 7931,1 | 12318,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 82620,6 | 82986,0 | 82983,1 | 52235,4 | 20892,6 | 20889,7 | 22969,5 | 23089,1 | 26125,3 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 78812,1 | 79265,5 | 80334,9 | 97668,4 | 115394,9 | 115473,3 | 147517,8 | 152571,7 | 181445,7 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4288,0 | 4299,8 | 4299,8 | 1857,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Перспективный вид топлива

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории города Бердска Новосибирской области, осуществляется от 3 крупных котельных и нескольких локальных котельных.

Из них котельная «Новая» работает на природном газе, котельная «ТГК-1» работает на твердом топливе – каменном угле, с использованием мазутной подсветки. На котельной «Вега» используются часть котлов, работающих на каменном угле, а часть на природном газе.

На перспективу предполагается увеличение доли использования газа, в связи с газификацией котельной «Озерная», а также реконструкция котла типа КВ-ТС-20 ст.№7 на котельной «Вега» с переводом на работу на природном газе. Закрытие котельной ООО «ТГК-1» и строительство нескольких котельных, использующих в качестве основного вида топлива природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться природный газ. Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не предвидится.

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

В соответствии с требованиями п. 15. Раздел "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Бердска до 2040 года.

  - Общие положения

Целью настоящего раздела являются:

- определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Определение величины необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе приведено в разделе 7.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учтен весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы реализации товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

При оценке экономической эффективности всех мероприятий Схемы теплоснабжения основное внимание уделялось группам инвестиционных проектов для наиболее социально значимых объектов и теплосетей:

- мероприятия по закрытию котельной ООО «ТГК-1» и переключении потребителей на иные источники теплоснабжения;

- мероприятия по котельным МУП «КБУ», а также распределительным и внутриквартальным тепловым сетям;

- мероприятия по новым источникам в центрах перспективных нагрузок (котельные в VII и VIII микрорайонах).

  - Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей города Бердска сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения: Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска», Глава 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Ниже представлены финансовые потребности (капитальные и инвестиционные затраты) по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения города Бердска.

Объемы необходимых капитальных вложений в развитие и реконструкцию энергоисточников, тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице ниже (Таблица 9.1).

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования, модернизацию существующего и прочие затраты, связанные с реализацией групп проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР) и учитывают НДС.

Необходимо отметить, что кроме основных мероприятий теплоснабжающие организации также несут инвестиционные затраты, направленные на всестороннее обеспечение единого производственного процесса, в том числе на:

- улучшение условий труда;

- обеспечение связи, учета и контроля;

- обновления основных средств непроизводственного назначения,

- выполнение условий пожарной безопасности;

- повышения уровня безопасности и антитеррористической защиты и др.

Такие мероприятия были учтены в инвестиционных затратах Схемы теплоснабжения, т.к. выполнение таких инвестиционных мероприятий необходимо для надежной и эффективной работы теплогенерирующих объектов и тепловых сетей.

Таблица 9.1 Объем необходимых капиталовложений  и инвестиционных затрат за период 2020-2033 гг.

| Наименование | Всего за период 2021-2040 гг. |
| --- | --- |
| Сводные капитальные затраты по энергоисточникам, млн. руб. | 2 072,9 |
| Сводные капитальные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 2 019,6 |
| Всего капитальные затраты, млн. руб., без НДС | 4 092,5 |
| Сводные инвестиционные затраты по энергоисточникам, млн. руб | 2 554,5 |
| Сводные инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 3 181,7 |
| Всего инвестиционные затраты, млн. руб. | 5 736,3 |

  - Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства тепловой энергии на источниках ООО «ТГК-1»

Капитальные затраты в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников АО «ТГК-11» за весь период проектирования, а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции) представлены в (Таблица 9.2, Рисунок 9-1).

Необходимые инвестиционные вложения по группе проектов в рамках объектов ООО «ТГК-1» 3 282,4 млн. руб.

  - Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников и по сетям МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Озёрная»)

Капитальные затраты в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников и по магистральным сетям МУП «КБУ», а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции) представлены далее (Таблица 9.3, Рисунок 9-2).

Необходимые инвестиционные вложения по группе проектов в рамках МУП «КБУ», суммарно достигают 808,4 млн. руб.

  - Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от котельных и по сетям ООО «Коммунальщик»

Капитальные затраты в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников и по распределительным и внутриквартальным сетям ООО «Коммунальщик» за весь период проек-тирования, а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом ин-фляции) представлены в таблице и на рисунке ниже (Таблица 9.4, Рисунок 9-3).

Необходимые инвестиционные вложения по группе проектов в рамках производства и передачи тепла по сетям ООО «Коммунальщик», суммарно достигают 67 млн. руб.

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от котельной ООО «М-300»

Капитальные затраты в реализацию проектов в рамках производства и пе-редачи тепловой энергии от котельных ООО «М-300» по собственным тепловым сетям за весь период проектирования, а также сформированные на их основе инвести-ционные затраты (с учетом инфляции) представлены далее (Таблица 9.5, Рисунок 9-4)

Необходимые инвестиционные вложения по группе проектов в рамках производства и передачи тепла от котельных ООО «М-300» по своим сетям суммарно достигают 9,8 млн. руб.

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от новых источников

Капитальные затраты в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от новых котельных за весь период проектирования, а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции) представлены в таблице и на рисунке ниже (Таблица 9.6, Рисунок 9-5)

Необходимые инвестиционные вложения по группе проектов в рамках производства и передачи тепла от новых котельных суммарно достигают 1 568,7 млн. руб.

Таблица 9.2 Капитальные затраты в рамках производства тепла от источников ООО «ТГК-1»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные зартаты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 122,6 | 1 006,8 | – | – | 313,3 | 28,5 | – | 1 471,2 |
| Капитальные зартаты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | 34,5 | 11,2 | 39,0 | 7,6 | – | 346,6 | 405,7 | 174,1 | 1 018,8 |
| Капитальные зартаты | 34,5 | 133,8 | 1 045,8 | 7,6 | – | 660,0 | 434,1 | 174,1 | 2 490,0 |
| Инвестиционные зараты по источникам, млн. руб. | – | 128,9 | 1 110,0 | – | – | 401,1 | 50,9 | – | 1 690,9 |
| Инвестиционные зараты по тепловым сетям, млн. руб. | 34,5 | 11,8 | 43,0 | 8,8 | – | 471,4 | 671,4 | 350,6 | 1 591,5 |
| Инвестиционные зараты | 34,5 | 140,6 | 1 153,0 | 8,8 | – | 872,6 | 722,3 | 350,6 | 3 282,4 |

Рисунок 9-1 График финансовых потребностей в рамках групп проектов по ООО «ТГК-1»

Таблица 9.3 Капитальные затраты в рамках производства и передачи тепла от источников и по сетям МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Озёрная»)

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные зартаты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 28,2 | 46,9 | – | – | 38,9 | – | – | 113,9 |
| Капитальные зартаты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | 3,7 | 20,9 | 12,1 | 0,7 | 3,3 | 222,5 | 95,2 | 83,1 | 441,4 |
| Капитальные зартаты | 3,7 | 49,1 | 59,0 | 0,7 | 3,3 | 261,3 | 95,2 | 83,1 | 555,3 |
| Инвестиционные зараты по источникам, млн. руб. | – | 29,6 | 51,7 | – | – | 56,0 | – | – | 137,3 |
| Инвестиционные зараты по тепловым сетям, млн. руб. | 3,7 | 22,0 | 13,3 | 0,9 | 3,9 | 302,6 | 157,6 | 167,2 | 671,1 |
| Инвестиционные зараты | 3,7 | 51,6 | 65,0 | 0,9 | 3,9 | 358,5 | 157,6 | 167,2 | 808,4 |

Рисунок 9-2 График финансовых потребностей в рамках групп проектов по источникам и сетям МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Озёрная»)

Таблица 9.4 Капитальные затраты в рамках производства и передачи тепла ООО «Коммунальщик»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 16,1 | – | – | 16,1 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | – | – | – | – | – | 25,2 | 7,6 | – | 32,8 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 41,3 | 7,6 | – | 48,9 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | – | 20,2 | – | – | 20,2 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | – | – | – | 34,3 | 12,5 | – | 46,8 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | – | – | – | 54,5 | 12,5 | – | 67,0 |

Рисунок 9-3 График финансовых потребностей в рамках групп проектов ООО «Коммунальщик»

Таблица 9.5 Капитальные затраты в рамках производства тепла на котельных ООО «М-300»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 4,5 | 4,6 | – | – | – | – | – | 9,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 4,8 | 5,0 | – | – | – | – | – | 9,8 |

Рисунок 9-4 График финансовых потребностей в рамках групп проектов по производству и передаче тепла ООО «М-300»

Таблица 9.6 Капитальные затраты по группам проектов в рамках производства и передачи тепла от котельных VII, VIII микрорайонов

| Наименование | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | 237,2 | 83,1 | 142,3 | 462,6 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 208,3 | 144,8 | 173,4 | 526,6 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 445,6 | 227,9 | 315,7 | 989,2 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | 297,6 | 126,9 | 271,9 | 696,4 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 283,4 | 239,7 | 349,2 | 872,3 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 580,9 | 366,6 | 621,1 | 1 568,7 |

Рисунок 9-5 График финансовых потребностей в рамках производства и передачи тепла от котельных VII, VIII микрорайонов

Финансовые потребности в реализацию проектов в целом по Схеме

Необходимые капитальные затраты в реализацию проектов Схемы теплоснабжения в целом за весь период проектирования, а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции) представлены ниже (Таблица 9.7, Рисунок 5.6).

Суммарная потребность в капиталовложениях составляет 4 092,5 млн. руб. (с НДС), за первые пять лет необходимо осуществить 32,9% всех капиталозатрат, за 2026 – 2030 гг. – 34,4% капиталовложений, за период 2031 – 2035 гг. – 18,7 %, за 2036 – 2040 – 14,0%.

Суммарная потребность в инвестиционных затратах составляет 58 887 млн. руб., из них за первый расчетный период (2021 – 2025 гг.) необходимо осуществить 25,7% всех инвестиций, за 2026 – 2030 гг. – 32,5% инвестиционных затрат, за период 2031 – 2035 гг. – 21,9 %, за 2036 – 2040 – 19,9%.

Капитальные затраты на источники теплоснабжения составляют 50,7%, на тепловые сети – 49,3%.

Таблица 9.7 Капитальные затраты по мероприятиям Схемы в целом

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 155,3 | 1 058,2 | – | – | 605,5 | 111,6 | 142,3 | 2 072,9 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 38,2 | 32,1 | 51,1 | 8,4 | 3,3 | 802,7 | 653,3 | 430,6 | 2 019,6 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 38,2 | 187,5 | 1 109,3 | 8,4 | 3,3 | 1 408,1 | 764,8 | 572,9 | 4 092,5 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 163,3 | 1 166,7 | – | – | 774,9 | 177,9 | 271,9 | 2 554,5 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 38,2 | 33,8 | 56,3 | 9,7 | 3,9 | 1 091,6 | 1 081,2 | 867,0 | 3 181,7 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 38,2 | 197,0 | 1 223,0 | 9,7 | 3,9 | 1 866,5 | 1 259,0 | 1 138,9 | 5 736,3 |

Рисунок 9-6 График финансовых потребностей по мероприятиям Схем

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

На основании поступивших заявок на присвоение статуса ЕТО и на основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2013 г., Администрацией г. Бердска 01.03.2021 опубликовала Постановление №544 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области».

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, возможны следующие варианты изменения границ зондеятельности ЕТО:

- Расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

- Расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);

- Сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

- Образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

- Образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

- Возможна утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Исходя из вышеизложенного, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после даты подписания Постановления от 01.03.2021 №544

В результате разработки схемы теплоснабжения города Бердска предлагается внесение следующих изменений в раздел реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций.

- Корректировка границ технологически изолированных зон действия, утвержденных Постановлением от 01.03.2021 №544 в связи с уточнением данных границ: для зоны №8.

- Исключить истоник Котельная № 5 микрорайон «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9 из зоны деятельности ЕТО №4 ИП Голубев В. А.

- Изменить организацию, обладающею статусом ЕТО, для зоны №15 и 16.

Реестр технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения – с указанием наименования организации, которой присваивается статус единой теплоснабжающей организации в каждой системе теплоснабжения, сформированный в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, приведен ниже.

Границы зон действия (системы теплоснабжения) приведены в Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Таблица 10-1. Реестр утверждаемых единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Бердска

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка | 173,6 | ООО «ТГК 1» | 10 000 | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 01 | ООО «ТГК 1» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город | 173,6 | ООО «ТГК 1» МУП «Комбинат бытовых услуг» | 10 000 279 080 | Источник Сети | Собственность | 3712,5 | н/д | 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная №1 «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 | 94 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 279 080 | Источник, сети | В хозяйственном ведении | 2268,5 | н/д | 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №2 «Вега», ул. Линейная, 5/8 | 117 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 279 080 | Источник, сети | В хозяйственном ведении | 2552,5 | н/д | 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная №3 «Озерная», ул. Озерная, 32/2 | 2,4 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 279 080 | Источник, сети | В хозяйственном ведении | 13,9 | н/д | 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 18,06 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | н/д | Источник, сети | Аренда |  | н/д | 03 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная «Рассвет» |  | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | н/д | Источник, сети |  |  | н/д | 03 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | Котельная № 1 микрорайон «Молодежный», ул. Боровая, 4/10 | 6,0 | Котельная № 1 | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 04 | ИП Голубев В. А. | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | Котельная № 2 ГСК «Спортивный», ул. Лунная, 26 | 3,2 | Котельная № 2 | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 04 | ИП Голубев В. А. | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | Котельная № 3 микрорайон «Белокаменный», пер. Белокаменный, 7/1 | 9,67 | Котельная № 3 | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 04 | ИП Голубев В. А. | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | Котельная № 4 на территории Бердского дома отдыха, ул. Речкуновская Зона Отдыха | 1,7 | Котельная № 4 | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 04 | ИП Голубев В. А. | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | Котельная № 5 микррайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 | 1,76 | Котельная № 5 | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 04 | ИП Голубев В. А. | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 | 357,6 | ФГУП «УЭВ» МУП «Комбинат бытовых услуг» | н/д | Источник Сети | Собственность |  | н/д | 05 | ФГУП «УЭВ» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» | 5 | ООО «Коммунальщик» МУП «Комбинат бытовых услуг» | н/д | Источник Сети | Собственность | 6,2 | н/д | 06 | ООО «Коммунальщик» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | Котельная ООО «М-300» | 12,8 | ООО «М-300» | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 07 | ООО «М-300» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 | 4,03 | ООО «ТВК» | н/д | Источник, сети | Собственность |  | н/д | 08 | ООО «ТВК» | п.11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |

Таблица 10-2. Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения города Бердска

| N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «ТГК 1» | 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |
| 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город |
|  |  | 3 | Котельная «Вега», ул. Линейная, 5/8 |
|  |  | 4 | Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 |
|  |  | 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |
| 03 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 6 | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |
|  |  | 7 | Котельная «Рассвет» |
| 04 | ИП Голубев В. А. | 8 | Котельная № 1 микрорайон «Молодежный», ул. Боровая, 4/10 |
|  |  | 9 | Котельная № 2 ГСК «Спортивный», ул. Лунная, 26 |
|  |  | 10 | Котельная № 3 микрорайон «Белокаменный», пер. Белокаменный, 7/1 |
|  |  | 11 | Котельная № 4 на территории Бердского дома отдыха |
|  |  | 12 | Котельная № 5 микррайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 |
| 05 | ФГУП «УЭВ» | 13 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |
| 06 | ООО «Коммунальщик» | 14 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |
| 07 | ООО «М-300» | 15 | Котельная ООО «М-300» |
| 08 | ООО «ТВК» | 16 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

В схеме теплоснабжения принято решение о перераспределении тепловой нагрузки между котельной «Новая» МУП «КБУ» и новой БМГК № 8.

На новую БМГК № 8 переключаются отдаленные потребители ЦТП «Лесхоз» с суммарной подключенной нагрузкой 0,43 Гкал/ч, решение позволит значительно снизить потери на транспорт тепла и повысить эффективность теплоснабжения.

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

В городе Бердске выявлены бесхозяйные тепловые сети, представленные в таблице ниже. Организацией, уполномоченной на их эксплуатацию в порядке, предусмотренном в установленном Федеральным законом "О теплоснабжении", является МУП «КБУ».

Рисунок 12-1 Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения г. Бердска"

  - Схема газоснабжения и газификации

Постановлением администрации города Бердска от 18.02.2020 №400 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год)).

Постановлением администрации города Бердска от 15.07.2020 №1637 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.)).

Подача природного газа в город Бердск Новосибирской области осуществляется по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск».

Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая – газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.)), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.)).

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая и кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Система газоснабжения города Бердска Новосибирской области, на перспективу развития до 2025 года, планируется осуществить от ГРС-5 с реконструкцией до часовой мощности 180 000 м³/ч и возможным строительством новой ГРС «Бердск» мощностью 100 000 м³/ч, Всего 280 000 м³/ч.

От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки правобережной части Советского района города Новосибирска, города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области.

Рисунок 13-1 – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год

По состоянию на 2020 г. с учётом реального потребления газа существующими потребителями г. Бердска, возможно подключение социально-значимых перспективных потребителей газа центральной части г. Бердска с нагрузкой 4606 м³/ч. При этом падение давления у дальних абонентов составит до 1.95 кг/м². Падение давления в газопроводе считается критическим, но при этом вся схема газоснабжения города остаётся работоспособной. Дальнейшее подключение новых перспективных потребителей с нагрузкой от 1000 м³/ч газа, без выполнения мероприятий по развитию схемы газораспределения города Бердска –невозможно.

Для обеспечения природным газом всех потребителей города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области, необходимо выполнить следующее:

1. Для бесперебойного газоснабжения существующих и перспективных потребителей газа по газораспределительной системе города Бердска, необходимо строительство газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Ду– 500 мм, протяженностью – 4,716 км, от ГРС-5, а также строительство дополнительного блока существующей ГРС-5 г. Новосибирска производительностью не менее 80 тыс. м³/час.

2. Осуществить строительство новой газораспределительной станции (ГРС-Бердск) производительностью не менее 100 000 м³/час, расположенной на окраине города Бердска в юго-восточной части города;

3. Осуществить строительство перспективных газопроводов высокого давления (Р до 0,6 МПа), общей протяженностью 96,288 км.

  - Схема и программа развития электроэнергетики

Энергоснабжение потребителей города Бердска осуществляется от Новосибирской энергосистемы на напряжении 110 кВ и ниже от системных ПС 220/110 кВ и узловых подстанций, обслуживаемых ЗАО «РЭС».

Опорными центрами питания г. Бердска являются 4-е подстанции, три из которых расположены в городе Бердске - ПС 110 кВ «Бердская», ПС 110 кВ «БЭМЗ», ПС 110 кВ «Заречная» и одной подстанции расположенной в Советском районе г.Новосибирска - ПС 110 кВ «Академическая» связанными двухцепными ВЛ-110 кВ с ПС 220 кВ «Научная».

Рост перспективной нагрузки города Бердска предусматривается в основном за счёт увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе, сопровождающегося значительным приростом присоединенной мощности новых объектов к распределительным сетям.

Развитие электрической сети 110-220 кВ на рассматриваемую перспективу направлено на решение следующих задач:

•	обеспечение экономически обоснованного уровня надёжности электроснабжения потребителей;

•	преодоление массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций;

•	решение вопросов системной надёжности;

•	повышение пропускной способности существующих магистральных связей, создание резерва пропускной способности, т.е создание условий для свободного доступа на присоединение к электрическим сетям потребителей при обеспечении системной надёжности;

•	снижение расхода электроэнергии на её транспорт.

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергий в городе Бердске утвержденной программой и схемой развития электроэнергетики не предусмотрено.

  - Схема водоснабжения и водоотведения

Постановлением администрации города Бердска от 23.09.2014 №3389 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 года» утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Бердска.

С указанной схеме учтено застройка двух микрорайонов, «Южный» и «Раздольный» на перспективу до 2025 года.

Запланированы мероприятия строительства, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения в период до 2017 года.

При актуализации (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска необходимо учитывать действующий Генеральный план развития города Бердска, приоритетный вариант развития систем теплоснабжения.

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Бердска"

  - Общие положения

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c ПП РФ №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 ПП РФ № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В результате разработки в соответствии с пунктом 79 ПП РФ № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

  - Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Таблица 14.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

Таблица 14.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 120, | 120, | 120, | 170, | 170, | 170, |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 100,13 | 99,63 | 100,44 | 110,04 | 111,33 | 111,33 | 140,96 | 153,27 | 164,44 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 42,3 | 42,6 | 42,1 | 6,4 | 5,3 | 5,3 | 15,4 | 8,0 | 1,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 231,4 | 236,0 | 236,0 | 323,5 | 327,0 | 416,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 17,6 | 17,6 | 17,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 5428,0 | 5524,5 | 5504,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 14.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод на промплощадку, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,93 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,24 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,58 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 45,0 | 44,5 | 43,9 | 43,3 | 41,7 | 41,3 | 39,4 | 37,9 | 36,5 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 46,2 | 45,7 | 45,1 | 42,7 | 40,6 | 38,9 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 43,3 | 42,8 | 42,4 | 41,9 | 39,9 | 39,6 | 38,0 | 36,6 | 35,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 27,11 | 27,11 | 27,15 | 27,14 | 28,27 | 28,26 | 28,25 | 28,24 | 28,23 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 61,44 | 61,45 | 61,41 | 58,17 | 57,37 | 57,39 | 57,42 | 57,44 | 57,46 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 5,64 | 5,60 | 5,57 | 5,27 | 5,39 | 5,35 | 5,16 | 4,96 | 4,77 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,38 | 1,33 | 1,28 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 3,90 | 3,87 | 3,85 | 3,82 | 3,94 | 3,91 | 3,77 | 3,63 | 3,49 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 8,0% | 8,0% | 7,9% | 7,5% | 7,5% | 7,4% | 7,2% | 6,9% | 6,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 17,66 | 17,65 | 17,59 | 17,79 | 17,34 | 17,33 | 17,28 | 17,24 | 17,19 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | маг | ед./год | н/д | н/д | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | расп | ед./год | н/д | н/д | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,30 | 7,04 | 7,02 | 7,13 | 6,49 | 6,25 | 6,01 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 8,03 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 5,83 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,09 | 7,09 | 6,62 | 6,62 | 6,33 | 6,04 | 6,04 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 453 | 453 | 454 | 470 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 16,70 | 16,71 | 16,71 | 17,32 | 17,28 | 17,29 | 17,30 | 17,30 | 17,31 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 69,9 | 72,2 | 72,1 | 71,9 | 71,7 | 71,5 |

Таблица 14.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  | 128,9 | 1 110,00 |  |  | 401,1 | 50,9 |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 34,5 | 11,8 | 43 | 8,8 |  | 471,4 | 671,4 | 350,6 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 34,5 | 140,7 | 1153 | 8,8 | 0 | 872,5 | 722,3 | 350,6 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 34,5 | 175,2 | 1328,2 | 1337 | 1337 | 2209,5 | 2931,8 | 3282,4 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 34,5 | 175,2 | 1328,2 | 1337 | 1337 | 2209,5 | 2931,8 | 3282,4 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1 207,9 | 1 327,0 | 1 330,7 | 1 224,0 | 913,8 | 1 027,5 | 1 132,9 | 1 062,3 |
| 13. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 1 449,5 | 1 592,4 | 1 596,9 | 1 468,8 | 1 096,6 | 1 233,0 | 1 359,4 | 1 274,8 |
| 14. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  | 9,9 | 0,3 | -8,0 | -25,3 | 12,4 | 10,3 | -6,2 |

  - Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»

Таблица 14.5 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Вега» МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 24,4 | 24,8 | 25,0 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 24,1 | 25,2 | 25,8 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 799,9 | 813,1 | 823,2 | 850,2 | 864,2 | 879,8 | 855,3 | 963,6 | 1035,0 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 525,3 | 533,4 | 539,4 | 552,7 | 561,8 | 572,0 | 607,2 | 679,9 | 746,8 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 274,6 | 279,7 | 283,9 | 298,6 | 303,5 | 309,0 | 280,8 | 287,9 | 292,5 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 118,2 | 129,9 | 137,3 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 83,9 | 91,6 | 99,1 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 68,3 | 74,1 | 79,8 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,7 | 17,5 | 19,3 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 190,8 | 191,9 | 219,5 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 112,9 | 112,8 | 112,6 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 135,4 | 135,4 | 158,4 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 92,9 | 92,8 | 92,7 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 110,2 | 109,6 | 127,5 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 25,3 | 25,9 | 30,9 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 59,0 | 59,1 | 59,3 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 62,6 | 57,4 | 62,0 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 55,3 | 55,4 | 55,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 58,5 | 53,6 | 57,9 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,1 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0044 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0049 | 0,0052 | 0,0053 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,0070 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0067 | 0,0066 | 0,0065 | 0,0079 | 0,0076 | 0,0085 |

Таблица 14.6 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,9 | 26,2 | 26,7 | 26,5 | 27,0 | 27,7 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 794,45 | 808,90 | 826,29 | 851,88 | 865,93 | 884,37 | 940,33 | 1 034,79 | 1 110,54 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 615,25 | 626,98 | 642,11 | 664,27 | 675,22 | 687,44 | 764,55 | 854,64 | 927,57 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 179,21 | 181,91 | 184,18 | 187,62 | 190,71 | 196,92 | 175,78 | 180,14 | 182,97 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 106,75 | 107,03 | 108,12 | 108,79 | 108,79 | 109,13 | 129,94 | 139,47 | 147,31 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 82,67 | 82,96 | 84,02 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 105,65 | 115,19 | 123,04 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 55,94 | 56,17 | 57,04 | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 73,83 | 81,07 | 87,00 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 26,73 | 26,79 | 26,98 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 31,82 | 34,12 | 36,04 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 24,08 | 24,07 | 24,10 | 23,96 | 23,96 | 24,30 | 24,29 | 24,28 | 24,27 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 21,33 | 21,33 | 21,36 | 21,73 | 21,73 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 186,85 | 187,63 | 191,46 | 194,21 | 194,21 | 194,78 | 229,27 | 229,27 | 259,60 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 144,7 | 524,95 | 531,19 | 535,91 | 535,91 | 535,91 | 661,42 | 719,37 | 767,14 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 97,9 | 299,27 | 303,91 | 307,53 | 307,53 | 307,53 | 393,37 | 431,94 | 463,54 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 46,8 | 225,68 | 227,28 | 228,37 | 228,37 | 228,37 | 268,05 | 287,43 | 303,60 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 42,1 | 139,00 | 139,15 | 141,26 | 141,26 | 143,19 | 143,19 | 143,19 | 143,19 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 37,3 | 113,65 | 113,80 | 115,78 | 115,78 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 5,3 | 25,36 | 25,36 | 25,48 | 25,48 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | 25,66 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,24 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,87 | 0,84 | 0,83 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,53 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,38 | 2,59 | 2,76 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,008 | 0,009 |

Таблица 14.7 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 5,18 | 5,26 | 5,32 | 5,45 | 5,54 | 5,64 | 5,04 | 5,16 | 5,25 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |

Таблица 14.8 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года), вывод город, зоны деятельности ЕТО №1 ООО «ТГК 1»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 326,8 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 20,0 | 21,1 | 22,3 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 536,4 | 540,7 | 552,9 | 559,0 | 577,1 | 587,6 | 711,2 | 808,6 | 894,8 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 357,4 | 370,6 | 375,5 | 384,7 | 391,1 | 398,1 | 415,2 | 472,4 | 513,0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 178,9 | 170,1 | 177,4 | 174,3 | 186,1 | 189,4 | 296,0 | 336,2 | 381,8 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 72,073 | 71,538 | 72,349 | 71,38 | 72,51 | 72,51 | 98,28 | 108,98 | 118,69 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 48,03 | 49,03 | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 57,37 | 63,67 | 68,05 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 40,2 | 41,14 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 45,31 | 48,46 | 50,65 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 7,83 | 7,89 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 12,06 | 15,21 | 17,4 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 24,04 | 22,51 | 23 | 22 | 23 | 23 | 41 | 45 | 51 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 46,41 | 46,67 | 47,01 | 47,56 | 48,68 | 48,68 | 54,41 | 55,11 | 55,11 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 2,51 | 2,56 | 2,56 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 159,9 | 160,1 | 160,2 | 172,5 | 194 | 194 | 270 | 273 | 351 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 280,1 | 285,7 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 343,0 | 386,3 | 416,4 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 214,2 | 219,2 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 241,4 | 258,2 | 269,9 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 66,0 | 66,5 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 101,6 | 128,1 | 146,6 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 263,4 | 264,8 | 266,5 | 269,6 | 275,7 | 275,7 | 311,0 | 315,2 | 315,2 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 247,3 | 248,7 | 250,4 | 253,4 | 259,3 | 259,3 | 289,9 | 293,6 | 293,6 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 21,2 | 21,6 | 21,6 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 137,2 | 137,4 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00022 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00021 | 0,00015 | 0,00014 | 0,00012 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0044 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0049 | 0,0052 | 0,0053 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,016 |

Таблица 14.9 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия ЕТО №2 МУП «КБУ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 65,3 | 66,1 | 67,2 | 68,8 | 70,1 | 71,3 | 70,7 | 73,5 | 75,9 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 2 137,32 | 2 169,31 | 2 209,21 | 2 267,94 | 2 314,26 | 2 358,91 | 2 513,25 | 2 813,49 | 3 047,00 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 1 503,14 | 1 536,22 | 1 562,29 | 1 607,10 | 1 633,59 | 1 663,16 | 1 791,92 | 2 012,11 | 2 192,62 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 634,17 | 633,18 | 646,97 | 661,98 | 681,83 | 696,93 | 754,01 | 805,65 | 858,72 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 290,01 | 289,85 | 291,89 | 292,45 | 293,57 | 293,91 | 350,11 | 382,03 | 407,00 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 201,98 | 203,27 | 204,43 | 205,24 | 205,24 | 205,24 | 247,62 | 271,20 | 290,85 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 154,83 | 156,00 | 156,92 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 187,98 | 204,25 | 218,00 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 47,15 | 47,27 | 47,51 | 47,64 | 47,64 | 47,64 | 59,64 | 66,95 | 72,85 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 88,03 | 86,60 | 87,48 | 87,36 | 88,48 | 88,82 | 107,01 | 111,41 | 116,73 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 104,99 | 105,36 | 105,86 | 107,58 | 108,70 | 109,03 | 115,39 | 116,09 | 116,09 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,78 | 7,80 | 7,82 | 8,43 | 8,48 | 8,48 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 522,29 | 523,28 | 527,23 | 542,26 | 563,79 | 564,36 | 693,72 | 697,90 | 833,80 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 538,68 | 924,37 | 931,15 | 934,99 | 934,99 | 934,99 | 1 140,82 | 1 242,12 | 1 342,95 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 405,83 | 612,13 | 616,91 | 619,81 | 619,81 | 619,81 | 745,76 | 800,53 | 861,76 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 132,86 | 312,24 | 314,24 | 315,18 | 315,18 | 315,18 | 395,06 | 441,59 | 481,19 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 367,20 | 465,57 | 467,65 | 473,96 | 480,07 | 482,00 | 519,54 | 518,41 | 523,10 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 342,30 | 420,12 | 422,20 | 427,96 | 433,92 | 435,68 | 468,32 | 467,12 | 471,50 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 25,36 | 45,45 | 45,45 | 46,00 | 46,15 | 46,32 | 51,22 | 51,29 | 51,60 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 5,2E-05 | 8,8E-05 | 8,7E-05 | 8,5E-05 | 8,4E-05 | 8,2E-05 | 9,3E-05 | 9,0E-05 | 9,0E-05 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 138,8 | 136,8 | 135,2 | 132,0 | 129,8 | 127,4 | 141,9 | 138,3 | 135,9 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 8,5E-05 | 1,1E-04 | 1,1E-04 | 1,0E-04 | 1,0E-04 | 1,0E-04 | 1,0E-04 | 9,4E-05 | 8,9E-05 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,46 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,94 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0024 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №2 МУП «КБУ»

Таблица 14.10 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Вега» МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 160,00 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 115,05 | 115,16 | 115,31 | 116,22 | 116,22 | 116,22 | 126,80 | 139,08 | 147,02 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 17,82 | 17,74 | 17,64 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 9,43 | 0,66 | 8,11 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 265,08 | 264,90 | 264,90 | 264,90 | 264,90 | 264,90 | 293,07 | 294,88 | 335,95 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 24,09 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 26,63 | 26,80 | 26,71 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2304,00 | 2300,33 | 2297,34 | 2279,36 | 2279,36 | 2279,36 | 2311,25 | 2120,29 | 2285,09 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 5,73 | 5,65 | 5,59 | 5,43 | 5,35 | 5,26 | 5,82 | 5,56 | 6,20 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 14.11 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 115,39 | 115,69 | 116,87 | 117,63 | 117,63 | 118,00 | 140,49 | 150,79 | 159,26 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | -15,39 | -15,69 | -16,87 | 12,87 | 12,87 | 12,59 | 14,86 | 8,61 | 3,48 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 240,61 | 241,33 | 245,26 | 248,01 | 248,01 | 248,58 | 287,27 | 287,27 | 321,60 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 30,61 | 30,70 | 31,20 | 23,37 | 23,37 | 23,43 | 22,15 | 22,15 | 24,80 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2085,29 | 2086,09 | 2098,63 | 2108,36 | 2108,36 | 2106,68 | 2044,81 | 1905,15 | 2019,35 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 4,12 | 4,06 | 3,98 | 5,22 | 5,15 | 5,05 | 6,24 | 6,10 | 5,96 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 14.12 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,88 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 8,43 | 8,54 | 8,51 | 8,48 | 8,45 | 8,42 | 8,26 | 8,11 | 6,30 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2636,65 | 2670,16 | 2660,63 | 2651,10 | 2641,57 | 2632,04 | 2584,40 | 2536,75 | 1970,47 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 18,87 | 18,62 | 18,45 | 18,05 | 17,79 | 17,50 | 21,07 | 22,12 | 22,83 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14.13 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО №2 МУП «КБУ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 420,84 | 420,84 | 420,84 | 402,24 | 402,24 | 402,24 | 482,24 | 482,24 | 502,24 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 310,16 | 310,04 | 312,18 | 347,74 | 349,03 | 349,40 | 412,11 | 446,99 | 474,57 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 26,30 | 26,33 | 25,82 | 13,55 | 13,23 | 13,14 | 14,54 | 7,31 | 5,51 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 751,26 | 751,91 | 755,82 | 749,44 | 754,00 | 754,57 | 908,86 | 914,20 | 1078,36 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14.14 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельных зоны деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 52,77 | 52,77 | 52,81 | 53,03 | 53,03 | 53,03 | 56,44 | 58,33 | 59,75 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 47,48 | 47,48 | 47,52 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 51,16 | 53,05 | 54,47 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 16,82 | 17,31 | 17,64 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 12,34 | 12,82 | 13,16 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 26,8 | 26,5 | 26,5 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 31,4 | 31,3 | 31,3 | 31,2 | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 30,6 | 30,4 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 27,8 | 27,8 | 27,9 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 25,4 | 25,1 | 25,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 115,05 | 115,17 | 115,41 | 116,31 | 116,36 | 116,42 | 126,09 | 137,77 | 145,19 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 135,24 | 135,09 | 134,85 | 134,12 | 134,07 | 134,00 | 133,43 | 125,63 | 121,51 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 93,18 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 102,30 | 103,94 | 116,44 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 30,33 | 30,27 | 30,27 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,92 | 30,58 | 33,64 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 62,84 | 62,73 | 62,73 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 71,38 | 73,36 | 82,80 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 35,2% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 34,9% | 35,2% | 34,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,19 | 5,06 | 5,62 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 81 | 80 | 81 | 80 | 68 | 68 | 71 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП «КБУ» | расп | ед./год | н/д | н/д | 58 | 57 | 58 | 58 | 48 | 49 | 51 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | 1,20 | 1,17 | 1,19 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,27 | 2,27 | 2,08 | 2,08 |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,53 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,24 | 1,25 | 1,30 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,65 | 0,58 | 0,59 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2047 | 2047 | 2191 | 2384 | 2507 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 17,60 | 17,60 | 17,58 | 17,47 | 17,59 | 17,58 | 17,38 | 17,30 | 17,27 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,8 | 15,6 | 16,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 265,1 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 293,1 | 294,9 | 336,0 |

Таблица 14.15 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «КБУ»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  | 19,5 | 35,70 |  |  | 49,7 |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 3,7 | 22 | 12,5 | 0,9 | 3,9 | 302,6 | 157,6 | 167,2 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 3,7 | 41,5 | 48,2 | 0,9 | 3,9 | 352,3 | 157,6 | 167,2 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 3,7 | 45,2 | 93,4 | 94,3 | 98,2 | 450,5 | 608,1 | 775,3 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 3,7 | 45,2 | 93,4 | 94,3 | 98,2 | 450,5 | 608,1 | 775,3 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1636,7 | 1661,0 | 1660,8 | 1678,8 | 1745,7 | 2036,1 | 2518,0 | 3010,0 |
| 13. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 1964,0 | 1993,2 | 1993,0 | 2014,6 | 2094,8 | 2443,3 | 3021,6 | 3612,0 |
| 14. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  | 1,5 | 0,0 | 1,1 | 4,0 | 16,6 | 23,7 | 19,5 |

  - Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Таблица 14.16 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14.17 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной «Рассвет»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №3 ООО «БЭМЗ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Таблица 14.18 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.19 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной «Рассвет»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №4 ИП Голубев В.А.

Таблица 14.20 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельных №1-5 ИП Голубев В.А.

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 119,7 | 121,5 | 122,9 | 125,9 | 128,0 | 130,3 | 116,4 | 119,3 | 121,2 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 119,7 | 121,5 | 122,9 | 125,9 | 128,0 | 130,3 | 116,4 | 119,3 | 121,2 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.

Таблица 14.21 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельных ИП Голубев В.А.

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 | 2510,36 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс. чел | 6,13 | 5,39 | 5,34 | 5,22 | 5,15 | 5,06 | 6,10 | 6,40 | 6,61 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

Таблица 14.22 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 5,48 | 5,58 | 5,97 | 6,78 | 6,88 | 6,99 | 6,02 | 5,84 | 5,82 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 179,5 | 183,0 | 196,3 | 223,5 | 227,2 | 231,3 | 214,1 | 223,6 | 233,5 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 102,2 | 104,4 | 116,9 | 142,1 | 144,5 | 147,1 | 138,9 | 142,4 | 151,0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 77,3 | 78,5 | 79,4 | 81,4 | 82,7 | 84,2 | 75,2 | 81,2 | 82,5 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 24,12 | 24,21 | 25,69 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 29,58 | 30,14 | 30,98 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 13,73 | 13,82 | 15,3 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 19,19 | 19,19 | 20,03 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 8,31 | 8,39 | 9,26 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 11,74 | 11,74 | 12,39 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 5,42 | 5,43 | 6,04 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,45 | 7,45 | 7,64 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,95 | 10,95 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,06 | 7,06 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,89 | 3,89 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 57,12 | 57,33 | 60,84 | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 70,05 | 71,37 | 73,36 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 32,5 | 32,7 | 36,2 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 45,4 | 45,4 | 47,4 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 19,7 | 19,9 | 21,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,8 | 27,8 | 29,3 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 12,8 | 12,9 | 14,3 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,6 | 17,6 | 18,1 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 25,9 | 25,9 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,7 | 16,7 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0044 | 0,004342 | 0,004302 | 0,004207 | 0,004147 | 0,004081 | 0,004913 | 0,005158 | 0,005324 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №5 ФГУП «УЭВ»

Таблица 14.23 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ФГУП «УЭВ»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 26,25 | 26,34 | 27,82 | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 32,24 | 32,80 | 33,73 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 9,83 | 9,52 | 4,43 | -5,36 | -5,36 | -5,36 | -10,75 | -12,67 | -15,87 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 57,12 | 57,33 | 60,84 | 67,59 | 67,59 | 67,59 | 70,05 | 71,37 | 73,36 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 32,81 | 32,90 | 34,43 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 40,41 | 40,99 | 42,20 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2859,51 | 2857,83 | 2831,78 | 2788,69 | 2788,69 | 2788,69 | 2867,91 | 2859,43 | 2862,54 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс. чел | 5,31 | 5,22 | 4,88 | 4,29 | 4,23 | 4,16 | 4,83 | 4,98 | 5,00 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Таблица 14.24 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «Коммунальщик»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,34 | 1,30 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,7 | 39,3 | 40,0 | 42,5 | 51,2 | 52,0 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 22,62 | 22,98 | 23,23 | 23,80 | 24,20 | 24,64 | 28,73 | 37,10 | 37,69 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 14,14 | 14,36 | 14,52 | 14,88 | 15,12 | 15,40 | 13,75 | 14,10 | 14,32 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,87 | 6,9 | 6,9 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,97 | 5 | 5 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,97 | 5 | 5 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,90 | 9,29 | 9,29 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,37 | 132,32 | 130,85 | 127,71 | 125,63 | 123,40 | 138,19 | 134,78 | 132,65 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

Таблица 14.25 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,13 | 7,16 | 7,16 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,3 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,90 | 9,29 | 9,29 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 13,4 | 15,8 | 15,8 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1054 | 1238 | 1238 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,3 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения по зоне ЕТО №6 ООО «КОММУНАЛЬЩИК»

Таблица 14.26 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, в системе теплоснабжения котельной ООО "Борвиха", территория санатория "Бердский", зоны деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,59 | 1,79 | 1,79 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,59 | 1,79 | 1,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,315 | 0,365 | 0,365 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,315 | 0,365 | 0,365 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 50,0 | 49,3 | 48,7 | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 21,1 | 19,6 | 21,1 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 50,0 | 49,3 | 48,7 | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 21,1 | 19,6 | 21,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 6,14 | 7,18 | 7,18 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 51,30 | 50,84 | 50,84 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 17,6% | 16,0% | 16,0% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 6,09 | 6,27 | 6,27 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях | маг | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" | расп | ед./год | н/д | н/д | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 5,04 | 4,47 | 4,47 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях |  | ед./км/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 5,04 | 4,47 | 4,47 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 285 | 285 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 40,72 | 39,69 | 39,69 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,63 | 0,70 | 0,70 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 9,67 | 11,24 | 11,24 |

Таблица 14.27 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Коммунальщик»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 34,3 | 12,5 |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 54,5 | 12,5 |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 54,5 | 67 | 67 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. |  |  |  |  |  | 54,5 | 67 | 67 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1818,5 | 2067,8 | 2140,4 | 2216,0 | 2282,1 | 2738,3 | 2933,5 | 3189,8 |
| 13. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2182,2 | 2481,3 | 2568,5 | 2659,2 | 2738,5 | 3286,0 | 3520,2 | 3827,8 |
| 14. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  | 13,7 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 20,0 | 7,1 | 8,7 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»

Таблица 14.28 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «М-300»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №7 ООО «М-300»

Таблица 14.29 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «М-300»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс. чел | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 | 4862,3 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»

Таблица 14.30 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность в зоне действия котельной ООО «ТВК»

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | Гкал/м2/ (ºС·сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии по зоне ЕТО №8 ООО «ТВК»

Таблица 14.31 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной ООО «ТВК»

| п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной | Qкот | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 2 | Присоединенная нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод.кот | тыс.Гкал | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | КИУТМ | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 8 | Число часов использования установленной мощности | ЧЧИТМ | час/год | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | Гкал/ч/ тыс.чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | a | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | и | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение УТМ оборудования котельной, реконструированнного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску

Таблица 14.32 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность по городу Бердску

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | Fтер | га | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 | 7166,61 |
| 2 | Численность населения | N | тыс. чел | 103,6 | 105,5 | 107,4 | 109,3 | 111,2 | 113,1 | 115,0 | 119,5 | 126,0 |
|  | Численность населения в МКД |  |  | 90,3 | 92,0 | 93,7 | 95,3 | 97,0 | 98,6 | 100,3 | 104,2 | 109,9 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь | Fотап | тыс. м² | 2958,0 | 3018,7 | 3079,4 | 3140,1 | 3200,8 | 3261,5 | 3565,0 | 3987,5 | 4410,0 |
| 4 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fжф | тыс. м² | 1747,6 | 1785,2 | 1829,2 | 1896,0 | 1927,2 | 1962,1 | 2307,1 | 2735,9 | 3105,9 |
| 5 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | тыс. м² | 1212,3 | 1233,9 | 1251,5 | 1296,6 | 1327,0 | 1353,7 | 1283,2 | 1321,2 | 1372,7 |
| 6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 397,5 | 399,4 | 402,9 | 401,0 | 402,1 | 402,5 | 492,6 | 537,4 | 586,0 |
| 6.1 | в ЖФ, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 234,8 | 236,2 | 239,4 | 242,1 | 242,1 | 242,1 | 318,8 | 368,8 | 412,0 |
| 6.1.1 | в ЖФ для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф | Гкал/ч | 182,3 | 183,5 | 185,7 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 247,3 | 285,0 | 319,2 |
| 6.1.2 | в ЖФ для целей гвс | Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 52,6 | 52,7 | 53,7 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 71,5 | 82,9 | 92,8 |
| 6.2 | в ОДФ, в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | 162,9 | 163,3 | 163,8 | 165,6 | 166,7 | 167,0 | 177,3 | 178,1 | 182,1 |
| 6.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф | Гкал/ч | 151,5 | 151,9 | 152,4 | 154,1 | 155,2 | 155,6 | 165,0 | 165,7 | 169,3 |
| 6.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qр.гвс.одф | Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 12,8 |
| 7 | Расход тепловой энергии всего, в том числе: | Qсумм | тыс. Гкал | 744,7 | 749,6 | 759,6 | 783,3 | 786,3 | 787,1 | 1064,2 | 1227,6 | 1377,2 |
| 7.1. | в ЖФ, в том числе: | Qжф | тыс. Гкал | 440,0 | 443,8 | 454,9 | 466,4 | 466,1 | 465,7 | 720,0 | 880,2 | 1016,9 |
| 7.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.жф | тыс. Гкал | 341,5 | 344,7 | 351,7 | 362,7 | 362,7 | 362,7 | 518,5 | 619,5 | 706,1 |
| 7.1.2 | для целей гвс | Qгвс.жф | тыс. Гкал | 98,5 | 99,1 | 103,2 | 106,6 | 106,5 | 106,4 | 191,6 | 251,8 | 302,9 |
| 7.2 | в ОДФ, в том числе: | Qодф | тыс. Гкал | 305,2 | 306,2 | 307,6 | 313,3 | 316,4 | 317,4 | 347,2 | 349,4 | 361,1 |
| 7.2.1 | в ОДФ для целей отопления и вентиляции | Qо.одф | тыс. Гкал | 283,9 | 284,9 | 286,2 | 290,9 | 293,9 | 294,8 | 319,9 | 321,8 | 331,6 |
| 7.2.2 | в ОДФ для целей гвс | Qгвс.одф | тыс. Гкал | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 27,3 | 27,6 | 29,6 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в ЖФ | qр.о.жф | ккал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 9 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | qо.жф | Гкал/ч/м2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в ЖФ | q̅о.жф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 36,9 | 36,4 | 36,4 | 36,0 | 35,4 | 34,7 | 45,7 | 47,1 | 47,9 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в ОДФ | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 134,4 | 132,3 | 130,8 | 127,7 | 125,6 | 123,4 | 138,2 | 134,8 | 132,6 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в ОДФ | q̅р.ов.одф | ккал/м2/ (ºС·сут) | 36,9 | 36,3 | 36,0 | 35,4 | 34,9 | 34,3 | 39,6 | 38,7 | 38,5 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρ | Гкал/ч/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в ЖФ | ρо.жф | Гкал/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅р.о.жф | Гкал/ч/ чел | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0025 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅о.жф | Гкал/чел/ год | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0063 | 0,0074 | 0,0081 |

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения в городе Бердске

Таблица 14.33 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей по системам теплоснабжения города Бердска

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 170,58 | 170,47 | 171,07 | 168,02 | 168,49 | 168,57 | 179,29 | 186,00 | 191,14 |
| 1.1. | магистральных | Lмаг,j | км | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,79 |
| 1.2. | распределительных | Lрасп,j | км | 151,05 | 150,94 | 151,54 | 148,71 | 149,18 | 149,26 | 159,98 | 166,69 | 171,34 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 54,37 | 54,28 | 54,37 | 53,55 | 53,63 | 53,64 | 57,26 | 59,26 | 60,81 |
| 2.1. | магистральных | Mмаг,j | тыс. м2 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,52 | 18,69 | 19,01 |
| 2.2. | распределительных | Mрасп,j | тыс. м2 | 35,97 | 35,88 | 35,97 | 35,17 | 35,26 | 35,27 | 38,75 | 40,57 | 41,81 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 26,2 | 25,4 | 25,4 |
| 3.1. | магистральных | Эмаг,j | лет | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,3 | 30,3 | 30,2 | 29,2 | 27,7 | 27,5 |
| 3.2. | распределительных | Эрасп,j | лет | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 24,8 | 24,4 | 24,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 364,64 | 364,57 | 366,73 | 478,28 | 380,27 | 380,66 | 443,33 | 478,63 | 505,66 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 149,10 | 148,88 | 148,25 | 111,95 | 141,03 | 140,92 | 129,16 | 123,81 | 120,26 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 222,23 | 221,90 | 221,96 | 201,93 | 184,38 | 184,34 | 209,11 | 211,07 | 238,98 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 68,94 | 68,75 | 68,67 | 64,40 | 59,88 | 59,86 | 63,37 | 62,25 | 69,23 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 153,29 | 153,16 | 153,28 | 137,53 | 124,50 | 124,48 | 145,74 | 148,82 | 169,75 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 26,9% | 26,8% | 26,7% | 24,5% | 22,2% | 22,2% | 21,2% | 21,3% | 20,7% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 4,85 | 4,86 | 4,86 | 4,90 | 4,92 | 4,92 | 5,50 | 5,33 | 6,05 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | н/д | н/д | 255 | 250 | 250 | 251 | 229 | 228 | 236 |
| 10.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" | маг | ед./год | н/д | н/д | 42 | 41 | 40 | 39 | 32 | 27 | 27 |
| 10.2. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | маг | ед./год | н/д | н/д | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 10.3. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" | расп | ед./год | н/д | н/д | 157 | 154 | 155 | 157 | 148 | 152 | 158 |
| 10.4. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" | расп | ед./год | н/д | н/д | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 10.5. | на распределительных тепловых сетях абонентов | расп | ед./год | н/д | н/д | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 23 | 26 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,28 | 1,23 | 1,23 |
| 11.1. | на магистральных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 2,09 | 1,72 | 1,45 | 1,41 |
| 11.2. | на магистральных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 8,03 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 5,83 |
| 11.3. | на распределительных тепловых сетях МУП "КБУ" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,23 | 1,25 | 1,30 |
| 11.4. | на распределительных тепловых сетях ООО "ТГК-1" |  | ед./км/год | н/д | н/д | 7,09 | 7,09 | 6,62 | 6,62 | 6,33 | 6,04 | 6,04 |
| 11.5. | на распределительных тепловых сетях абонентов |  | ед./км/год | н/д | н/д | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,61 | 0,55 | 0,56 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 6164 | 6155 | 6181 | 6174 | 6207 | 6212 | 7141 | 7714 | 8126 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 16,90 | 16,88 | 16,85 | 12,91 | 16,32 | 16,32 | 16,11 | 16,12 | 16,07 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 49,6 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 53,2 | 55,6 | 57,3 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qколл. | тыс. Гкал | 827,1 | 827,7 | 831,7 | 823,7 | 829,3 | 829,9 | 985,4 | 992,1 | 1156,6 |

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

В соответствии с пунктом 21 Требований к схемам теплоснабжения (в редакции постановления Правительства РФ №405 от 03.04.2018 г) раздел «Ценовые (тарифные) последствия» содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 требований.

  - Прогноз влияния реализации проектов схемы для потребителей

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее - НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Основой для определения НВВ является ПП РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Приложении к приказу ФСТ от 13 июня 2013 г. «Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому ей для установления тарифов в 2020 году.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций города определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ.

  - Ценовые последствия для реализации мероприятий в зоне действия источника ООО «ТГК-1»

На рисунке ниже (Рисунок16.1) показаны расчетный и прогнозный тарифы на тепловую энергию от источников АО «ТГК-11». Расчетный тариф определен по методу индексации установленных тарифов, применяемому в отношении организации в настоящее время. Расчетный тариф показан в сравнении с тарифом, определенным с учетом прогнозов Минэкономразвития РФ относительно темпов роста цены тепловой энергии.

Рисунок 15-1 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1»

Для ООО «ТГК-1» и в дальнейшем ГК 10 реализация мероприятий Схемы невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций до 2039 гг.

Таким образом, своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции возможна за счет всех видов источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение (в т.ч. в индивидуальном порядке) и прочих источников финансирования.

Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

  - Ценовые последствия для потребителей МУП «КБУ»

Прогнозный тариф на производство и передачу тепла потребителям МУП «КБУ» и сопоставление с прогнозным тарифом по МЭР представлены на рисунке ниже.

Из рисунка видно, что мероприятия Схемы теплоснабжения в течение всего периода прогнозирования могут быть осуществлены в рамках прогнозного тарифа МЭР без привлечения дополнительных средств.

Рисунок 15-2 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»

Ценовые последствия для потребителей ООО «Коммунальщик»

На рисунке ниже показаны ценовые последствия для потребителей ООО «Коммунальщик».

Расчетный тариф определен по методу, используемому организацией при установлении тарифа на 2021 год.

Рисунок 15-3 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

Расчетный тариф до 2032 г. не может обеспечить мероприятий по котельной и тепловым сетям, предусмотренных Схемой и требует привлечения средств всех видов источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение (в т.ч. в индивидуальном порядке) и прочих.

  - Тарифные последствия реализации мероприятий схемы

Тарифные последствия реализации мероприятий в целом достаточно позитивные, позволяющие в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ). Для ряда организаций реализация мероприятий Схемы невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций:

- ООО «ТГК-1» до 2039 гг.

- ООО «Коммунальщик» – до 2032 г.