КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема водоснабжения города Бердска Новосибирской области на период до 2040 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «Квест Сервис Сибирь» г. Новосибирск, 2023 г

КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46 оф. 1132 8 (383) 351-66-00, 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема водоснабжения города Бердска Новосибирской области на период до 2040 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «Квест Сервис Сибирь» Генеральный директор ООО «Квест Сервис Сибирь»; Г. А. Ромашов. Главный инженер проекта; М.П. Дерид. Инженер; А.Ю. Кучменко. Инженер; М.С. Тырышкина.

Оглавление

1	 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Бердска……………………………………………………………………………………………8

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны………………………………………………8

1.2	Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения………………………………………………………………………………….11

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………….13

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………….13

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………………………………………………………………...13

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия требований технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения качества воды…………………………………………………………………….18

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций…………………………………………………………………….26

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям…………………..34

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды…………………………………...35

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……………………………………………………………………………..36

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов………………………………………………………………………….70

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов…………………………………………………………………………..70

2	Направления развития централизованных систем водоснабжения…………………...71

2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения………………………………………...71

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа………………………..74

3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды………76

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке………………………………………………………………………………..76

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)……………………………………………………………………………….77

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)…………………………………………………………………77

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг………………………………………………81

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета………………………………….83

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования……………………………………………….84

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки…………………………………………………………………………...86

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……………………………………………………………………………..94

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)…………………………………..94

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам……………………………….………………96

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов……………………………………………………………………..96

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)……………………...98

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)……………………………………………………………………………………...100

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам………102

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации……………………………………………………………………………………105

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………….106

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам………………………………………………………………………………………..106

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения………………………………………………………………………………...108

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения…………………………………………...109

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение………………………………………………………………………………...112

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду…………………….113

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование…………………………………………………………………113

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен…………………………………………………………………………………………...115

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения………………………………………117

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………….118

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………119

5.1	Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод…………………………………119

5.2	Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)………………………………………………………………...120

6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………..121

6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования………………………………………………………………...121

6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов……………………………………………..122

7	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………...1299

8   Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………………………………………………….135

Введение

Работа по разработке Схемы водоснабжения города Бердска Новосибирской области на период до 2040 года выполнена на основании Муниципального контракта №073 от 12.05.2023.

Основанием для разработки схемы водоснабжения города Бердска Новосибирской области до 2040 года являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

Термины и определения

В настоящем применяются термины и определения:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Технологическая зона водоотведения - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Бердска

Город Бердск является вторым по численности городом Новосибирской области. Находится в непосредственной близости от города Новосибирска, и Новосибирского Академгородка на берегу Новосибирского водохранилища. Город входит в систему расселения Новосибирской городской агломерации.

В настоящее время Бердск – город с населением свыше 100 тыс. человек, обладающий огромным производственным и природно-рекреационным потенциалом.

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время источниками питьевой воды для города Бердска являются два водозабора: НФС-1 на берегу Бердского залива и НФС-2 (водозаборные сооружения и НС 1-го подъема) на Новосибирском водохранилище.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется в основном централизованной системой водоснабжения, обслуживаемой Муниципальным унитарным предприятием г. Бердска «Комбинат бытовых услуг» (далее по тексту – МУП «КБУ»).

Централизованная система водоснабжения охватывает жилые районы города Бердска: Центр, Микрорайон («А», «Б», «В», «Г»), микрорайон Северный, Военный городок, Красный Сокол, Дом отдыха, Изумрудный городок, Посёлок Светлый (на правом берегу Берди), Речкуновка (на правом берегу Берди), Микрорайон Южный, Посёлок Боровой, Посёлок Новый, поселок Агролес, поселок Кирова.

Общая система водоснабжения города подразделяется на две взаимосвязанные сетями водоснабжения системы, в каждую из которых входят водозаборы, станции очистки, станции подкачки, накопительные емкости и напорно-разводящие сети.

Централизованное водоснабжение основной части города Бердска осуществляется от двух насосно-фильтровальных станций по водопроводным сетям. НФС-1 и НФС-2 находятся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ»

- Комплекс водозаборно-очистных сооружений на берегу Бердского залива Новосибирского водохранилища (НФС-1) был введен в эксплуатацию в 1961 году. Источник водоснабжения из-за ухудшения качества воды относится к 3 классу.

В состав НФС-1 входят:

1) две насосных станции 1-го подъема;

2) насосно-фильтровальная станция для подготовки питьевой воды, совмещенная с насосной станцией 2-го подъема.

Техническое состояние сооружений неудовлетворительное.

2. Комплекс водозаборно-очистных сооружений с забором воды из Новосибирского водохранилище (НФС-2) был введен в эксплуатацию в 1976-1978 гг. Комплекс расположен на двух площадках: водозаборные сооружения с насосной станцией 1-го подъема совмещенной с водоприемным отделением на берегу водохранилища соединенны напорными водоводами 1-го подъема с отдельно расположенными очистными сооружениями и насосной станцией 2-го подъема.

В состав НФС-2 входят:

1) насосная станция 1-го подъема;

2) насосно-фильтровальная станция для подготовки питьевой воды;

3) насосная станция 2-го подъема.

Техническое состояние сооружений удовлетворительное.

На территории города Бердска в настоящее время действуют восемь организаций, предоставляющих услуги водоснабжения:

- МУП «Комбинат бытовых услуг» - подъем, очистка и подача потребителям;

- ИП «Голубев В.А.» - транзит воды;

- ООО «Коммунальщик» - транзит воды;

- ООО «БЭМЗ-Энергосервис» - транзит воды;

- ООО «ТВК» - транзит воды;

- ООО «М-300» (бывшее ЗАО «Энергия РК») - транзит воды;

- ООО «Развитие» - транзит воды.

Ниже, представлены зоны эксплуатационной ответственности водоснабжающих и транзитных организаций (Рисунок 1-1).

Рисунок 1-1. Зоны эксплуатационной ответственности водоснабжающих организаций

  - Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованная система холодного водоснабжения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. В этом случае водоснабжение всех потребителей осуществляется из единой водопроводной системы. При этом водозаборные, водоподъемные и очистные сооружения рассчитываются на подачу воды всем потребителям, находящимся в зоне действия системы, и работают по согласованному графику.

В границах зон нецентрализованного водоснабжения, как правило, это индивидуальная жилая застройка, пользование водой осуществляется из индивидуальных скважин, устраиваемых на территориях самих приусадебных участков (Рисунок 1-2).

Рисунок 1-2. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Для подачи воды к районам массового строительства, обеспечением гарантированного водоснабжения существующих и вновь застраиваемых территорий запланировано модернизация существующих водопроводных сооружений, прокладка новых водоводов, а также реконструкция существующей сети.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Водозабор, водоподготовку и транспорт воды на территории города Бердска осуществляет МУП «КБУ». По этой причине, технологическая зона водоснабжения совпадает с границами централизованного водоснабжения. Кроме МУП «КБУ» транзит воды осуществляет еще несколько организаций (раздел 1.1).

Описание централизованных систем водоснабжения.

Процент охвата населения централизованной системой водоснабжения составляет 92,8%.

Водозабор НФС-1 обслуживает всю центральную часть города, захватывая Зеленый остров, поселок Агролес Искитимского района.

Водозабор НФС-2 обеспечивает водой юго-западную и юго-восточную части города, северные районы, территорию Речкуновской зоны отдыха, п. Новый, п. Светлый.

Системы водоснабжения от НФС-1 и НФС-2 объединены действующими водопроводами. То есть, на территории городского округа действует одна централизованная система водоснабжения города Бердска с двумя источниками комплексами НФС-1 и НФС-2.

Выше приведена зона централизованного водоснабжения города Бердска и технологической зоны водоснабжения городского округа (Рисунок 1-2).

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В границах г. Бердска расположено 34 действующих водозабора с лицензиями, использующих подземные воды для питьевых и хозяйственных нужд (Таблица 1-1).

Далее приведена общая характеристика крупных источников водоснабжения эксплуатируемых МУП «КБУ» (Таблица 1-2).

Таблица 1-1. Список действующих водозаборов подземных вод

| № п/п | Наименование участка, водозабора | Целевое назначение | № лицензии | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агролес-1 | ХПВ | НОВ 02057 ВЭ | ЖСК «Юго-Восточный» |
| 2 | Береговая | ХПВ | НОВ 02337 ВЭ | ОАО «РЖД» |
| 3 | Бердский | ХПВ | НОВ 00762 ВЭ | ОАО «Бердский хлебокомбинат» |
| 4 | Бердский-1 | ХПВ | НОВ 00834 ВЭ | Садовое товарищество «Восток» |
| 5 | Бердский-2 | ХПВ | НОВ 00858 ВЭ | ГАП СМУ «Бердскрадиострой» треста «Спецпромрадиострой» |
| 6 | Бердский-3 | ХПВ | НОВ 00902 ВЭ | МУ «Отдел капитального строительства г. Бердска» |
| 7 | Бердский-6 | ХПВ | НОВ 00983 ВЭ | ООО «Тропикола-Сибирь» |
| 8 | Бердский-8 | ХПВ | НОВ 01194 ВЭ | ИТД Частный предприниматель Лаптева О.П. |
| 9 | Бердский-10 | ХПВ | НОВ 80077 ВР | ФГКУ Комбинат Гигант Росрезерва |
| 10 | Бердский-13 | ХПВ | НОВ 02308 ВЭ | МУП «КБУ» |
| 11 | Бердский-14 | ХПВ | НОВ 01286 ВЭ | ООО «ТЕАМ» |
| 12 | Бердский-15 | ХПВ | НОВ 02635 ВЭ | ЗАО «Бердский строительный трест» |
| 13 | Бердский-18 | ХПВ | НОВ 02691 ВЭ | СПК Восток-1 |
| 14 | Бердский-21 | ХПВ | НОВ 01716 ВЭ | МУ ДОЛ им. В.Дубинина |
| 15 | Бердский-22 | ХПВ | НОВ 02191 ВЭ | ГУ ГАУ ССО НСО БПВТ им. М.И. Калинина |
| 16 | Бердский-24 | ХПВ | НОВ 01765 ВЭ | ООО «Оскар-С» |
| 17 | Бердский-25 | ХПВ | НОВ 01998 ВЭ | ОАО «ЭКЗ «Лебедянский» |
| 18 | Бердский-26 | ХПВ | НОВ 80092 ВР | ООО «Конкорд» |
| 19 | Бердский-27 | ХПВ | НОВ 02544 ВЭ | МУП «СпецАвтоХозяйство» |
| 20 | Бердский-28 | ХПВ | НОВ 02181 ВЭ | ООО «Санаторий Парус» |
| 21 | Бердский-30 | ХПВ | НОВ 02220 ВЭ | ООО «Макси-трэвэл» |
| 22 | Бердский-31 | ХПВ | НОВ 02222 ВЭ | ООО «Амари-Авто» |
| 23 | Бердский-32 | ХПВ | НОВ 02221 ВЭ | ООО «Строительные системы» |
| 24 | Бердский-33 | ХПВ | НОВ 02294 ВЭ | ООО ЦСК |
| 25 | Бердский-36 | ХПВ | НОВ 02326 ВЭ | ООО «АкваЛэнд» |
| 26 | Бердский-38 | ХПВ | НОВ 02392 ВЭ | МО УДОД ДООЦ «Пионерские зори» |
| 27 | Бердский-39 | ХПВ | НОВ 02410 ВЭ | ООО УК Ясная Поляна |
| 28 | Бердский-41 | ХПВ | НОВ 02706 ВЭ | ЗАО СДК Обь-Регион |
| 29 | Бердский-42 | ХПВ | НОВ 02814ВЭ | ООО ЦСК |
| 30 | Новый | ХПВ | НОВ 02138 ВЭ | ООО «Санаторий Лазурный» |
| 31 | Речкуновка | ХПВ | НОВ 02739 ВЭ | ФГУП УЭВ |
| 32 | Речкуновская зона отдыха | ХПВ | НОВ 01883 ВЭ | МУ О ДОД ДТД УМ Юниор |
| 33 | Речкуновская зона отдыха-18 | ХПВ | НОВ 01931 ВЭ | МУ ДОЛ им. Адмирала Нахимова |
| 34 | Речкуновский-1 | ХПВ | НОВ 02527 ВЭ | ООО АкваЛэнд плюс |

Таблица 1-2. Общая характеристика источников питьевого водоснабжения

| № пп | Наименование | Характер (подземный, поверхностный) | Разрешенный объем изъятия (м3/сут.)/(тыс. м3/год) | Подтверждающий документ (отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатируемые |  |  |  |
| 1.1 | Бердский залив Новосибирского водохранилища (НФС-1) | поверхностный водозабор | 2016-2020 гг. – 17372,6/6341; | договор водопользования №54-13.01.02.005-Х-ДХВО-Т-2010-00101/00 от 02.04.2010г. |
| 1.2 | Новосибирское водохранилище (НФС-2) | поверхностный водозабор | 2016-2020 гг. –45364,9/16558,2; | договор водопользования №54-13.01.02.005-Х-ДХВО-Т-2010-00102/00 от 02.04.2010г. |
| 2 | Неэксплуатируемые |  |  |  |
| 2.1 | Артезианская скважина 02/97 (Юго-Восточный микрорайон, г. Бердск) | подземный водозабор | 2013г. - 55/20,1 | лицензия НОВ 02308 ВЭ от 04.08.2010г. |

Централизованное водоснабжение основной части города Бердска осуществляется от двух насосно-фильтровальных станций по водопроводным сетям. НФС-1 и НФС-2 находятся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ».

НФС-1

Насосно-фильтровальная станция №1 (НФС-1) – расположена по адресу: Новосибирская область, Искитимский район пос. Агролес, ул. Парковая, 31. Источником воды является – Бердский залив. Проектная производительность НФС-1 - 15 тыс.м3/сут, фактическая - 12 тыс.м3/сут. Введена в эксплуатацию в 1961 году.

Водозаборные сооружения включают в себя оголовок руслового типа, самотечно-сифонные водоводы и насосные станции 1-го подъема (две очереди).

Проектная производительность насосной станции 1-го подъема:

- 1-я очередь – 15 тыс. м3/сутки,

- 2-я очередь – 14 тыс. м3/сутки.

В состав комплекса водопроводных очистных сооружений НФС-1 входят:

- насосно-фильтровальная станция для подготовки питьевой воды в составе: микрофильтры МФМ 1,5*2,8Ц (2 шт); смеситель перегородчатый горизонтального типа; осветлители со слоем взвешенного осадка (4 шт) с выносными шламоуплотнителями (2 шт); скорые фильтры (8 шт);

-  резервуары чистой воды вместимостью 1000 и 600 м3;

- блок реагентного хозяйства: участок коагулянта (дозирующие и перекачивающие насосы, растворные баки - 2 шт, баки рабочего раствора - 2 шт); участок флокулянта (дозирующие насосы, растворный бак-мешалка); хлораторная с расходными баками, дозирующими насосами, контейнерами для перевозки и хранения гипохлорита натрия;

- насосная станция 2-го подъема совмещена с насосно-фильтровальной станцией и включает в себя 4 насоса для подачи питьевой воды в распределительную сеть города Бердска и 2 насоса для промывки скорых фильтров.

Проектная производительность насосной станции 2 подъема – 15 тыс. м3/сутки.

НФС-1 обслуживает всю центральную часть города, захватывая Зеленый остров, поселок Агролес Искитимского района.

В настоящее время состояние данных сооружений оценивается как аварийно-критическое. Здания очистных сооружений разрушаются, оборудование и технологические системы морально и физически устарели.

Учитывая выше сказанное водозаборные и очистные сооружения НФС-1 предлагается вывести из схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения города и перевести на подачу технической воды предприятиям промзон.

НФС-2

Насосно-фильтровальная станция №2 (НФС-2) – расположена по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Автолюбителей, 6. Источником воды является Новосибирское водохранилище. Проектная производительность водопроводно-очистных сооружений – 40 тыс.м3/сут, фактическая - 30 тыс.м3/сут. Введена в эксплуатацию в 1976 году.

Водозаборные сооружения включают в себя водоприемник (оголовок) затопленного типа, бетонный в металлической оболочке с двухсторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами в виде плоских объемных фильтров, самотечные сифонные водоводы и насосную станцию 1-го подъема. Оголовок и сифонные водоводы введены в эксплуатацию в 2021 году. На очистные сооружения НФС-2 вода подается по двум напорным водоводам Д800мм, из которых происходит отбор неочищенной воды на полив садоводческих обществ и технологические нужды АО «БЭМЗ». Также на полив садоводческих обществ неочищенная вода подается непосредственно с насосной станции 1-го подъема по отдельному водоводу Д500мм.

Проектная производительность насосной станции 1-го подъема – 120 тыс.м3/сутки, в т.ч. с учетом нужд на полив садоводческих обществ.

В состав комплекса водопроводных очистных сооружений НФС-2 входят:

- станция контактных осветлителей, включая микрофильтры МФМ 1,5*2,8Ц (6 шт), двухсекционные смесители поворотного типа (2 шт), контактные осветлители типа КО-1 с дренажем большого сопротивления и безгравийной загрузкой (14 шт);

-  блок реагентного хозяйства: участок коагулянта (дозирующие и перекачивающие насосы, растворные баки - 2 шт, баки хранилища - 2 шт, баки рабочего раствора - 2 шт); участок флокулянта (дозирующие и перекачивающие насосы, растворный бак-мешалка, расходный бак); хлораторная с расходными баками, дозирующими насосами, контейнерами для перевозки и хранения гипохлорита натрия;

- резервуары чистой воды 3000 м3 (2 шт) и резервуар технической воды 3000 м3 (1 шт);

- насосная станция 2-го подъема включает в себя 4 насоса для подачи питьевой воды в распределительную сеть г. Бердска, 2 насоса для промывки контактных осветлителей, 3 насоса для подачи технической воды на полив.

Проектная производительность насосной станции 2-го подъема – 40 тыс. м3/сутки.

В настоящее время состояние сооружений в составе НФС-2 оценивается как удовлетворительное.

Однако по совокупности результатов обследования сооружения насосной станции первого подъема имеют ограниченно работоспособное состояние, но обнаруженные в процессе обследования неисправности могут привести к потере работоспособности сооружения, и существует реальная угроза срыва водоснабжения города, что может привести к чрезвычайной ситуации.

Подстанция и все электрооборудование эксплуатируется с момента ввода в действие станции, физически и морально устарело. Также требуется разработка проекта и замена ЛЭП вместе с опорами.

Водоводы сырой воды от насосной станции 1-го подъема до очистных сооружений 2Д800мм протяженностью 9,8 км выработали свой ресурс, о чем свидетельствуют многочисленные аварии. Одной из причин образования свищей на указанных водоводах является электрокоррозия. Учитывая, что остановка водоводов сырой воды на время производства аварийно-восстановительных работ грозит срывом водоснабжения города, требуется капитальный ремонт аварийных участков данных водоводов с заменой труб на трубы из материала, не подверженного электрокоррозии.

В связи с введением новых нормативных документов, регламентирующих более жесткие требования по некоторым показателям качества воды, существующая одноступенчатая схема водоочистки НФС-2 не позволяет в паводковый период достичь проектной мощности сооружений.

Для достижения необходимой производительности очистных сооружений требуется их реконструкция, а именно: строительство сооружений первой ступени очистки – горизонтальные отстойники и реконструкция контактных осветлителей в скорые фильтры. Такая схема очистки позволит снизить существующий дефицит объемов питьевой воды, который имеет место в настоящее время и особенно сказывается в паводковый период (апрель-май) и в летний период. Полностью решить проблему дефицита объемов питьевой воды в городе Бердске позволит строительство новых водозаборных и очистных сооружений с забором воды из Новосибирского водохранилища.

Подземные водозаборы (скважины) принадлежат садовым обществам и организациям с различной формой собственности. Информация по этим скважинам не представлена, при составлении фактических и прогнозных балансов не учитывалась.

Для повышения давления у дальних потребителей на водопроводных сетях смонтированы и эксплуатируются станции 3-го подъема, в том числе:

- ПНС на территория санатория «Речкуновский» – 4,8 тыс. м3/сут,

- ПНС по адресу: город Бердск, Военный городок 5-6 – 2,4 тыс. м3/сут,

- ПНС по адресу: город Бердск, ул. К.Маркса, 22а – 0,48 тыс. м3/сут.

Общая протяженность муниципальных сетей 301,4 км, в том числе: ветхие – 242,6 км.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия требований технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения качества воды

Качество питьевой воды регламентируется нормативным документом СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В систему водоснабжения входят два комплекса водозаборных и очистных сооружений (НФС-1, НФС-2).

Контроль качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города и в точках водоразбора распределительной сети осуществляет лаборатория МУП «КБУ».

Лабораторный контроль качества воды проводится по «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) в МУП «КБУ» г. Бердска Новосибирской области на 2022-2026 гг», утвержденная директором МУП «КБУ» 28.12.2021.

Качество питьевой воды контролируется на всех этапах водоподготовки, перед выходом в распределительную сеть, непосредственно в распределительной водопроводной сети города.

Сведения о результатах проведенных исследований качества воды поверхностных источников и на выходе в распределительную сеть представлены ниже.

Как видно из представленных результатов, качество воды соответствует требованиям СанПиН.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В состав централизованной системы водоснабжения г. Бердска входят 8 насосных станции:

1. насосные станции 1-го подъема 1-ой и 2-ой очереди НФС-1 производительностью - 22 тыс. м3/сут;

2. насосная станция 2-го подъема НФС-1 – 20 тыс. м3/сут;

3. насосная станция 1-го подъема НФС-2 – 120 тыс. м3/сут;

4. насосная станция 2-го подъема НФС-2 – 40 тыс. м3/сут; (питьевая вода), 10 тыс. м3/сут (техническая вода);

5. станция подкачки (территория санатория «Речкуновский») - 12 тыс. м3/сут;

6. насосная станция 2-го подъема (Военный городок 5-6) – 5 тыс. м3/сут;

7. насосная станция (ул. К.Маркса, 22а) – 0,5 тыс. м3/сут.

Ниже приведена общая характеристика оборудования насосных станций (Таблица 1-3).

Таблица 1-3 Характеристика оборудования насосных станций

| п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования |  |  | Напор насоса, м |  |  |  |  | Производительность насосов м3/час |  | Установленная мощность э/двигателя кВт |  | Число часов работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НФС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 подъем (1-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | центробежный насос | Д-315-50а №1 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 320 |  | 55 |  | 400 |  |
| 2 | центробежный насос | Д-320-50а №2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 320 |  | 55 |  | 4000 |  |
| 3 | центробежный насос | Д-320-50а №3 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 320 |  | 55 |  | 8760 |  |
| 4 | вакумный насос | ВВН-1-3 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 3 |  | 7 |  | 90 |  |
| 5 | вакумный насос | ВВН-1-6 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  | 90 |  |
| 6 | дренажный насос | ВКС1/16 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 16 |  | 1,2 |  | 200 |  |
| 1 подъем (2-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | погружной насос «Иртыш» №1 | ПФ2.150/315.340-20-45/4 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 340 |  | 45 |  | 8760 |  |
| 2 | артезианский насос №2 | АТН-14 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 250 |  | 55 |  | 1200 |  |
| 3 | погружной насос «Иртыш» №3 | ПД150/315.325-20-45 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 250 |  | 45 |  | 4000 |  |
| 4 | артезианский насос №4 | АТН-14 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 250 |  | 55 |  | 4000 |  |
| 5 | вакумный насос | ВВН-1-6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  | 90 |  |
| 6 | вакумный насос | ВВН-1-6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  | 90 |  |
| 7 | инжекторный насос | 3К-6 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 30 |  | 7 |  | 24 |  |
| 2 подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | центробежный насос | 1Д-500-63 №1 |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 500 |  | 160 |  | 2190 |  |
| 2 | центробежный насос | 1Д-315-70 №2 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 315 |  | 160 |  | 4380 |  |
| 3 | центробежный насос | 1Д-500-63 №3 |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 500 |  | 110 |  | 2190 |  |
| 4 | центробежный насос | 1Д-315-70 №4 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 315 |  | 110 |  | 2190 |  |
| 5 | дренажный насос | ВКС1/16 |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 3,6 |  | 1,2 |  | 12 |  |
| НФС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | центробежный насос №1 | 1Д1250-63а |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 1250 |  | 250 |  | 4380 |  |
| 2 | центробежный насос №2 | Д3200-62 |  |  | 62,0 |  |  |  |  | 3200 |  | 500 |  | 2065 |  |
| 3 | центробежный насос №3 | Д2500-62 |  |  | 62,0 |  |  |  |  | 2500 |  | 500 |  | 2065 |  |
| 2 подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача хоз.питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | центробежный насос | 1Д1250-63 |  |  | 63,0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 315 |  | 2190 |
| 2 | центробежный насос | 1Д1250-64 |  |  | 63,0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 315 |  | 2190 |
| 3 | центробежный насос | Д500-63 |  |  | 63,0 |  |  | 500 |  |  |  |  | 160 |  | 2190 |
| 4 | центробежный насос | Д2500/65 |  |  | 62,0 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 500 |  | 2190 |
| Подача технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | центробежный насос |  | 8НДВ-70 |  |  | 70,0 |  |  | 630 |  |  |  | 160 |  | 2190 |
| 2 | центробежный насос |  | 8НДВ-71 |  |  | 70,0 |  |  | 300 |  |  |  | 75 |  | 2190 |
| 3 | центробежный насос |  | 8НДВ-72 |  |  | 35,0 |  |  | 630 |  |  |  | 75 |  | 2190 |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция (территория санатория «Речкуновский») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос 1 |  |  | К100-65-250 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 45 |  | 1752 |
| 2 | Насос 2 |  |  | Д200-90 |  | 90 |  |  | 200 |  |  |  | 90 |  | 1752 |
| 3 | Насос 3 |  |  | К100-65-250 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 45 |  | 1752 |
| 4 | Насос 4 |  |  | Д200-90 |  | 90 |  |  | 200 |  |  |  | 90 |  | 1752 |
| 5 | Насос 5 |  |  | К100-65-250 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 45 |  | 1752 |
| 6 | Дренажный насос |  |  | ВКС1/16 |  | 13 |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 1095 |
| 7 | Дренажный насос |  |  | К20/30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  | 1095 |
| Насосная станция (Военный городок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос 1.1 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 2 | Насос 1.2 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 3 | Насос 1.3 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 4 | Насос 1.4 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 5 | Насос 2.1 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 6 | Насос 2.2 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 7 | Насос 2.3 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 8 | Насос 2.4 |  |  | GRUNDFOS CR45-2 |  |  | 38,8 |  | 45 |  | 7,5 |  |  |  | 2920 |
| 9 | Дренажный насос |  |  | Unilift AP 12.40.04-А3 |  |  | 10,8 |  | 17,6 |  | 0,4 |  |  |  | 2800 |
| Насосная станция (К.Маркса, 22а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос 1 |  |  | К20/30 |  |  | 30 |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 4380 |
| 2 | Насос 2 |  |  | К20/30 |  |  | 30 |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 4380 |

Ниже приведен расход электроэнергии на насосных станциях в 2022 году (Таблица 1-4).

Таблица 1-4. Расход электроэнергии на насосных станциях в 2022 году, кВт.ч

| № п/п | Участок | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НФС - 1 | 152254 | 151512 | 157530 | 118396 | 117944 | 106646 | 98380 | 45911 | 45327 | 85094 | 149944 | 180218 | 1409156 |
| 2 | НФС - 2 (ТП-311) 1 подъем | 169596 | 152936 | 163270 | 171136 | 190412 | 193396 | 170192 | 209092 | 183976 | 162008 | 165004 | 162851 | 2093869 |
| 3 | НФС-2 (ТП-312) 2 подъём | 186949 | 167213 | 178275 | 187514 | 193884 | 206597 | 196552 | 231809 | 218183 | 183092 | 181224 | 179000 | 2310292 |
| 4 | Насосная станция санаторий «Речкуновский» | 46172 | 46744 | 34254 | 39534 | 35934 | 38974 | 37614 | 37534 | 35774 | 38654 | 42494 | 44174 | 477856 |
| 5 | Насосная станция К. Маркса, 22а ТП-241 | 2775 | 3248 | 3121 | 2677 | 1388 | 1247 | 1160 | 1263 | 1419 | 2269 | 3116 | 3297 | 26980 |
| 6 | Насосная станция Военный городок | 3274 | 3119 | 3154 | 3349 | 3777 | 4298 | 3605 | 4720 | 4147 | 4118 | 4479 | 4388 | 46428 |

Так же на территории города для подачи воды на верхние этажи высотных домов, а также в зонах, где давления в магистральных сетях ХВС недостаточное, эксплуатируется 60 повысительных насосов холодного водоснабжения, установленных в ЦТП. Характеристика данных насосов представлена ниже (Таблица 1-5).

Таблица 1-5. Характеристика повысительных насосов ХВС

| № п/п | Место установки насосной станции | Назначение, арка насоса |  |  |  | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | Установленная мощность э/двигателя кВт | Число оборотов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-1А | Повысительный ХВС | КМ100-80-125 (К90-20) |  |  | 80 | 30 | 15 | 3000 |
|  |  |  | КМ100-60 |  |  | 80 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-2А | Повысительный ХВС | К160-20 |  |  | 150 | 30 | 22 | 3000 |
|  |  |  | К45-30 |  |  | 40 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-3А | Повысительный ХВС | К80-50-200А (45-40) |  |  | 40 | 30 | 15 | 3000 |
|  |  |  | К100-130-160 |  |  | 87 | 30 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-6А | Повысительный ХВС | КМ100-80-60 |  |  | 90 | 30 | 15 | 3000 |
|  |  |  | КМ100-80-60 |  |  | 90 | 30 | 17 | 3000 |
|  | ЦТП-7А | Повысительный ХВС | К160-30 |  |  | 120 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  | К160-30 |  |  | 120 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  | К90-35 |  |  | 90 | 35 | 15 | 1500 |
|  | ЦТП-8А | Повысительный ХВС | К160-30 |  |  | 120 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  | К160-30 |  |  | 120 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  | К90-35 |  |  | 90 | 35 | 11 | 1500 |
|  | ЦТП-9А | Повысительный ХВС | К160-20 |  |  | 110 | 30 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  | К160-30 |  |  | 120 | 30 | 30 | 1500 |
|  | ЦТП-10А | Повысительный ХВС | К150-125-315 (К160-30) |  |  | 110 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  | К160-30 |  |  | 110 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  | К160-30 |  |  | 110 | 30 | 30 | 1500 |
|  | ЦТП-11А | Повысительный ХВС | К20-30 |  |  | 18 | 30 | 5,5 | 3000 |
|  |  |  | К20-30 |  |  | 18 | 30 | 5,5 | 3000 |
|  | ЦТП Родина | Повысительный ХВС | К90/20 |  |  | 90 | 20 | 11 | 3000 |
|  |  |  | К90/20 |  |  | 90 | 20 | 22 | 3000 |
| Зона действия котельной Вега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-1 | Повысительный ХВС |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | K45/30 |  | 45 | 30 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-2 | Повысительный ХВС |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  |  |  |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-3 | Повысительный ХВС |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | K45/30а |  | 45 | 30 | 5,5 | 3000 |
|  | ЦТП-5 | Повысительный ХВС |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  |  |  |  | К45/55 |  | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  |  |  |  | К 80-50-200А |  | 45 | 40 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-6 | Повысительный ХВС |  | КМ 100-80-160 |  | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | КМ 100-80-160 |  | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-7 | Повысительный ХВС |  | К100-65-200а |  | 90 | 40 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  | К100-65-200а |  | 90 | 40 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  | K 45/55 |  | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-8 | Повысительный ХВС |  | К100-65-200 |  | 100 | 50 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  | K160/30 |  | 160 | 30 | 30 | 1500 |
|  |  |  |  | K160/30 |  | 160 | 30 | 30 | 1500 |
|  | ЦТП-9 | Повысительный ХВС |  | К100-65-200 |  | 100 | 50 | 22 | 3000 |
|  |  |  |  | К100-65-200 |  | 100 | 50 | 22 | 3000 |
|  | ЦТП-10 | Повысительный ХВС |  | К90/55а |  | 90 | 45 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  | K100-65-200а |  | 90 | 40 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  | КМ-100-80-160 |  | 100 | 32 | 30 | 3000 |
|  | ЦТП-11 | Повысительный ХВС |  | КМ90/35 |  | 90 | 35 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  | К80-50-200 |  | 50 | 50 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-12 | Повысительный ХВС |  | К160/30 |  | 160 | 30 | 15 | 1500 |
|  |  |  |  | К160/30 |  | 160 | 30 | 15 | 1500 |
|  |  |  |  | К160/30 |  | 160 | 30 | 15 | 1500 |
|  | ЦТП-13 | Повысительный ХВС |  | К45/30 |  | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  | К100-65-200 |  | 100 | 50 | 30 | 3000 |
|  | ЦТП-15 | Повысительный ХВС |  | К45/30 |  | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  | К20/30 |  | 20 | 30 | 5,5 | 3000 |
|  |  |  |  | К20/30 |  | 20 | 30 | 4 | 3000 |
|  | ЦТП-17 | Повысительный ХВС |  | К90-35а |  | 90 | 35 | 11 | 3000 |
|  |  |  |  | К-80-65-160 |  | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-18 | Повысительный ХВС |  | K45/55а |  | 40 | 41 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | K45/55а |  | 40 | 41 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-22 | Повысительный ХВС |  | КМ100-80-160 |  | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | КМ100-80-160 |  | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  | К150-125-315 |  | 200 | 32 | 30 | 1500 |
|  | ЦТП-23 | Повысительный ХВС |  | К45/30 |  | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  | К80-50-200 |  | 50 | 50 | 11 | 3000 |
| Зона действия котельной ТГК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-1Б | Повысительный ХВС |  |  | К 90/35 | 90 | 35 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К 45/30 | 45 | 30 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-2Б | Повысительный ХВС |  |  | 3К6 | 50 | 50 | 22 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-6Б | Повысительный ХВС |  |  | К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-8Б | Повысительный ХВС |  |  | К 8/18 | 8 | 18 | 4 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
|  | ЦТП-9Б | Повысительный ХВС |  |  | К80-65-160 | 50 | 32 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К 45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-9В | Повысительный ХВС |  |  | К90/30 | 90 | 30 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К90/30 | 90 | 30 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К90/30 | 90 | 30 | 18,5 | 3000 |
|  | ЦТП-10Б | Повысительный ХВС |  |  | К90/30 | 90 | 30 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К90/30 | 90 | 30 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-11Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/55 | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/55 | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-12Б | Повысительный ХВС |  |  | К65/50 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К65/50 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
|  | ЦТП-15Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/55 | 45 | 55 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  |  | DNP 50-160/161 | 50 | 31 | 11 | 3000 |
|  | ЦТП-20Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-21Б | Повысительный ХВС |  |  | К160/30 | 160 | 30 | 18,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 100 | 50 | 18,5 | 3000 |
|  | ЦТП-26Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 15 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-27Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-28Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 4 | 3000 |
|  | ЦТП-40Б | Повысительный ХВС |  |  | К 90/35 | 90 | 35 | 17 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К 90/35 | 90 | 35 | 15 | 3000 |
|  | ЦТП-41Б | Повысительный ХВС |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП-МСЧ 129 | Повысительный ХВС |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | ЦТП В/ч | Повысительный ХВС |  |  | К 150/125 | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |
|  |  |  |  |  | К 150/125 | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |
|  | ЦТП-1В | Повысительный ХВС |  |  | К 45/55(CR 45/3) | 45 | 55 | 11 | 3000 |
|  |  |  |  |  | К 45/55(CR 45/3) | 45 | 55 | 11 | 3000 |

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Транспортировка питьевой воды к абонентам осуществляется по единой системе трубопроводов водоснабжения.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 345,33 км, в том числе:

- МУП «Комбинат бытовых услуг» - 301,4 км;

- ООО «ТГК-1» - 14,65 км;

- ООО «Коммунальщик» - 2,98 км;

- ООО «БЭМЗ-Энергосервис» - 22,1 км;

- ООО «М-300» - 1,39 км;

- ООО «ТВК» - 2,81 км.

Данные о протяженности водопроводных сетей, эксплуатируемых другими организациями не представлены.

В хозяйственном ведении МУП «КБУ» по состоянию на 01.01.2023 года находится 301,4 км водопроводных сетей. Диаметры трубопроводов составляют от 50 мм (домовые вводы) до 1000 мм (магистральные водоводы). Протяженность трубопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет составляет – 242,6 км или 80,5 %.

Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает на степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Высокая степень износа и технически устаревшее оборудование НФС-1 и НФС-2 привело к снижению фактической производительности станций по сравнению с проектной, в том числе к снижению степени надежности и безопасности работы сооружений, а также к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе приготовления воды. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию станций требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных технологий по очистке и обеззараживанию воды, монтаж современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования.

Конструктивные решения водозаборных сооружений НФС-2 и их техническое состояние не позволяет гарантировано обеспечить забор и подачу на очистные сооружения воды из Новосибирского водохранилища. Требуется строительство новых водозаборных сооружений с производительностью насосной станции 1-го подъема не менее 90 тыс.м3/сутки, и очистных сооружений - не менее 85 тыс.м3/сутки, с учетом объемов существующих потребителей (хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения) и новой перспективной застройки.

В целях решения данной задачи, а также обеспечения бесперебойного водоснабжения в период наименьшего уровня воды в Новосибирском водохранилище в период паводка, в 2021 году введены в эксплуатацию вновь построенные водоприемный оголовок и сифонные линии от оголовка до насосной станции 1-го подъема НФС-2. Проектная производительность сооружений – 90 тыс.м3/сутки.

Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает на степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.

В настоящее время в водоснабжении города существует еще одна проблема – ресурсосбережение, как по воде, так и по потреблению электроэнергии. Для решения данной задачи необходимо выполнить следующие мероприятия:

- установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды – это позволит сократить потребление воды (более рациональное использование воды, устранение утечек);

- экономия воды на собственные нужды (в случае реконструкции очистных сооружений НФС-1 и НФС-2);

- внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании позволит снизить расход электроэнергии, а также затраты на ремонт и обслуживание электродвигателей;

- замена насосного оборудования на современное.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) города Бердска – закрытая. Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется в Центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Для определения расхода холодной воды на нужды ГВС по ЦТП были использованы предоставленные Заказчиком максимальные часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных потребителей.

Результаты расчетов приведены ниже (Таблица 1-6 - Таблица 1-9).

Расчет подогревателей горячего водоснабжения проводился по специальной программе на ПЭВМ.

Расчет проводился по максимальной нагрузке ГВС для проверки достаточности поверхностей нагрева подогревателей при условии максимальной температуры обратной воды от I ступени 450С и температуры горячей воды на выходе из ЦТП - 65°С.

При условии установки автоматического регулятора температуры ГВС и отсутствии регулятора расхода на отопление.

Расходы теплоносителя на горячее водоснабжение определялись в точке «излома» температурного графика 700С по данным расчета подогревателей горячего водоснабжения.

Таблица 1-6. Расходы теплоносителя на горячее водоснабжение в зоне котельной «Новая»

| № пп | Наименование ЦТП | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура сетевой воды на входе ВП 2-я ступень, °C | Температура сетевой воды на выходе ВП, °C | Расход сетевой воды 1-я ступень, т/ч | Расход сетевой воды 2-я ступень, т/ч | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Расход холодной воды на ГВС, т/ч | Соответствие поверхности нагрева максимальной нагрузке ГВС, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1а | 2,12 | 1,574 | 0,546 | 70 | 37,6 | 98,2 | 53,2 | 5 | 65 | 35,3 | да |
| 2 | ЦТП-2а | 2,58 | 2,041 | 0,539 | 70 | 40,7 | 124,3 | 79,3 | 5 | 65 | 42,3 | да |
| 3 | ЦТП-3а | 3,52 | 2,603 | 0,917 | 70 | 34,2 | 141,0 | 76,0 | 5 | 65 | 58,7 | да |
| 4 | ЦТП-4а | 2,42 | 1,611 | 0,809 | 70 | 35,7 | 102,7 | 56,0 | 5 | 65 | 40,3 | да |
| 5 | ЦТП-5а | 2,41 | 1,639 | 0,771 | 70 | 33,9 | 96,0 | 51,0 | 5 | 65 | 40,2 | да |
| 6 | ЦТП-6а | 2,99 | 2,075 | 0,915 | 70 | 38,1 | 136,5 | 78,2 | 5 | 65 | 49,8 | да |
| 7 | ЦТП-7а | 5,83 | 4,027 | 1,803 | 70 | 30,0 | 205,7 | 104,1 | 5 | 65 | 97,2 | да |
| 8 | ЦТП-8а | 4,87 | 3,364 | 1,506 | 70 | 27,3 | 164,7 | 73,0 | 5 | 65 | 81,2 | да |
| 9 | ЦТП-9а | 7,04 | 4,842 | 2,198 | 70 | 30,9 | 262,4 | 125,8 | 5 | 65 | 117,3 | да |
| 10 | ЦТП «Боровая» | 0,72 | 0,36 | 0 | 70 | 39,0 | 11,6 | 0,0 | 5 | 65 | 3,7 | да |
|  |  |  | 0,36 | 0 | 70 | 39,0 | 11,6 | 0,0 | 5 | 65 | 3,7 | да |
| 11 | ЦТП «Лесхоз» | 0,05 | 0,05 | 0 | 70 | 43,0 | 1,9 | 0,0 | 5 | 65 | 0,8 | да |

Таблица 1-7. Расходы теплоносителя на горячее водоснабжение в зоне котельной «ВЕГА»

| № пп | Наименование ЦТП | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура сетевой воды на входе ВП 2-я ступень, °C | Температура сетевой воды на выходе ВП, °C | Расход сетевой воды 1-я ступень, т/ч | Расход сетевой воды 2-я ступень, т/ч | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Расход холодной воды на ГВС, т/ч | Соответствие поверхности нагрева максимальной нагрузке ГВС, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1 | 2,34 | 1,723 | 0,617 | 70 | 43,1 | 126,3 | 81,3 | 5 | 65 | 39,0 | да |
| 2 | ЦТП-3 | 0,62 | 0,31 | 0 | 70 | 54,0 | 19,8 | 0,0 | 5 | 65 | 5,2 | нет |
|  |  |  | 0,31 | 0 | 70 | 54,0 | 19,8 | 0,0 | 5 | 65 | 5,2 | нет |
| 3 | ЦТП-5 | 2,19 | 1,095 | 0 | 70 | 47,0 | 47,5 | 0,0 | 5 | 65 | 18,3 | нет |
|  |  |  | 1,095 | 0 | 70 | 47,0 | 47,5 | 0,0 | 5 | 65 | 18,3 | нет |
| 4 | ЦТП-7 | 2,47 | 1,235 | 0 | 70 | 43,0 | 45,0 | 0,0 | 5 | 65 | 20,6 | да |
|  |  |  | 1,235 | 0 | 70 | 43,0 | 45,0 | 0,0 | 5 | 65 | 20,6 | да |
| 5 | ЦТП-8 | 4,55 | 2,275 | 0 | 70 | 28,0 | 54,5 | 0,0 | 5 | 65 | 37,9 | да |
|  |  |  | 2,275 | 0 | 70 | 28,0 | 54,5 | 0,0 | 5 | 65 | 37,9 | да |
| 6 | ЦТП-9 | 2,35 | 1,175 | 0 | 70 | 42,0 | 42,3 | 0,0 | 5 | 65 | 19,6 | да |
|  |  |  | 1,175 | 0 | 70 | 42,0 | 42,3 | 0,0 | 5 | 65 | 19,6 | да |
| 7 | ЦТП-10 | 3,14 | 2,5 | 0 | 70 | 27,0 | 58,2 | 0,0 | 5 | 65 | 41,7 | да |
|  |  |  | 0,64 | 0 | 70 | 33,0 | 17,4 | 0,0 | 5 | 65 | 10,7 | да |
| 8 | ЦТП-11 | 0,38 | 0,38 | 0 | 70 | 47,0 | 16,4 | 0,0 | 5 | 65 | 6,3 | нет |
| 9 | ЦТП-12 | 5,17 | 5,17 | 0 | 70 | 34,0 | 144,0 | 0,0 | 5 | 65 | 86,2 | да |
| 10 | ЦТП-13 | 2,87 | 1,999 | 0,871 | 70 | 34,7 | 113,6 | 65,2 | 5 | 65 | 47,8 | да |
| 11 | ЦТП-17 | 3,57 | 2,054 | 1,516 | 70 | 41,6 | 187,7 | 112,7 | 5 | 65 | 59,5 | да |
| 12 | ЦТП-18 | 1,6 | 0,8 | 0 | 70 | 38,0 | 25,3 | 0,0 | 5 | 65 | 13,3 | да |
|  |  |  | 0,8 | 0 | 70 | 38,0 | 25,3 | 0,0 | 5 | 65 | 13,3 | да |
| 13 | ЦТП-22 | 7 | 3,5 | 0 | 70 | 31,0 | 88,9 | 0,0 | 5 | 65 | 58,3 | да |
|  |  |  | 3,5 | 0 | 70 | 31,0 | 88,9 | 0,0 | 5 | 65 | 58,3 | да |
| 14 | ЦТП-23 | 2,44 | 2,44 | 0 | 70 | 48,0 | 110,0 | 0,0 | 5 | 65 | 40,7 | нет |

Таблица 1-8. Расходы теплоносителя на горячее водоснабжение в зоне котельной ООО «ТГК 1»

| № пп | Наименование ЦТП | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура сетевой воды на входе ВП 2-я ступень, °C | Температура сетевой воды на выходе ВП, °C | Расход сетевой воды 1-я ступень, т/ч | Расход сетевой воды 2-я ступень, т/ч | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Расход холодной воды на ГВС, т/ч | Соответствие поверхности нагрева максимальной нагрузке ГВС, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1б | 3,88 | 2,569 | 1,311 | 70 | 34,5 | 159,1 | 54,4 | 5 | 65 | 64,7 | да |
| 2 | ЦТП-2б | 0,76 | 0,76 | 0 | 70 | 34,0 | 21,1 | 0,0 | 5 | 65 | 12,7 | да |
| 3 | ЦТП-4б | 0,47 | 0,47 | 0 | 70 | 31,0 | 12,1 | 0,0 | 5 | 65 | 7,8 | да |
| 4 | ЦТП-6б | 1,16 | 1,16 | 0 | 70 | 33,0 | 31,8 | 0,0 | 5 | 65 | 19,3 | да |
| 5 | ЦТП-8б | 0,06 | 0,06 | 0 | 70 | 28,0 | 1,4 | 0,0 | 5 | 65 | 1,0 | да |
| 6 | ЦТП-9в | 2,25 | 1,125 | 0 | 70 | 42,0 | 40,1 | 0,0 | 5 | 65 | 18,8 | да |
|  |  |  | 1,125 | 0 | 70 | 42,0 | 40,1 | 0,0 | 5 | 65 | 18,8 | да |
| 7 | ЦТП-12б | 0,64 | 0,32 | 0 | 70 | 44,0 | 12,2 | 0,0 | 5 | 65 | 5,3 | да |
|  |  |  | 0,32 | 0 | 70 | 44,0 | 12,2 | 0,0 | 5 | 65 | 5,3 | да |
| 8 | ЦТП-МСЧ-129 | 0,39 | 0,22 | 0 | 70 | 31,0 | 5,7 | 0,0 | 5 | 65 | 3,7 | да |
|  |  |  | 0,17 | 0 | 70 | 35,0 | 4,9 | 0,0 | 5 | 65 | 2,8 | да |
| 9 | ЦТП-15б | 1,13 | 1,13 | 0 | 70 | 33,0 | 30,6 | 0,0 | 5 | 65 | 18,8 | да |
| 10 | ЦТП-20б | 1,25 | 0,625 | 0 | 70 | 38,0 | 19,4 | 0,0 | 5 | 65 | 10,4 | да |
|  |  |  | 0,625 | 0 | 70 | 38,0 | 19,4 | 0,0 | 5 | 65 | 10,4 | да |
| 11 | ЦТП-26б | 1,55 | 0,775 | 0 | 70 | 24,0 | 16,8 | 0,0 | 5 | 65 | 12,9 | да |
|  |  |  | 0,775 | 0 | 70 | 24,0 | 16,8 | 0,0 | 5 | 65 | 12,9 | да |
| 12 | ЦТП-28б | 0,39 | 0,39 | 0 | 70 | 41,0 | 13,4 | 0,0 | 5 | 65 | 6,5 | да |
| 13 | ЦТП-40б | 0,87 | 0,17 | 0 | 70 | 54,0 | 10,8 | 0,0 | 5 | 65 | 2,8 | нет |
|  |  |  | 0,7 | 0 | 70 | 53,0 | 42,4 | 0,0 | 5 | 65 | 11,7 | нет |
| 14 | ЦТП-41б | 0,55 | 0,55 | 0 | 70 | 46,0 | 23,1 | 0,0 | 5 | 65 | 9,2 | нет |

Таблица 1-9. Расходы теплоносителя на горячее водоснабжение в зоне котельной «Озерная»

| № пп | Наименование | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура сетевой воды на входе ВП 2-я ступень, °C | Температура сетевой воды на выходе ВП, °C | Расход сетевой воды 1-я ступень, т/ч | Расход сетевой воды 2-я ступень, т/ч | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Расход холодной воды на ГВС, т/ч | Соответствие поверхности нагрева максимальной нагрузке ГВС, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озерная | 0,11 | 0,11 | 0 | 70 | 54,0 | 7,0 | 0,0 | 5 | 65 | 1,8 | нет |

Сети горячего водоснабжения

Общая протяженность муниципальных сетей горячего водоснабжения составляет – 88,2315 км.

Ниже представлена протяженность муниципальных сетей горячего водоснабжения   с разбивкой на подающие (ГВС) и циркуляционные (ЦГВС) трубопроводы от котельных города Бердска (Таблица 1-10).

Таблица 1-10. Протяженность муниципальных сетей горячего водоснабжения от котельных города Бердска

| № пп | Наименование котельной | Протяженность, м |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС, м | ЦГВС, м |  |
| 1 | Котельная №1 «Новая» | 17441,35 | 14514,15 | 31955,50 |
| 2 | Котельная №2 «Вега» | 15069,00 | 13751,70 | 28820,70 |
| 3 | Котельная №3 ООО «ТГК 1» | 15049,20 | 11263,50 | 26312,70 |
| 4 | Котельная №4 «Озерная» | 475,30 | 475,30 | 950,60 |
| 5 | Котельная ФГУП «УЭВ» (пансионат им М.И. Калинина) | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 6 | Итого | 48226,85 | 40004,65 | 88231,50 |

Таблица 1-11. Протяженность сетей горячего водоснабжения города Бердска с разбивкой по диаметрам

| № пп | Диаметр, м | Котельная №1 «Новая» |  | Котельная №2 «Вега» |  | Котельная №3 ООО «ТГК-1» |  | Котельная №4 «Озерная» |  | Котельная ФГУП «УЭВ» (пансионат им М.И. Калинина) |  | Итого |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС, м | ЦГВС, м | ГВС, м | ЦГВС, м | ГВС, м | ЦГВС, м | ГВС, м | ЦГВС, м | ГВС, м | ЦГВС, м | ГВС, м | ЦГВС, м |  |
| 1 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2 | 0,025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9,50 | 13,80 | 0 | 184,9 | 0 | 0 | 9,50 | 215,70 | 225,20 |
|  | 0,032 | 66,4 | 186,4 | 294,50 | 600,50 | 796,70 | 658,30 | 0 | 240,90 | 57 | 0 | 1214,60 | 1686,10 | 2900,70 |
| 3 | 0,038 | 191,1 | 270,52 | 460,10 | 552,50 | 294,00 | 1155,90 | 341,60 | 0 | 0 | 0 | 1286,80 | 1978,92 | 3265,72 |
| 4 | 0,045 | 25,2 | 842,9 | 268,00 | 423,00 | 1662,50 | 1699,00 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 1974,20 | 2964,90 | 4939,10 |
| 5 | 0,057 | 1292,02 | 4745,13 | 2049,40 | 4537,00 | 1918,10 | 3660,50 | 84,2 | 0 | 116,5 | 0 | 5460,22 | 12942,63 | 18402,85 |
| 6 | 0,076 | 1152,5 | 1711,4 | 663,50 | 1503,90 | 1462,00 | 961,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278,00 | 4177,10 | 7455,10 |
| 7 | 0,089 | 4726,83 | 2231 | 3290,00 | 2689,50 | 3150,50 | 1707,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11167,33 | 6628,20 | 17795,53 |
| 8 | 0,108 | 4185,3 | 3276,1 | 4007,50 | 2892,60 | 3958,40 | 1073,80 | 49,5 | 49,5 | 0 | 0 | 12200,70 | 7292,00 | 19492,70 |
| 9 | 0,133 | 1072,1 | 312,5 | 1349,80 | 34,00 | 328,40 | 33,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,30 | 380,20 | 3130,50 |
| 10 | 0,159 | 3400 | 921,2 | 2372,50 | 512,70 | 1448,10 | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220,60 | 1732,90 | 8953,50 |
| 11 | 0,219 | 1080,7 | 0 | 307,70 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394,40 | 6,00 | 1400,40 |
| 12 | 0,273 | 249,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,20 | 0,00 | 249,20 |
| 13 | 0,325 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 14 | Итого | 17441,35 | 14514,15 | 15069 | 13751,7 | 15049,20 | 11263,5 | 475,3 | 475,3 | 192 | 0 | 48226,85 | 40004,65 | 88231,50 |

Ниже представлена оценка износа тепловых сетей (Таблица 1-12 - Таблица 1-17). Нормативный срок службы трубопроводов горячего водоснабжения принят 30 лет. Физический износ при сроке службы трубопроводов больше нормативного и продолжающейся эксплуатации принят равным более 90 %.

Таблица 1-12. Оценка износа муниципальных сетей горячего водоснабжения от котельной №1 «Новая»

| № пп | Наименование | Интервал физического износа, % | Срок эксплуатации, лет | Период ввода в эксплуатацию, гг | Протяженность по группам, м | Износ физический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 0-15 | до 6 | 2017-2022 | 0 | - |
| 2 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 3 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Всего, в т.ч.: | 16-40 | от 7 до 12 | 2011-2016 | 2129,44 | 28 |
| 5 | ГВС |  |  |  | 1064,72 |  |
| 6 | ЦГВС |  |  |  | 1064,72 |  |
| 7 | Всего, в т.ч.: | 41-60 | 13-18 | 2005-2010 | 10336,8 | 50 |
| 8 | ГВС |  |  |  | 5275,7 |  |
| 9 | ЦГВС |  |  |  | 5061,1 |  |
| 10 | Всего, в т.ч.: | 61-80 | 19-24 | 1999-2004 | 4360,8 | 70 |
| 11 | ГВС |  |  |  | 2190,3 |  |
| 12 | ЦГВС |  |  |  | 2170,5 |  |
| 13 | Всего, в т.ч.: | 81-90 | 25-30 | 1993-1998 | 1053,8 | 85 |
| 14 | ГВС |  |  |  | 532,9 |  |
| 15 | ЦГВС |  |  |  | 520,9 |  |
| 16 | Всего, в т.ч.: | более 90 | более 30 | до 1992 | 14074,66 | >90 |
| 17 | ГВС |  |  |  | 8377,73 |  |
| 18 | ЦГВС |  |  |  | 5696,93 |  |
| 19 | Итого | - | - | - | 31955,50 | 70,0 |

Таблица 1-13. Оценка износа муниципальных сетей горячего водоснабжения от котельной №2 «Вега»

| № пп | Наименование | Интервал физического износа, % | Срок эксплуатации, лет | Период ввода в эксплуатацию, гг | Протяженность по группам, м | Износ физический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 0-15 | до 6 | 2017-2022 | 0 | - |
| 2 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 3 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Всего, в т.ч.: | 16-40 | от 7 до 12 | 2011-2016 | 1885,00 | 28 |
| 5 | ГВС |  |  |  | 942,50 |  |
| 6 | ЦГВС |  |  |  | 942,50 |  |
| 7 | Всего, в т.ч.: | 41-60 | 13-18 | 2005-2010 | 3024,50 | 50 |
| 8 | ГВС |  |  |  | 1532,30 |  |
| 9 | ЦГВС |  |  |  | 1492,20 |  |
| 10 | Всего, в т.ч.: | 61-80 | 19-24 | 1999-2004 | 2148,60 | 70 |
| 11 | ГВС |  |  |  | 1074,30 |  |
| 12 | ЦГВС |  |  |  | 1074,30 |  |
| 13 | Всего, в т.ч.: | 81-90 | 25-30 | 1993-1998 | 2384,00 | 85 |
| 14 | ГВС |  |  |  | 1192,00 |  |
| 15 | ЦГВС |  |  |  | 1192,00 |  |
| 16 | Всего, в т.ч.: | более 90 | более 30 | до 1992 | 19378,60 | >90 |
| 17 | ГВС |  |  |  | 10327,90 |  |
| 18 | ЦГВС |  |  |  | 9050,70 |  |
| 19 | Итого | - | - | - | 28820,70 | 79,8 |

Таблица 1-14. Оценка износа муниципальных сетей горячего водоснабжения от котельной №3 ООО «ТГК-1»

| № пп | Наименование | Интервал физического износа, % | Срок эксплуатации, лет | Период ввода в эксплуатацию, гг | Протяженность по группам, м | Износ физический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 0-15 | до 6 | 2017-2022 | 0 | - |
| 2 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 3 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Всего, в т.ч.: | 16-40 | от 7 до 12 | 2011-2016 | 1134,00 | 28 |
| 5 | ГВС |  |  |  | 515,50 |  |
| 6 | ЦГВС |  |  |  | 618,50 |  |
| 7 | Всего, в т.ч.: | 41-60 | 13-18 | 2005-2010 | 4630,60 | 50 |
| 8 | ГВС |  |  |  | 2375,30 |  |
| 9 | ЦГВС |  |  |  | 2255,30 |  |
| 10 | Всего, в т.ч.: | 61-80 | 19-24 | 1999-2004 | 3363,30 | 70 |
| 11 | ГВС |  |  |  | 1752,00 |  |
| 12 | ЦГВС |  |  |  | 1611,30 |  |
| 13 | Всего, в т.ч.: | 81-90 | 25-30 | 1993-1998 | 2222,00 | 85 |
| 14 | ГВС |  |  |  | 1111,00 |  |
| 15 | ЦГВС |  |  |  | 1111,00 |  |
| 16 | Всего, в т.ч.: | более 90 | более 30 | до 1992 | 14962,80 | >90 |
| 17 | ГВС |  |  |  | 9295,40 |  |
| 18 | ЦГВС |  |  |  | 5667,40 |  |
| 19 | Итого | - | - | - | 26312,70 | 77,3 |

Таблица 1-15. Оценка износа муниципальных сетей горячего водоснабжения от котельной №4 «Озерная»

| № пп | Наименование | Интервал физического износа, % | Срок эксплуатации, лет | Период ввода в эксплуатацию, гг | Протяженность по группам, м | Износ физический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 0-15 | до 6 | 2017-2022 | 0 | - |
| 2 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 3 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Всего, в т.ч.: | 16-40 | от 7 до 12 | 2011-2016 | 0 | - |
| 5 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 6 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Всего, в т.ч.: | 41-60 | 13-18 | 2005-2010 | 0 | - |
| 8 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 9 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Всего, в т.ч.: | 61-80 | 19-24 | 1999-2004 | 950,60 | 70 |
| 11 | ГВС |  |  |  | 475,30 |  |
| 12 | ЦГВС |  |  |  | 475,30 |  |
| 13 | Всего, в т.ч.: | 81-90 | 25-30 | 1993-1998 | 0 | - |
| 14 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 15 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 16 | Всего, в т.ч.: | более 90 | более 30 | до 1992 | 0 | - |
| 17 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 18 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 19 | Итого | - | - | - | 950,60 | 70,0 |

Таблица 1-16. Оценка износа муниципальных сетей горячего водоснабжения от котельной ФГУП «УЭВ» (пансионат им М.И. Калинина)

| № пп | Наименование | Интервал физического износа, % | Срок эксплуатации, лет | Период ввода в эксплуатацию, гг | Протяженность по группам, м | Износ физический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 0-15 | до 6 | 2017-2022 | 0 | - |
| 2 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 3 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Всего, в т.ч.: | 16-40 | от 7 до 12 | 2011-2016 | 0 | - |
| 5 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 6 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Всего, в т.ч.: | 41-60 | 13-18 | 2005-2010 | 0 | - |
| 8 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 9 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Всего, в т.ч.: | 61-80 | 19-24 | 1999-2004 | 95 | 70 |
| 11 | ГВС |  |  |  | 95 |  |
| 12 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 13 | Всего, в т.ч.: | 81-90 | 25-30 | 1993-1998 | 0 | - |
| 14 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 15 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 16 | Всего, в т.ч.: | более 90 | более 30 | до 1992 | 97 | >90 |
| 17 | ГВС |  |  |  | 97 |  |
| 18 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 19 | Итого | - | - | - | 192,00 | 80,1 |

Таблица 1-17. Оценка износа муниципальных сетей горячего водоснабжения по городу Бердск

| № пп | Наименование | Интервал физического износа, % | Срок эксплуатации, лет | Период ввода в эксплуатацию, гг | Протяженность по группам, м | Износ физический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | 0-15 | до 6 | 2017-2022 | 0 | - |
| 2 | ГВС |  |  |  | 0 |  |
| 3 | ЦГВС |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Всего, в т.ч.: | 16-40 | от 7 до 12 | 2011-2016 | 5148,44 | 28 |
| 5 | ГВС |  |  |  | 2522,72 |  |
| 6 | ЦГВС |  |  |  | 2625,72 |  |
| 7 | Всего, в т.ч.: | 41-60 | 13-18 | 2005-2010 | 17991,9 | 50 |
| 8 | ГВС |  |  |  | 9183,3 |  |
| 9 | ЦГВС |  |  |  | 8808,6 |  |
| 10 | Всего, в т.ч.: | 61-80 | 19-24 | 1999-2004 | 10918,3 | 70 |
| 11 | ГВС |  |  |  | 5586,9 |  |
| 12 | ЦГВС |  |  |  | 5331,4 |  |
| 13 | Всего, в т.ч.: | 81-90 | 25-30 | 1993-1998 | 5659,8 | 85 |
| 14 | ГВС |  |  |  | 2835,9 |  |
| 15 | ЦГВС |  |  |  | 2823,9 |  |
| 16 | Всего, в т.ч.: | более 90 | более 30 | до 1992 | 48513,06 | >90 |
| 17 | ГВС |  |  |  | 28098,03 |  |
| 18 | ЦГВС |  |  |  | 20415,03 |  |
| 19 | Итого | - | - | - | 88231,50 | 75,4 |

Рисунок 1-3 Диаграмма износа муниципальных сетей горячего водоснабжения города Бердска

Ниже представлены схемы сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов, где зеленым цветом отмечены сети ГВС, а синим сети отопления (Рисунок 1-4 - Рисунок 1-38).

Сети горячего водоснабжения от ЦТП котельной «Новая»

Рисунок 1-4. Зона действия ГВС ЦТП-1А

Рисунок 1-5. Зона действия ГВС ЦТП-2А

Рисунок 1-6. Зона действия ГВС ЦТП-3А

Рисунок 1-7. Зона действия ГВС ЦТП-4А

Рисунок 1-8. Зона действия ГВС ЦТП-5А, ЦТП-16А

Рисунок 1-9. Зона действия ГВС ЦТП-6А

Рисунок 1-10. Зона действия ГВС ЦТП-7А, ЦТП-8А, ЦТП-9А

Рисунок 1-11. Зона действия ГВС ЦТП-10А

Рисунок 1-12. Зона действия ГВС ЦТП-11А

Рисунок 1-13. Зона действия ГВС ЦТП «Родина»

Рисунок 1-14. Зона действия ГВС ЦТП «Лесхоз»

Схемы горячего водоснабжения от ЦТП котельной «ТГК-1»

Рисунок 1-15. Зона действия ГВС ЦТП -1Б, ЦТП-1В

Рисунок 1-16. Зона действия ГВС ЦТП-2Б

Рисунок 1-17. Зона действия ГВС ЦТП-6Б, ЦТП-12Б, ЦТП-В/Ч

Рисунок 1-18. Зона действия ГВС ЦТП-4Б, ЦТП-8Б

Рисунок 1-19. Зона действия ГВС ЦТП-9В, ЦТП-20Б

Рисунок 1-20. Зона действия ГВС ЦТП-10Б

Рисунок 1-21. Зона действия ГВС ЦТП-15Б

Рисунок 1-22. Зона действия ГВС ЦТП-21Б

Рисунок 1-23. Зона действия ГВС ЦТП-26Б, ЦТП-11Б

Рисунок 1-24. Зона действия ГВС ЦТП-27, ЦТП-28

Рисунок 1-25. Зона действия ГВС ЦТП-40Б, ЦТП-41Б

Рисунок 1-26.  Зона действия ГВС ЦТП-9Б, ЦТП-МСЧ

Сети горячего водоснабжения от ЦТП котельной «Вега»

Рисунок 1-27. Зона действия ГВС ЦТП-1

Рисунок 1-28. Зона действия ГВС ЦТП-2

Рисунок 1-29. Зона действия ГВС ЦТП-5

Рисунок 1-30. Зона действия ГВС ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8, ЦТП-9

Рисунок 1-31. Зона действия ГВС ЦТП-10

Рисунок 1-32. Зона действия ГВС ЦТП-11, ЦТП-12

Рисунок 1-33. Зона действия ГВС ЦТП-13

Рисунок 1-34. Зона действия ГВС ЦТП-15

Рисунок 1-35. Зона действия ГВС ЦТП-17

Рисунок 1-36. Зона действия ГВС ЦТП-18

Рисунок 1-37. Зона действия ГВС ЦТП-22

Рисунок 1-38. Зона действия ГВС ЦТП-23

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории города Бердска основные виды почв – суглинки. Почвенный покров, обусловленный условиями почвообразования, сравнительно однообразен и представляет сочетание дерновоподзолистых, серых лесных, а также чернозёмных, лугово-чернозёмных и других почв.

Глубина промерзания грунта в городе Бердске для суглинки составляет – 2 м. Для прокладки водопроводов, минимальная глубина заложения должна составлять не менее 2,4 м. Глубина заложения уточняется при проектировании.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Объекты централизованного холодного и горячего водоснабжения находятся в муниципальной собственности и переданы в эксплуатацию МУП «КБУ», в том числе:

- НФС-1 и НФС-2,

- Насосные станции третьего подъема,

- Центральные тепловые пункты,

- Сети холодного и горячего водоснабжения.

Также несколько организаций осуществляют транзит питьевой воды, в том числе:

- ООО «БЭМЗ-Энергосервис»,

- ООО «Коммунальщик»,

- ООО «ТВК»,

- ООО «Развитие»,

- ИП Голубев В.А.

- ООО «М-300».

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на территории города Бердска расположена централизованная система водоснабжения ˗ комплекс инженерных сооружений и сетей.

Основным направлением развития города Бердск является обеспечение всего населения централизованным водоснабжением, в том числе:

- осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения;

- повышение надёжности элементов системы водоснабжения;

- снижение себестоимости услуг и повышение их качества;

- обеспечение перспективной жилой застройки сетями водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования являются:

- снабжение питьевой водой потребителей не ниже установленных норм питьевого водообеспечения в целях удовлетворения их питьевых и бытовых потребностей и охраны их здоровья;

- обеспечение безопасности и надёжности систем питьевого водоснабжения путём выбора перспективных источников питьевого водоснабжения и соответствующих технологий подготовки питьевой воды на основе гигиенических нормативов, государственных стандартов;

- учёт количества воды, забираемой из источников питьевого водоснабжения и количества расходуемой питьевой воды;

- доступный уровень платы за пользование централизованной системой водоснабжения и количество расходуемой питьевой воды;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Для обеспечения надежности работы водозаборных сооружений в период сработки Новосибирского водохранилища ниже УМО 108,5м (с прогнозируемым падением уровня до 106,12), а также для создания условий подключения объектов капитального строительства на территории г. Бердска к централизованным сетям водоснабжения предлагается следующие мероприятия:

- Инженерно-геологические изыскания, проектирование новых водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки, включая забор воды на полив садовых обществ, с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище.

- Строительство водозаборных сооружений города Бердска (насосной станции 1-го подъема) с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, производительностью не менее 90 тыс.м3/сутки, в т.ч. подача неочищенной воды на ВОС – не менее 2950 м3/час, подача неочищенной воды на нужды полива садовых обществ – не менее 800 м3/час.

3. Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки.

4. Строительства резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается:

- разработка проектов оптимизации систем водоснабжения;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- запланировать размещение резервного источника воды на месте месторождения подземных вод.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения на территории города схемой предусматривается планомерная реконструкция участков водопроводных сетей, реконструкция и строительство водозаборных узлов. Приоритет при замене водоводов отдается магистральным трубопроводам и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность всей системы. Расчет необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов различных материалов, согласно расчетному износу участков сетей.

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях города, где оно отсутствует, связано со строительством водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться изменение режимов работы существующих или строительство новых насосных станций, а также увеличение производительности водозаборных узлов.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта связано со строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться строительство новых насосных станций, а также увеличение производительности водозаборных узлов.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды при ее транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учета потребляемой воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется замена двигателей на существующих насосных станциях, а также, если необходимо строительство новых насосных станций, предусматривать в них энергоэффективные насосные агрегаты с большим КПД и частотным регулированием их производительности.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- реконструкции существующих водозаборных узлов с увеличением их производительности и строительства новых водозаборов;

- замены участков водоводов.

Сокращение нерационального использования питьевой воды

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития централизованной системы водоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоотведения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из окружного и местного бюджета.

Целевые показатели развития представлены в разделе 7.

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Развитие систем водоснабжения на расчетный период учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Для водоснабжения зоны перспективной застройки (дома до 4-х этажей, дома 5-9 этажей, многофункциональная застройка) в юго-западной части города между р. Раздельная и зоной садовых объединений предлагается 2 варианта:

1 Вариант:

- строительство водоводов 1-го подъема от водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище до зоны застройки в юго-западной части;

- строительство локальных водопроводных очистных сооружений для нужд указанной зоны.

2 Вариант:

- строительство водоводов 2-го подъема от станции 2-го подъема НФС-2 до зоны застройки в юго-западной части;

- реконструкция очистных сооружений НФС-2 и насосной станции 2-го подъема.

В целях улучшения экологической обстановки в городе и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории города Бердска, проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- Осуществить реконструкцию очистных сооружений НФС-2 с увеличением производительности на 45 тыс. м3/сут, до 85 тыс. м3/сут;

- После реконструкции НФС-2 предполагается закрытие НФС-1;

- Осуществление модернизации схемы водоподготовки для приведения качества воды на хоз-питьевые нужды города в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Ширина водоохраной зоны, с учетом сложившейся застройки устанавливается - 500м, прибрежной полосы – 30 м. жилая застройка, попадающая в водоохранную зону, к расчетному сроку оборудуется централизованной канализацией. Предприятия, находящиеся в водоохранной зоне должны перейти на оборотную систему водоснабжения.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 3-18. Общий баланс подачи и реализации воды МУП «КБУ» в городе Бердск, тыс. м3/год

| № пп | Наименование | 2020 год факт | 2021 год факт | 2022 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ВОДА |  |  |  |
| 1 | Забор воды, всего, в том числе: | 13314,752 | 13100,237 | 13423,628 |
| 1.1. | НФС-1 | 3105,432 | 3390,520 | 2909,530 |
| 1.2. | НФС-2 | 10209,320 | 9709,717 | 10514,098 |
| 2 | Собственные нужды | 1976,668 | 1563,856 | 1738,438 |
| 2.1. | НФС-1 | 485,892 | 448,510 | 385,510 |
| 2.2. | НФС-2 | 1490,776 | 1115,346 | 1352,928 |
| 3 | Подача воды в сеть, всего, в т. ч.: | 11338,085 | 11536,381 | 11685,191 |
| 3.1. | Подача с НФС-1 (хоз/п) | 2619,540 | 2942,010 | 2524,020 |
| 3.2. | Подача с НФС-2, в том числе: | 8718,545 | 8594,371 | 9161,171 |
| 3.2.1 | хозпитьевая | 8080,310 | 7936,010 | 8413,280 |
| 3.2.2 | техническая | 132,601 | 170,266 | 178,942 |
| 3.2.3 | неочищенная | 505,634 | 488,095 | 568,948 |
| 4 | Потери в сетях | 2860,052 | 2651,243 | 2867,644 |
| 5. | Полезный отпуск воды, всего | 8478,032 | 8885,138 | 8817,547 |
| 5.1. | Собственные нужды (хоз./п) | 304,559 | 338,158 | 419,230 |
| 6. | Реализация воды, всего | 8173,394 | 8546,980 | 8398,317 |

Общий объем поднятой воды водозаборами МУП «КБУ» в 2022 году составил -13423,628 тыс. м3, в том числе:

- НФС-1 – 2909,53 тыс. м3,

- НФС-1 – 10514,098 тыс. м3.

Среднесуточный объем поднимаемой воды водозаборами МУП «КБУ» в 2022 году составил – 36,777 тыс. м3/сут, в том числе:

- НФС-1 – 7,971 тыс. м3/сут,

- НФС-1 – 28,806 тыс. м3/сут.

Потери воды в сетях в 2022 году составили – 2867,644 тыс. м3, 24,5 % от отпуска воды в сеть.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 3-19. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды МУП «КБУ» в городе Бердск, тыс. м3

| № пп | Наименование | Годовой | В средние сутки | В сутки максимального потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск воды, всего, в том числе: | 8817,547 | 24,158 | 28,989 |
| 1.1. | Собственные нужды (хоз./п) | 419,23 | 1,149 | 1,378 |
| 1.2. | Сторонним потребителям (реализация) | 8398,317 | 23,009 | 27,611 |
| 2. | Реализация воды, всего, в том числе: | 8398,317 | 23,009 | 27,611 |
| 2.1 | техническая вода 1 | 178,942 | 0,490 | 0,588 |
| 2.2 | техническая вода 2 | 568,949 | 1,559 | 1,871 |
| 2.3 | питьевая вода | 6079,843 | 16,657 | 19,989 |
| 2.4 | горячая вода | 1431,683 | 3,922 | 4,707 |
| 2.5 | компонент на холодное водоснабжение | 138,899 | 0,381 | 0,457 |

Полезный отпуск воды МУП «КБУ» в 2022 году составил 8817,547 тыс. м3 или 65,7 % от общего объема поднятой воды. Средний суточный объем полезного отпуска – 24,158 тыс. м3/сут, максимальный суточный 28,989 тыс. м3/сут.

Объем реализованной воды в 2022 году составил 8 398,317 тыс. м3 или 62,6% от общего объема поднятой воды. Средний суточный объем реализации составил 23,009 тыс. м3/сут, максимальный суточный 27,611 тыс. м3/сут.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основными потребителями воды в пределах данной системы водоснабжения является население, на их долю приходится 74,6% от всего объема реализуемой воды. Доля потребляемой воды бюджетными организациями – 3,6%, прочими абонентами города составляет 11,8% от общего объема реализации.

Реализация горячей воды потребителями города Бердска осуществляется по закрытой схеме горячего водоснабжения. В качестве воды для нужд ГВС используется холодная очищенная вода централизованной системы холодного водоснабжения города. Подогрев воды осуществляется в ЦТП и ИТП. Температура горячей воды на выходе из тепловых пунктов поддерживается из условия поддержания температуры у абонентов не ниже 60 °С.

Объем реализованной горячей воды в 2022 году составил 1431,683 тыс. м3. Доля потребленной горячей воды населением составляет 100 % от объема реализации.

Объем реализованной горячей воды компонент на холодную воду в 2022 году составил 138,899 тыс. м3. Доля потребленной горячей воды компонент на холодную воду населением составляет 30,1 % от объема реализации, бюджетными организациями – 48 %, прочими потребителями – 21,9 %.

Техническая вода 1 – это вода из Новосибирского водохранилища, очищенная от фито-зоопланктона и механических примесей (без доведения качества воды до требований, предъявляемых к питьевой воде), подаваемая потребителям по водоводам технической воды от насосной станции 2-го подъема НФС-2. Используется для полива и других хозяйственных нужд населением в летний период. Объем реализованной Технической воды 1 в 2022 году составил 178,942 тыс. м3. Доля потребленной Технической воды 1 населением составляет 100 % от объема реализации.

Техническая вода 2 – это вода из Новосибирского водохранилища, подаваемая потребителям без водоподготовки, по водоводам 1-подъема (Д500мм, 2Д800м) от насосной станции 1-го подъема НФС-2. Используется для полива и других хозяйственных нужд населением в летний период, а также для технологических нужд АО «БЭМЗ» в течении года. Объем реализованной Технической воды 2 в 2022 году составил 568,949 тыс. м3. Доля потребленной Технической воды 2 населением составляет 78,4 % от объема реализации, прочими абонентами – 21,6 %.

Таблица 3-20.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов МУП «КБУ в 2022 году, тыс. м3

| № пп | Наименование | Годовой | В средние сутки | В сутки максимального потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация хоз-питьевой воды: | 7650,426 | 20,960 | 25,152 |
| 1.1. | Реализация хоз-питьевой воды, в том числе: | 6079,843 | 16,657 | 19,989 |
| 1.1.1 | население | 972,506 | 2,664 | 3,197 |
| 1.1.2 | прямые договоры | 2173,755 | 5,955 | 7,147 |
| 1.1.3 | частный сектор | 1021,278 | 2,798 | 3,358 |
| 1.1.4 | бюджетные организации | 238,259 | 0,653 | 0,783 |
| 1.1.5 | хозрасчет и промпредприятия | 1674,044 | 4,586 | 5,504 |
| 1.2. | Реализация горячей воды: | 1431,683 | 3,922 | 4,707 |
| 1.2.1 | население | 302,465 | 0,829 | 0,994 |
| 1.2.2 | прямые договоры | 1126,797 | 3,087 | 3,705 |
| 1.2.3 | частный сектор | 2,422 | 0,007 | 0,008 |
| 1.3 | Горячая вода: компонент на хол. воду | 138,899 | 0,381 | 0,457 |
| 1.3.1 | население | 5,713 | 0,016 | 0,019 |
| 1.3.2 | прямые договоры | 36,158 | 0,099 | 0,119 |
| 1.3.3 | бюджетные организации | 66,544 | 0,182 | 0,219 |
| 1.3.4 | хозрасчет | 30,484 | 0,084 | 0,100 |
| 1.4 | Реализация технической воды 1, в т.ч. | 178,942 | 0,490 | 0,588 |
| 1.4.1. | Реализация технической воды 1 (хозрасчет) | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2. | Реализация технической воды 1 (население) | 178,942 | 0,490 | 0,588 |
| 1.5. | Реализация технической воды 2, в т.ч. | 568,949 | 1,559 | 1,871 |
| 1.5.1. | Реализация технической воды 2 (хоз/расчет) | 123,005 | 0,337 | 0,404 |
| 1.5.2. | Реализация технической воды 2 (население) | 445,944 | 1,222 | 1,466 |
| 1.5.2.1 | справочно: пожаротушение | 0,758 | 0,002 | 0,002 |

Рисунок 3-39. Реализация хозяйственно-питьевой воды МУП «КБУ» абонентам города Бердска в 2022 году, тыс. м3

Рисунок 3-40. Реализация питьевой воды МУП «КБУ» абонентам города Бердска в 2022 году, тыс. м3

Рисунок 3-41. Реализация горячей воды МУП «КБУ» абонентам города Бердска в 2022 году, тыс. м3

Рисунок 3-42. Реализация горячей воды компонент на холодную воду МУП «КБУ» абонентам города Бердска в 2022 году, тыс. м3

Рисунок 3-43. Реализация Технической воды 1 МУП «КБУ» абонентам города Бердска в 2022 году, тыс. м3

Рисунок 3-44. Реализация Технической воды 2 МУП «КБУ» абонентам города Бердска в 2022 году, тыс. м3

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление населением питьевой, горячей, технической воды города Бердска в 2020-2022 гг представлено ниже (Таблица 3-21).

Таблица 3-21. Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды города Бердска в 2022 году, тыс. м3

| № пп | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая вода | 4124,905 | 4286,334 | 4167,54 |
| 2 | Горячая вода | 1512,377 | 1503,643 | 1431,683 |
| 3 | Горячая вода, компонент на хол. воду | 0,000 | 0,166 | 41,871 |
| 4 | Техническая вода 1 | 132,601 | 153,766 | 178,9424 |
| 5 | Техническая вода 2 | 105,142 | 64,192 | 123,005 |
| 6 | Итого | 5875,025 | 6008,102 | 5943,042 |

Нормативы потребления холодной и горячей воды и водоотведение приведены ниже (Таблица 3-22).

Таблица 3-22. Нормативы потребления холодной и горячей воды и стоки в городе Бердске

| № пп | Тип благоустройства | Нормативы потребления в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход воды, м3/ чел |  |  | Стоки м3/ чел |
|  |  | Суммарный расход | Холодная вода | Горячая вода |  |
| 1 | Квартиры, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным ГВС: |  |  |  |  |
| 1.1 | с ванной, душем, раковиной, унитазом | 9,7 | 5,8 | 3,9 | 9,4 |
| 1.2 | с душем, раковиной, унитазом | 5,7 | 3,7 | 2,0 | 5,4 |
| 1.3 | с раковиной, унитазом | 4,3 | 2,8 | 1,5 | 4 |
| 2 | Квартиры, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным ГВС при открытой системе теплоснабжения: |  |  |  |  |
| 2.1 | с ванной, душем, раковиной, унитазом | 9,7 | 6,5 | 3,2 | 9,4 |
| 2.2 | с душем, раковиной, унитазом | 5,7 | 3,9 | 1,8 | 5,4 |
| 2.3 | с раковиной, унитазом | 4,3 | 2,8 | 1,4 | 4 |
| 3 | Комнаты, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным ГВС: |  |  |  |  |
| 3.1 | с общими кухнями и общими душевыми | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 3,9 |
| 3.2 | с общими кухнями, блоками душевых на этаж, коммунальные квартиры | 6,2 | 3,7 | 2,5 | 5,9 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома: |  |  |  |  |
| 4.1 | оборудованные водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения с водонагревателем, ванной (душем), раковиной, унитазом (выгреб) | 4,0 | 4,0 | - |  |
| 4.2 | оборудованные водопроводом без канализации и горячего водоснабжения с раковиной (выгреб), без ванн и унитазов | 2,17 | 2,17 | - |  |
| 4.3 | оборудованные водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения | 5,8 | 5,8 | - | 5,8 |
| 5 | Вода из уличных колонок | 1,5 | 1,5 | - |  |
| 6 | Содержание домашнего скота (крупнорогатый скот) куб.м/голову | 1,83 | 1,83 | - |  |

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения и (или) централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учёта приборами учёта воды не допускается.

Коммерческий учёт воды в г. Бердске осуществляется как с использованием приборов учёта, так и расчётным способом (по нормативам).

По приборам учёта отслеживаются:

- сведения о показаниях приборов учёта по состоянию на 25-е число месяца;

- сведения о текущих показаниях приборов учёта.

Расчётный способ коммерческого учёта воды в г. Бердск применяется:

- при отсутствии прибора учёта;

- в случае неисправности прибора учёта;

- в случае нарушения сроков предоставления показаний в течение 6 месяцев, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом о временном прекращении потребления воды.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учёта воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе её потребления.

По состоянию на 01.01.2023 года в городе Бердск установлено 975 общедомовых приборов учета.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Для оценки существующего положения НФС-1 и НФС-2 определен резерв и дефицит производственных мощностей (Таблица 3-23, Таблица 3-24).

Таблица 3-23 Резерв и дефицит производственных мощностей НФС-1 МУП «КБУ» города Бердска

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема |  |  |  |
| 1.1 | Разрешенный объем изъятия | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 1.2 | Проектная мощность | 29 | 29 | 29 |
| 1.3 | Общий объем поднимаемой воды (средний суточный) | 8,51 | 9,29 | 7,97 |
| 1.4 | Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный) | 10,21 | 11,15 | 9,57 |
| 1.5 | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 7,16 | 6,23 | 7,81 |
| 1.6 | тоже в % | 41,2 | 35,8 | 44,9 |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения |  |  |  |
| 2.1 | Мощность ВОС (1 и 2 очереди) проектная | 12 | 12 | 12 |
| 2.2 | Мощность ВОС (1 и 2 очереди) располагаемая | 10 | 10 | 10 |
| 2.3 | Объем воды пропускаемый через очистные сооружения (средний суточный) всего, в т.ч. | 7,56 | 6,97 | 6,96 |
| 2.3.1 | Собственные нужды | 1,33 | 1,23 | 1,06 |
| 2.4 | Объем воды пропускаемый через очистные сооружения (максимальный суточный) всего, в т.ч. | 8,51 | 9,29 | 7,97 |
| 2.4.1 | Собственные нужды | 1,60 | 1,47 | 1,27 |
| 2.5 | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 1,49 | 0,71 | 2,03 |
| 2.6 | тоже в % | 14,9 | 7,1 | 20,3 |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема |  |  |  |
| 3.1 | Мощность насосной станции 1 и 2 очереди (производительность рабочих насосов, без учета резервных) | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 3.2 | Объем воды подаваемой в сеть на нужды реализации (средний суточный) | 6,23 | 5,74 | 5,90 |
| 3.3 | Объем воды подаваемой в сеть на нужды реализации (максимальный суточный) | 6,91 | 7,81 | 6,70 |
| 3.4 | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 12,59 | 11,69 | 12,80 |
| 3.5 | тоже в % | 64,6 | 59,9 | 65,6 |

Существующей мощности НФС-1 достаточно для обеспечения потребителей питьевой водой.

Таблица 3-24 Резерв и дефицит производственных мощностей НФС-2 МУП «КБУ» города Бердска

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема |  |  |  |
| 1.1 | Разрешенный объем изъятия | 346,7 | 346,7 | 346,7 |
| 1.2 | Проектная мощность | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
| 1.3 | Общий объем поднимаемой воды (средний суточный) | 27,97 | 26,60 | 28,81 |
| 1.4 | Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный) | 33,56 | 31,92 | 34,57 |
| 1.5 | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 313,17 | 314,81 | 312,17 |
| 1.6 | тоже в % | 90,3 | 90,8 | 90,0 |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения |  |  |  |
| 2.1 | Мощность ВОС проектная | 40 | 40 | 40 |
| 2.2 | Мощность ВОС располагаемая | 30 | 30 | 30 |
| 2.3 | Объем воды пропускаемый через очистные сооружения (средний суточный) всего, в т.ч. | 27,97 | 26,60 | 28,81 |
| 2.3.1 | Собственные нужды | 4,08 | 3,06 | 3,71 |
| 2.4 | Объем воды пропускаемый через очистные сооружения (максимальный суточный) всего, в т.ч. | 33,56 | 31,92 | 34,57 |
| 2.4.1 | Собственные нужды | 4,90 | 3,67 | 4,45 |
| 2.5 | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | -3,56 | -1,92 | -4,57 |
| 2.6 | тоже в % | -8,9 | -4,8 | -11,4 |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема |  |  |  |
| 3.1 | Мощность насосной станции 1 и 2 очереди (производительность рабочих насосов, без учета резервных) | 60 | 60 | 60 |
| 3.2 | Объем воды подаваемой в сеть на нужды реализации (средний суточный) | 23,89 | 23,55 | 25,10 |
| 3.3 | Объем воды подаваемой в сеть на нужды реализации (максимальный суточный) | 28,66 | 28,26 | 30,12 |
| 3.4 | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 31,34 | 31,74 | 29,88 |
| 3.5 | тоже в % | 52,2 | 52,9 | 49,8 |

Как Видно из таблицы существующей мощности водоочистных сооружений НФС-2 недостаточно для очистки воды.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена согласно данным действующего Генерального плана и краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Бердск за 2021, 2022 годы.

По состоянию на 01.01.2023 года общая площадь жилищного фонда города составила 3 122,3 тыс. кв. м.

Обеспеченность жильем на одного жителя достигла 30,1 кв. м., что выше показателя 2021 года на 3,1%.

По состоянию на 01.01.2023 очередность стоящих в очереди на получение социального жилья составила 669 человек (954 на 01.01.2020).

Ниже (Таблица 3-25) показаны планируемые объемы жилищного строительства в разрезе микрорайонов согласно данным Генерального плана г. Бердска до 2040 г., тыс. кв.м.

Поскольку в Генеральном плане данные представлены в расчетных элементах территориального деления - микрорайоны, в дальнейшем расчеты перспективного потребления тепловой энергии также будем проводить в этих элементах территориального деления.

Убыль жилищного фонда определена в генплане в размере 57,0 тыс. кв. м.

Объем нового жилищного строительства составит около 1703,8 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 77,4 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

- 20,2% - индивидуальные жилые дома с земельными участками;

- 16,0% - малоэтажные многоквартирные жилые дома (0–4 эт.);

- 25,8% - жилые дома средней этажности (5–8 эт.);

- 38,0% - многоэтажные жилые дома (9 эт. и более).

Перечень объектов общественно деловой зоны согласно Генеральному плану представлен ниже (Таблица 3-26).

Таблица 3-25. Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.

| № пп | Микрорайон | Площадь жилищного фонда на начало 2018 г. | Индивидуальные жилые дома |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) |  | Площадь жилищного фонда всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| 1 | I | 536,9 | 169,7 | 291,3 | 21,7 | 17,2 | 138,2 | 112,9 | 241,1 | 311,5 | 570,6 | 732,8 |
| 2 | II | 510,2 | 69,4 | 109,0 | 58,1 | 144,2 | 121,0 | 67,7 | 220,9 | 344,5 | 469,4 | 665,4 |
| 3 | III | 413,4 | 136,9 | 231,8 | 11,7 | 6,3 | 88,3 | 71,0 | 181,5 | 272,6 | 418,4 | 581,6 |
| 4 | IV | 752,7 | 22,2 | 35,1 | 3,7 | 3,3 | 210,1 | 52,8 | 353,7 | 531,3 | 589,7 | 622,5 |
| 5 | V | 22,3 | 33,7 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 61,4 |
| 6 | VI | 239,0 | 100,3 | 178,5 | 89,8 | 138,6 | 11,0 | 8,3 | 145,9 | 125,4 | 347,0 | 450,8 |
| 7 | VII | 58,6 | 26,5 | 6,9 | 122,3 | 144,2 | 233,2 | 353,1 | 27,4 | 0,0 | 409,4 | 504,2 |
| 8 | VIII | 18,0 | 8,2 | 0,0 | 51,6 | 145,2 | 279,2 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 568,3 |
| 9 | п. Новый | 94,6 | 74,2 | 133,4 | 3,4 | 2,6 | 24,8 | 18,8 | 4,0 | 4,6 | 106,5 | 159,5 |
| 10 | п. Светлый | 11,7 | 15,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 26,9 |
| 11 | п. Речкуновка | 37,5 | 13,0 | 21,3 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 87,1 | 106,2 | 111,7 |
| 12 | п. Вега | 27,0 | 41,0 | 74,5 | 8,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 86,8 |
| 13 | Бердская зона отдыха | 41,4 | 21,7 | 38,8 | 59,3 | 87,5 | 29,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 158,3 |
| 14 | Всего | 2763,2 | 732,7 | 888,9 | 432,1 | 704,6 | 1134,8 | 1139,5 | 1265,4 | 1677,1 | 3565,0 | 4410,0 |

Таблица 3-26 Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.

| № п/п | Наименование | Количество планируемых объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест | 3 |
| 2 | Начальная школа - детский сад на 200 мест | 1 |
| 3 | Детский сад на 210 мест | 1 |
| 4 | Детский сад на 400 мест | 1 |
| 5 | Строительство трех детских садов общей мощностью 800 мест | 3 |
| 6 | Начальная школа - детский сад на70 мест | 1 |
| 7 | Детский сад на 70 мест | 1 |
| 8 | Строительство школы на территории МБОУ СОШ №9 на 1000 мест | 1 |
| 9 | Школа на 1000 мест | 2 |
| 10 | Строительство на территории МАОУШИ-И «Лицей интернат №7» дополнительного учебного корпуса на 600 мест | 1 |
| 11 | Школа на 1900 мест | 1 |
| 12 | Здание комплексного центра социального обслуживания населения (МБУ КЦСОН) | 1 |
| 13 | Многофункциональный центр. | 1 |
| 14 | Реконструкция здания Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» с увеличением проектной мощности до 50 мест | 1 |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16 | Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 17 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 |
| 18 | Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 1 |
| 19 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | 1 |
| 20 | Медицинская организация на 440 коек | 1 |
| 21 | Поликлиника 570 пос./см | 1 |
| 22 | Реконструкция кинотеатра «Орион» | 1 |
| 23 | Клуб общей мощностью 300 мест. | 1 |
| 24 | Реконструкция ГЦК и Д под городской театр на 650 мест | 1 |
| 25 | Цирк на 450 мест | 1 |
| 26 | Кинотеатр | 1 |
| 27 | Спортивный объект | 1 |
| 28 | Музей | 1 |
| 29 | Городской парк с набережной | 1 |
| 30 | Парк культуры и отдыха | 1 |
| 31 | Пожарная часть | 1 |
| 32 | Городской центр культуры и досуга на 300 мест | 1 |
| 33 | Культурно-досуговый центр на 200 мест | 1 |
| 34 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 1 |
| 35 | Мечеть | 1 |

Таблица 3-27 Прогнозный баланс потребления воды абонентами МУП «КБУ» города Бердска

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| 1 | Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население всего, тыс. чел., в т.ч. по группам: | 102,85 | 103,88 | 105,13 | 106,49 | 107,98 | 109,60 | 111,36 | 113,25 | 115 | 126 |
| 1.1.1 | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | 74,870 | 75,590 | 76,463 | 77,419 | 78,463 | 79,597 | 80,824 | 82,149 | 83,375 | 91,075 |
|  | Норма водопотребления, л/сут, в т.ч. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | горячей воды | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1.2 | Средний суточный расход воды, в т.ч. | 17,220 | 17,386 | 17,586 | 17,806 | 18,046 | 18,307 | 18,590 | 18,894 | 19,176 | 20,947 |
|  | горячей воды | 7,113 | 7,181 | 7,264 | 7,355 | 7,454 | 7,562 | 7,678 | 7,804 | 7,921 | 8,652 |
| 1.1.3 | Принятый коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.1.4 | Максимальный суточный расход воды, в т.ч. | 20,664 | 20,863 | 21,104 | 21,368 | 21,656 | 21,969 | 22,307 | 22,673 | 23,012 | 25,137 |
|  | горячей воды | 8,535 | 8,617 | 8,717 | 8,826 | 8,945 | 9,074 | 9,214 | 9,365 | 9,505 | 10,383 |
| 1.2 | Застройка индивидуальными домами, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Численность населения | 27,980 | 28,289 | 28,663 | 29,073 | 29,520 | 30,006 | 30,532 | 31,100 | 31,625 | 34,925 |
| 1.2.2 | Норма водопотребления, л/сут, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Средний суточный расход воды, в т.ч. | 2,798 | 2,829 | 2,866 | 2,907 | 2,952 | 3,001 | 3,053 | 3,110 | 3,163 | 3,493 |
| 1.2.4 | Принятый коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.2.5 | Максимальный суточный расход воды | 3,358 | 3,395 | 3,440 | 3,489 | 3,542 | 3,601 | 3,664 | 3,732 | 3,795 | 4,191 |
| 1.3 | Всего на хоз-питьевые нужды | 24,022 | 24,257 | 24,543 | 24,856 | 25,198 | 25,569 | 25,971 | 26,405 | 26,807 | 29,328 |
| 2 | Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средний суточный расход воды | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,934 | 1,138 |
| 2.2 | Принятый коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.3 | Максимальный суточный расход воды | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 1,121 | 1,366 |
| 2.4 | Всего на хоз-питьевые нужды бюджетных организаций | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 1,121 | 1,366 |
| 3 | Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды промышленных предприятий и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средний суточный расход воды | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 |
| 3.2 | Принятый коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.3 | Максимальный суточный расход воды | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 |
| 4 | Расход технической воды населением на хозяйственные нужды и полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средний суточный расход Технической воды 1 ( вода прошедшая микрофильтры на ВОС) | 0,490 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 4.2 | Средний суточный расход Технической воды 2 (вода из водоема) | 1,222 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 4.3 | Принятый коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.4 | Максимальный суточный расход Технической воды 1 ( вода прошедшая микрофильтры на ВОС) | 0,588 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 4.5 | Максимальный суточный расход Технической воды 2 (вода из водоема) | 1,466 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 4.6 | Всего расход технической воды населением | 2,054 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 5 | Расход технической воды промышленными предприятиями и хозрасчетными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Средний суточный расход Технической воды 2 (вода из водоема) | 0,337 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5.2 | Принятый коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5.3 | Максимальный суточный расход Технической воды 2(вода из водоема) | 0,404 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 6 | Неучтенный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Потери хозяйственно-питьевой воды | 7,857 | 7,621 | 7,392 | 7,170 | 6,955 | 6,747 | 6,544 | 6,348 | 6,158 | 5,239 |
| Итого: |  | 40,724 | 40,774 | 40,831 | 40,922 | 41,049 | 41,211 | 41,411 | 41,648 | 42,197 | 44,045 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) города Бердска – закрытая. Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется в Центральных тепловых пунктах (ЦТП). Частично вода на нужды ГВС нагревается в водоподогреватялях установленных в Индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). Более подробное описание приведено в разделе 1.4.6.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды (реализация) потребителями города Бердска в 2022 году составило 8398,317 тыс. м3. Ожидаемое потребление воды в 2030 году – 9423,515 тыс. м3; в 2040 году – 10326,038 тыс. м3. Годовое фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды приведено ниже (Таблица 3-28).

Средний суточный объем реализации города Бердска в 2022 году составил 23,009 тыс. м3/сут. Ожидаемое среднесуточное потребление воды в 2030 году – 25,818 тыс. м3; в 2040 году – 28,291 тыс. м3. Среднесуточное фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды приведено ниже (Таблица 3-29).

Ориентировочно, максимальный суточный объем реализации города Бердска в 2022 году составил 23,009 тыс. м3/сут. Ожидаемое максимальное суточное потребление воды в 2030 году – 25,818 тыс. м3; в 2040 году – 28,291 тыс. м3. Среднесуточное фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды приведено ниже (Таблица 3-30).

Таблица 3-28. Годовое фактическое и ожидаемое потреблении горячей, питьевой, технической воды, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем потребления | 8398,317 | 8493,430 | 8586,153 | 8687,808 | 8798,707 | 8919,190 | 9049,633 | 9190,446 | 9423,515 | 10326,038 |
| 2 | Холодная вода | 6079,843 | 6140,641 | 6214,329 | 6295,115 | 6383,247 | 6478,995 | 6582,659 | 6694,565 | 6900,895 | 7635,440 |
| 3 | Горячая вода | 1431,683 | 1446,000 | 1463,352 | 1482,376 | 1503,129 | 1525,676 | 1550,087 | 1576,438 | 1600,813 | 1753,934 |
| 4 | Горячая вода: компонент на хол.воду | 138,899 | 140,288 | 141,972 | 143,817 | 145,831 | 148,018 | 150,387 | 152,943 | 155,308 | 170,164 |
| 5 | Техническая вода 1 | 178,942 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 |
| 6 | Техническая вода 2 | 568,949 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 |

Таблица 3-29. Среднесуточное фактическое и ожидаемое потреблении горячей, питьевой, технической воды, тыс.м3/сутки

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем потребления | 23,009 | 23,270 | 23,524 | 23,802 | 24,106 | 24,436 | 24,794 | 25,179 | 25,818 | 28,291 |
| 2 | Холодная вода | 16,657 | 16,824 | 17,026 | 17,247 | 17,488 | 17,751 | 18,035 | 18,341 | 18,907 | 20,919 |
| 3 | Горячая вода | 3,922 | 3,962 | 4,009 | 4,061 | 4,118 | 4,180 | 4,247 | 4,319 | 4,386 | 4,805 |
| 4 | Горячая вода: компонент на хол.воду | 0,381 | 0,384 | 0,389 | 0,394 | 0,400 | 0,406 | 0,412 | 0,419 | 0,426 | 0,466 |
| 5 | Техническая вода 1 | 0,490 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 6 | Техническая вода 2 | 1,559 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |

Таблица 3-30. Максимальное суточное фактическое и ожидаемое потреблении горячей, питьевой, технической воды, тыс.м3/сутки

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем потребления | 27,611 | 27,924 | 28,228 | 28,563 | 28,927 | 29,323 | 29,752 | 30,215 | 30,981 | 33,949 |
| 2 | Холодная вода | 19,989 | 20,188 | 20,431 | 20,696 | 20,986 | 21,301 | 21,642 | 22,010 | 22,688 | 25,103 |
| 3 | Горячая вода | 4,707 | 4,754 | 4,811 | 4,874 | 4,942 | 5,016 | 5,096 | 5,183 | 5,263 | 5,766 |
| 4 | Горячая вода: компонент на хол.воду | 0,457 | 0,461 | 0,467 | 0,473 | 0,479 | 0,487 | 0,494 | 0,503 | 0,511 | 0,559 |
| 5 | Техническая вода 1 | 0,588 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 6 | Техническая вода 2 | 1,871 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

В системе централизованного водоснабжения г. Бердск два источника водоснабжения объединенных трубопроводами. Таким образом система водоснабжения состоит из одной технологической зоны. Границами технологической зоны в данном случае являются границы централизованной системы холодного водоснабжения.

В связи с тем, что технологическая зона водоснабжения г. Бердска одна, анализ территориальной структуры потребления воды не проводился.

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов

Прогноз распределения воды по типам абонентов, а именно – население, бюджетные организации, промышленные предприятия, во многом зависит от прогноза численности населения города, планов по капитальному строительству и мероприятий, направленных на снижение водопотребления за счёт установки приборов учёта воды и реализации программы энергосбережения.

Численность населения г. Бердск по состоянию на 31.12.2022 года составила 102 850 человек. Площадь жилищного фонда составляет 3122,3 тыс. м2. В соответствии с Генеральным планом численность населения составит:

- В 2030 году – 115 тыс. человек,

- В 2040 году – 126 тыс. человек.

Площадь жилищного фонда

- В 2030 году – 3565 тыс. м2,

- В 2040 году –4410 тыс. м2.

Перечень объектов общественной зоны по Генеральному плану приведен выше (Таблица 3-26). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2030 и 2040 гг.

Потребление воды промышленными предприятиями, зависит от состояния самих предприятий, увеличения (уменьшения) количества выпускаемой продукции, строительства новых и вывода из работы старых предприятий. В прогнозе, потребление воды промышленными и прочими потребителями до 2040 года принят на уровне 2022 года. Прогноз потребления воды приведен ниже (Таблица 3-31).

Таблица 3-31. Прогноз потребления воды по типам абонентов

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация всего, в т.ч: | 8398,317 | 8489,780 | 8582,503 | 8684,158 | 8795,057 | 8915,540 | 9045,983 | 9186,796 | 9419,865 | 10322,388 |
| 1.1 | Население | 6265,980 | 6356,327 | 6449,050 | 6550,705 | 6661,604 | 6782,087 | 6912,530 | 7053,343 | 7250,136 | 8078,198 |
| 1.2 | Бюджетные организации | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 341,079 | 415,539 |
| 1.3 | Прочие потребители | 1827,533 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Объем фактических потерь воды при транспортировке по сетям водоснабжения МУП «КБУ» в 2022 году составил 2867,644 тыс. м3 или 24,5 % от объема поданной в сеть воды на нужды реализации. Среднесуточное значение потерь воды составило 7,857 тыс. м3/сут.

Объем планируемых потерь воды к 2040 году ожидается в количестве 1912,159 тыс. м3 или 15,0% от объема подаваемой в сеть воды. Среднесуточное значение потерь ожидается в количестве 5,238 тыс. м3/сут.

Такого снижения уровня потерь воды к 2040 году возможно достичь при условии выполнения комплекса мероприятий по сокращению потерь воды, а именно:

- выявление и устранение утечек и хищения воды;

- замена изношенных сетей;

- проведение планово-предупредительных ремонтов агрегатов насосных станций и сетей водоснабжения;

- оптимизации давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению.

Ориентировочное значение годовых потерь питьевой воды приведено ниже (Таблица 3-32).

Таблица 3-32. Фактические и ожидаемые потери воды при транспортировке, тыс. м3

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск в сеть | 11685,191 | 11695,884 | 11709,795 | 11735,588 | 11773,515 | 11823,861 | 11886,950 | 11963,144 | 12138,356 | 12750,666 |
| 2 | Собственные нужды МУП «КБУ» | 419,230 | 424,489 | 429,125 | 434,208 | 439,753 | 445,777 | 452,299 | 459,340 | 470,993 | 516,119 |
| 3 | Потери воды при транспортировке | 2867,644 | 2781,615 | 2698,167 | 2617,222 | 2538,705 | 2462,544 | 2388,668 | 2317,008 | 2247,497 | 1912,159 |
| 4 | Потери воды при транспортировке, % | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,3 | 21,6 | 20,8 | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 15,0 |
| 5 | Полезный отпуск | 8398,317 | 8489,780 | 8582,503 | 8684,158 | 8795,057 | 8915,540 | 9045,983 | 9186,796 | 9419,865 | 10322,388 |

Рисунок 3-45. Фактические и ожидаемые потери воды при транспортировке

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения были рассчитаны на основании технико-экономических показателей Генерального плана г. Бердска. В перспективе ожидается увеличение объёма воды, подаваемой на нужды питьевого водоснабжения за счёт увеличения площадей жилищного фонда и численности населения города, а также строительства объектов социально-общественной инфраструктуры.

При планомерной и последовательной работе по снижению потерь воды при транспорте, к 2040 году процент потерь воды при транспортировке может снизиться до уровня 15,0%, что на 9,5 % ниже чем в 2022 году.

Использование технической воды абонентами в перспективе ожидается на уровне 2022 года.

Перспективный общий, территориальный и структурный баланс водоснабжения г. Бердск представлен ниже (Таблица 3-33).

Таблица 3-33. Перспективный общий, территориальный и структурный баланс водоснабжения МУП «КБУ» города Бердска

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий баланс подачи и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем поднятой воды | 13423,629 | 13436,231 | 13452,212 | 13481,844 | 13525,414 | 13583,251 | 13655,728 | 13743,259 | 13944,543 | 14647,965 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 13423,629 | 13436,231 | 13452,212 | 13481,844 | 13525,414 | 13583,251 | 13655,728 | 13743,259 | 13944,543 | 14647,965 |
| 3 | Собственные нужды НФС | 1738,4376 | 1740,348 | 1742,417 | 1746,256 | 1751,899 | 1759,390 | 1768,778 | 1780,116 | 1806,187 | 1897,299 |
| 4 | Подача воды в сеть всего | 11685,191 | 11695,884 | 11709,795 | 11735,588 | 11773,515 | 11823,861 | 11886,950 | 11963,144 | 12138,356 | 12750,666 |
| 5 | Собственные нужды МУП «КБУ» | 419,229978 | 424,4889892 | 429,125147 | 434,2079214 | 439,7528373 | 445,7769924 | 452,299144 | 459,3398072 | 470,993265 | 516,1193819 |
| 6 | Потери воды в сети при транспортировке | 2867,64449 | 2781,615159 | 2698,1667 | 2617,221703 | 2538,705052 | 2462,543901 | 2388,66758 | 2317,007556 | 2247,49733 | 1912,158586 |
| 6.1 | в % от поднятой воды | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 18,8 | 18,1 | 17,5 | 16,9 | 16,1 | 13,1 |
| 6.2 | в % по поданной в сеть воды | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,3 | 21,6 | 20,8 | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 15,0 |
| 7 | Реализовано воды всего, в т.ч.: | 8398,317 | 8489,780 | 8582,503 | 8684,158 | 8795,057 | 8915,540 | 9045,983 | 9186,796 | 9419,865 | 10322,388 |
| 7.1 | реализация услуг ХВС | 6079,843 | 6140,641 | 6214,329 | 6295,115 | 6383,247 | 6478,995 | 6582,659 | 6694,565 | 6900,895 | 7635,440 |
| 7.2 | реализация горячей воды | 1431,683 | 1446,000 | 1463,352 | 1482,376 | 1503,129 | 1525,676 | 1550,087 | 1576,438 | 1600,813 | 1753,934 |
| 7.3 | реализация Горячая вода: компонент на хол.воду | 138,899 | 140,288 | 141,972 | 143,817 | 145,831 | 148,018 | 150,387 | 152,943 | 155,308 | 170,164 |
| 7.4 | реализация Технической воды 1 (после МФ) | 178,942 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 182,500 |
| 7.5 | реализация Технической воды 2 (из водоема) | 568,949 | 580,350 | 580,350 | 580,350 | 580,350 | 580,350 | 580,350 | 580,350 | 580,350 | 580,350 |
| Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения МУП «КБУ» | 11685,191 | 11695,884 | 11709,795 | 11735,588 | 11773,515 | 11823,861 | 11886,950 | 11963,144 | 12138,356 | 12750,666 |
| Структурный баланс реализации воды по группам абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация всего, в т.ч: | 8398,317 | 8489,780 | 8582,503 | 8684,158 | 8795,057 | 8915,540 | 9045,983 | 9186,796 | 9419,865 | 10322,388 |
| 9.1 | Население | 6265,980 | 6356,327 | 6449,050 | 6550,705 | 6661,604 | 6782,087 | 6912,530 | 7053,343 | 7250,136 | 8078,198 |
| 9.2 | Бюджетные организации | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 304,803 | 341,079 | 415,539 |
| 9.3 | Прочие потребители | 1827,533 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 | 1828,650 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

По состоянию на 2022 год, разрешенный отбор составляет – 62,7375 тыс. м3/сутки, в том числе:

- НФС-1 - 17,3726 тыс. м3/сутки,

- НФС-2 - 45,3649 тыс. м3/сутки.

Проектная мощность насосных станций 1-го подъема – 135 тыс. м3/сутки (без учета резервных насосов), в том числе:

- НФС-1 – 15,0 тыс. м3/сутки,

- НФС-2 – 120,0 тыс. м3/сутки.

Требуемая мощность станций 1-го подъема мощность в соответствии с расчетным расходом воды по СП 31.13330.2021:

- 2022 год – 47,818 тыс. м3/сутки,

- 2030 год – 90,0 тыс. м3/сутки,

- 2040 год – 90,0 тыс. м3/сутки.

Резерв мощности в 2022 году составляет – 23,8 %, в 2030 году – 20,8 %, в 2040 году –17,1 %. Таким образом, дефицит мощности на станциях 1-го подъема в базовом году и в перспективе отсутствует.

Располагаемая мощность ВОС составляет – 40 тыс. м3/сутки, в том числе:

- НФС-1 – 10,0 тыс. м3/сутки,

- НФС-2 – 30,0 тыс. м3/сутки.

Дефицит располагаемой мощности ВОС в 2022 году составляет – 10,3 % и увеличивается до 14,6 % к 2030 году и до 20,4 % к 2040 году.

Проектная мощность насосных станций 2-го подъема – 79,5 тыс. м3/сутки (без учета резервных насосов), в том числе:

- НФС-1 – 19,5 тыс. м3/сутки,

- НФС-2 – 60,0 тыс. м3/сутки.

Резерв мощности в 2022 году составляет – 39,9 %, в 2030 году – 37,5 %, в 2040 году – 34,6 %. Таким образом, дефицит мощности на станциях 2-го подъема в базовом году и в перспективе отсутствует.

В соответствии с Генпланом, к 2030 году предполагается увеличение производительности НФС-2 до 90 тыс. м3/сутки. НФС-1 к 2030 году закрывается.

Таблица 3-34. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, тыс. м3/сутки

| № пп | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 1-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разрешенный отбор всего, в т.ч.: | 62,7375 | 62,7375 | 62,7375 | 62,7375 | 62,7375 | 62,7375 | 62,7375 | 62,7375 | 90 | 90 |
| 1.1 | НФС-1 | 17,3726 | 17,3726 | 17,3726 | 17,3726 | 17,3726 | 17,3726 | 17,3726 | 17,3726 | 0 | 0 |
| 1.2 | НФС-2 | 45,3649 | 45,3649 | 45,3649 | 45,3649 | 45,3649 | 45,3649 | 45,3649 | 45,3649 | 90 | 90 |
| 2 | Требуемая мощность в соответствии с расчетным расходом воды по СП 31.13330.2012, при этом: | 47,818 | 47,891 | 47,970 | 48,091 | 48,254 | 48,461 | 48,713 | 49,011 | 49,684 | 51,979 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 14,919 | 14,847 | 14,767 | 14,647 | 14,483 | 14,276 | 14,024 | 13,726 | 40,316 | 38,021 |
|  | тоже в % | 23,8 | 23,7 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,8 | 22,4 | 21,9 | 44,8 | 42,2 |
| 3 | Требуемая мощность по данным статистики (максимальный суточный объем поднимаемой воды), при этом: | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,2 | 45,8 | 48,2 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 17,6 | 44,2 | 41,8 |
|  | тоже в % | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,1 | 28,8 | 28,4 | 28,0 | 49,1 | 46,5 |
| Водопроводные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектная мощность ВОС всего, в т.ч: | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 85 | 85 |
| 4.1 | НФС-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 4.2 | НФС-2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 |
| 5 | Требуемая мощность в соответствии с расчетным расходом воды по СП 31.13330.2012 (без учета Технической воды №2), при этом: | 47,818 | 47,891 | 47,970 | 48,091 | 48,254 | 48,461 | 48,713 | 49,011 | 49,684 | 50,06 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | -7,818 | -7,891 | -7,970 | -8,091 | -8,254 | -8,461 | -8,713 | -9,011 | 40,316 | 34,94 |
|  | тоже в % | -19,5 | -19,7 | -19,9 | -20,2 | -20,6 | -21,2 | -21,8 | -22,5 | 44,8 | 41,4 |
| 6 | Требуемая мощность по данным статистики (максимальный суточный объем воды пропущенный через ВОС), при этом: | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,2 | 45,8 | 46,28 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | -4,1 | -4,2 | -4,2 | -4,3 | -4,5 | -4,7 | -4,9 | -5,2 | 44,2 | 38,72 |
|  | тоже в % | -10,3 | -10,4 | -10,6 | -10,8 | -11,2 | -11,6 | -12,2 | -13,0 | 49,1 | 45,55 |
| Насосная станция 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность насосной станции (производительность рабочих насосов, без учета резервных) всего, в т.ч.: | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 85 | 85 |
| 7.1 | НФС-1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 7.2 | НФС-2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 |
| 8 | Требуемая мощность в соответствии с расчетным расходом воды по СП 31.13330.2012, при этом: | 47,818 | 47,891 | 47,970 | 48,091 | 48,254 | 48,461 | 48,713 | 49,011 | 49,684 | 50,06 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 31,682 | 31,609 | 31,530 | 31,409 | 31,246 | 31,039 | 30,787 | 30,489 | 40,316 | 34,94 |
|  | тоже в % | 39,9 | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,3 | 39,0 | 38,7 | 38,4 | 44,8 | 41,4 |
| 9 | Требуемая мощность по данным статистики (максимальный суточный объем подачи воды в сеть), при этом: | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,2 | 45,8 | 46,28 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 35,4 | 35,3 | 35,3 | 35,2 | 35,0 | 34,8 | 34,6 | 34,3 | 44,2 | 38,72 |
|  | тоже в % | 44,5 | 44,4 | 44,4 | 44,2 | 44,1 | 43,8 | 43,5 | 43,2 | 49,1 | 45,55 |

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Постановлением Администрации города Бердска Новосибирской области от 23.06.2017 г. №1717 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в городе Бердске» в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения с зоной деятельности в границах муниципального образования города Бердска определен Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг».

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения муниципального образования г. Бердск на период до 2040года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоснабжения и подключение новых абонентов. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам представлен ниже (Таблица 4-35).

Таблица 4-35. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |
| 1.1 | Строительство новой насосной станции 1-го подъема на Новосибирском водохранилище мощностью 90 тыс.м3/сутки, в т.ч. на полив садовых обществ | 2023-2024 |
| 1.1.1 | Консервация с последующей ликвидацией существующей станции 1-го подъема на Новосибирском водохранилище | 2024-2034 |
| 1.2 | Реконструкция очистных сооружений НФС-2, в том числе: строительство дополнительной (первой) ступени очистки на станции очистки воды, реконструкция насосной станции 2-го подъема и прочего технологического оборудования с увеличением мощности до 85 тыс.м3/сутки | 2025-2029 |
| 1.3 | Перекладка стального водовода от камеры переключений №4 до здания станции контактных осветлителей НФС-2. Два параллельных водовода: диаметром - 820 мм, длиной - 1,63 км каждый | 2024-2025 |
| 1.4 | Строительство комплекса сооружений водоподготовки резервного источника водоснабжения г. Бердска. Мощность: в мирное время 83,4 м3/час, в ГО и ЧС 125м3/час | 2024-2025 |
| 2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |
| 2.1 | Модернизация водоводов 2Д 600 по ул. Космическая – Черемушная (ул. Микрорайон 58-70). Диаметр – 600 мм, протяженность – 300 м | 2023-2025 |
| 2.2 | Строительство водоводов 2-го подъема вдоль ул. Космическая-Первомайская до пересечения с ул. Советская, протяженностью верхней нитки -1,7996 км диаметром 600 мм, нижней нитки - 1,8188 км диаметр 600 мм, перемычки - 0,0413 км. Мощность - 2500 м3/час | 2024 |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны для НФС-1 и НФС-2 | 2024 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения с целью подключения перспективных потребителей |  |
| 4.1 | Жилой район «Раздольный» в кадастровом квартале 54:32:010822, протяженностью 2,5 км и Ø150, протяженностью 1,94 км и Ø32 | 2025-2030 |
| 4.2 | Водовод дачного некоммерческого товарищества «Солнечный», протяженностью 1,92978 км и Ø110 | 2025-2030 |
| 4.3 | Водовод микрорайона «Южный», фрагмент квартала 24, протяженностью 0,293 км и Ø100 | 2025-2030 |
| 4.4 | Водовод в кадастровом квартале 54:19:164501:84, протяженностью 1,037 км и Ø150 | 2025-2030 |
| 4.5 | Водовод в кадастровом квартале 54:32:010817, протяженностью 2,6 км и Ø150, протяженностью 1,2 км и Ø32 | 2025-2030 |
| 4.6 | Водовод в кадастровом квартале 54:19:164501:83, протяженностью 2,7688 км и Ø150 | 2025-2030 |
| 4.7 | Водовод некоммерческого товарищества микрорайон «Марьин Лог», кадастровый квартал 54:32:010820, протяженностью 17,825 км и Ø150 | 2025-2030 |
| 4.8 | Водовод НСТ «Отдых», протяженностью 0,225 км и Ø20 | 2025-2030 |
| 4.9 | Водовод поселка Вега, расположенной в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067 протяженностью 0,58 км и Ø100 | 2025-2030 |
| 4.10 | Водовод СНТ «Слава», протяженностью 0,892 км и Ø150 | 2025-2030 |
| 4.11 | Водовод микрорайон «Южный» на пересечении ул. Рогачева и ул. Поэта Сорокина, протяженностью 0,2 км и Ø100, протяженностью 0,791 км и Ø150 | 2025-2030 |
| 4.12 | Водовод, ограниченной ул. Карла Маркса, Лазо, Щорса, Энергетическая, протяженностью 0,257 км и Ø150, | 2025-2030 |
| 4.13 | Водовод микрорайон «Южный» в районе ул. Салаирская, протяженностью 1,05 км и Ø150 | 2025-2030 |
| 4.14 | Водовод поселка Вега, расположенного в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067, протяженностью 0,1 км и Ø63 | 2025-2030 |
| 4.15 | 20 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ул. Ясная), с кадастровыми номерами: 54:32:010822:821-54:32:010822:828, 54:32:010822:835, 54:32:010822:836, 54:32:010822:862-54:32:010822:864, 54:32:010822:867-54:32:010822:871 протяженностью 0,9 км и Ø200 | 2025-2030 |
| 4.16 | Много- и малоэтажное жилищное строительство, кадастровые номера участков: 54:32:010822:149, 54:32:010822:186, 54:32:010822:187, протяженностью 0,8 км и Ø200 | 2025-2030 |
| 4.17 | 10 этапов малоэтажной жилой застройки «Бердские кварталы», протяженностью 0,5 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.18 | Многоквартирные жилые дома, кадастровый номер участка: 54:32:010817:435, протяженностью 0,6 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.19 | Много- и малоэтажное жилищное строительство, кадастровые номера участков: 54:32:010822:156, 54:32:010822:158, 54:32:010822:160, 54:32:010822:167, 54:32:010822:170, протяженностью 0,731 км и Ø200 | 2025-2030 |
| 4.20 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Советская-Первомайская по ул. Советская-Пионерская до пересечения ул. пер. Горького-Полевая, протяженностью 0,506 км и Ø400, протяженностью 0,613 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.21 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Советская-Свердлова по ул. Свердлова до пересечения ул. Свердлова -Ленина, протяженностью 1,252 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.22 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Полевая-Герцена по ул. Герцена до пересечения ул. Герцена-Ленина, протяженностью 1,72 км и Ø200 | 2025-2030 |
| 4.23 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Пушкина-Первомайская по ул. Первомайская до пересечения ул. Первомайская - К.Маркса, протяженностью 0,668 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.24 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Красная Сибирь-Островского по ул. Островского до пересечения ул. Островского-Первомайская, протяженностью 0,834 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.25 | Строительство магистрального водопровода от ул. Красная Сибирь до ул. Морская, протяженностью 3,5 км и Ø400 | 2025-2030 |
| 4.26 | Водоснабжение зоны перспективной застройки в юго-западной части города (укрупненно), протяженностью 6,5 км и Ø400, протяженностью 6,05 км и Ø600, протяженностью 7,2 км и Ø300 | 2025-2030 |
| 4.27 | Строительство водоводов от водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище до зоны застройки в юго-западной части города, протяженностью 2,05 км и Ø600 | 2025-2030 |
| 4.28 | Застройка II этапа, I очереди строительства жилого района «Раздольный», протяженностью 0,391 км и Ø40, протяженностью 0,374 км и Ø63, протяженностью0,158 км и Ø32, протяженностью 0,396 км и Ø160 | 2025-2030 |
| 4.29 | Застройка I этапа, I очереди строительства жилого района «Раздольный», протяженностью 0,187 км и Ø110, протяженностью 0,449 км и Ø160, протяженностью 1,712 км и Ø280 | 2025-2030 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей

Техническое состояние водозаборных сооружений НФС-2 не позволяет гарантировано обеспечить забор и подачу на очистные сооружения воды из Новосибирского водохранилища. В целях организации бесперебойной работы водозаборных сооружений и увеличения мощности до 90 тыс. м3/сутки необходимо строительство новой насосной станции 1-го подъема.

Также для увеличения мощности очистных сооружений до 85 тыс. м3/сутки требуется реконструкция НФС-2, в том числе: реконструкция станции очистки воды, насосной станции 2-го подъема и прочего технологического оборудования.

От камеры переключений № 4 до здания станции контактных осветлителей НФС-2 проложены два стальных водовода Д630мм по 1630 метров каждый. В рамках планируемой реконструкции водозаборных сооружений, предусмотрена перекладка участка водоводов от камеры переключений №4 до здания НФС-2 диаметром 630мм с увеличением диаметра трубопроводов до Д820мм. Перекладка будет проводиться с целью увеличения пропускной способности.

Для повышения надежности водоснабжения, предлагается строительство резервного источника водоснабжения. Мощность: в мирное время 83,4 м3/час, в ГО и ЧС 125м3/час

Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, в целях снижения уровня износа существующих объектов

В эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» по состоянию на 01.01.2023 находятся водопроводные сети протяженностью 301,4 км, в том числе: 242,6, или 80,5 % км со сроком службы более 30 лет. Мероприятия по реконструкции проводятся для приведения сетей водоснабжения в нормативное состояние, снижения процента износа и улучшения технико-экономических показателей деятельности предприятия.

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны для НФС-1 и НФС-2 необходима для соблюдения требований природоохранного и водного законодательства.

Строительство сетей водоснабжения с целью подключения перспективных потребителей

Строительство новых сетей водоснабжения необходимо для подключения перспективных и существующих потребителей к централизованной схеме водоснабжения.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции предполагаются в отношении существующих объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе:

- Строительство новой насосной станции 1-го подъема на Новосибирском водохранилище мощностью 90 тыс.м3/сутки, в т.ч. на полив садовых обществ;

- Консервация с последующей ликвидацией существующей станции 1-го подъема на Новосибирском водохранилище;

- Реконструкция очистных сооружений НФС-2, в том числе: строительство дополнительной (первой) ступени очистки на станции очистки воды, реконструкция насосной станции 2-го подъема и прочего технологического оборудования с увеличением мощности до 85 тыс.м3/сутки;

- Перекладка стального водовода от камеры переключений №4 до здания станции контактных осветлителей НФС-2. Два параллельных водовода: диаметром - 820 мм, длиной - 1,63 км каждый;

- Строительство комплекса сооружений водоподготовки резервного источника водоснабжения г. Бердска. Мощность: в мирное время 83,4 м3/час, в ГО и ЧС 125м3/час;

- Модернизация водоводов 2Д 600 по ул. Космическая – Черемушная (ул. Микрорайон 58-70). Диаметр – 600 мм, протяженность – 300 м;

- Строительство водоводов 2-го подъема вдоль ул. Космическая-Первомайская до пересечения с ул. Советская, протяженностью верхней нитки -1,7996 км диаметром 600 мм, нижней нитки - 1,8188 км диаметр 600 мм, перемычки - 0,0413 км. Мощность - 2500 м3/час.

После реконструкции ВОС НФС-2 с увеличением мощности до 85 тыс.м3/сутки, предполагается вывести НФС-1 из эксплуатации к 2030 году.

Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения перспективных потребителей

Общая протяженность новых сетей водоснабжения в целях подключения перспективных потребителей до 2030 года составляет 74,28 км. Протяженность участков сетей водоснабжения определялась на основании:

- Проектов планировки территории (строительство);

- По выданным техническим условиям (строительство);

- По генеральному плану (строительство);

- По рабочим чертежам ООО «ТВК-1. Раздольный» (строительство).

Перечень сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей приведен ниже (Таблица 4-36).

Таблица 4-36. Перечень сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей

| № | Наименование | Протяженность, км | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По проектам планировки территории (строительство) |  |  |
| 1.1 | Жилой район «Раздольный» в кадастровом квартале 54:32:010822 | 2,5 | Ø150 |
|  |  | 1,94 | Ø32 |
| 1.2 | Водовод дачного некоммерческого товарищества «Солнечный» | 1,92978 | Ø110 |
| 1.3 | Водовод микрорайона «Южный», фрагмент квартала 24 | 0,293 | Ø100 |
| 1.4 | Водовод в кадастровом квартале 54:19:164501:84 | 1,037 | Ø150 |
| 1.5 | Водовод в кадастровом квартале 54:32:010817 | 2,6 | Ø150 |
|  |  | 1,2 | Ø32 |
| 1.6 | Водовод в кадастровом квартале 54:19:164501:83 | 2,7688 | Ø150 |
| 1.7 | Водовод некоммерческого товарищества микрорайон «Марьин Лог», кадастровый квартал 54:32:010820 | 17,825 | Ø150 |
| 1.8 | Водовод НСТ «Отдых» | 0,225 | Ø20 |
| 1.9 | Водовод поселка Вега, расположенного в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067 | 0,58 | Ø100 |
| 1.10 | Водовод СНТ «Слава» | 0,892 | Ø150 |
| 1.11 | Водовод микрорайон «Южный» на пересечении ул. Рогачева и ул. Поэта Сорокина | 0,19988 | Ø100 |
|  |  | 0,79095 | Ø150 |
| 1.12 | Водовод, ограниченной ул. Карла Маркса, Лазо, Щорса, Энергетическая | 0,2574 | Ø150 |
| 1.13 | Водовод микрорайон «Южный» в районе ул. Салаирская | 1,05 | Ø150 |
| 2 | По проектам планировки территории (реконструкция) |  |  |
| 2.1 | Водовод поселка Вега, расположенной в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067 | 0,1 | Ø63 |
| 3 | По техническим условиям (строительство) |  |  |
| 3.1 | 20 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ул. Ясная), с кадастровыми номерами участков: 54:32:010822:821-54:32:010822:828, 54:32:010822:835, 54:32:010822:836, 54:32:010822:862-54:32:010822:864, 54:32:010822:867-54:32:010822:871 | 0,9 | Ø200 |
| 3.2 | Много- и малоэтажное жилищное строительство, кадастровые номера участков: 54:32:010822:149, 54:32:010822:186, 54:32:010822:187 | 0,8 | Ø200 |
| 3.3 | 10 этапов малоэтажной жилой застройки «Бердские кварталы» | 0,5 | Ø300 |
| 3.4 | Многоквартирные жилые дома, кадастровый номер участка: 54:32:010817:435 | 0,6 | Ø300 |
| 3.5 | Много- и малоэтажное жилищное строительство, кадастровые номера участков: 54:32:010822:156, 54:32:010822:158, 54:32:010822:160, 54:32:010822:167, 54:32:010822:170 | 0,7312 | Ø200 |
| 4 | По генеральному плану (строительство) |  |  |
| 4.1 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Советская-Первомайская по ул. Советская-Пионерская до пересечения ул. пер. Горького-Полевая | 0,506 | Ø400 |
|  |  | 0,613 | Ø300 |
| 4.2 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Советская - Свердлова по ул. Свердлова до пересечения ул. Свердлова-Ленина | 1,252 | Ø300 |
| 4.3 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Полевая-Герцена по ул. Герцена до пересечения ул. Герцена-Ленина | 1,72 | Ø200 |
| 4.4 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Пушкина-Первомайская по ул. Первомайская до пересечения ул. Первомайская-К.Маркса | 0,668 | Ø300 |
| 4.5 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Красная Сибирь-Островского по ул. Островского до пересечения ул. Островского-Первомайская | 0,834 | Ø300 |
| 4.6 | Строительство магистрального водопровода от ул. Красная Сибирь до ул. Морская | 3,5 | Ø400 |
| 4.7 | Водоснабжение зоны перспективной застройки в юго-западной части города (укрупненно) | 6,5 | Ø400 |
|  |  | 6,05 | Ø600 |
|  |  | 7,2 | Ø300 |
| 4.8 | Строительство водоводов от водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище до зоны застройки в юго-западной части города | 2,05 | Ø600 |
| 5 | По рабочим чертежам ООО ТВК-1. Раздольный (строительство) |  |  |
| 5.1 | Застройка II этапа, I очереди строительства жилого района «Раздольный» | 0,3909 | Ø40 |
|  |  | 0,3741 | Ø63 |
|  |  | 0,1581 | Ø32 |
|  |  | 0,39631 | Ø160 |
| 5.2 | Застройка I этапа, I очереди строительства жилого района «Раздольный» | 0,187 | Ø110 |
|  |  | 0,44921 | Ø160 |
|  |  | 1,7116 | Ø280 |
| 6 | Итого | 77,26023 |  |

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В МУП «КБУ» создана и действует диспетчерская служба. Основными задачами являются:

- Организация комплекса мероприятий по централизованному управлению и оперативно-диспетчерскому управлению;

- Организация обеспечения безопасного, экономичного и надежного водоотведения»;

- Организация обеспечения эффективной и безаварийной эксплуатации систем водоотведения;

- Другие задачи.

В настоящее время в г. Бердске отсутствуют действующие автоматизированные системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоснабжения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. Системы дистанционного управления приводами запорной арматуры отсутствуют.

Мониторинг параметров работы насосных станций в реальном времени с возможностью удалённого управления позволяет эксплуатировать систему централизованного водоснабжения в оптимальном режиме, избегать избыточных напоров, экономить ресурсы. Оптимальная нагрузка сети приводит к уменьшению неучтенных потерь воды в ней.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на 01.01.2023 года в городе Бердск установлено 975 общедомовых приборов учета.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

В соответствии проектами планировки территорий, Генеральным планом города Бердска, выданными техническими условиями на строительство и предоставленными рабочими проектами разработана электронная модель водоснабжения города Бердска.

Ниже, приведено краткое описание маршрутов прохождения трубопроводов по электронной модели водоснабжения на территории города Бердск:

- Трубопроводы водоснабжения от камеры переключений № 4 до ввода в здание станции контактных осветлителей НФС-2,

- Трубопроводы водоснабжения 2Д600 по ул. Космическая – Черемушная (ул. Микрорайон 58-70),

- Водоводы 2-го подъема вдоль ул. Космическая-Первомайская до пересечения с ул. Советская,

- Трубопроводы водоснабжения в жилом районе «Раздольный» в кадастровом квартале 54:32:010822,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах дачного некоммерческого товарищества «Солнечный»,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах микрорайона «Южный», часть квартала 24,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах кадастрового квартала 54:19:164501:84,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах кадастрового квартала 54:32:010817,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах кадастрового квартала 54:19:164501:83,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах некоммерческого товарищества микрорайон «Марьин Лог», кадастровый квартал 54:32:010820,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах НСТ «Отдых»,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах поселка Вега, расположенного в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах СНТ «Слава»,

- Трубопроводы водоснабжения микрорайон «Южный» на пересечении ул. Рогачева и ул. Поэта Сорокина,

- Трубопроводы водоснабжения, ограниченной ул. Карла Маркса, Лазо, Щорса, Энергетическая,

- Трубопроводы водоснабжения, микрорайон «Южный» в районе ул. Салаирская,

- Трубопроводы водоснабжения поселка Вега, расположенной в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ул. Ясная), с кадастровыми номерами: 54:32:010822:821-54:32:010822:828, 54:32:010822:835, 54:32:010822:836, 54:32:010822:862-54:32:010822:864, 54:32:010822:867-54:32:010822:871,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах кадастровых участков: 54:32:010822:149, 54:32:010822:186, 54:32:010822:187,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах микрорайона «Бердские кварталы»,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах кадастрового участка: 54:32:010817:435,

- Трубопроводы водоснабжения в пределах кадастровых участков: 54:32:010822:156, 54:32:010822:158, 54:32:010822:160, 54:32:010822:167, 54:32:010822:170,

- Магистральный водопровод от пересечения ул. Советская-Первомайская по ул. Советская-Пионерская до пересечения ул. пер. Горького-Полевая,

- Магистральный водопровод от пересечения ул. Советская-Свердлова по ул. Свердлова до пересечения ул. Свердлова-Ленина,

- Магистральный водопровод от пересечения ул. Полевая-Герцена по ул. Герцена до пересечения ул. Герцена-Ленина,

- Магистральный водопровод от пересечения ул. Пушкина-Первомайская по ул. Первомайская до пересечения ул. Первомайская-К.Маркса,

- Магистральный водопровод от пересечения ул. Красная Сибирь-Островского по ул. Островского до пересечения ул. Островского-Первомайская,

- Магистральный водопровод от ул. Красная Сибирь до ул. Морская,

- Водовод в пределах зоны перспективной застройки в юго-западной части города,

- Водовод от водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище до зоны застройки в юго-западной части города,

- Водоводы в пределах жилого района «Раздольный».

Маршруты прохождения перспективных трубопроводов представлены на рисунке в п. 4.8 «Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения» (Рисунок 4-47).

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с Генеральным планом города Бердск, запланировано строительство резервного источника водоснабжения на берегу Новосибирского водохранилища на территории НФС-2 (Рисунок 4-46). Мощность: в мирное время 83,4 м3/час, в ГО и ЧС 125м3/час.

Рисунок 4-46. Месторасположение нового резервного источника водоснабжения

Места размещения существующих насосных станций и резервуаров, рекомендуется оставить без изменений. Строительство новых насосных станций не планируется.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 4-47. Граница планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены выше (Рисунок 4-47).

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В системе водоснабжения г. Бердска промывные воды образуются в процессе промывки фильтрующей загрузки фильтров на водопроводных очистных сооружениях.

В настоящее время, в практике применимы несколько способов удаления промывных вод и других технологических стоков водопроводных очистных сооружений:

1) Сброс в естественную природную среду (реки, водоемы, искусственно созданные пруды). Основными недостатками этого способа, является загрязнение поверхностных и подземных вод, отторжение больших площадей для размещения искусственных прудов;

2) Сброс на городские канализационные очистные сооружения. Основными недостатками способа, являются существенное увеличение нагрузки на канализационные очистные сооружения, высокие затраты на транспортировку и поступление несвойственного для канализационных очистных сооружений загрязнителя;

3) Повторное использование промывных вод и других технологических стоков водопроводных очистных сооружений. Данный способ не нарушает процесса очистки воды, позволяет уменьшить дозы вводимых реагентов, так как очищенная промывная вода содержит остаточные реагенты.

Дополнительных мероприятий по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не требуется.

  - Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В настоящее время снабжение и хранение химических реагентов, применяемых при водоподготовке, производится в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и вредное воздействие данными процессами на окружающую среду не оказывается. Дополнительных мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, в рамках данной схемы не предусматривается, соответственно необходимость в сведениях по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду отсутствует.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства или реконструкции. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым показателям.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объёмы капитальных вложений для строительства сетей и сооружений водоснабжения были посчитаны по нормативным ценам строительства, а также объектам аналогам:

- НЦС 81-02-14-2023. Сборник №14 – «Сети водоснабжения и канализации»;

- НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13 – «Наружные тепловые сети» (для расчёта сетей горячего водоснабжения);

- НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19 – «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения г. Бердск составит 4 449 577,62 тыс. руб.

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения города Бердска представлены ниже (Таблица 6-37).

Таблица 6-37. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения города Бердска

| № п/п | Краткое описание, технические параметры мероприятий | Всего капитальных вложений, тыс. руб. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  | 2040 |
| 1 | Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Строительство насосной станции первого подъема мощностью 90 тыс.м3/сутки | 636000,00 | 12600,00 |  | 623400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Консервация с последующей ликвидацией существующей станции 1-го подъема на Новосибирском водохранилище | 84800,00 | 0,00 |  | 500,00 | 2500,00 | 2750,00 | 3030,00 | 3330,00 |  | 3660,00 |  |  | 4030,00 | 65000,00 |
| 1.2 | Реконструкция очистных сооружений НФС-2, в том числе: строительство дополнительной (первой) ступени очистки на станции очистки воды, реконструкция насосной станции 2-го подъема и прочего технологического оборудования с увеличением мощности до 85 тыс.м3/сутки | 1826000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 83000,00 | 83000,00 | 550000,00 | 550000,00 |  | 560000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 166000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 83000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 1660000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 |  | 560000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Перекладка стального водовода от камеры переключений №4 до здания станции контактных осветлителей НФС-2. Два параллельных водовода: диаметром - 820 мм, длиной - 1,63 км каждый | 155354,82 | 0,00 |  | 77677,41 | 77677,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство комплекса сооружений водоподготовки резервного источника водоснабжения г. Бердска. Мощность: в мирное время 83,4 м3/час, в ГО и ЧС 125м3/час | 124793,88 | 0,00 |  | 62396,94 | 62396,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 2826948,70 | 12600,00 |  | 763974,35 | 225574,35 | 85750,00 | 553030,00 | 553330,00 |  | 563660,00 |  |  | 4030,00 | 65000,00 |
| 2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация водоводов 2Д 600 по ул. Космическая – Черемушная (ул. Микрорайон 58-70). Диаметр – 600 мм, протяженность – 300 м | 30627,29 | 9774,27 |  | 10212,20 | 10640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство водоводов 2-го подъема вдоль ул. Космическая-Первомайская до пересечения с ул. Советская, протяженностью верхней нитки -1,7996 км диаметром 600 мм, нижней нитки - 1,8188 км диаметр 600 мм, перемычки - 0,0413 км. Мощность - 2500 м3/час | 263410,70 | 0,00 |  | 263410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 294037,99 | 9774,27 |  | 273622,90 | 10640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны для НФС-1 и НФС-2 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Итого | 870,00 | 0,00 | 870,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения с целью подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилой район «Раздольный» в кадастровом квартале 54:32:010822, протяженностью 2,5 км и Ø150, протяженностью 1,94 км и Ø32 | 61184,27 | 0,00 | 0,00 |  | 10197,38 | 10197,38 | 10197,38 | 10197,38 | 10197,38 |  |  | 10197,38 |  | 0,00 |
| 4.2 | ППТ дачного некоммерческого товарищества «Солнечный», протяженностью 1,92978 км и Ø110 | 25713,22 | 0,00 | 0,00 |  | 4285,54 | 4285,54 | 4285,54 | 4285,54 | 4285,54 |  |  | 4285,54 |  | 0,00 |
| 4.3 | ППТ микрорайона «Южный», фрагмент квартала 24, протяженностью 0,293 км и Ø100 | 3903,61 | 0,00 | 0,00 |  | 650,60 | 650,60 | 650,60 | 650,60 | 650,60 |  |  | 650,60 |  | 0,00 |
| 4.4 | ППТ в кадастровом квартале 54:19:164501:84, протяженностью 1,037 км и Ø150 | 14658,13 | 0,00 | 0,00 |  | 2443,02 | 2443,02 | 2443,02 | 2443,02 | 2443,02 |  |  | 2443,02 |  | 0,00 |
| 4.5 | ППТ в кадастровом квартале 54:32:010817, протяженностью 2,6 км и Ø150, протяженностью 1,2 км и Ø32 | 52738,83 | 0,00 | 0,00 |  | 8789,81 | 8789,81 | 8789,81 | 8789,81 | 8789,81 |  |  | 8789,81 |  | 0,00 |
| 4.6 | ППТ в кадастровом квартале 54:19:164501:83, протяженностью 2,7688 км и Ø150 | 39137,35 | 0,00 | 0,00 |  | 6522,89 | 6522,89 | 6522,89 | 6522,89 | 6522,89 |  |  | 6522,89 |  | 0,00 |
| 4.7 | ППТ некоммерческого товарищества микрорайон «Марьин Лог», кадастровый квартал 54:32:010820, протяженностью 17,825 км и Ø150 | 251958,69 | 0,00 | 0,00 |  | 41993,12 | 41993,12 | 41993,12 | 41993,12 | 41993,12 |  |  | 41993,12 |  | 0,00 |
| 4.8 | ППТ НСТ «Отдых», протяженностью 0,225 км и Ø20 | 2997,65 | 0,00 | 0,00 |  | 499,61 | 499,61 | 499,61 | 499,61 | 499,61 |  |  | 499,61 |  | 0,00 |
| 4.9 | ППТ поселка Вега, расположенной в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067 протяженностью 0,58 км и Ø100 | 7727,29 | 0,00 | 0,00 |  | 1287,88 | 1287,88 | 1287,88 | 1287,88 | 1287,88 |  |  | 1287,88 |  | 0,00 |
| 4.10 | ППТ СНТ «Слава», протяженностью 0,892 км и Ø150 | 12608,54 | 0,00 | 0,00 |  | 2101,42 | 2101,42 | 2101,42 | 2101,42 | 2101,42 |  |  | 2101,42 |  | 0,00 |
| 4.11 | ППТ микрорайон «Южный» на пересечении ул. Рогачева и ул. Поэта Сорокина, протяженностью 0,2 км и Ø100, протяженностью 0,791 км и Ø150 | 13845,47 | 0,00 | 0,00 |  | 2307,58 | 2307,58 | 2307,58 | 2307,58 | 2307,58 |  |  | 2307,58 |  | 0,00 |
| 4.12 | ППТ, ограниченной ул. Карла Маркса, Лазо, Щорса, Энергетическая, протяженностью 0,257 км и Ø150, | 3632,73 | 0,00 | 0,00 |  | 605,45 | 605,45 | 605,45 | 605,45 | 605,45 |  |  | 605,45 |  | 0,00 |
| 4.13 | ППТ микрорайон «Южный» в районе ул. Салаирская, протяженностью 1,05 км и Ø150 | 14841,89 | 0,00 | 0,00 |  | 2473,65 | 2473,65 | 2473,65 | 2473,65 | 2473,65 |  |  | 2473,65 |  | 0,00 |
| 4.14 | ППТ поселка Вега, расположенного в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067, протяженностью 0,1 км и Ø63 | 1332,29 | 0,00 | 0,00 |  | 222,05 | 222,05 | 222,05 | 222,05 | 222,05 |  |  | 222,05 |  | 0,00 |
| 4.15 | 20 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ул. Ясная), с кадастровыми номерами: 54:32:010822:821-54:32:010822:828, 54:32:010822:835, 54:32:010822:836, 54:32:010822:862-54:32:010822:864, 54:32:010822:867-54:32:010822:871, протяженностью 0,9 км и Ø200 | 13401,56 | 0,00 | 0,00 |  | 2233,59 | 2233,59 | 2233,59 | 2233,59 | 2233,59 |  |  | 2233,59 |  | 0,00 |
| 4.16 | Много- и малоэтажное жилищное строительство, кадастровые номера участков: 54:32:010822:149, 54:32:010822:186, 54:32:010822:187, протяженностью 0,8 км и Ø200 | 11912,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1985,42 | 1985,42 | 1985,42 | 1985,42 | 1985,42 |  |  | 1985,42 |  | 0,00 |
| 4.17 | 10 этапов малоэтажной жилой застройки «Бердские кварталы», протяженностью 0,5 км и Ø300 | 9050,58 | 0,00 | 0,00 |  | 1508,43 | 1508,43 | 1508,43 | 1508,43 | 1508,43 |  |  | 1508,43 |  | 0,00 |
| 4.18 | Многоквартирные жилые дома, кадастровый номер участка: 54:32:010817:435, протяженностью 0,6 км и Ø300 | 10860,69 | 0,00 | 0,00 |  | 1810,12 | 1810,12 | 1810,12 | 1810,12 | 1810,12 |  |  | 1810,12 |  | 0,00 |
| 4.19 | Много- и малоэтажное жилищное строительство, кадастровые номера участков: 54:32:010822:156, 54:32:010822:158, 54:32:010822:160, 54:32:010822:167, 54:32:010822:170, протяженностью 0,731 км и Ø200 | 10885,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1814,17 | 1814,17 | 1814,17 | 1814,17 | 1814,17 |  |  | 1814,17 |  | 0,00 |
| 4.20 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Советская-Первомайская по ул. Советская-Пионерская до пересечения ул. пер. Горького-Полевая, протяженностью 0,506 км и Ø400, протяженностью 0,613 км и Ø300 | 22328,49 | 0,00 | 0,00 |  | 3721,42 | 3721,42 | 3721,42 | 3721,42 | 3721,42 |  |  | 3721,42 |  | 0,00 |
| 4.21 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Советская-Свердлова по ул. Свердлова до пересечения ул. Свердлова-Ленина, протяженностью 1,252 км и Ø300 | 22662,64 | 0,00 | 0,00 |  | 3777,11 | 3777,11 | 3777,11 | 3777,11 | 3777,11 |  |  | 3777,11 |  | 0,00 |
| 4.22 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Полевая-Герцена по ул. Герцена до пересечения ул. Герцена-Ленина, протяженностью 1,72 км и Ø200 | 25611,87 | 0,00 | 0,00 |  | 4268,64 | 4268,64 | 4268,64 | 4268,64 | 4268,64 |  |  | 4268,64 |  | 0,00 |
| 4.23 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Пушкина-Первомайская по ул. Первомайская до пересечения ул. Первомайская-К.Маркса, протяженностью 0,668 км и Ø300 | 22662,64 | 0,00 | 0,00 |  | 3777,11 | 3777,11 | 3777,11 | 3777,11 | 3777,11 |  |  | 3777,11 |  | 0,00 |
| 4.24 | Строительство магистрального водопровода от пересечения ул. Красная Сибирь-Островского по ул. Островского до пересечения ул. Островского-Первомайская, протяженностью 0,834 км и Ø300 | 15096,36 | 0,00 | 0,00 |  | 2516,06 | 2516,06 | 2516,06 | 2516,06 | 2516,06 |  |  | 2516,06 |  | 0,00 |
| 4.25 | Строительство магистрального водопровода от ул. Красная Сибирь до ул. Морская, протяженностью 3,5 км и Ø400 | 77389,20 | 0,00 | 0,00 |  | 12898,20 | 12898,20 | 12898,20 | 12898,20 | 12898,20 |  |  | 12898,20 |  | 0,00 |
| 4.26 | Водоснабжение зоны перспективной застройки в юго-западной части города (укрупненно), протяженностью 6,5 км и Ø400, протяженностью 6,05 км и Ø600, протяженностью 7,2 км и Ø300 | 461750,88 | 0,00 | 0,00 |  | 76958,48 | 76958,48 | 76958,48 | 76958,48 | 76958,48 |  |  | 76958,48 |  | 0,00 |
| 4.27 | Строительство водоводов от водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище до зоны застройки в юго-западной части города, протяженностью 2,05 км и Ø600 | 63600,76 | 0,00 | 0,00 |  | 10600,13 | 10600,13 | 10600,13 | 10600,13 | 10600,13 |  |  | 10600,13 |  | 0,00 |
| 4.28 | Застройка II этапа, I очереди строительства жилого района «Раздольный», протяженностью 0,391 км и Ø40, протяженностью 0,374 км и Ø63, протяженностью0,158 км и Ø32, протяженностью 0,396 км и Ø160 | 17894,56 | 0,00 | 0,00 |  | 2982,43 | 2982,43 | 2982,43 | 2982,43 | 2982,43 |  |  | 2982,43 |  | 0,00 |
| 4.29 | Застройка I этапа, I очереди строительства жилого района «Раздольный», протяженностью 0,187 км и Ø110, протяженностью 0,449 км и Ø160, протяженностью 1,712 км и Ø280 | 36333,22 | 0,00 | 0,00 |  | 6055,54 | 6055,54 | 6055,54 | 6055,54 | 6055,54 |  |  | 6055,54 |  | 0,00 |
|  | Итого | 1327720,93 | 0,00 | 0,00 |  | 221286,82 | 221286,82 | 221286,82 | 221286,82 | 221286,82 |  |  | 221286,82 |  | 0,00 |
|  | Всего | 4449577,62 | 22374,27 | 1038467,25 |  | 457501,99 | 307036,82 | 774316,82 | 774616,82 | 784946,82 |  |  | 225316,82 |  | 65000,00 |

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%);

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%).

Значения показателей качества холодной (питьевой) и горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс=КнпКп∙100%

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпрс=КпрсКп∙100%

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв=КнпгКп∙100%

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Дптс=КпнКп∙100%

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется её соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщённым показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надёжности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км).

Показатели эффективности использования ресурсов

а) доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть (%);

б) потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке;

в) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/м3);

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, поданной в сеть (кВт∙ч/м3);

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды (кВт∙ч/м3).

Таблица 7-38. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МУП «КБУ» города Бердска

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2022 г | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.3 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед./км | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 2.2 | Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед./км | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,3 | 21,6 | 20,8 | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 15,0 |
| 3.2 | Потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 | 23660 |
| 3.3 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть | кВт·ч/м3 | 0,46 | 0,46 | 0,455 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путём эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Работа Администрации муниципального образования города Бердска в отношении бесхозяйных наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Приказом Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10.12.2015 г. № 931 «Об установлении порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей»;

- Уставом муниципального образования.

Перечень бесхозяйных сетей города Бердска приведен ниже (Таблица 7-39).

Таблица 7-39. Перечень бесхозяйных сетей города Бердска

| № пп | Год | № Постановления Администрации | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | ПА №3891 | Уличный водопровод на квартал №20 м-на «Южный» | 2009 | 174 |
| 2 | 2014 | ПА №3891 | Уличный водопровод на квартал №13 м-на «Южный» | 2010 | 152 |
| 3 | 2015 | ПА №1451 | Водопровод к дому по ул. К.Маркса 21 | 2007 | 80 |
| 4 | 2015 | ПА №2609 | Уличный водопровод в районе ул. Морская (от ПО «Центр досуга «Сокол») | 2008 | 267 |
| 5 | 2018 | ПА №2107 | Водопровод поселка «Светлый» | 1994-2004 | 5596 |
| 6 | 2019 | ПА №1851 | Уличный водопровод к административному зданию по ул. Горького 7 | 1980 | 84 |
| 7 | 2019 | ПА №1851 | Уличный водопровод, проходящий между ж.д. 45 и 47 ул. Островского, от ул. Ломоносова до ул. Островского | 1978 | 53 |
| 8 | 2019 | ПА №2033 | Водопровод к МКД ул. Речная 38,39 | 2016 | 216 |
| 9 | 2019 | ПА №3447 | Сеть водоснабжения от ул. Промышленная 1 до ул. Барнаульская | 1980 | 342 |
| 10 | 2020 | ПА №53 | Сеть водоснабжения от МКД ул. Комсомольская 28а | 1990 | 15 |
| 11 | 2020 | ПА №60 | Сеть водоснабжения к МКД ул. Спортивная 9, 11, 13 | 1985 | 30 |
| 12 | 2020 | ПА №318 | Сеть водоснабжения ЦТП 17 по ул. Ленина | 1981 | 362 |
| 13 | 2020 | ПА №330 | Сеть водоснабжения от д/с №16 «Белочка», ул. Попова 15а | 1977 | 208 |
| 14 | 2021 | ПА №1669 | Участок водовода в районе жилого дома по ул. Глинки, д.21 | не опред. | 470 |
| 15 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод от водопроводного колодца в р-не ул. Журавлиная, 13 до водопроводного колодца мкр. Южный, 7 квартал, участок 10 | не опред. | 165 |
| 16 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Российская от ул. Павлова до ул. Бердского Спецназа, 45 | не опред. | 218 |
| 17 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Журавлиная, от ул. Ключевая до ул. Журавлиная, 54 | не опред. | 111 |
| 18 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Рогачева от ул. Поэта Сорокина до ул. Рогачева, 75 | не опред. | 101 |
| 19 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Рогачева от ул. Поэта Сорокина до ул. Рогачева, 91 | не опред. | 117 |
| 20 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Поэта Сорокина, ул. Салаирская от ул. Лунная до ул. Белокаменной | не опред. | 340 |
| 21 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Белокаменной от ул. Ключевая до ул. Белокаменная, 51 | не опред. | 198 |
| 22 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Белокаменной от ул. Ключевая до пер. Туманный, 8 | не опред. | 104 |
| 23 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по пер. Звонкий, от ул. Ключевая по пер. Звонкий, 1 | не опред. | 148 |
| 24 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Рогачева, от ул. Ключевая до ул. Рогачева, 117 | не опред. | 122 |
| 25 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по пер. Отрадный, от пер. Отрадный, 14 до ул. В.Бирюкова, 8 | не опред. | 163 |
| 26 | 2021 | ПА №2425 | Водопровод по ул. Бердского Спецназа, от ул. Бердского Спецназа, 32 до ул. Бердского Спецназа, 38 | не опред. | 76 |
| 27 | 2022 | №36-па (Адм-ция Новосиб.р-на Новосиб.обл. | Сети водоснабжения от КНС-2 Новосибирский район, Барышевский сельсовет 54:19:164602:637 | не опред. | 1166 |
| 28 | 2022 | ПА №2493 | Водопровод от ул. Лунная в сторону Кирпичного завода до водопроводной камеры в районе м-на Белокаменный | не опред. | 4380 |
| 29 | 2022 | ПА №3150 | Сети водоснабжения детского сада по ул. Купца Горохова, 20 | 2019 | 281,8 |
| 30 | 2022 | ПА №3150 | Сети водоснабжения школы по ул. Купца Горохова, 22 | 2020 | 156 |
| 31 | 2022 | ПА №5292 | Участок сети водоснабжения от МКД ул. Ленина д.23а | 2017 | 5,9 |
| 32 | 2022 | ПА №5292 | Участок сети водоснабжения от МКД ул. Ленина д.23б | 2019 | 79,2 |
| 33 | 2022 | ПА №5292 | Участок сети водоснабжения от МКД ул. Ленина д.23в | 2021 | 24 |
| 34 | 2023 | ПА №342/65 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, территория МК «Сибиряк» | 2007 | 1825 |
| 35 | 2023 | ПА №482/65 | Водопровод, проходящий от спортивного комплекса «Вега» к производственному помещению по ул. Линейная, д. 5/17 г. Бердска | 1994 | 30 |
| 36 | 2023 | ПА №1107/65 | Водопровод, расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 132 | 2022 | 51 |
| 37 | 2023 | ПА №1428/65 | Сеть водоснабжения, расположенная по адресу: г. Бердск, жилой комплекс «Морской» | 2019 | 782,5 |
| 38 | 2023 | ПА №1788/65 | Водопровод к детскому саду №2 «Дельфин», расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Возрождения, д.10 | 2020 | 962 |
| 39 | 2023 | ПА №2956/65 от 03.07.2023 | Сети водоснабжения, расположенные по адресу: г. Бердск, в районе ул. Морская | 2019 | 1305,5 |
| 40 | Итого |  |  |  | 20960,9 |