Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2025 год и на период до 2040 года

Книга 1: Схема теплоснабжения(утверждаемая часть)

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

И.о. директора   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                  ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________   Полякова О.А.

подпись

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	18

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	18

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	24

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	32

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	47

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	47

2.1.Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	49

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	49

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	52

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	54

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	76

д) радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	76

2.2.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют	81

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	81

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	81

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	82

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	82

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	82

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	82

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	83

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	83

2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов "а", "в", "г" пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются	83

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.	83

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	84

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	84

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	87

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	98

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа	98

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа.	98

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	103

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	103

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	104

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	104

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	105

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	105

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	105

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	106

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	106

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	107

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	121

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	122

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	122

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, города, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	122

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	135

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	135

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	136

6.1. B ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.	139

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	140

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	140

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	146

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	149

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	149

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	151

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	153

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	159

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	159

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	161

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	161

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	166

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	180

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	180

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	184

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	184

9.1. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "д" раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.	188

9.2. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	188

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	190

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	190

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	192

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	193

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	194

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, города, города федерального значения	194

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	195

а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	195

б) сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	198

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	198

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	216

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	216

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	218

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	219

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	220

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	220

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	220

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	221

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	222

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	222

б) описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	226

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	232

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	232

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	233

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	237

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | 1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» (ред. 01.05.2021); 2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 10.01.2023); 3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 25.12.2023); 5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 13.06.2023); 6. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» (ред. 20.05.2025); 7. Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323; 8. Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года» 9. Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. 10. Постановление Администрации города Бердск №1670/65 от 24.04.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2025 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2025 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования в установленные сроки.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОД БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Город Бердск является вторым по численности городом Новосибирской области. Находится в непосредственной близости от города Новосибирска, и Новосибирского Академгородка на берегу Новосибирского водохранилища. Город входит в систему расселения Новосибирской городской агломерации.

Через город Бердск в направлении с севера на юго-восток проходит транзитный поток автомобильного и железнодорожного транспорта в Алтайский край, Казахстан и республики Средней Азии. В период навигации по реке Обь и Новосибирскому водохранилищу осуществляются речные перевозки.

Площадь территории в границах городского округа 7207 га.

Город Бердск – один из старейших населённых пунктов Новосибирской области, его история начинается в начале 18 века во времена интенсивного освоения русскими южной части Западной Сибири.

Рисунок 1. Карта границ муниципального образования город Бердск.

Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" территория города Бердска относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" к IV снеговому, III ветровому району.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

Климат континентальный, средняя температура января –19 °C. Средняя температура июля +20 °C. Средняя годовая температура воздуха +0,2 °C. Абсолютный максимум +38 °C, абсолютный минимум –52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) – 178 дней, тёплого (< 10о) – 243 дня, безморозного (< 8о) – 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью – 55-65%, в засушливый период не превышает 30%.

Таблица 1. - Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица 2. - Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца,% | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность |  | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 |  | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 3. - Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениямина 10 января 2023 года)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Министерство энергетики Российской Федерации Приказ от 30.06.2014 г. № 399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323;

- 	Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года»;

-   Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания;

-   Постановление Администрации города Бердска № 1670/65 от  24.04.2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1».

Введение

Актуализация Схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области выполняется с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей на 2025 год и на период до 2040 года с учетом прогноза градостроительного развития.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей актуализации схемы теплоснабжения является учет произошедших изменений с момента разработки схемы теплоснабжения для разработки перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2024 (2023 год).

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)

Общая площадь многоквартирного жилищного фонда города Бердска по состоянию на 01.07.2023 составляет 2 905 045,4 кв. м, из них муниципальный жилищный фонд общей площадью 23 959,06 кв. м.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Также собственник помещения в многоквартирном доме обязан поддерживать такое помещение в нормальном санитарном состоянии.

В настоящий момент не менее 39 помещений муниципального жилого и нежилого фонда нуждаются в проведении ремонтных мероприятий. В том числе ремонтные мероприятия должны проводиться после разработки проектной документации.

В это же время необходимо проведение мероприятий по разработке проектной документации на снос расселенных многоквартирных аварийных домов и проведение мероприятий по сносу многоквартирных аварийных домов. В настоящий момент признаны аварийными 12 многоквартирных домов, нуждающихся в расселении.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Бердска, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования текущего ремонта и капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 436-п "О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области". В первоочередном порядке муниципальной программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилого и нежилого фондов, в том числе муниципального жилого и нежилого фондов, а также проведение ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фондов, необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках подпрограммы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить комфортное проживание граждан;

обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска в необходимом и достаточном объеме средств за счет средств бюджета города Бердска;

обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов;

обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия.

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена согласно данным действующего Генерального плана и краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Бердск за 2022, 2023 годы;

По состоянию на 01.01.2024 года общая площадь жилищного фонда города составила 3 122,3 тыс. кв. м.

Обеспеченность жильем на одного жителя достигла 30,1 кв. м., что выше показателя 2021 года на 3,1%.

По состоянию на 01.01.2024 очередность стоящих в очереди на получение социального жилья составила 669 человек.

Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения, в сравнении с фактическими данными двух последних годов, представлены в Таблице 1.1.

В Таблице 1.2. показаны планируемые объемы жилищного строительства в разрезе микрорайонов согласно данным Генерального плана г. Бердска до 2040 г., тыс. кв. м.

Поскольку в Генеральном плане данные представлены в расчетных элементах территориального деления - микрорайоны, в дальнейшем расчеты перспективного потребления тепловой энергии также будем проводить в этих элементах территориального деления.

Убыль жилищного фонда определена в генплане в размере 57,0 тыс. кв. м.

В Таблице 1.3. представлены данные по убыли жилищного фонда на основании Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска" до 2023 г. Убыль остальных годов определена интерполяцией из расчета общей убыли по данным Генплана.

Объем нового жилищного строительства составит около 1703,8 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 77,4 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

20,2% - индивидуальные жилые дома с земельными участками;

16,0% - малоэтажные многоквартирные жилые дома (0–4 эт.);

25,8% - жилые дома средней этажности (5–8 эт.);

38,0% - многоэтажные жилые дома (9 эт. и более).

Перечень объектов общественно деловой зоны согласно Генеральному плану представлен в Таблице 1.4.

Таблица 1.1 - Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения.

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по сценарию 1 и Генплану, тыс. чел./факт. | 110,80 | 112,00 | 113,20 | 114,40 | 115,60 | 116,80 | 118,00 | 122,00 | 126,00 |
| Общая площадь жилищного фонда по Генплану, тыс. м2/факт. | 3 200,8 | 3 261,5 | 3 322,2 | 3 382,9 | 3 443,6 | 3 504,3 | 3 565,0 | 3 987,5 | 4 410,0 |
| Обеспеченность населения жильем по Генплану, м2/чел./факт. | 28,70 | 29,00 | 29,30 | 29,60 | 30,07 | 30,53 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |

Таблица 1.2.  Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.

| Микрорайон | Индивидуальные жилые дома |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) |  | Площадь жилищного фонда всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. |  | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| I | 169,7 | 291,3 | 21,7 | 17,2 | 138,2 | 112,9 | 241,1 |  | 311,5 | 570,6 | 732,8 |
| II | 69,4 | 109,0 | 58,1 | 144,2 | 121,0 | 67,7 | 220,9 |  | 344,5 | 469,4 | 665,4 |
| III | 136,9 | 231,8 | 11,7 | 6,3 | 88,3 | 71,0 | 181,5 |  | 272,6 | 418,4 | 581,6 |
| IV | 22,2 | 35,1 | 3,7 | 3,3 | 210,1 | 52,8 | 353,7 |  | 531,3 | 589,7 | 622,5 |
| V | 33,7 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 33,7 | 61,4 |
| VI | 100,3 | 138,5 | 89,8 | 138,6 | 11,0 | 8,3 | 145,9 |  | 125,4 | 347,0 | 450,8 |
| VII | 26,5 | 6,9 | 122,3 | 144,2 | 233,2 | 353,1 | 27,4 |  | 0,0 | 409,4 | 504,2 |
| VIII | 8,2 | 0,0 | 51,6 | 145,2 | 279,2 | 423,1 | 0,0 |  | 0,0 | 339,0 | 568,3 |
| п. Новый | 74,2 | 133,4 | 3,4 | 2,6 | 24,8 | 18,8 | 4,0 |  | 4,6 | 106,5 | 159,5 |
| п. Светлый | 15,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15,9 | 26,9 |
| п. Речкуновка | 13,0 | 21,3 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |  | 87,1 | 118,826 | 111,7 |
| п. Вега | 41,0 | 74,5 | 8,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 49,2 | 86,8 |
| Бердская зона отдыха | 21,7 | 38,8 | 59,3 | 87,5 | 29,0 | 32,0 | 0,0 |  | 0,0 | 110,0 | 158,3 |
| Всего | 732,7 | 888,9 | 432,1 | 704,6 | 1134,8 | 1139,5 | 1265,4 |  | 1677,1 | 3565,0 | 4410,0 |

Таблица 1.3.  Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения.

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе, м2: | 2359,15 | 2359,15 | 15000 | 15000 | 17157,2 |
| То же накопительным итогом | 7483,65 | 9842,8 | 24842,8 | 39842,8 | 57000 |

Таблица 1.4. Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.

| № п/п | Наименование | Количество планируемых объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест | 3 |
| 2 | Начальная школа - детский сад на 200 мест | 1 |
| 3 | Детский сад на 210 мест | 1 |
| 4 | Детский сад на 400 мест | 1 |
| 5 | Строительство трех детских садов общей мощностью 800 мест | 3 |
| 6 | Начальная школа - детский сад на70 мест | 1 |
| 7 | Детский сад на 70 мест | 1 |
| 8 | Строительство школы на территории МБОУ СОШ №9 на 1000 мест | 1 |
| 9 | Школа на 1000 мест | 2 |
| 10 | Строительство на территории МАОУШИ-И «Лицей интернат №7» дополнительного учебного корпуса на 600 мест | 1 |
| 11 | Школа на 1900 мест | 1 |
| 12 | Здание комплексного центра социального обслуживания населения (МБУ КЦСОН) | 1 |
| 13 | Многофункциональный центр. | 1 |
| 14 | Реконструкция здания Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» с увеличением проектной мощности до 50 мест | 1 |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16 | Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 17 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 |
| 18 | Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 1 |
| 19 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | 1 |
| 20 | Медицинская организация на 440 коек | 1 |
| 21 | Поликлиника 570 пос./см | 1 |
| 22 | Реконструкция кинотеатра «Орион» | 1 |
| 23 | Клуб общей мощностью 300 мест. | 1 |
| 24 | Реконструкция ГЦК и Д под городской театр на 650 мест | 1 |
| 25 | Цирк на 450 мест | 1 |
| 26 | Кинотеатр | 1 |
| 27 | Спортивный объект | 1 |
| 28 | Музей | 1 |
| 29 | Городской парк с набережной | 1 |
| 30 | Парк культуры и отдыха | 1 |
| 31 | Пожарная часть | 1 |
| 32 | Городской центр культуры и досуга на 300 мест | 1 |
| 33 | Культурно-досуговый центр на 200 мест | 1 |
| 34 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 1 |
| 35 | Мечеть | 1 |

В муниципальном образовании утверждена и реализовывается Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске".

|  | Приложение N 6 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске" |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ подпрограммы "Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске" |  |
| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ (далее - подпрограмма) |
| Заказчик (заказчик- координатор) подпрограммы | МКУ "УЖКХ" |
| Руководитель подпрограммы | Директор МКУ "УЖКХ" |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан. |
|  | Задачи: |
|  | обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска; |
|  | внесение взносов за проведение капитального ремонта общедомового имущества МКД за помещения, которые находятся в муниципальной собственности города Бердска; |
|  | обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов; |
|  | обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска; |
|  | проведение мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому прикрытию газопроводов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2033 годы |
| Ресурсное | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 712 721,4 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| обеспечение | 2024 год - 55 038,0 тыс. рублей; |
| подпрограммы | 2025 год - 58 100,3 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 61 346,3 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 64 787,1 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 68 434,3 тыс. рублей; |
|  | 2029 год - 72 300,4 тыс. рублей; |
|  | 2030 год - 76 398,4 тыс. рублей; |
|  | 2031 год - 80 742,3 тыс. рублей; |
|  | 2032 год - 85 346,8 тыс. рублей; |
|  | 2033 год - 90 227,6 тыс. рублей. |
|  | Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы. Источники финансирования - местный бюджет города Бердска |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | При реализации подпрограммы планируется: обеспечить комфортное проживание граждан; обеспечить к концу 2023 года долю софинансирования в общем объеме средств на проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска в необходимом и достаточном объеме средств за счет средств бюджета города Бердска; обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов; |
|  | обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | обеспечить техническое обслуживание и аварийнодиспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия |

Также собственник помещения в многоквартирном доме обязан поддерживать такое помещение в нормальном санитарном состоянии.

В настоящий момент не менее 39 помещений муниципального жилого и нежилого фонда нуждаются в проведении ремонтных мероприятий. В том числе ремонтные мероприятия должны проводиться после разработки проектной документации.

В это же время необходимо проведение мероприятий по разработке проектной документации на снос расселенных многоквартирных аварийных домов и проведение мероприятий по сносу многоквартирных аварийных домов. В настоящий момент признаны аварийными 12 многоквартирных домов, нуждающихся в расселении.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Бердска, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования текущего ремонта и капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 436-п "О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области". В первоочередном порядке муниципальной программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилого и нежилого фондов, в том числе муниципального жилого и нежилого фондов, а также проведение ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фондов, необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках подпрограммы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить комфортное проживание граждан;

- обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска в необходимом и достаточном объеме средств за счет средств бюджета города Бердска;

- обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов;

- обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия.

| Задача 3. Обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Разработка проектных решений по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ | 2024 - 2033 | Обеспечить к концу 2033 года разработку 12 проектов по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |
|  | "УЖКХ" |  |  |
| 3.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ | 2024 - 2033 | Обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов |
|  | "УЖКХ" |  |  |
| Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений | МКУ | 2024 - 2033 | Обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
|  | "УЖКХ" |  |  |

В рамках подпрограммы "Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города

Бердска" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска", утвержденной постановлением администрации города Бердска от 28.04.2015 N 1555, в 2022 году построены новые трубопроводы системы горячего водоснабжения города Бердска от ЦТП 6А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон, 55, 56, 57, 58, 59, в 2023 году планируется строительство новых трубопроводов от ЦТП 1А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон, 5, 6.

Данные мероприятия положили начало строительству новых трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска к домам, в которых циркуляционные водопроводы не были предусмотрены при строительстве тепловых сетей.

Всего необходимо построить ориентировочно 6 трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска от 19 ЦТП, а именно: ЦТП N 6, ЦТП N 7, ЦТП N 9, ЦТП N 17, ЦТП N 22, ЦТП 1А, ЦТП 3А, ЦТП 4А, ЦТП 5А, ЦТП N 6А, ЦТП "Родина", ЦТП - Боровая, ЦТП N 1Б, ЦТП N 15Б, ЦТП N 20Б, ЦТП N 21Б, ЦТП N 27Б, ЦТП N 40Б для 81 многоквартирного дома.

Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы трубопроводов от 12 ЦТП города Бердска ориентировочной протяженностью 4 106 метров, а именно от таких ЦТП, как ЦТП N 8, ЦТП N 13, ИТП "Гигант", ЦТП N 2, ЦТП N 2А, ЦТП N 7А, ЦТП N 9А, ЦТП "Родина", ЦТП N 2Б, ЦТП N 10Б, ЦТП N 11Б, ЦТП N 26Б для 66 многоквартирных домов.

Исходя из приведенных выше данных, на территории города Бердска 20% многоквартирных домов имеют проблемы с циркуляцией горячего водоснабжения: 9% многоквартирных домов нуждаются в ремонте и восстановлении циркуляции горячего водоснабжения, для 11% многоквартирных домов необходимо провести работы по строительству новых циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения. Общая протяженность горячих трубопроводов, которую необходимо отремонтировать и построить, ориентировочно составляет 10 652 метра.

Для решения проблем качественного снабжения горячей водой жилищного фонда города Бердска необходимо целевое финансирование, так как средства, выделяемые на проведение текущих ремонтов тепловых сетей, в первую очередь направляются на выполнение мероприятий по поддержанию в исправном состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

|  |  |  | Приложение к подпрограмме "Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственн ый за привлечение средств, исполнители программны х мероприятий привлечение средств, исполнители программны х мероприятий | Срок реализаци и | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Цель: создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| Задача 1. Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. Ремонт и восстановление циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ | 2024 - 2033 | Повысить качество снабжения населения горячей водой, обеспечить рациональный расход энергоресурсов, обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат; |
|  | "УЖКХ" |  | уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов, в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым |
|  |  |  | необходимы ремонт и восстановление трубопроводов, на 13,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%) |
| 1.2. Разработка проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ | 2024 - 2033 | Наличие проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |
|  | "УЖКХ" |  |  |
| Задача 2. Проведение мероприятий по строительству новых циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ "УКС" | 2024 - 2033 | Уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов, в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов, на 37,0 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%) |
| 2.2. Разработка проектных решений по строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ "УКС" | 2024 - 2033 | Наличие проектных решений по проведению строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения |

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В процессе разработки схемы скорректирован и сформирован прогноз застройки г. Бердск. В работе использованы следующие материалы:

•	Схема теплоснабжения г. Бердска по состоянию на 2023 год и на период до 2040 года, утверждённая Постановлением Администрации г. Бердска;

•	Материалы Генерального плана г. Бердска до 2040 г.;

•	Технические условия на подключение к системе теплоснабжения г. Бердска МУП «КБУ» за 2021-2022 гг.;

•	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска", утвержденная Постановлением Администрации г. Бердска от 27.06.2018 №1662.

В качестве элементов территориального деления принята сетка территориального деления на микрорайоны г. Бердска. Наглядная сетка территориального деления представлена на Рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.

Все перспективные приросты разделены на следующие виды:

•	 «ЖФ» – жилая застройка (жилой фонд);

•	 «ОДЗ» – общественно-деловая застройка и соцкультбыт, помещения общественного назначения в комплексе жилой застройки (ПОН);

•	 «П» – застройка зданиями (помещениями) производственного назначения. Средняя обеспеченность жильём на перспективное строительство принята номинальной величиной и составляет:

•	жилые объекты, запроектированные в период 2019–2023 гг. включительно – 28 м2/чел.;

•	жилые объекты, запроектированные в период 2024–2028 гг. включительно – 30 м2/чел.;

•	жилые объекты, запроектированные с 2029 г – 32 м2/чел.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективного строительства в г. Бердск разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ No603 от 20.05.2017 года «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ No18 от 25.01.2011 года «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений с изменениями и дополнениями от 26.03.2014 г.» учтён следующий порядок установления и пересмотра требований энергетической эффективности зданий:

1.	Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления соответствующего нормативного документа. Базовый уровень требований энергетической эффективности зданий установлен согласно действующему СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция СНиП 23.02–2003).

2.	После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей удельных расходов тепла не реже, чем 1 раз в 5 лет. Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением МКД), строений, сооружений с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню. Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

•	с 1 января 2018 годане менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

•	с 1 января 2023 года не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

•	с 1 января 2028 года не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СП 131.13320.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Климатические параметры для г. Бердск согласно СП:

расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки– минус 37 0С;

средняя температура за отопительный период – минус 8,1 0С;

продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Жилые здания разделены на две группы домов:

Многоэтажные жилые дома (свыше 8 этажей);

Среднеэтажные жилые дома (от 4 до 8 этажей);

- Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей);

- Индивидуальные (ИЖД).

Удельное теплопотребление общественных зданий определено средневзвешенной величиной̆ различных типов учреждений и разделено на две основные группы:

- общественные здания коммерческого назначения;

- общественные здания социального назначения.

Удельный расход тепла на вентиляцию общественных зданий определен средневзвешенной̆ величиной на основе статистических данных современных зданий, подключаемых к СЦТ за последние годы, и принят с коэффициентом 1,2 к нагрузке отопления – для зданий коммерческого назначения, с коэффициентом 1,1 к нагрузке отопления – для зданий социального назначения.

•	базовый̆ норматив потребления горячей воды составляет 85 л/сут на человека, принятый согласно действующему СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)»;

•	удельный расход на нужды горячего водоснабжения общественных зданий определен по СП 30.13330.2016 средневзвешенной величиной для групп потребите- лей, соответствующих зданиям коммерческого или социального назначения. Коэффициент учета тепловых потерь в системах ГВ согласно СП 41-101-95 составит 20%;

•	коэффициент неравномерности водопотребления принят согласно СП 41-101-95 в размере 4;

•	удельные параметры в системе ГВС жилых зданий определены с учетом планируемого на расчётный период уровня обеспеченности населения жильем – 24 м2/чел;

Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в Таблице 3.1

В соответствие с данными удельными величинами и данными по площади планируемых к застройке жилых зданий определены приросты и выбытия тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, и ГВС. Данные представлены в Таблицах 3-2–3-5 по годам реализации Схемы теплоснабжения по элементам территориального деления, принятого в Генплане, по микрорайонам.

В таблицах 1.2.1 – 1.2.4. представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления.

В таблицах 1.2.5 – 1.2.12 представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в жилых домах и общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления по зонам действия источников тепла.

Этапы развития муниципального округа будут осуществляться в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда».

Размещение новых промышленных предприятий не планируется.

Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

Первоочередные мероприятия в жилищной сфере округа предусматривают:

•	доведение обеспеченности жилых домов инженерными коммуникациями до отметки 100%;

•	планирование нового жилищного строительства с учетом обеспечения минимальной необходимой жилой площади, приходящейся в среднем на одного жителя округа;

•	обеспечение жильем льготных категорий граждан, стоящих на учете для получения жилых помещений.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из важнейших задач для администрации муниципального округа.

Таблица 1.2.1.  Удельные значения расходов тепловой энергии и удельные величины тепловых нагрузок

| Год проектирования | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/ч·м² |  |  |  | Удельное теплопотребление Гкал/год·м² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма |
| Базовый уровень | Индивидуальный жилищный фонд | 77,04 | 0 | 8,2 | 85,24 | 0,2009 | 0 | 0,0638 | 0,2647 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 58,82 | 0 | 8,2 | 67,02 | 0,1534 | 0 | 0,0638 | 0,2172 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 49,7 | 0 | 8,2 | 57,9 | 0,1296 | 0 | 0,0638 | 0,1934 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 44,61 | 0 | 8,2 | 52,81 | 0,1163 | 0 | 0,0638 | 0,1801 |
|  | Общественная социального назначения | 62,79 | 69,07 | 5,73 | 137,59 | 0,1575 | 0,0866 | 0,0446 | 0,2887 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 49,15 | 58,98 | 1,58 | 109,71 | 0,1233 | 0,074 | 0,0123 | 0,2096 |
| с 1 января 2023 года | Индивидуальный жилищный фонд | 46,22 | 0 | 7,6 | 53,82 | 0,1205 | 0 | 0,0592 | 0,1797 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 35,29 | 0 | 7,6 | 42,89 | 0,092 | 0 | 0,0592 | 0,1512 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 29,82 | 0 | 7,6 | 37,42 | 0,0778 | 0 | 0,0592 | 0,137 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 26,77 | 0 | 7,6 | 34,37 | 0,0698 | 0 | 0,0592 | 0,129 |
|  | Общественная социального назначения | 37,67 | 41,44 | 5,73 | 84,84 | 0,0945 | 0,052 | 0,0446 | 0,1911 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 29,49 | 35,39 | 1,58 | 66,46 | 0,074 | 0,0444 | 0,0123 | 0,1307 |
| с 1 января 2028 года | Индивидуальный жилищный фонд | 38,52 | 0 | 7,2 | 45,72 | 0,1005 | 0 | 0,0561 | 0,1566 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 29,41 | 0 | 7,2 | 36,61 | 0,0767 | 0 | 0,0561 | 0,1328 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 24,85 | 0 | 7,2 | 32,05 | 0,0648 | 0 | 0,0561 | 0,1209 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 22,31 | 0 | 7,2 | 29,51 | 0,0582 | 0 | 0,0561 | 0,1143 |
|  | Общественная социального назначения | 31,4 | 34,54 | 5,73 | 71,67 | 0,0788 | 0,0433 | 0,0446 | 0,1667 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 24,58 | 29,5 | 1,58 | 55,66 | 0,0617 | 0,037 | 0,0123 | 0,111 |

Таблица 1.2.2.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда, | 2,944 | 0,862 | - | - | 59,301 | 37,700 | 34,206 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  | - |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 20,946 | 35,096 | 50,596 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 3,169 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 43,632 | 67,182 | 85,888 |
| Всего по поселению, в том числе: | 4,416 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 64,578 | 102,278 | 136,484 |
| Малоэтажный, среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 8,508 | 12,653 | 16,548 |
| II | - | - |  |  | 9,640 | 18,210 | 23,240 |
| III | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 9,184 | 12,224 | 17,024 |
| IV | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 13,464 | 20,699 | 26,624 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 |
| VII | - | - | - | - | 9,400 | 15,910 | 22,420 |
| VIII | - | - | - | - | 8,460 | 15,860 | 23,260 |
| п. Новый | - | - | - | - | 0,806 | 0,806 | 1,452 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка | 0,225 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| п. Вега | - | - | - | - |  |  |  |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | 0,720 | 1,520 | 1,520 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.3. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда | - | 0,153 |  |  | 17,384 | 11,365 | 9,912 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 7,635 | 12,830 | 17,835 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,006 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 9,981 | 16,151 | 21,058 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,079 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 17,616 | 28,981 | 38,893 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - | - | - | - | 2,450 | 3,745 | 4,970 |
| II | - | - | - | - | 2,890 | 5,365 | 6,880 |
| III | - | - |  |  | 1,950 | 3,185 | 4,420 |
| IV | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 4,133 | 6,428 | 8,343 |
| V |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | - | - | - | - | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| VII | - | - |  |  | 2,560 | 4,350 | 6,140 |
| VIII |  |  |  |  | 2,380 | 4,425 | 6,470 |
| п. Новый | - | - |  |  | 0,232 | 0,232 | 0,419 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка | 0,006 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| п. Вега |  |  |  |  |  |  |  |
| Бердская зона отдыха | - | - |  |  | 0,210 | 0,440 | 0,440 |
| Раздольный | - | - |  |  |  |  |  |
| Зеленая роща | - | - |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.4.  Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | - | - | - | - | 1,16 | - | 1,89 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,23 | 1,23 | 3,12 |
| Всего по поселению | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,23 | 1,23 | 3,12 |

Таблица 1.2.5. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,12 | - | 0,26 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,43 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,43 |

Таблица 1.2.6.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,328 | 0,026 | - | - | 9,401 | 0,700 | 3,421 |
| То же накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,328 | 0,026 | - | - | 9,401 | 0,700 | 3,421 |
| I | 0,108 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,394 | 1,094 | 1,094 |
| II | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 5,034 | 5,034 | 5,034 |
| III | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 2,269 | 2,269 | 2,269 |
| IV | 0,748 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | 0,618 |
| VIII | - | - | - | - | 2,530 | 2,530 | 5,334 |
| п. Новый | - | - | - | - | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| п. Светлый | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | 0,220 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | - | - |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.7.  Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС | - | 0,005 | - | - | 0,871 | 0,050 | 0,380 |
| То же накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,885 | 0,935 | 1,314 |
| I | - | - | - | - | 0,024 | 0,074 | 0,074 |
| II | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| III | - | - |  |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| IV | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | 0,129 |
| VIII | - | - | - | - | 0,220 | 0,220 | 0,470 |
| п. Новый | - | - | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| п. Светлый | - | - | - | - |  |  |  |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - |  |  |  |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.8.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 3,253 | 1,026 | - | - | 85,671 | 49,815 | 45,764 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 6,484 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 93,181 | 142,996 | 188,760 |
| отопление и вентиляция | 6,434 | 7,327 | 7,327 | 7,327 | 75,737 | 114,187 | 150,302 |
| горячее водоснабжение | 0,059 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 18,329 | 29,744 | 39,772 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 28,581 | 47,926 | 68,431 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 3,079 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 52,212 | 81,932 | 103,390 |
| Общественно-деловые зоны | 2,086 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 12,388 | 13,138 | 16,939 |
| Всего по поселению мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ, в том числе: | 6,484 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 93,181 | 142,996 | 188,760 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,691 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 11,376 | 17,566 | 22,686 |
| II | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 17,957 | 29,002 | 35,547 |
| III | 3,878 | 3,878 | 3,878 | 3,878 | 13,595 | 17,870 | 23,905 |
| IV | 1,179 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 18,372 | 27,902 | 35,742 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
| VII | - | - |  |  | 11,960 | 20,260 | 29,307 |
| VIII | - | - | - | - | 13,590 | 23,035 | 35,534 |
| п. Новый | - | - | - | - | 1,124 | 1,124 | 1,958 |
| п. Светлый | - | - |  |  | - | - | - |
| п. Речкуновка | 0,231 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | 0,220 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | 0,930 | 1,960 | 1,960 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.9.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции ЖФ, в том числе: | 2,94 | 0,86 | - | - | 59,30 | 37,57 | 34,34 |
| «Вега» | - | - | - | - | 10,15 | 5,88 | 5,63 |
| Котельный цех №1 (Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35), ул.Зелёная роща, 5/35 | - | - | - | - | 16,11 | 7,24 | 5,93 |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 2,94 | - | - | - | 13,66 | 9,75 | 7,22 |
| ФГУП «УЭВ» | 0 | 0,86 | - | - | 0,81 | - | 0,65 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | 0,72 | 0,80 |  |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | 9,40 | 6,51 | 6,51 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 8,46 | 7,40 | 7,40 |

Таблица 1.2.10. Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,00 | 0,15 | - | - | 17,38 | 11,37 | 9,91 |
| «Вега» | 0 | 0 | - | - | 3,17 | 1,86 | 1,79 |
| Котельный цех №1 (Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35), ул.Зелёная роща, 5/35 | 0 | 0 | - | - | 4,71 | 2,30 | 1,92 |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 0 | 0 | - | - | 4,12 | 3,15 | 2,19 |
| ФГУП «УЭВ» | 0 | 0,15 | - | - | 0,23 |  | 0,19 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | 0,21 | 0,23 |  |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | 2,56 | 1,79 | 1,79 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 2,38 | 2,05 | 2,05 |

Таблица 1.2.11.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС ОДЗ, в том числе: | 0,33 | 0,03 | - | - | 10,27 | 0,75 | 3,80 |
| «Вега» | - | 0,01 | - | - | 0,35 | 0,75 | - |
| Котельный цех №1 (Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35), ул.Зелёная роща, 5/35 | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 0,33 | - | - | - | 6,61 | - | - |
| ФГУП «УЭВ» | - | - | - | - | 0,56 | - | - |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | - | - | - |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 2,75 | - | 3,05 |
| Источник поселка Вега | - | - | - | - | - | - | 0,220 |

Таблица 1.2.12.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию и ГВС в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения по источникам

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 3,27 | 1,05 | - | - | 86,95 | 49,69 | 47,04 | 191,30 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | - | 0,01 | - | - | 13,67 | 8,48 | 7,41 | 30,28 |
| Котельный цех №1 (Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35), ул.Зелёная роща, 5/35 | - | 0,02 | - | - | 20,82 | 9,53 | 7,84 | 39,70 |
| «ТГК 1» (до июня 2027 г.г., далее котельная «Восточная») | 3,27 | - | - | - | 24,39 | 12,90 | 9,41 | 50,85 |
| ФГУП «УЭВ» | - | 1,01 | - | - | 1,59 | - | 0,83 | 3,67 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | 0,93 | 1,03 | - | 1,96 |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | 11,96 | 8,30 | 9,05 | 29,31 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 13,59 | 9,45 | 12,50 | 35,53 |
| Источник поселка Вега |  |  | - | - | - | - | 0,220 | 0,22 |

В таблицах перспектива по источникам Таблицы 1.2.9.-1.2.12. не учитывается снижение тепловой нагрузки, указанное в целом по городу в таблицах 1.2.4.-1.2.5., поскольку программы сноса по городу на период до 2040 года не существует. Данные будут актуализироваться по мере появления программ сноса жилья до 2040 года.

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На территории промышленной зоны на период реализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площадидействия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловойнагрузки представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № | Наименование котельных (адрес) | Площадь действия котельной, км2 | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | 1,880 | 57,08 | 72,66 |
| 2 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | 2,872 | 37,46 | 45,00 |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | 0,203 | 4,28 | 4,28 |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 0,1 | 31,50 | 31,50 |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,1 | 2,66 | 2,66 |
| 6 | «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 4,684 | 17,19 | 23,72 |
| 7 | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | 3,0 | 17,43 | 17,43 |
| 8 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | 0,451 | 7,87 | 7,87 |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | 0,546 | 5,62 | 8,41 |
| 10 | Котельная ФГУП «УЭВ» | 1,887 | 13,56 | 14,33 |
| 11 | Котельная ООО «М-300» | 0,350 | 26,71 | 26,71 |
| 12 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 0,159 | 6,02 | 6,02 |
| 13 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 0,016 | 3,4 | 3,4 |
| 14 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 0,25 | 9,67 | 9,67 |
| 15 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 0,014 | 1,7 | 1,7 |
| 16 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 0,022 | 1,76 | 1,76 |
| 17 | Котельная ООО «ТВК» | 0,24 | 16,25 | 16,25 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1.Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской областипредставлена следующими существующими зонами действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (Таблица 2.1.1.)

Таблица 2.1.1 - Существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Существующее положение 2024 год |  |  |  |  | Срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | N зоны деятельности |  | Утвержденная ЕТО | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| 1 | ООО «ТГК 1» | 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |  |  |  | вывод из эксплуатации с 18.05.2026 г. |
| 2 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город | 1 |  | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Котельная «Восточная» |
|  |  | 3 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, ул. Линейная, 5/8 |  |  |  | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, ул. Линейная, 5/8 |
|  |  | 4 | Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, ул. Зеленая Роща, 5/35 |  |  |  | Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, ул. Зеленая Роща, 5/35 |
|  |  | 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |  |  |  | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |
|  |  | 6 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |
|  |  | 7 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |  | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |
|  |  |  |  |  |  |  | Новый источник 7 мкр |
|  |  |  |  |  |  |  | Новый источник 8 мкр |
|  |  |  |  |  |  |  | Источник поселка Вега |
| 3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 8 | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 2 |  | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |
|  |  | 9 | Котельная «Рассвет» |  |  |  | Котельная «Рассвет» Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г. |
| 4 | ИП Голубев В.А. В. А. | 10 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 3 |  | ИП Голубев В.А. В. А. | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |
|  |  | 11 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |  |  | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |
|  |  | 12 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |  |  | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |
|  |  | 13 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |  |  | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |
|  |  | 14 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |  |  | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |
| 5 | ФГУП «УЭВ» | 15 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 | 4 |  | ФГУП «УЭВ» | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |
| 6 | ООО «Коммунальщик» | 16 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» | 5 |  | ООО «Коммунальщик» | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |
| 7 | ООО «М-300» | 17 | Котельная ООО «М-300» | 6 |  | ООО «М-300» | Котельная ООО «М-300» |
| 8 | ООО «ТВК» | 18 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 | 7 |  | ООО «ТВК» | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с малоэтажной застройкой. К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории городского округа, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, прежде всего частный жилой сектор. В городе Бердске он достаточно велик и занимает значительную часть селитебной территории городского округа. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения города необходимо учесть, что незначительный процент индивидуального жилья отапливается газом, остальное жилье обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива. Зоны индивидуального теплоснабжения приведены на рисунке (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1.  Зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от 4 источников централизованного теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности котельных были составлены с учетом установленной и подключенной мощности теплоисточников тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь и увеличение резерва тепловой мощности теплоисточников предлагаются мероприятия, которые можно разделить по трем направлениям реализации:

- подключение/отключение потребителей, переключение существующих потребителей между системами теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей;

- реконструкция тепловых источников.

В результате проведения вышеуказанных мероприятий внесены коррективы в балансы мощности теплоисточников по следующим составляющим:

- установленная мощность котельной, собственные нужды (реконструкция котельной);

- потери тепловой мощности (реконструкция тепловых сетей, подключение новых потребителей);

- подключенная нагрузка (подключение новых потребителей, переключение существующих потребителей между системами теплоснабжения).

Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. Перспективная максимальная часовая нагрузка принимается путем увеличения максимальной часовой тепловой нагрузки, применяемой при оформлении договорных отношений с потребителями тепловой энергии в базовом периоде, на величину проектной часовой тепловой нагрузки объектов потребителей, планируемых к строительству. Потери тепловой мощности приняты в соответствии с расчетными данными, полученными при проведении расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполненных на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативовтехнологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36от 10.08.2012 N 377).

Реализация мероприятий отражены в балансе мощности источников теплоснабжения и тепловом балансе в году, следующем за годом проведения мероприятия. На данный момент показатели перспективного баланса тепловой мощности котельных носят оценочный характер. После разработки проектов реконструкции при актуализации будут внесены уточнения во все составляющие балансов, касающиеся производства тепловой энергии.

Балансы тепловых мощностей котельных в муниципальном образовании город Бердск Новосибирской области и перспективы тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 2.3. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в муниципальном образованиигород Бердск Новосибирской областидо2040 года.

Таблица 2.3 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии с определениемрезервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельных

| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1» (пар) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» (выход город) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
|  |  | Котельная ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 25,68% | 25,68% | 25,68% | 25,68% |  |  |  |  |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 2 | Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 22,66 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| отопление | Гкал/ч | 92,67 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Доля резерва, % | % | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 230 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Теплоисточник №2 | ЕТО № 2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35- МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 99,63 | 99,63 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 14,25 | 14,25 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| отопление | Гкал/ч | 63,346 | 63,346 | 80,35 | 80,35 | 80,35 | 85,06 | 87,36 | 89,28 |
| вентиляция | Гкал/ч | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 25,664 | 25,664 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 47,78 | 55,02 | 60,94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -8 | -8 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -8 | -8 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Доля резерва, % | % | -8% | -8% | -23,4% | -23,4% | -23,4% | -44,8% | -54,6% | -62,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

| Теплоисточник №3 | ЕТО №2 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,8 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| отопление | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Доля резерва, % | % | 77,11% | 77,11% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Теплоисточник №4 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Доля резерва, % | % | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №5 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва, % | % | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» город |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 32,26% | 16,25% | 16,2% | 16,2% |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Теплоисточник №7 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  | 81 | 81 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  |  | 0,08% | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |

|  | ЕТО №2 |  | ИТОГО по ЕТО № 2 (МУП КБУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 421,22 | 421,22 | 421,22 | 541,62 | 368,02 | 368,02 | 368,02 | 368,02 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 416,47 | 416,47 | 414,46 | 515,96 | 346,25 | 346,25 | 346,25 | 346,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 4,75 | 4,75 | 6,76 | 15,53 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 41,06 | 41,06 | 32,14 | 32,14 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 326,35 | 326,35 | 326,35 | 432,44 | 325,25 | 370,56 | 393,00 | 410,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 90,11 | 90,11 | 94,87 | 109,18 | 42,77 | -2,54 | -24,98 | -42,22 |
| Доля резерва, % | % | 21,64% | 21,64% | 22,52% | 20,16% | 11,62% | -0,69% | -6,79% | -11,47% |

| Теплоисточник №1 | ЕТО №3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| отопление | Гкал/ч | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| вентиляция | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Доля резерва, % | % | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Теплоисточник №2 | ЕТО №3 | Котельная санатория «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| отопление | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва, % | % | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №1 | ЕТО №4 | Котельные №1-5 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,5156486 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| отопление | Гкал/ч | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,97 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Доля резерва, % | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |

| Теплоисточник №1 | ЕТО №5 | Котельная ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| отопление | Гкал/ч | 14,93 | 14,93 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 17,53 | 17,53 | 18,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Доля резерва, % | % | 1,84% | 1,84% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -7,12% | -7,12% | -9,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 6 | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,1 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| отопление | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Доля резерва, % | % | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,7 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 7 | ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| вентиляция | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
| Доля резерва, % | % | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 8 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва, % | % | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Тепловой баланс системы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 513,77 | 513,77 | 513,77 | 634,17 |  | 460,57 |  | 460,57 |  | 460,57 |  | 460,57 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 507,89 | 507,89 | 505,88 | 607,38 |  | 437,67 |  | 437,67 |  | 437,67 |  | 437,67 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 5,914 | 5,914 | 7,924 | 16,694 |  | 12,804 |  | 12,804 |  | 12,804 |  | 12,804 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 45,9 | 45,89565 | 36,97565 | 36,97565 |  | 36,27565 |  | 36,27565 |  | 36,27565 |  | 36,27565 |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 405,48 | 405,48 | 406,49 | 512,58 |  | 405,39 |  | 452,29 |  | 474,73 |  | 492,8 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 108,29 | 108,29 | 107,28 | 121,59 |  | 55,18 |  | 8,28 |  | -14,16 |  | -32,23 |  |
| Доля резерва, % | % | 21,08% | 21,08% | 20,88% | 19,17% |  | 11,98% |  | 1,80% |  | -3,07% |  | -7,00% |  |

| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,96 | 8,3 | 9,047 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,4 | 6,51 | 7,13 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,56 | 1,79 | 1,92 |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 9,45 | 12,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 7,28 | 8,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,17 | 4,17 |

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

В городе Бердск источники тепловой энергии, когда зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более населенных пунктов отсутствуют.

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:

Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).

Н – располагаемый напор на выходе из источника

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице2.1.4.

Таблица 2.4.1–  Расчет оптимального радиуса котельных города Бердск.

МУП "КБУ"

| ООО «ТГК 1» |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 2,48 |
| Кол-во абонентов | 180 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,65 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 11242,33 |
| Материальная характеристика | 1683,378 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6,7 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 118,31 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 4,89 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 60 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 4,684 |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная |  |
| Площадь, км2 | 9,8800 |
| Кол-во абонентов | 329 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 33,30 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 161483,00 |
| Материальная характеристика | 15660,009 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 10,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 93,9240 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 10,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 60 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,880 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 |  |
| Площадь, км2 | 16,1820 |
| Кол-во абонентов | 365 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 22,56 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 151224,50 |
| Материальная характеристика | 14092,06 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 10,7 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 107,570 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 6,65 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 60 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,872 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |
| Площадь, км2 | 0,04 |
| Кол-во абонентов | 16 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1333,33 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 3360,00 |
| Материальная характеристика | 103,7 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 32,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,870 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 72,50 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,203 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |
| Кол-во абонентов | 2 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 840,00 |
| Материальная характеристика | 57,16 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 14,7 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,150 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | расчетом не предусмотрено |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |
| Кол-во абонентов | 1 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 217,35 |
| Материальная характеристика | 9,936 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 21,9 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,266 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | расчетом не предусмотрено |
| ИП Голубев В.А. |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |  |
| Площадь, км2 | 0,1591 |
| Кол-во абонентов | 9 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 56,58 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 216,00 |
| Материальная характеристика | 53,4 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,0 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 5,900 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 37,09 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,159 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |
| Площадь, км2 | 0,0194 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 206,19 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 37,60 |
| Материальная характеристика | 8,64 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,700 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 87,63 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,016 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |
| Площадь, км2 | 0,1552 |
| Кол-во абонентов | 15 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 96,65 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 648,00 |
| Материальная характеристика | 160,2 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,0 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 9,600 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 61,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,250 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |
| Площадь, км2 | 0,0039 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1030,93 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 32,90 |
| Материальная характеристика | 7,56 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,700 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 438,14 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,014 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |
| Площадь, км2 | 0,0050 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 800,00 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 70,50 |
| Материальная характеристика | 16,2 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,600 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 320,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,022 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» |  |
| Площадь, км2 | 0,0400 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 50,00 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 4172,40 |
| Материальная характеристика | 725,27675 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5,8 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,951 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 48,78 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,632 |
| ООО «М-300» |  |
| Площадь, км2 | 0,3300 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 9,09 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 4579,20 |
| Материальная характеристика | 0,44 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 10407,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 9,350 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 28,33 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,035 |
| ООО «ТВК» |  |
| Площадь, км2 | 0,1200 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 3902,40 |
| Материальная характеристика | 36,4 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 107,2 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,900 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 32,50 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,240 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» |  |
| Площадь, км2 | 0,4894 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 3902,40 |
| Материальная характеристика | 19,1 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 204,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 25,590 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 52,29 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,887 |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

2.2.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии указаны в таблице 2.3.

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергииуказаны в таблице 2.3.

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

С учетом располагаемой мощности источников тепловой энергии и представленной информации теплоснабжающей организации о затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды определена тепловая мощность котельных «нетто» для определения существующих и перспективных нагрузок источников тепловой энергии. Показатели существующих и перспективных затрат указаны в таблице 2.3.

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующих и перспективных тепловых мощностей источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3.

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36 от 10.08.2012 N 377).

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3. Затратами теплоносителя на компенсацию потерь является расчеты на пусковое заполнение системы теплоснабжения и утечки теплоносителя.

Данные расчеты производятся при определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию.

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территориимуниципального образования город Бердска Новосибирской области не используется.

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Балансы тепловых мощностей источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования Город Бердска Новосибирской областина расчетный срок представлены в таблицах 1.6 и2.3. Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные втаблице 2.3.

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Перспективные нагрузки на отопленияпотребителей и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонамдействия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 1.6. и 2.3.

2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов "а", "в", "г" пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются

Муниципальное образование город Бердска Новосибирской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре, представлены втаблице 2.3.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установоки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СНиП 
41-02-2003 «Тепловые сети».

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 базовой версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

где:

Vmc, Vom, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:

где:

ν - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

l - длина i-го участка трубопроводов, км.

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельных. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему и перспективному положению представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей существующие и перспективные на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года.

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |  |  |  |
| Новая ГК «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 19,16 | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 19,16 | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 19,16 | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 10,84 | 10,84 | 6,24 | 3,80 | 2,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 36,1 | 36,1 | 20,8 | 12,7 | 6,7 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | т/ч | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 16,01 | 15,91 | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 16,01 | 15,91 | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 13,70 | 15,31 | 16,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,89 | 4,80 | 4,70 | 4,61 | 4,51 | 4,25 | 3,84 | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 71,99 | 72,09 | 72,18 | 72,27 | 72,37 | 70,05 | 68,85 | 67,82 |
| Доля резерва | % | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 82,1 | 82,2 | 79,6 | 78,2 | 77,1 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | т/ч | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 42 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 19,95 | 19,95 | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 19,95 | 19,95 | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,74 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9,98 | 11,78 | 13,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,21 | 13,93 | 13,65 | 13,38 | 13,11 | 12,34 | 11,15 | 10,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 80,05 | 80,05 | 80,33 | 80,60 | 80,87 | 77,69 | 77,07 | 76,66 |
| Доля резерва | % | 80,0 | 80,1 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 77,7 | 77,1 | 76,7 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | т/ч |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % |  |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,12 | 2,12 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 96,4 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |
| БМГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва | % |  |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Доля резерва | % | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,17 | 0,46 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 43,8 | 36,2 | 7,7 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 7,43 | 5,65 | 3,29 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 74,3 | 56,5 | 32,9 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. ВозрожденияМУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Доля резерва | % | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Доля резерва | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 320,06 | 319,76 | 319,46 | 319,2 | 318,89 | 318,07 | 316,8 | 315,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 320,06 | 319,76 | 319,46 | 319,2 | 318,89 | 318,07 | 316,8 | 315,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 15,06 | 14,76 | 14,46 | 14,17 | 13,89 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 339,94 | 340,24 | 340,54 | 340,8 | 341,11 | 341,93 | 343,2 | 344,32 |
| Доля резерва | % | 51,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 52,0 | 52,2 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | т/ч | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| Доля резерва | % | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 20,7 | 23,5 | 26,1 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | т/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Доля резерва | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная  подпитка  химически  не  обработанной  и  недеаэрированной  водой,  расход которойпринимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.Результаты расчета представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельных города Бердска.

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 51,96 | 51,96 | 51,96 | 51,96 |  |  |  |  |
| Новая котельная «Восточная» взамен котельной ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 153.25 | 153,25 | 190,12 | 209,62 | 223,83 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 69,15 | 69,15 | 69,16 | 69,16 | 69,16 | 89,83 | 102,64 | 113,85 |

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 50,91 | 53,16 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 84,80 | 99,22 | 111,07 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Озерная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,70 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
| БМГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 26,95 | 30,63 | 44,29 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 20,56 | 34,82 | 53,68 |

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,21 | 4,76 | 4,76 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |

РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа

В мастер-плане утвержденной схемы теплоснабжения города Бердска рассматривается следующие сценарии развития систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Сценарий 1

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б в 2026 году. Перевод абонента по пару на новый объект теплоснабжения.

Сценарий 2

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Строительство новой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с отдельным выводом сети теплоснабжения для потребителей промплощадки и отдельным выводом для зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б в 2026 году.Перевод абонента по пару на новый объект теплоснабжения.

Сценарий 3

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Строительство БМГК в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТГК 1» с переводом части потребителей из зоны теплоснабжения котельной ТГК 1 в зону теплоснабжения котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8. Основные мероприятия по сценарию:

- Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:

  - БМГК 1 (ЦТП 8б);

  - БМГК 2 (ЦТП 4б);

  - БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б);

  - БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89);

  - БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212);

  - БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский);

  - БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская).

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами;

- перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

- перевод абонента по пару на новый объект теплоснабжения.

Система теплоснабжения в зоне действия Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ»

Сценарий 1

Существующая схема теплоснабжения в зоне действия котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35. Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК. Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

Система теплоснабжения в зоне действия Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 МУП «КБУ»

Сценарий1

Существующая схема теплоснабжения в системе котельной «Озерная».

Сценарий 2

Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

Сценарий 1

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

Сценарий 2

Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:

- строительство БМГК на базе ЦТП 28б;

- реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

Сценарий 1

Перевод потребителей в МКД на горячее водоснабжение от ИТП в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ».

Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии

С целью обеспечения тепловой мощностью зон развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, рассматривается строительство новых газовых котельных:

- перспективная котельная VII района (перспективная нагрузка на конец рассматриваемого периода – 29,3 Гкал/ч);

- перспективная котельная VIII района (перспективная нагрузка – 35,5 Гкал/ч).

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской областипредусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

1.1. Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

1.2 Перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Предельный срок реализации мероприятий по сценарию – май 2025 года.

2. Система теплоснабжения в зоне действия Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8.

2.1 Увеличение установленной мощности котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8до 160 Гкал/час к 2030 году.

2.2 В зоне действия котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 строительство новой ЦТП взамен ЦТП 19 городка «Изумрудный» (Собств: Беляев А.А.).

3. Система теплоснабжения в зоне действия котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

3.1. Увеличение установленной мощности котельная Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35. Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК». Основные мероприятия по сценарию:

•	монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия» к 2025 году (увеличение установленной тепловой мощности до 135 Гкал/час);

•	Увеличение установленной тепловой мощности до 165 Гкал/час к 2030 году

реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

•	для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

4. Система теплоснабжения в зоне действия котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32.

4.1.	Перевод котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 на работу на природном газе. Основные мероприятия:

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	строительство сетей газоснабжения;

•	монтаж БМГК.

5. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300».

5.1. Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

•	оформление источника в муниципальную собственность;

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В схеме теплоснабжения представлены следующие предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку города Бердска Новосибирской области:

- Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

1.1. Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

1.2 Перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Предельный срок реализации мероприятий по сценарию – май 2026 года.

2. Система теплоснабжения в зоне действия Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8.

2.1 В зоне действия котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 строительство новой ЦТП взамен ЦТП 19 городка «Изумрудный» (Собств: Беляев А.А.).

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

1. Система теплоснабжения в зоне действия Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8.

1.1 Увеличение установленной мощности котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 до 160 Гкал/час к 2030 году.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

2.1. Увеличение установленной мощности котельная Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35. Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК». Основные мероприятия по сценарию:

•	монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия» к 2025 году (увеличение установленной тепловой мощности до 135 Гкал/час);

•	Увеличение установленной тепловой мощности до 165 Гкал/час к 2030 году

реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

•	для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

1. Система теплоснабжения в зоне действия котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32.

1.1.	Перевод котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 на работу на природном газе. Основные мероприятия:

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	строительство сетей газоснабжения;

•	монтаж БМГК.

2. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300».

2.1. Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

•	оформление источника в муниципальную собственность;

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в муниципальном образовании город Бердск Новосибирской области отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенного по адресу: город Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 до 18.05.2026 г.  (согласно Постановления Администрации города Бердск №1670/65 от 24.04.2024 г.)

Для ее замены предполагается строительство новой котельной «Восточная».

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Система централизованного теплоснабжения г. Бердска запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников МУП «КБУ», а также от котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения. Графики согласовываются в Администрации г. Бердска, рассматриваются и утверждаются. Характерная особенность температурных графиков по энергоисточникам МУП «КБУ» (Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 и Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8), котельной ООО «ТГК 1», котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ» — наличие срезок температур сетевой воды в подающем трубопроводе, что является нарушением п.7.11 СНиП 41022003 «Тепловые сети».

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от крупных котельных              130/70 ºС был выбран во время развития системы теплоснабжения города и действует до настоящего времени со срезкой:

•	для котельных МУП «КБУ» (Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 и Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 и ООО «ТГК 1» (вывод город) – срезка на 115 °С;

•	для котельной ООО «ТГК 1» (вывод промплощадка) срезка на 105 °С; пар  - 250 0С, 12 кгс /м2;

•	ТС№1 ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 °С со срезкой на 130 °С;

•	для остальных котельных используется в основном отопительный график 95/70 °С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

•	по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

•	по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

•	по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденным графиком. При положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение значений температуры как прямого, так и обратного теплоносителя.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство: при соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения. Одной из возможных причин этого является превышение фактического расхода воды в системах отопления зданий над расчетными значениями.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.

Таблица 5.9.  Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1» (пар) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» (выход город) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
|  |  | Котельная ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 25,68% | 25,68% | 25,68% | 25,68% |  |  |  |  |

| Котельные МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 2 | Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 22,66 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| отопление | Гкал/ч | 92,67 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Доля резерва, % | % | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 230 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Теплоисточник №2 | ЕТО № 2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 99,63 | 99,63 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 14,25 | 14,25 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| отопление | Гкал/ч | 63,346 | 63,346 | 80,35 | 80,35 | 80,35 | 85,06 | 87,36 | 89,28 |
| вентиляция | Гкал/ч | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 25,664 | 25,664 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 47,78 | 55,02 | 60,94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -8 | -8 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -8 | -8 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Доля резерва, % | % | -8% | -8% | -23,4% | -23,4% | -23,4% | -44,8% | -54,6% | -62,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Теплоисточник №3 | ЕТО №2 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,8 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| отопление | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Доля резерва, % | % | 77,11% | 77,11% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Теплоисточник №4 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Доля резерва, % | % | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №5 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва, % | % | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» город |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,60 | 173,60 | 173,60 | 173,60 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 169,71 | 169,71 | 169,71 | 169,71 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 32,26% | 16,25% | 16,25% | 16,25% |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник №7 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  | 81 | 81 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  |  | 0,08% | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| отопление | Гкал/ч | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| вентиляция | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Доля резерва, % | % | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Теплоисточник №2 | ЕТО №3 | Котельная санатория «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| отопление | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва, % | % | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №4 | Котельные №1-5 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| отопление | Гкал/ч | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,97 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Доля резерва, % | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №5 | Котельная ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| отопление | Гкал/ч | 14,93 | 14,93 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 17,53 | 17,53 | 18,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Доля резерва, % | % | 1,84% | 1,84% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -7,12% | -7,12% | -9,98% |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 6 | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,1 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| отопление | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Доля резерва, % | % | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,7 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 7 | ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| вентиляция | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
| Доля резерва, % | % | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 8 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва, % | % | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Общий тепловой баланс системы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 513,77 | 513,77 | 513,77 | 634,17 | 460,57 | 460,57 | 460,57 | 460,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 507,89 | 507,89 | 505,88 | 607,38 | 437,67 | 437,67 | 437,67 | 437,67 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 5,91 | 5,91 | 7,92 | 16,69 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 45,90 | 45,90 | 36,98 | 36,98 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 405,48 | 405,48 | 406,49 | 512,58 | 405,39 | 452,29 | 474,73 | 492,80 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 108,29 | 108,29 | 107,28 | 121,59 | 55,18 | 8,28 | -14,16 | -32,23 |
| Доля резерва, % | % | 21,08% | 21,08% | 20,88% | 19,17% | 11,98% | 1,80% | -3,07% | -7,00% |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,96 | 8,3 | 9,047 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,4 | 6,51 | 7,13 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,56 | 1,79 | 1,92 |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 9,45 | 12,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 7,28 | 8,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,17 | 4,17 |

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В муниципальном образовании город Бердска Новосибирской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловых нагрузок из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой не планируется.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, города, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа. Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 6.2.1. – Мероприятия 1.1.19, 1.1.33, 1.1.57

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19 | ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.33 | ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.57 | ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |

Таблица 6.2. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания автомойки по ул. Герцена, 1/2 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2023 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Котельная "Восточная" | 2024 |
| 1.1.20 | ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.21 | ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.22 | ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.23 | ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.24 | ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.26 | ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.27 | ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.28 | ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.34 | ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.35 | ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.38 | ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.51 | ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.52 | ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.53 | ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.54 | ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.55 | ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.56 | ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.58 | ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.59 | ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.60 | ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.61 | ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.62 | ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.63 | ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.64 | ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.65 | ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.66 | ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.67 | ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.68 | ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.69 | ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.70 | ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.71 | ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.72 | ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.73 | ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.74 | ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.75 | ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.76 | ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.77 | ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.78 | ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Котельная "Восточная" | 2040 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1  («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 6.2.2. – Мероприятия 1.1.13

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13 | ТС-6.1.1.13 (13) | Строительство тепловой сети от Котельной "Коммунальщик" до УТ-1 Ком | Котельная "Коммунальщик" | 2030 |

Таблица 6.2.2. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-6Б до жилого дома по ул. Микрорайон | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 |
| 1.1.3 | ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 6 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 |
| 1.1.7 | ТС-2.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-стадион до футбольного поля по ул. Боровая, 101/1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 |
| 1.1.9 | ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2025 |
| 1.1.10 | ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 |
| 1.1.11 | ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 |
| 1.1.12 | ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 |
| 1.1.14 | ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2030 |
| 1.1.15 | ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 |
| 1.1.16 | ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 |
| 1.1.18 | ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.19 | ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.20 | ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.21 | ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.22 | ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.23 | ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.24 | ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.26 | ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2035 |
| 1.1.27 | ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2035 |
| 1.1.28 | ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2035 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 |
| 1.1.33 | ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 |
| 1.1.34 | ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 |
| 1.1.35 | ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2040 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.38 | ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |

Зона деятельности котельной ТГК 1

Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенного по адресу: город Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 до 18.05.2026 г.  (согласно Постановления Администрации города Бердск №1670/65 от 24.04.2024 г.)

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 6.2.3. – Мероприятие 1.2.79

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.79 | ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Котельная «Восточная» | 2Ду309 | 518 | 2035 |

Рисунок 6.2.4. – Мероприятия 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.80 | ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 210 | 2035 |
| 1.2.81 | ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 290 | 2035 |
| 1.2.82 | ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 141 | 2035 |
| 1.2.83 | ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 234 | 2035 |
| 1.2.84 | ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 254 | 2040 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 6.2.5. – Мероприятия 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.51 | ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду801 | 26 | 2030 |
| 1.2.52 | ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 63 | 2030 |
| 1.2.53 | ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 12 | 2030 |
| 1.2.54 | ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 40 | 2030 |
| 1.2.55 | ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 80 | 2030 |
| 1.2.56 | ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 30 | 2030 |
| 1.2.57 | ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 110 | 2030 |

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

г) предложения по строительству, реконструкциии (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Тепловые сети системы теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области смоделированы в программном комплексе ZuluThermo. Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенного по адресу: город Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 до 18.05.2026 г.  (согласно Постановления Администрации города Бердск №1670/65 от 24.04.2024 г.).

Для ее замены предполагается строительство новой котельной «Восточная».

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в таблицах под рисунками. Стоимость реализации мероприятий составляет 34,45 млн. руб. с НДС.

Реализация данной группы мероприятий позволит достичь плановых показателей надежности и повысить эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 6.4.1. – Мероприятия 4.1.86, 4.1.87, 4.1.89

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.86 | ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2025 | 1112,88 |
| 4.1.87 | ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до УТ-1 | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2025 | 6481,83 |
| 4.1.89 | ТС-2.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Котельная "Восточная" | 250 | 30 | 2035 | 2388,12 |

Рисунок 6.4.2. – Мероприятие 4.1.88

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.88 | ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Котельная "Восточная" | 804 | 200 | 2024 | 24464,49 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в таблицах под рисунками. Стоимость реализации мероприятий составляет 39,11 млн. руб. с НДС.

Реализация данной группы мероприятий позволит достичь плановых показателей надежности и повысить эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 6.4.3. – Мероприятие 4.1.60

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.60 | ТС-0.4.1.60 (60) | Строительство тепловой сети от БМГК № 8 до УТ-1 | БМГК № 8 | 100 | 20 | 2023 | 904,81 |

Рисунок 6.4.4. – Мероприятие 4.1.61

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.61 | ТС-2.4.1.61 (61) | Строительство тепловой сети от ТК//ЦТП-1А до ТК-10В/1 | Котельная "Новая" | 250 | 480 | 2039-2040 | 38210,00 |

6.1. в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Муниципальное образование город Бердска Новосибирской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжениямуниципального образования город Бердска Новосибирской областив основном закрытая.

По открытой системе отпуска тепловой энергии (горячее водоснабжение) производит котельная ФГУП «УЭВ».

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г. [2, 3]), коренным образом изменяются подходы к созданию систем горячего водоснабжения.

В Федеральномзаконе от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:

п. 15.5 - утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;

Согласно части 3 статьи 23 п.7.1 - обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);

Часть 9 статья 29 признана утратившей силу.

На данном этапе актуализации схемы теплоснабжения Правительством Р.Ф. не определен порядок оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

После утверждения порядка оценки экономической эффективности по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в рамках гарантийных обязательств разработчик схемы теплоснабжения данный раздел приведет в соответствие с требованием действующего закона.

Зависимые системы теплоснабжения, это такие системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает сразу в систему отопления потребителя.

Открытая система теплоснабжения имеет и ряд существенных недостатков. Прежде всего, это невысокое санитарно-гигиеническое качество воды. Отопительные приборы и трубопроводные сети придают воде специфический запах и цветность, появляются различные посторонние примеси, а также, бактерии. Для очистки воды в открытой системе обычно применяются различные методы, но их использование снижает экономический эффект.

Невозможность отрегулировать теплоснабжение в начале и конце отопительного сезона, когда появляется избыток тепла. Это не только влияет на комфорт потребителя, но и приводит к теплопотерям, что снижает ее кажущуюся первоначально экономичность.

Когда становятся актуальными вопросы энергосбережения, разрабатываются и активно внедряются методики перехода зависимой системы теплоснабжения к независимой, это позволяет экономию тепла порядка на 10-40% в год.

Независимыми системами теплоснабжения называют системы, в которых отопительное оборудование потребителей изолировано гидравлически от производителя тепла, а для теплоснабжения потребителей используют дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.

Независимая система теплоснабжения имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:

-возможность регулирования количества тепла, доставленного к потребителю при помощи регулирования вторичного теплоносителя;

-ее более высокая надежность;

-энергосберегающий эффект, при такой системе экономия тепла составляет 10-40 %;

-появляется возможность улучшения эксплуатационных и технических качеств теплоносителя, что существенно повышает защиту котельных установок от загрязнений.

Закрытые системы теплоснабжения – это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется только как теплоноситель, и не забирается из тепловой сети для нужд обеспечения горячего водоснабжения. При такой схеме тепловая сеть полностью закрыта от окружающей среды.

Конечно же, утечки теплоносителя возможны и при такой системе, однако, они весьма незначительны и легко устраняются, а потери воды без проблем автоматически

восполняются с помощью регулятора подпитки.

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованнымспособом, при этом количество теплоносителя, т.е. воды, остается в тепловой сети неизменным. Расход тепла в системе горячего водоснабжения зависит от температуры циркулирующего теплоносителя во внешнем контуре (от тепловой сети) в индивидуальном тепловом пункте.

Как правило, в закрытых системах теплоснабжения используются возможности тепловых пунктов. На них, от поставщика теплоэнергии, например, ТЭЦ, поступает теплоноситель, а его температура регулируется до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения районными центральными тепловыми пунктами, которые и распределяют ее по потребителям.

В настоящее время на территории города Бердска находятся 98 потребителей, подключенных по открытой схеме присоединения ГВС. Все они относятся к системе теплоснабжения тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» (ул. 2-я Лесная, 4). Учитывая, что большинство потребителей тепловой энергии, подключенных к ФГУП «УЭВ», расположены в городе Новосибирске (зона ЕТО №50) в данной Главе будут приведены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые согласно обосновывающим материалам к Схеме теплоснабжения г. Новосибирска до 2033 года (актуализации на 2023 год), утвержденным Приказом Минэнерго России от 07.06.2022 №511.

Основными целями закрытия ГВС являются улучшение качества горячего водоснабжения и повышение энергоэффективности теплопотребления. Первая цель достигается приготовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, устанавливаемых на источниках, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Повышение энергоэффективности обеспечивается применением у потребителей автоматизированного регулирования отпуска и по-ребления тепловой энергии и горячей воды.

Выбор варианта закрытия ГВС зависит от принятых проектных схем присоединения теплопотребляющих установок потребителей, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, а также на ГВС, способа и графика регулирования отпуска тепла, наличия помещений для ИТП.

Перевод на закрытую схему ГВС абонентов возможен по двум вариантам.

Первый вариант предусматривает проведение реконструкции ЦТП с установкой в них теплообменников ГВС и оснащением автоматикой группового регулирования, а также строительство распределительных сетей ГВС с применением коррозионностойких труб. Абонентские установки могут оснащаться оборудованием и автоматикой регулирования только по отоплению.

При втором варианте предполагается оснащение потребителей ГВС автоматизированными ИТП непосредственно в домах-потребителях, подключенных по отоплению к распределительным сетям. При этом предусматривается частичная реконструкция существующих квартальных сетей отопления с учетом их перевода на первичные параметры теплоносителя, а также демонтаж квартальных сетей ГВС (если они имелись). Данный вариант не исключает при определенных условиях сохранение в эксплуатации отдельных ЦТП.

Перевод потребителей с открытой системой ГВС на закрытую предлагается осуществить при сохранении действующих схем присоединения системы отопления абонентов с установкой в зданиях абонентов блочных тепловых пунктов (далее – БТП) с теплообменниками ГВС.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ИТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых БТП, представляющих собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы (как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления).

На данный момент в Российской Федерации широко применяются стандартные автоматизированные БТП полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить подобные автоматизированные БТП.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Если отношение Qгвсмакс и Qотмакс больше 1 или меньше 0,2, то выбирается одноступенчатая схема ГВС, если отношение Qгвсмакс и Qотмакс находится в диапазоне от 0,2 до 1, то выбирается двухступенчатая схема ГВС. Для того, чтобы сократить затраты на двухступенчатую схему подключения, рекомендуется использовать моноблоки, объединяющие обе ступени.

Кроме перечисленных выше мероприятий для закрытия ГВС требуется также:

•	 обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

•	обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

•	произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.

Перевод на закрытую схему ГВС потребителей Тепловых станций № 1 и № 2 ФГУП «УЭВ» возможен только по второму варианту по причине отсутствия ЦТП.

При переводе системы горячего водоснабжения на закрытую схему следует учитывать,что холодная вода, подогреваемая в теплообменниках, содержит растворённый кислород, который при нагреве способствует увеличению скорости коррозии металлических трубопроводов системы ГВС. Поэтому при установке теплообменников, необходимо учитывать из какого материала выполнена система горячего водоснабжения и при необходимости совмещать работы по закрытию системы ГВС с реконструкцией внутридомовой системы ГВС.

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ремонта МКД 2024-2040 год и руководствоваться ФЗ №271-ФЗ.

В связи с высокой стоимостью мероприятий по переходу с открытой на закрытуюсистему теплоснабжения, в качестве источников финансирования должны выступать: средства бюджетного финансирования, заемные денежные средства, инвестиционная надбавка при тарифном регулировании, амортизационные отчисления.

По мере перевода объектов теплопотребления на закрытую схему горячего водоснабжения скорость оборачиваемости воды в тепловых сетях, а как следствие и ее качество будет снижаться. Перевод на закрытую схему горячего водоснабжения объектов теплопотребления необходимо выполнять единовременно в течение одного межотопительного периода, иначе качество технологической воды по мере перевода объектов на закрытый водоразбор будет продолжать снижаться.

Вариант реконструкции включает следующие основные конструктивные решения:

- подключение систем теплоснабжения от теплоисточника до потребителя осуществляется по трубопроводам в двухтрубном исполнении;

- подключение  ГВС  осуществляется  по  закрытой  схеме,  через автоматизированные модули ГВС с теплообменниками;

- в зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается установка систем автоматизированного погодного регулирования подачи теплоносителя в систему отопления;

- в зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается установка обще домовых узлов учёта.

Данный вариант реконструкции также включает замену внутридомовых систем ГВС, а именно:

а) замену системрозлива;

б) замену стояков ГВС;

в) установку квартирных счётчиков горячей воды;

г) замену систем разводки трубопроводов по квартирам.

Точные затраты на выполнение работ можно определить при учете всех мероприятий при разработке проектно-сметной документации по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

Для решения вопроса по муниципальному образованию при переходе на закрытую системы теплоснабжения, необходимо провести:

- предпроектные изыскательные работы;

- разработать проект перехода на закрытую систему теплоснабжения;

- разработку инвестиционной программы.

Для оценки эффективности проекта перехода с открытой системы на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) и отдельных её участков, при выполнении настоящей актуализации, использовался метод недисконтированных (простых) показателей.

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования. На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Оптимальным, менее затратным и менее трудоемким вариантом при определении работ по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании город Бердска Новосибирской области является строительство индивидуальных тепловых пунктов (узлов) внутри дома (при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения).

Для решения вопроса попереходу на закрытую системы горячего водоснабжения по муниципальному образованию, необходимо провести:

- предпроектные изыскательные работы;

- разработать проект перехода на закрытую систему теплоснабжения;

- разработку инвестиционной программы.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

Как было указано ранее, при переходе на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) необходимо учитывать качество поставляемой холодной воды, вновь устанавливаемоеоборудование для приготовления горячего водоснабжения (теплообменники с насосной группой внутри каждого объекта) необходимо будет возможно дополнить установкой системы химводоподготовки оснащенной автоматикой(для работы в автономном режиме, без присутствия персонала), что приводит к удорожанию проекта в целом. При решении данной проблемы, необходимо учесть, что существующая система водоразбора, в каждом МКД на территории муниципального образования будет нуждаться в реконструкции стояков, при этом необходимо учесть, что если хотя бы один собственников не даст согласия, на вмешательство в систему, система горячего водоснабжения не заработает и проект будет не исполнен.

Горячая вода, согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 должна соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к «питьевой воде». Поэтому, перед принятием какого-либо решений о реконструкции сетей необходимо провести техническое обследование объектов открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на предмет приведения качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями с указанием финансовых потребностей для реализации мероприятий при наличии возможности.

В отсутствие водоподготовки жесткая вода способна вывести из строя вновь построенный индивидуальный тепловой пункт (в частности самым уязвимым местом является пластинчатый теплообменник) за считанные месяцы. Поэтому следует уделить большое внимание соблюдению водно-химического режима. В связи с чем, необходимо будет производить работы по водоподготовке, в частности, исходя из результатов анализов исходной воды, проводить умягчение воды, снижение насыщенности её кислородом, а также проводить обезжелезивание. Установка дополнительного оборудование неизбежно повлечет увеличение расхода электроэнергии для подачи воды, а также дополнительные расходы на проведение регламентных работ по обслуживанию фильтров, текущую эксплуатацию и/или установку автоматики регулирования, содержание и найма квалифицированного персонала для наладки и ремонта оборудования ИТП.

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75 °С.

При принятии решения о переходе на закрытую системы горячего водоснабжения главным минусом которой является - необходимость замены водопроводных сетей, в связи с чем перед поставщиком коммунального ресурса – холодная вода на этапе оценки перехода на закрытую систему необходимо будет предусмотреть увеличение пропускной способности водопроводных сетей почти в два раза.

Не мало важный аспект, который нужно учитывать - это финансовая составляющая проекта. Законом предписывается, что «затраты на финансирование перевода абонентов на закрытую схему учитываются в составе тарифов на теплоснабжение, оплачивать работы должен собственник здания», то есть при переходе на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) приведет к кратному увеличению действующего тарифа, при этом законодателем установлен предельный рост тарифа (платы граждан).

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года.

| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ООО «ТГК 1», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТГК 1» | уголь | 247107 | 247107 | 247107 | 123554 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазут | 1742 | 1742 | 1742 | 871 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Восточная" | газ | 0 | 0 | 0 | 61449 | 122897 | 262240 | 289590 | 309556 |
| 3 | БМГК-1 (ЦТП-8б) | газ | 0 | 0 | 1239 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Всего уголь |  |  |  | 247107 | 247107 | 247107 | 123554 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  |  | 1742 | 1742 | 1742 | 871 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  |  | 0 | 0 | 1239 | 64039 | 125487 | 264830 | 292180 |
| Итого |  |  |  | 248849 | 248849 | 250088 | 188463 | 125487 | 264830 | 292180 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» | газ | 275 577,00 | 275 577,00 | 236437 | 235878 | 235319 | 253186 | 264506 | 273977 |
|  |  | уголь | 51 891,24 | 51 891,24 | 70612 | 70445 | 70278 | 75614 | 78994 | 81823 |
| 2 | Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 - МУП «КБУ» | газ | 278 743,22 | 278 743,22 | 288784 | 288235 | 287685 | 322023 | 338473 | 358754 |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 - МУП «КБУ» | уголь | 3 237,87 | 3 237,87 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0,00 | 0,00 | 1320 | 2573 | 2564 | 2518 | 2473 | 2427 |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, МУП "КБУ" | газ | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 | 3 397 |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, МУП "КБУ" | газ | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 6 | Котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | газ | 0 | 0 | 511 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Всего природный газ |  |  | 558 096 | 558 096 | 530 818 | 531 658 | 530 540 | 582 699 | 610 424 | 640 130 |
| Всего уголь |  |  | 55129,109 | 55129,109 | 71864 | 70445 | 70278 | 75614 | 78994 | 81823 |
| Итого |  |  | 613 225 | 613 225 | 602 682 | 602 103 | 600 818 | 658 313 | 689 418 | 721 953 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 ООО «БЭМЗ-Энергосервис», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | газ | 32579 | 32579 | 32579 | 32579 | 32579 | 32579 | 32579 | 32579 |
| 2 | Санаторий «Рассвет» | газ | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
| Всего природный газ |  |  | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 |
| Итого |  |  | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 | 39510 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП Голубев В.А., Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | газ | 14701 | 14701 | 14701 | 14701 | 14701 | 14701 | 14701 | 14701 |
| 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | газ | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 |
| 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | газ | 23872 | 23872 | 23872 | 23872 | 23872 | 23872 | 23872 | 23872 |
| 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | газ | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
| 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | газ | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 |
| Всего природный газ |  |  | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 |
| Итого |  |  | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 | 49210 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ФГУП «УЭВ» | газ | 34760 | 34760 | 36203 | 36203 | 36203 | 38469 | 38469 | 39654 |
| Всего природный газ |  |  | 34760 | 34760 | 36203 | 36203 | 36203 | 38469 | 38469 | 39654 |
| Итого |  |  | 34760 | 34760 | 36203 | 36203 | 36203 | 38469 | 38469 | 39654 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 6 ООО «Коммунальщик», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | газ | 10577 | 10577 | 10577 | 10577 | 13100 | 14500 | 16070 | 16070 |
| Всего природный газ |  |  | 10577 | 10577 | 10577 | 10577 | 13100 | 14500 | 16070 | 16070 |
| Итого |  |  | 10577 | 10577 | 10577 | 10577 | 13100 | 14500 | 16070 | 16070 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «М-300» | уголь | 13263 | 13263 | 6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | газ | 0 | 0 | 6510 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 |
| Всего уголь |  |  | 13263 | 13263 | 6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 6510 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 |
| Итого |  |  | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК», Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | ООО «ТВК» | газ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Всего природный газ |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Итого |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 7 районе, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 7 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |
| Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности новой котельной на 8 районе, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | котельная на 8 районе | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании город Бердска Новосибирской областиявляется газ. Теплота сгорания газа в 2023 году 8 151,63 ккал/т.; теплота сгорания угля -    5 162,95 ккал/т.

Подробные сведения о потребляемом виде топлива каждого источника теплоснабжения муниципального образования представлены в таблице 8.1.

Возобновляемые источники энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8.2

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

В настоящее время и на расчетный период, на источниках тепловой энергии планируется сжигание газа. Мероприятие по газификации Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32планируется завершить в 2025 году.

Внедрение возобновляемых источников тепловой энергии проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается. Местные виды топлива отсутствуют.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время и на расчетный период, на источниках тепловой энергии планируется сжигание газа. Мероприятие по газификации котельной «Озерная» планируется завершить в 2025 году.

Внедрение возобновляемых источников тепловой энергии проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается. Местные виды топлива отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые,каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическимпараметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ (Таблица ).

Таблица 8.3. Характеристика сжигаемого топлива Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8.

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сго-рания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5251 |
| газ |  | - | -. | - | 8255,8 |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаков- ского геологического района Кузбасса. При этом воздушно-сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как мономарки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типа КВ-ТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 в качестве топлива использует каменный уголь. Характеристика представлена в таблице ниже (Таблица ).

Таблица 8.3.1. Характеристика сжигаемого топлива Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | ДР | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 4832 |  |

Каменный уголь поставляется обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» транспортом от Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная,5/8.

Котельная «ТГК 1» в качестве топлива использует уголь кузнецкого месторождения марки ДР и ГР, ДМСШ, ГМСШ и мазут марки М100.

Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельной запасов топлива. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе.

Таблица 8.3.2. Характеристика сжигаемого топлива -угля котельной ООО «ТГК 1»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др и Гр | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5100 |  |

Прогнозные значения расходов натурального топлива по вариантам развития приведены ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

В вариант 1 вошли: сценарий 1и 2 для ООО «ТГК 1» и сценарий 1 для котельных Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 и «Озерная», прочие котельные.

В вариант 2 вошли: сценарий 3 для ООО «ТГК 1», сценарий 2 для котельных «Новая и «Озерная», сценарий 3 для котельной Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, прочие котельные.

Таблица 8.3.3.Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г. Бердске, тыс.м3/тонн натурального топлива.

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 58 846,66 | 58 846,66 | 58 846,66 | 58 846,66 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 9209,2 | 27930 | 28108,1 | 28108,1 | 34903,5 | 38508,2 | 41139,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 246,12 | 246,12 | 246,12 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 14 819,20 | 14 819,20 | 15689,4 | 15281,8 | 15245,6 | 16403,2 | 17136,6 | 17750,2 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 74 674,61 | 74 674,61 | 74 674,61 | 74 674,61 | 75421,4 | 76036,8 | 79660,2 | 83545 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 5148,1 | 5148,1 | 5148,1 | 5148,1 | 5148,1 | 5148,1 | 5148,1 | 5148,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 4785,2 | 4785,2 | 4983,8 | 4983,8 | 4983,8 | 5295,8 | 5295,8 | 5458,9 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 1942,3 | 1942,3 | 1942,3 | 1942,3 | 1942,3 | 2149,8 | 2382,6 | 2382,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 3747,6 | 3747,6 | 1908,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 878,4 | 1789,6 | 1789,6 | 1789,6 | 1789,6 | 1789,6 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 333,6 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 7 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467,1 | 6871,6 | 9949,1 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новая котельная на 8 районе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739,2 | 7931,1 | 12318,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в городе | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный | 99364,9 | 79462 | 17597,5 | 15281,8 | 15245,6 | 16403,2 | 17136,6 | 17750,2 |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 86753,9 | 96616,8 | 116814,6 | 118015,8 | 117870 | 143211 | 154268 | 168412 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 256,3 | 192,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании является газ. Однако, на ООО «ТГК 1» используются уголь и мазут; Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» и Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 - МУП «КБУ»  - газ и уголь.

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Подробная характеристика используемого топлива представлена в таблице 8.3.3.

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться природный газ. Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не предвидится.

Ниже  (Рисунок 2, Рисунок 3)приведено соотношение расходов топлива в 2023 и 2040 гг.

Рисунок 2. Топливный баланс в 2023 году, тут.

Как видно из прогнозного расхода топлива, к 2040 году предполагается отказаться от использования мазута и угля. Основным видом топлива к 2040-му году должен стать природный газ с долей в общем топливном балансе – 100%.

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Бердска сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения: в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска», в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования, модернизацию существующего и прочие затраты, связанные с реализацией групп проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР) и учитывают НДС. При оценке инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе принято равномерное распределение прироста тепловых нагрузок и капиталовложений в строительство тепловых сетей по годам, капиталовложения в источники осуществляются в период, предшествующий году, в котором происходит превышение перспективной расчётной тепловой нагрузки на коллекторах источника его располагаемой мощности.

Таблица 9.1. Суммарные капитальные и инвестиционные затраты по Схеме теплоснабжения города Бердска.

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 1 557,30 | 80,5 | 16,1 | – | 385,5 | 480,9 | 304,5 | 2 824,80 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 37,7 | 13,9 | 199 | 199 | 995,2 | 814,6 | 545,2 | 2 804,60 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 1 595,00 | 94,5 | 215,1 | 199 | 1 380,80 | 1 295,50 | 849,7 | 5 629,60 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | 1 639,70 | 88,9 | 18,6 | – | 500,8 | 720,9 | 548 | 3 516,90 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 39,7 | 15,4 | 229,9 | 239,3 | 776,9 | 1 241,10 | 1 010,60 | 3 552,90 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 1 679,40 | 104,3 | 248,5 | 239,3 | 1 277,70 | 1 962,00 | 1 558,60 | 7 069,80 |

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии на источнике ООО «ТГК 1»

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии ООО «ТГК 1» за весь период проектирования 2023-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже (Таблица 9.1.2.). Сценарии замещения выводимого из эксплуатации источника ООО «ТГК 1» включают в себя как строительство новых блочно-модульных газовых котельных в центрах тепловых нагрузок, так и расширение Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 МУП «КБУ».

Суммарные инвестиционные затраты в замещение источника ООО «ТГК 1» составляют 3 992,7 млн. руб. Необходимо отметить, что инвестиционные затраты в замещение источника ООО «ТГК 1» составляют ~56% от совокупных инвестиционных затрат по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения г. Бердска.

Таблица 9.1.2.Капитальные и инвестиционные затраты по замещению котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028––2030 | 2031––2035 | 2036––2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 1 517,60 | 18,2 | 380,1 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 1 950,50 |
| Капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 32,2 | 7,6 | 491,4 | 83,8 | 419,2 | 83,8 | 211,2 | 1 329,20 |
| Капитальные затраты | 1 549,80 | 25,8 | 871,5 | 83,8 | 453,7 | 83,8 | 211,2 | 3 279,60 |
| Инвестиционные затраты по источникам, млн. руб. | 1 598,00 | 20,1 | 579,1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 242,20 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 33,9 | 8,4 | 748,7 | 100,8 | 524,8 | 100,8 | 391,5 | 1 908,90 |
| Инвестиционные затраты | 1 631,90 | 28,4 | 1 327,80 | 100,8 | 569,8 | 100,8 | 391,5 | 4 151,00 |

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников МУП «КБУ»

Помимо Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, участвующей в замещении тепловой нагрузки ОО «ТГК 1» настоящей Схемой предусматриваются мероприятия на других источниках (Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32) и сетях МУП «КБУ». Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии МУП «КБУ» за весь период проектирования 2024-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены в таблицах ниже.

Таблица 9.1.3. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35» МУП «КБУ»

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028––2030 | 2031––2035 | 2036––2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 31 | 53,7 | – | – | 47,1 | – | 131,9 | 263,7 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 5,5 | 6,4 | 58,5 | 58,5 | 292,7 | 138,3 | 123,6 | 683,5 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 36,5 | 60 | 58,5 | 58,5 | 339,8 | 138,3 | 255,5 | 947,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | 32,7 | 59,3 | – | – | 61,3 | – | 244,4 | 397,7 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 5,8 | 7 | 67,6 | 70,4 | 366,5 | 210,8 | 229,1 | 957,2 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 38,4 | 66,3 | 67,6 | 70,4 | 427,8 | 210,8 | 473,5 | 1354,8 |

Таблица 9.1.4. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне действия Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32МУП «КБУ»

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 3,2 | 3,2 | – | – | – | – | – | 6,3 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | 3,3 | 3,5 | – | – | – | – | – | 6,8 |

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от прочих источников

Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии прочих источников тепловой энергии за весь период проектирования 2023-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже (Таблица –Таблица ). Суммарные инвестиционные затраты на развитие систем теплоснабжения прочих источников тепла составляют ~27% от общих инвестиционных затрат в мероприятия Схемы.

Таблица 9.1.5. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | – | 16,1 | – | 16,1 | – | – | 32,2 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | – | – | 6,1 | 6,1 | 30,6 | 9,2 | – | 39,8 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | 22,2 | 6,1 | 46,7 | 9,2 | – | 72,0 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | 18,6 | – | 38,7 | – | – | 38,7 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | 7,1 | 7,4 | 38,3 | 14,0 | – | 52,3 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | 25,6 | 7,4 | 77,0 | 14,0 | – | 91,0 |

Таблица 9.1.6. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | 172,7 | – | 57,6 | 230,2 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | – | – | 24,0 | 24,0 | 119,8 | 81,6 | 88,5 | 289,9 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | 24,0 | 24,0 | 292,5 | 81,6 | 146,1 | 520,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | 224,6 | – | 106,7 | 331,3 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | 27,7 | 28,8 | 150,0 | 124,3 | 164,1 | 438,4 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | 27,7 | 28,8 | 374,7 | 124,3 | 270,8 | 769,7 |

Таблица 9.1.7. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | 115,1 | 100,8 | 115,1 | 331,0 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | – | – | 26,6 | 26,6 | 132,9 | 94,1 | 121,9 | 348,9 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | 26,6 | 26,6 | 248,0 | 194,9 | 237,0 | 679,9 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | 149,7 | 141,8 | 197,0 | 488,5 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | 30,7 | 32,0 | 166,4 | 143,4 | 225,9 | 535,7 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | 30,7 | 32,0 | 316,2 | 285,1 | 422,8 | 1 024,2 |

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Общие затраты на строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей на период до 2040 года составляют 793,712 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 9.2.1. – Мероприятия 1.1.19, 1.1.33, 1.1.57

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19 | ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 | 55722,92 |
| 1.1.33 | ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 | 30076,19 |
| 1.1.57 | ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 16708,99 |

Таблица 9.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания автомойки по ул. Герцена, 1/2 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2023 | 693,58 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Котельная "Восточная" | 2024 | 7761,06 |
| 1.1.20 | ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 | 29152,96 |
| 1.1.21 | ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Восточная" | 2030 | 27160,23 |
| 1.1.22 | ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 | 21342,34 |
| 1.1.23 | ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 | 8514,74 |
| 1.1.24 | ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 | 7624,70 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 | 27604,15 |
| 1.1.26 | ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2030 | 2627,09 |
| 1.1.27 | ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2030 | 19946,21 |
| 1.1.28 | ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 | 7776,21 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 | 4661,07 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 | 10868,56 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 | 4963,46 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 | 4808,96 |
| 1.1.34 | ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 | 25014,14 |
| 1.1.35 | ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2030 | 49091,27 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 | 24119,79 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 1791,46 |
| 1.1.38 | ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 | 2766,17 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 1093,58 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 8759,49 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 8759,49 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Котельная "Восточная" | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 | 1163,43 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Котельная "Восточная" | 2030 | 14145,39 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Котельная "Восточная" | 2030 | 6486,46 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Восточная" | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Котельная "Восточная" | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Котельная "Восточная" | 2030 | 2418,37 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 | 2212,39 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 | 2070,23 |
| 1.1.51 | ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 | 2209,53 |
| 1.1.52 | ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 | 1163,43 |
| 1.1.53 | ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 19411,09 |
| 1.1.54 | ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 10304,81 |
| 1.1.55 | ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 13644,28 |
| 1.1.56 | ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 2557,53 |
| 1.1.58 | ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 | 21752,03 |
| 1.1.59 | ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2035 | 4068,93 |
| 1.1.60 | ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2035 | 10267,19 |
| 1.1.61 | ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 | 4365,12 |
| 1.1.62 | ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 | 2557,53 |
| 1.1.63 | ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 | 14937,56 |
| 1.1.64 | ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 | 12975,18 |
| 1.1.65 | ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 | 11618,89 |
| 1.1.66 | ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 19699,32 |
| 1.1.67 | ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2035 | 37441,11 |
| 1.1.68 | ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 | 9023,78 |
| 1.1.69 | ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 | 6118,8269 |
| 1.1.70 | ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 | 19411,09 |
| 1.1.71 | ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 | 10304,81 |
| 1.1.72 | ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 | 13644,28 |
| 1.1.73 | ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 | 21752,03 |
| 1.1.74 | ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 | 14937,56 |
| 1.1.75 | ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 | 19699,32 |
| 1.1.76 | ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2040 | 37441,11 |
| 1.1.77 | ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 | 9023,78 |
| 1.1.78 | ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Котельная "Восточная" | 2040 | 2418,37 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1 (Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35), «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Общие затраты на строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей на период до 2040 года составляют 1 056,32 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 9.2.2. – Мероприятия 1.1.13

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13 | ТС-6.1.1.13 (13) | Строительство тепловой сети от Котельной "Коммунальщик" до УТ-1 Ком | Котельная "Коммунальщик" | 2030 | 22257,64 |

Таблица 9.2.2. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-6Б до жилого дома по ул. Микрорайон | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 | 5302,55 |
| 1.1.3 | ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 6 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 | 4586,29 |
| 1.1.7 | ТС-2.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-стадион до футбольного поля по ул. Боровая, 101/1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 | 3228,67 |
| 1.1.9 | ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2025 | 894,09 |
| 1.1.10 | ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 | 99769,38 |
| 1.1.11 | ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 | 60649,62 |
| 1.1.12 | ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 | 34164,18 |
| 1.1.14 | ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2030 | 8345,49 |
| 1.1.15 | ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 | 45899,81 |
| 1.1.16 | ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 | 6819,08 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 | 67113,85 |
| 1.1.18 | ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.19 | ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 2974,40 |
| 1.1.20 | ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.21 | ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.22 | ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 20337,51 |
| 1.1.23 | ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 25449,84 |
| 1.1.24 | ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 62863,30 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 18220,54 |
| 1.1.26 | ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2035 | 77187,44 |
| 1.1.27 | ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2035 | 14729,24 |
| 1.1.28 | ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2035 | 9191,09 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 | 25086,65 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 | 4696,30 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 | 51804,00 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 | 20383,42 |
| 1.1.33 | ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 | 48453,64 |
| 1.1.34 | ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 | 25268,28 |
| 1.1.35 | ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2040 | 77187,44 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 | 25086,65 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 | 4696,30 |
| 1.1.38 | ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 | 51804,00 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2040 | 883,95 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2040 | 2667,47 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 19510,32 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 48453,64 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 25268,28 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 3587,52 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 19970,06 |

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Стоимость реализации мероприятий составляет 334,18 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 9.2.3. – Мероприятие 1.2.79

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.79 | ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Котельная «Восточная» | 2Ду309 | 518 | 2035 | 56014,22 |

Рисунок 9.2.4. – Мероприятия 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.80 | ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 210 | 2035 | 51739,56 |
| 1.2.81 | ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 290 | 2035 | 71449,86 |
| 1.2.82 | ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 141 | 2035 | 34739,42 |
| 1.2.83 | ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 234 | 2035 | 57652,65 |
| 1.2.84 | ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 254 | 2040 | 62580,22 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Стоимость реализации мероприятий составляет 70,81 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 9.2.5. – Мероприятия 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.51 | ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду801 | 26 | 2030 | 3655,80 |
| 1.2.52 | ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 63 | 2030 | 7815,55 |
| 1.2.53 | ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 12 | 2030 | 1488,68 |
| 1.2.54 | ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 40 | 2030 | 4962,26 |
| 1.2.55 | ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 80 | 2030 | 9924,51 |
| 1.2.56 | ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 30 | 2030 | 9207,29 |
| 1.2.57 | ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 110 | 2030 | 33760,05 |

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе актуализации Схемы теплоснабжения не предусмотрены.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящее время на территории города Бердска находятся 98 потребителей, подключенных по открытой схеме присоединения ГВС. Все они относятся к системе теплоснабжения тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» (ул. 2-я Лесная, 4). Учитывая, что большинство потребителей тепловой энергии, подключенных к ФГУП «УЭВ», расположены в городе Новосибирске (зона ЕТО №50) в данной Главе будут приведены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые согласно обосновывающим материалам к Схеме теплоснабжения г. Новосибирска до 2033 года (актуализации на 2023 год), утвержденным Приказом Минэнерго России от 07.06.2022 №511.

Основными целями закрытия ГВС являются улучшение качества горячего водоснабжения и повышение энергоэффективности теплопотребления. Первая цель достигается приотовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, устанавливаемых на источниках, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Повышение энергоэффективности обеспечивается применением у потребителей автоматизированного регулирования отпуска и потребления тепловой энергии и горячей воды.

Выбор варианта закрытия ГВС зависит от принятых проектных схем присоединения теплопотребляющих установок потребителей, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, а также на ГВС, способа и графика регулирования отпуска тепла, наличия помещений для ИТП.

Перевод на закрытую схему ГВС абонентов возможен по двум вариантам.

Первый вариант предусматривает проведение реконструкции ЦТП с установкой в них теплообменников ГВС и оснащением автоматикой группового регулирования, а также строительство распределительных сетей ГВС с применением коррозионностойких труб. Абонентские установки могут оснащаться оборудованием и автоматикой регулирования только по отоплению.

При втором варианте предполагается оснащение потребителей ГВС автоматизированными ИТП непосредственно в домах-потребителях, подключенных по отоплению к распределительным сетям. При этом предусматривается частичная реконструкция существующих квартальных сетей отопления с учетом их перевода на первичные параметры теплоносителя, а также демонтаж квартальных сетей ГВС (если они имелись). Данный вариант не исключает при определенных условиях сохранение в эксплуатации отдельных ЦТП.

Перевод потребителей с открытой системой ГВС на закрытую предлагается осуществить при сохранении действующих схем присоединения системы отопления абонентов с установкой в зданиях абонентов блочных тепловых пунктов (далее – БТП) с теплообменниками ГВС.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ИТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых БТП, представляющих собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы (как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления).

На данный момент в Российской Федерации широко применяются стандартные автоматизированные БТП полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить подобные автоматизированные БТП.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Если отношение Qгвсмакс и Qотмакс больше 1 или меньше 0,2, то выбирается одноступенчатая схема ГВС, если отношение Qгвсмакс и Qотмакс находится в диапазоне от 0,2 до 1, то выбирается двухступенчатая схема ГВС. Для того, чтобы сократить затраты на двухступенчатую схему подключения, рекомендуется использовать моноблоки, объединяющие обе ступени.

Кроме перечисленных выше мероприятий для закрытия ГВС требуется также:

•	 обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулиро-вания, схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

•	обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

•	произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.

Перевод на закрытую схему ГВС потребителей Тепловых станций № 1 и № 2 ФГУП «УЭВ» возможен только по второму варианту по причине отсутствия ЦТП.

При переводе системы горячего водоснабжения на закрытую схему следует учитывать,что холодная вода, подогреваемая в теплообменниках, содержит растворённый кислород, который при нагреве способствует увеличению скорости коррозии металлических трубопроводов системы ГВС. Поэтому при установке теплообменников, необходимо учитывать из какого материала выполнена система горячего водоснабжения и при необходимости совмещать работы по закрытию системы ГВС с реконструкцией внутридомовой системы ГВС.

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ремонта МКД 2024-2040 год и руководствоваться ФЗ №271-ФЗ.

В связи с высокой стоимостью мероприятий по переходу с открытой на закрытуюсистему теплоснабжения, в качестве источников финансирования должны выступать: средства бюджетного финансирования, заемные денежные средства, инвестиционная надбавка при тарифном регулировании, амортизационные отчисления.

По мере перевода объектов теплопотребления на закрытую схему горячего водоснабжения скорость оборачиваемости воды в тепловых сетях, а как следствие и ее качество будет снижаться. Перевод на закрытую схему горячего водоснабжения объектов теплопотребления необходимо выполнять единовременно в течение одного межотопительного периода, иначе качество технологической воды по мере перевода объектов на закрытый водоразбор будет продолжать снижаться.

Вариант реконструкции включает следующие основные конструктивные решения:

- подключение систем теплоснабжения от теплоисточника до потребителя осуществляется по трубопроводам в двухтрубном исполнении;

- подключение  ГВС  осуществляется  по  закрытой  схеме,  через автоматизированные модули ГВС с теплообменниками;

- в зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается установка систем автоматизированного погодного регулирования подачи теплоносителя в систему отопления;

- в зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается установка обще домовых узлов учёта.

Данный вариант реконструкции также включает замену внутридомовых систем ГВС, а именно:

а) замену системрозлива;

б) замену стояков ГВС;

в) установку квартирных счётчиков горячей воды;

г) замену систем разводки трубопроводов по квартирам.

Точные затраты на выполнение работ можно определить при учете всех мероприятий при разработке проектно-сметной документации по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

Для решения вопроса по муниципальному образованию при переходе на закрытую системы теплоснабжения, необходимо провести:

- предпроектные изыскательные работы;

- разработать проект перехода на закрытую систему теплоснабжения;

- разработку инвестиционной программы.

Для оценки эффективности проекта перехода с открытой системы на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) и отдельных её участков, при выполнении настоящей актуализации, использовался метод недисконтированных (простых) показателей.

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования. На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Выполненные работы и величина инвестиций в базовом году указана в таблице 9.6.

Таблица 9.6.  Объем выполненных работ за базовый период Схемы теплоснабжения 2023 год.

| МУП "КБУ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт тепловые сети 2023г. |  |  |  |
| Срок выполнения | Участок | Наименование | Длина труб, м | Примечание |
| янв 23 | №2 | ЦТП22 ТК12-Северный 20 Т1, Т2 Ду50 12м | 12 |  |
|  | №3 | ЦТП21б ТК9/1-Маркса 71: Т1, Т2, Т3 Ду80 3х8м | 24 |  |
|  |  | Т3 Ду50 6м | 6 |  |
|  |  | Т3 Ду80 2х12м | 24 |  |
|  |  | ЦТП1в Кошевого,6: Т1 Ду32 3,5м | 3,5 |  |
|  |  | Маг. ТК-3-ТК-3Б Т2 Ду125 13,5м | 13,5 |  |
|  |  | Маг. ТК-8.3 — гараж МУП «КБУ» Т2 Ду80 2м | 2 |  |
|  |  | ЦТП9в ТК2-Лермонтова, 17: Т2 Ду50 15м | 15 |  |
|  |  | Маг. ТК-17 — ЦТП-3Б: Т1 Ду70 12м | 12 |  |
|  |  | ЦТП1в ТК11-Кошевого,6: Т3 Ду80 6м | 6 |  |
|  |  | Т4 Ду70 6м | 6 |  |
| фев 23 | №3 | ЦТП1в УТ1 замена подз.на надземную прокладку: Т1 Ду125 42м | 42 |  |
|  |  | ЦТП26б ТК2-гараж Берегиня: В1 Ду25 70 м | 70 |  |
|  |  | ЦТП40б ТК2-Островского 174/1: Т2 Ду80 17,5м | 17,5 |  |
|  |  | ЦТП МСЧ 129 ТК1-Пушкина 176: Т1, Т2,Т3 Ду50 3х81м | 243 |  |
|  | №2 | ЦТП8 ТК10-Вокзальная 12: Т1 Ду80 6м | 6 |  |
|  |  | Т4 Ду40 7м | 7 |  |
|  |  | ЦТП10 ТК5-Комсомольская 40: Т3 Ду150 10м | 10 |  |
|  | №1 | Новосибирская 3: Т1 Ду57 6м | 6 |  |
| мар 23 | №3 | ЦТП в/ч 64655 ТК16-ТК 17: Т4 Ду50 36м | 36 |  |
|  |  | ЦТП в/ч 64655 ТК11-ТК 11а: Т1 Ду150 6м | 6 |  |
|  | №2 | ЦТП8 ТК4-Вокзальная 4: Т1 Ду70 18м | 18 |  |
|  |  | ЦТП15 ТК4-ТК5: Т1, Т2 Ду80 60м | 60 |  |
| апр 23 | №3 | ЦТП в/ч 64655 ТК15-ТК 16: Т1, Т2 Ду100 12м | 12 |  |
|  |  | ЦТП 1б ТК25-Маркса 15: Т3 Ду80 3м | 3 |  |
|  |  | Т4 Ду50 2м | 2 |  |
|  |  | ЦТП 1б ТК18-ТК19: Т4 Ду100 3м | 3 |  |
|  |  | ЦТП2б ТК10: Т1 Ду150 2м, | 2 |  |
|  |  | Т3 Ду50 2м | 2 |  |
| май 23 | №3 | ЦТП 1б ТК18-Ленина 30: Т1,Т2 Ду70 30м | 30 |  |
|  |  | Т3 Ду50 30м | 30 |  |
|  |  | Т4 Ду32 30,4м | 30,4 |  |
|  | №1 | ЦТП-10а ТК 10-6 до Рогачева 1 Т1 Ду 100 28м | 28 |  |
|  |  | ЦТП-11б ТК 11-ТК13 Т3 Ду 50 6м | 6 |  |
|  | №3 | Маг. ТК 20-ТК37 Ду200 3,8м | 3,8 |  |
|  |  | Маг. ТК15-ЦТП-40б Ду150 30м | 30 |  |
| июн 23 | №3 | ЦТП 1в ТК3-ТК4: Т4 Ду50 1,5м | 1,5 |  |
|  |  | ЦТП26б ТК1-ТК2: Т3 Ду100 8м, | 8 |  |
|  |  | Т4 Ду80 8м, | 8 |  |
|  |  | ЦТП40б ТК2-Островского 174/1: Т4 Ду50 6м | 6 |  |
|  |  | Маг. ТК47а-ТК47: Т1,Т2,В1 Ду100 25,5 м | 25,5 |  |
|  |  | ЦТП2б ТК10-ТК11: Т4 Ду80 2,5м, | 2,5 |  |
| июл 23 | №3 | ЦТП 1б ТК21 до Ленина 28 48м | 48 |  |
|  | №2 | ЦТП-3 ТК7-ТК8 72м | 72 | уч.3 |
|  | №1 | ЦТП-Родина ТКР-5 до Микрорайон 44 27м |  | уч.2 |
| авг 23 | №1 | ЦТП-Лесхоз ТК5а Т1,Т2 Ду150 3м | 3 |  |
|  |  | ЦТП-11а ТК5а Т1 Ду200 3м | 3 |  |
|  |  | ЦТП-1а ТК1/4 до Д/с №21 Т3 Ду80 3м | 3 | уч.3 |
|  |  | ЦТП-8а до ТК8/2 Т1 Ду200 15м | 15 | уч.2 |
|  |  | ЦТП-1а до школы №11 Т3 Ду40 5м | 5 |  |
|  | №2 | ЦТП-2 ТК7 до ТК8 Т1,Т2 Ду100 36м Т3, Т4 Ду80 32м | 68 |  |
|  |  | ЦТП-13 ТК3,1 до ТК12,1 Т1,Т2 Ду125 27м | 27 | уч.2 |
| сен 23 | №1 | Маг ТК4А-ТК5А Т1,Т2 250 60м | 60 |  |
|  |  | Маг ТК4А-ТК5А Т2 250 3м | 3 |  |
|  | №2 | ЦТП-23- Попова 35а Т1,Т2 Ду70 12м | 12 | уч.1 |
|  | №3 | ЦТП-15Б- д/с22, к. Маркса 35 Т3 Ду32 3м,Т2 Ду50 3м, Т3 Ду125 1,5м | 7,5 |  |
|  |  | ЦТП-1Б-ТК11-ТК12 Т3 Ду50 15м | 15 |  |
|  |  | ЦТП-1В ТК6 К.Маркса 24 Т3 Ду125 2,6м | 2,6 |  |
|  |  | Маг ТК48-ТК49 Т1,Т2 Ду100 12м | 12 |  |
| окт 23 | №1 | ЦТП-6а-ТК6/4-Микрорайон 58 Т1 Ду80 9м | 9 |  |
|  |  | Маг ТК3а по пожарной части Т1Ду40 12м | 12 |  |
|  |  | ЦТП-6а-ТК6/4-Микрорайон 55 Т1 Ду50 24м | 24 |  |
|  |  | ЦТП-6а-ТК6/3-Микрорайон49а Т1 Ду80 9м | 9 |  |
|  | №2 | ЦТП-14-Линейная 5/1 Т1, Т2 Ду100 98м | 98 |  |
|  |  | ЦТП-9 ТК5 до Ленина 35 Т1,Т2 Ду80 29м | 29 |  |
|  | №3 | ЦТП-26Б-ТК4-К.Маркса 45, транзит Ленина 96 Т1 Ду70 4,5м | 4,5 |  |
|  |  | ЦТП-21Б-ТК6-ТК7 Т1 Ду70 3,5м | 3,5 |  |
|  |  | Маг ТК32 Пушкина 35 Т1,Т2 Ду 300 6м, Ду150 6м | 12 |  |
|  |  | ЦТП-21Б-ТК9-ТК9* Т2 Ду50 15м | 15 |  |
|  |  | ЦТП-21Б-ТК9-К,Маркса 71 Т1 Ду50 3м | 3 |  |
|  |  | ЦТП-27Б-ТК3-Ленина 116 Т1 Ду50 0,25м | 0,25 |  |
|  |  | ЦТП-2Б-ТК1-ТК2 Орджоникидзе 4 Т1 Ду150 2,4м | 2,4 |  |
|  |  | ЦТП-1Б-К.Маркса 15-Досааф Т1, Т2 Ду50 54м | 54 |  |
|  |  | Маг ТК40-ТК 41 Т1 Ду200 60м, Т2 Ду 200 44,2м | 104,2 |  |
|  |  | Маг ТК3-ТК 6 Т1 Ду700 тех. Шов |  |  |
|  |  | ЦТП-27Б-ТК3-Ленина 116 Т1 Ду50 4м | 4 |  |
|  |  | Маг ТК51-Островского 70 Т1, Т2 Ду20 4м | 4 |  |
| ноя 23 | №1 | ЦТП-2а Микр. 14-Микр 13 Т1, Т2 Ду50 42м | 2 |  |
|  |  | Маг ТК10В до ЦТП-9а Т1 Ду300 6м | 6 |  |
|  |  | ЦТП-10а ТК 10/12- К.сибирь 110 Т1 Ду40 10м | 10 |  |
|  | №2 | ЦТП22 ТК 10-Северный 19/1 Т1, Т2 Ду70 6м | 6 |  |
|  |  | ЦТП23 Попова 33 Т1 Ду100 12м | 12 |  |
|  | №3 | ЦТП-1Б-ТК11- ТК13 Т3 Ду32 50м, Т4 Ду25 50м | 100 |  |
|  |  | ЦТП-2Б-ТК19- ТК19/1 Т3 Ду20 40м | 40 |  |
|  |  | ЦТП-15Б-ТК5- Д/сад 22 Т3 Ду25 20м | 20 |  |
|  |  | ЦТП-11Б к Д/сад 8 Т3, Т4 Ду25 100м | 100 |  |
|  |  | ЦТП-21Б ТК6-здание магазина Т1 Ду25 30м | 30 |  |
|  |  | ЦТП-1В ТК6-ЦГБ, СЭС Т3 Ду26 80м | 80 |  |
|  |  | Маг ТК8.2-ТК8.3 Т2 Ду70 36м | 36 |  |
|  |  | Маг Промышленная 6 Т1,Т2 Ду50 91,2м | 91,2 |  |
|  |  | ЦТП-27Б к Д/с 24 Т1 Ду89 4м | 4 |  |
| дек 23 | №3 | ЦТП 27Б ТК3-ТК4 ТУ100 30м | 30 | уч.1 |
|  |  | ЦТП4б Ду32 3м | 3 | уч.1 |
|  |  | ЦТП-11б ТК 6-ТК7 Т3 Ду 32 10м | 10 | уч.1 |
|  | №1 | ЦТП-6а ТК 6/4-Микрорайон 58 Т3 Ду 40 10м | 10 | уч.1 |
|  | №2 | ЦТП-9 ТК 11-ТК12 Т1, Т2 Ду 80 29м | 29 |  |
|  |  | Итого: | 2242,35 |  |
|  | Капитальный ремонт 2023 |  |  |  |
| дата | Уч. | Наименование | Длина труб, м |  |
| май 23 | №1 | ЦТП 9а ТК9/6 -Рогачева,14 : Т1,Т2,Т3,В1 Ду70 135м | 135 |  |
|  |  | Т4 Ду50 30 м, | 30 |  |
|  |  | ЦТП 9в ТК2 -Лермотова 15 : Т1,Т2 Ду40 45 м,Т3,В1 Ду32 21м Ду20 12м | 78 |  |
| июн 23 | №2 | ЦТП-22 Т1,Т2, Т3 Ду100 156м, | 156 |  |
|  |  | Т4 Ду80 48м, | 48 |  |
|  |  | В1 Ду150 55м, | 55 |  |
|  | №1 | Маг. Кот. №1 ТК Боровая 102 до ТК 2а Ду150 192м | 192 |  |
|  | №3 | ЦТП в/ч 64655 ТК14-ТК 15: Т1,Т2 Ду100 84м | 84 |  |
|  |  | Т3 Ду80 44м | 44 |  |
|  |  | Т4 Ду50 40м | 40 |  |
|  |  | В1 Ду100 39м | 39 |  |
| июл 23 | №1 | Маг ТК2а-Боровая102 Т1, Т2 Ду150 180м | 180 |  |
| сен 23 | №2 | ЦТП 11 ТК1-вокзальная 50а: Т4 Ду50 154м | 154 |  |
|  |  | БДО -7аТ1,Т2 Ду25 303м | 303 |  |
| окт 23 | №3 | Маг ТК-25 — Пушкина116 Ду50 51м | 51 |  |
|  |  |  | 1589 |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |
|  | Участок | Наименование | Длина труб, м |  |
| авг 23 | №3 | ЦТП11Б до Ленина 106 Т4 Ду50 70 м Ду 32 207м, Ду80 32,5м | 309,5 |  |
| сен 23 | №1 | МАГ. От ЦТП15а до Гагарина 2 Т1, Т2, Ду70 42 м, В1 Ду 80 21м | 63 |  |
|  |  |  | 372,5 |  |
| Перечень мероприятий подготовка к ОЗП 2023/2024 котельной ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |
| Срок выполнения | № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования, тыс. руб |
| июн 23 | 1 | Ревизия, ремонт и замена задвижек, ремонт оголовьев колодцев, промывка, опрессовка участков теплотрассы, ремонт участков теплоизоляции |  | 52 |
| июн 23 | 3 | Страхование котельной и финансовых рисков |  | 20 |
| июл 23 | 5 | Поверка и приобретение манометров |  | 20 |
| июн 23 | 6 | Промывка теплообменников |  | 50 |
| май 23 | 7 | Приобретение и замена сетевого насоса |  | 120 |
| авг 23 | 8 | Строительство блока для размещения емкостей дизтоплива |  | 200 |
| июл 23 | 9 | Заключение договора с аварийно-спасательным формированием |  | 30 |
| июн 23 | 10 | Ревизия, обслуживание котлов |  | 80 |
|  | Итого: |  |  | 572 |

9.1. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "д" раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

Муниципальное образование город Бердска Новосибирской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

9.2. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Сведения о предложениях по инвестированию средств в существующиеобъекты отсутствуют.

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ«О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев ив порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Постановлением Администрации города Бердска №544 от 01.03.2021 года «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области» определены едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими теплоснабжение на территории города Бердска следующие ресурсоснабжающие организации:

1) общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

2)  муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»» - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

3) общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.;

4) индивидуальный предприниматель Голубев В.А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

5) федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;

6) общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

7) общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс»;

8) общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающихорганизаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированнойзоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения” установлено4 зоны действия изолированных систем теплоснабжения.

Таблица 10.2. – Перечень зон действия систем теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТГК 1» | Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» | в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1» |
| 2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»» | в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»; |
|  | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная |  |  |
|  | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. |  |  |
|  | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная |  |  |
|  | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование |  |  |
| 3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» | в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г. |
| 4 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Индивидуальный предприниматель Голубев В.А. | в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 |
|  | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |  |
|  | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |  |
|  | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |  |
|  | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |  |
| 5 | Котельная ФГУП «УЭВ» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» | в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1 |
| 6 | Котельная ООО «Коммунальщик» | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» | в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха» |
| 7 | Котельная ООО «М-300» | Общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» | в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс» |
| 8 | Котельная микрорайона «Раздольный» | Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» | в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный» |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерииопределения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единойтеплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которымнепосредственно подключены источники тепловой энергии снаибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источниковтепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеетна праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации. Размеруставного капитала и остаточная балансовая стоимость имуществаопределяются по данным бухгалтерской отчётности на последнююотчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единойтеплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяетсяналичием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке,мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии всвоей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения иподавать в орган,утвердивший схему теплоснабжения, отчёты ореализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии взоне своей деятельности.

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации Схемы теплоснабжения информация о поданных теплоснабжающими организациями заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, города, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Бердска Новосибирской областипредставлен в таблице 10.2. данного Раздела.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Таблица 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии.

| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1» (пар) |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» (выход город) |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
|  |  | Котельная ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 25,68% | 25,68% | 25,68% | 25,68% |  |  |  |

| Теплоисточник №7 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 70,23 | 70,23 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  | 59,21 | 59,21 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 5,12 | 5,12 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 73,38 | 73,38 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 73,38 | 73,38 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  | 61,48 | 61,48 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 5,95 | 5,95 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  | 5,95 | 5,95 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | -14,18 | -14,18 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | -14,18 | -14,18 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  |  | 0,08% | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |

б) сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии для каждого этапа Схемой теплоснабженияпредставлено в таблице 11.1. данного Раздела.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации  от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей определен на основании данных, представленных Администрацией города Бердска представлен в Выписке из Постановлений в части объектов и сетей теплоснабжения.

Эксплуатирующая организация бесхозяйных тепловых сетей была определена Постановлениями Администрации города Бердска «Об определении эксплуатирующей организации» от:  28.06.2022г. № 2514; 31.08.2021г. №2679; 14.12.2022 г. № 5292; 03.02.2023 г. №482/65; 15.03.2024 г. №1107/65;13.04.2023 г. № 1522/65; 24.08.2023 г. № 3826/65; 03.06.2020г. № 1303; 28.05.2019 г. № 1784; 13.12.2019 г. № 4106; 13.10.2022 г. № 4364; 07.11.2021 г. № 4711; 14.12.2022 г. № 5296; 04.03.2024 г. № 914/65; 22.03.2023 г. № 1224/65; 27.03.2023 № 1258/65; 15.12.2023 г. №5860/65; 04.03.2024 г. № 913/65.

Эксплуатирующей организацией назначена МУП «КБУ».

Выписка из Постановлений Администрацией города Бердска в части объектов и сетей теплоснабжения.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 28.06.2022 № 2514 Инженерные сети, расположенные по адресу: г. Бердск, в районе пресечения улиц Черемушная, Космическая, Лунная, имеющие признаки бесхозяйности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Сети теплоснабжения и водоснабжения от камеры УТ-4 до жилого дома 133а по ул. Первомайская | Общая протяженность сетей - 71,75м, в том числе: две стальные трубы отопления Т-1, Т-2 диаметром 89мм; | 2020-2021 |  |  |
|  |  |  | горячая вода Т-3 оцинкованная труба диаметром 80мм; |  |  |  |
|  |  |  | циркуляция Т-4 оцинкованная труба диаметром 50мм; |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода В-1 оцинкованная труба диаметром 65мм. |  |  |  |
|  | 2. | Сети теплоснабжения и водоснабжения от камеры УТ-6 до жилого дома 1336 по ул. Первомайская | Общая протяженность сетей - 31,2м, в том числе: две стальные трубы отопления Т-1, Т-2 диаметром 89мм; | 2020-2021 |  |  |
|  |  |  | горячая вода Т-3 оцинкованная труба диаметром 80мм; |  |  |  |
|  |  |  | циркуляция Т-4 оцинкованная труба диаметром 50мм; |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода В-1 оцинкованная труба диаметром 65мм. |  |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 31.08.2021г. №2679 Перечень бесхозяйных инженерных сетей |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок магистральной тепловой сети от наружной стены здания ЗАГС по ул. Горького, д.6, до наружной стены МКД, расположенного по адресу: г. Бердск, ул. Горького, д.6 | двухтрубная транзитная тепловая сеть в подвале здания ЗАГС протяженностью 9,5п.м Т1, Т2=2Д 125мм; | 1977 |  |  |
|  |  |  | - трехтрубная тепловая сеть подземная в непроходных каналах протяженностью 17п.м Т1, Т2=2Д 125 мм; В1=Д50мм. |  |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 14.12.2022 г. № 5292 Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: город Бердск, ул. Ленина, д.23а, ул. Ленина, д.23б, ул. Ленина, д.23в, имеющих признаки бесхозяйности |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗБ до МКД Ленина, д.23а | Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 15,0 п.м. Т1,Т2=2Д80мм | 2017 |  |  |
|  | 2. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗБ до ТК ЗВ (в строну МКД Ленина, 236) | Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 75,0 п.м. Т1,Т2=2Д 150мм. Железобетонная | 2017 |  |  |
|  |  |  | тепловая кгшера ТК-ЗВ с 2 люками, площадью 4,41м2. |  |  |  |
|  | 3. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗВ до МКД Ленина, 236 | Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 23,9 п.м. Т1,Т2=2Д100мм | 2021 |  |  |
|  | 4. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗВ до МКД Ленина, 23 в | Двухтрубная тепловая сеть подземная канальной прокладки протяженностью 6,0 п.м. Т1,Т2=2Д80мм; Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 49,0 п.м. Т1,Т2=2Д80мм | 2022 |  |  |
|  | 5. | Тепловая камера ТК-ЗВ | Железобетонная тепловая камера ТК-ЗВ с2 люками, площадью 4,41м2 | 2019 |  |  |
|  | 6. | Участок сети водоотведения от МКД ул. Ленина, д.23а | Протяженность 6,0 м, ПЭ 80 SDR 17 Д 160x9,5 Колодцы ж/б 1500мм — 2шт. | 2017 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 03.02.2023 г. №482/65 Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), проходящие от спортивного комплекса «Вега» к производственному помещению по ул. Линейная, д. 5/17 города Бердска |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Тепловая сеть, проходящая от спортивного комплекса «Вега» к производственному помещению по ул. Линейная, д. 5/17 города Бердска | тепловая сеть-трубопровод 2Д-80мм протяженностью 47,5м, материал трубопровода - сталь | 1994 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 15.03.2024 г. №1107/65 Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенные по адресу: город Бердск, ул. Ленина, дЛ32, имеющие признаки бесхозяйности |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Система теплоснабжения, расположенная по адресу: город Бердск, ул. Ленина, д.132 | Магистральный трубопровод (падающего/обратного) тепловой сети от камеры УТ2 (сущ.) до жилого дома по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 124 (стр.) D- 89 мм, общей протяженностью 225,1 м | 2022 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 13.04.2023 г. № 1522/65 Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, ул. Купца Горохова, д. 22 |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | 1. | Участок тепловой сети от, ТК1 до здания школы МАОУ «Лицей № 6», расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Купца Горохова, д. 22 | Двухтрубная тепловая сеть подземная в непроходном канале протяженностью 44,9 п.м. Т1, Т2=2 Д 200мм | 2019 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 24.08.2023 г. № 3826/65 Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, ул. Боровая, ЮЗА |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок тепловой сети от внешней стенки теплоколодца УТ-1 до стенки здания энергоблока, расположенный по адресу: город Бердск, ул. Боровая, ЮЗА | Две трубы Tl, T2-D133*4,5mm. Протяженность 38,9м. | 2007 |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 03.06.2020г. № 1303 Перечень транзитных теплотрасс и водопроводной сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта, кадастровый номер | Характеристика объекта | Выписка из Единого государственного реестра | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 110 54:32:010567:369 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; - Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм. | 54:32:010567:369- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 136000 |
| 2. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 172 54:32:010573:293 | Участок протяженностью - 69,0п.м.; -Т1,Т2=2Д 100мм; | 54:32:010573:293- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1452000 |
|  |  | -ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=Д80мм. |  |  |
| 3. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирных домов Спортивная 11, 13 54:32:010038:264 | Общая протяженность- 155,0 п.м.; -Участок протяженностью - 125,0п.м.; Т1,Т2=2Д 150мм; -Участок протяженностью - 30,0п.м.; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм. | 54:32:010038:264- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1056000 |
| 4. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Спортивная 11 на Музей 54:32:010038:263 | Участок протяженностью - 42,0 п.м.; -Т1,Т2=2Д 150мм; -ТЗ=Д 100мм; -Т4=Д80мм. | 54:32:010038:263- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 686000 |
| 5. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Советская 56 54:32:010448:938 | Участок протяженностью - 82,0 п.м.; -Т1,Т2=2Д 100мм; -ТЗ=Д80мм; -Т4=Д70мм. | 54:32:010448:938- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1278000 |
| 6. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Спортивная 13 54:32:010038:262 | Участок протяженностью - 64,0 п.м.; - Т1, Т2=2Д200мм. | 54:32:010038:262- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 474000 |
| 7. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Лунная 17 54:32:010259:4112 | Общая протяженность- 196 п.м.; Участок протяженностью - 81,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 80мм; Участок протяженностью - 115,0 п.м.; ТЗ=Д80мм; В1=Д80мм; | 54:32:010259:4112- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 3835000 |
| 8. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Микрорайон 65 54:32:010034:1059 | Общая протяженность- 135 п.м.; Участок протяженностью - 72,0п.м.; ТЗ, В 1=2 Д 80мм; Участок протяженностью - 63,0п.м.; Т4=Д50мм; | 54:32:010034:1059- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1170000 |
| 9. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Павлова 8 54:32:010322:1499 | Участок протяженностью - 67,0 п.м.; Т1 Т2=2Д 65мм; | 54:32:010322:1499- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 812000 |
| 10. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Северный 15 54:32:010685:1758 | Общая протяженность-278,0 п.м Участок протяженностью - 136,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 80мм; Участок протяженностью - 142,0 п.м.; ТЗ=Д80мм; В1=Д80мм; Т4=Д65мм; | 54:32:010685:1758- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 11571000 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 28.05.2019 г. № 1784 Перечень транзитных тепловых сетей, проложенных через подвалы многоквартирных домов, водопроводных сетей по ул. Целинной, канализационных сетей по ул. Островского 122 в городе Бердске |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Выписка из Единого государственного реестра | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок внутриквартальной самотечной канализации от многоквартирного дома №122 по улице Островского от приемных колодцев канализационных выпусков жилого дома до врезки в канализационный коллектор по улице Островского 54:32:010127:277 | Протяженность участка — 150,0 п.м.; чугунная трубопровод Д150мм; сборные железобетонные колодцы — 9шт. | 54:32:010127:277- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 213883,9 |
| 2. | Участок тепловой сети от наружной стены тепловой камеры ТК-1 до наружной стены многоквартирного дома № 122 по улице Островского 54:32:000000:3048 | Подземная 3-х трубная магистральная теплотрасса; проложена в непроходных железобетонных каналах; общая протяженность участка - 119,0 п.м.; стальной трубопровод Tl, Т2 — 2Д=100мм.; В1 - Д= 100мм | 54:32:000000:3048- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 2563188,14 |
| 3. | Участок тепловой сети от наружной стены многоквартирного дома Микрорайон № 69 до наружной стены многоквартирного дома Микрорайон № 70 (ТСЖ «Радуга») 54:32:010034:1056 | Подземная много-трубная теплотрасса, проложена в непроходных железобетонных лотках, общая протяженность - 40,0 п.м.; стальной трубопровод Tl, Т2 = 2Д150мм; ТЗ, В1 = 2Д 100мм; тепловая камера ТК-5/4 из сборного железобетона-1шт. | 54:32:010034:1056- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 861575,42 |
| 4. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №8 54:32:010033:1669 | Участок протяженностью -11,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 150мм; ТЗ=Д 125мм; В1=Д100мм Участок протяженностью - 84,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д125мм; ТЗ=Д100мм; Участок протяженностью - 84,0 п.м В1=Д100мм | 54:32:010333:1669- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 3855551,69 |
| 5. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №2 54:32:010333:1661 | Участок протяженностью - 60,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д100мм; ТЗ=Д100мм; | 54:32:010333:1661- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1292363,56 |
| 6. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №3 54:32:010333:1662 | Участок протяженностью - 60,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; | 54:32:010333:1662- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1292363,56 |
| 7. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №7 54:32:010333:1663 | Участок протяженностью - 36,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д125мм; ТЗ=Д 100мм; В1=Д100мм Участок протяженностью - 54,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; В1=Д70мм | 54:32:010333:1663- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 775417,8 |
| 8. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №9 54:32:010333:1664 | Участок протяженностью - 15,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д100мм; ТЗ=Д100мм; В1=Д70мм | 54:32:010333:1664- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 232090,68 |
| 9. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №6 54:32:010333:1665 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д80мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010333:1665- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 9669272,88 |
| 10. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №5 54:32:010333:1666 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010333:1666- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 969272,88 |
| 11. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №4 54:32:010333:1667 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм | 54:32:010333:1667- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 869272,88 |
| 12. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №16 54:32:010253:2501 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д100мм; В1=100мм | 54:32:010253:2501- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 13. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №15а 54:32:010253:2496 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=50мм | 54:32:010253:2496- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 14. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №14 54:32:010253:2497 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; | 54:32:010253:2497- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 15. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №20 54:32:010253:2498 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; В1=70мм | 54:32:010253:2498- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 16. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №18 54:32:010253:2499 | Участок протяженностью - 25,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; | 54:32:010253:2499- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 516945,76 |
| 17. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №28 54:32:010253:2500 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д80мм; В 1=150мм | 54:32:010253:2500- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 18. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №27 54:32:010253:2502 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=150мм | 54:32:010253:2502- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 458472,88 |
| 19. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №22 54:32:010253:2506 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=150мм | 54:32:010253:2506- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 20. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №23 54:32:010253:2503 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010253:2503- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 21. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №41 54:32:010253:2504 | Участок протяженностью - 36,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д80мм; В1=125мм. | 54:32:010253:2504- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 775417,8 |
|  |  | Участок протяженностью - 39,Оп.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=80мм |  |  |
| 22. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №31 54:32:010059:1220 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д40мм; В1=150мм | 54:32:010059:1220- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 23. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №32 54:32:010059:1217 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д32мм; В1=80мм | 54:32:010059:1217- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 24. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №37 54:32:010059:1218 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д80мм; В1=150мм | 54:32:010059:1218- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 25. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №36 54:32:010059:1219 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д10мм; В1=125мм | 54:32:010059:1219- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 26. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №35 54:32:010059:1216 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм | 54:32:010059:1216- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 27. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №67 54:32:010034:1053 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д100мм; В1=100мм | 54:32:010034:1053- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 28. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №68 54:32:010034:1049 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010034:1049- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 29. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №69 54:32:010034:1050 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, | 54:32:010034:1050- | 258472,88 |
|  |  | Т2=2Д 125мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д40мм; В1=100мм | 54/004/2017-2 от 08.11.2017 |  |
| 30. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №70 54:32:010034:1051 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д70мм; В1=70мм | 54:32:010034:1051- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 31. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №54 54:32:010034:1052 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д 100мм; В1=125мм | 54:32:010034:1052- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 32. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №49 54:32:010059:1221 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм | 54:32:010059:1221- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 33. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №56 54:32:010034:1055 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д 100мм; В1=100мм | 54:32:010034:1055- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 34. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №57 54:32:010034:1054 | Участок протяженностью - 72,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010034:1054- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1550836,44 |
| 35. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №46 54:32:010253:2508 | Участок протяженностью - 20,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В 1=8 0мм | 54:32:010253:2508- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 430788,14 |
| 36. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №48 на ЦТП «Родина» 54:32:010059:1222 | Участок протяженностью -12,0п.м.; Т1, Т2=2Д250мм; | 54:32:010059:1222- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 37. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лунная 13 54:32:010259:4094 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В 1=100мм | 54:32:010259:4094- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 38. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лунная 11 54:32:010259:4095 | Участок протяженностью - 11,0п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д70мм; В1=125мм | 54:32:010259:4095- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 39. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 119 54:32:010259:4096 | Участок протяженностью — 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4096- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 878403,39 |
| 40. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 117 54:32:010259:4101 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4101- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 280011,86 |
| 41. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 111 54:32:010259:4100 | Участок протяженностью - 77 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4100- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1803655,08 |
| 42. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Рогачева, 22 54:32:010259:4098 | Участок протяженностью - 50,0 п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4098- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1076969,49 |
| 43. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Рогачева, 32 54:32:010259:4099 | Участок протяженностью - 69,0 п.м.; Т1 Т2=2Д100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4099- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1486217,8 |
| 44. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лунная, 10 54:32:010045:1697 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д80мм; В1=100мм | 54:32:010045:1697- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 45. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Павлова, 10 54:32:010322:1495 | Участок протяженностью - 53,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010322:1495- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1141588,14 |
| 46. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 128 54:32:010045:1696 | Участок протяженностью - 27,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=100мм | 54:32:010045:1696- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 632450,85 |
| 47. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 2в 54:32:010492:1771 | Участок протяженностью - 27,0 п.м.; Т1, Т2=2Д70мм; ТЗ=Д20мм; Т4=Д20мм; В1=40мм | 54:32:010492:1771- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 581563,56 |
| 48. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 19 54:32:010078:1084 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д80мм; В1=100мм | 54:32:010078:1084- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 49. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 17 54:32:010078:1085 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010078:1085- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 50. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Вокзальная, 10 54:32:010542:1418 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ-Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010542:1418- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 51. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Вокзальная, 6 54:32:010542:1417 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д100мм; В1=125мм | 54:32:010542:1417- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 52. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская 27 а 54:32:010078:1089 | Участок протяженностью - 17,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010078:1089- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 366169,49 |
| 53. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина, 41 54:32:010543:2049 | Участок протяженностью - 12,0 п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д 100мм; В1=125мм | 54:32:010543:2049- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258452,88 |
| 54. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 40 54:32:010543:2048 | Участок протяженностью - 15,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д200мм; Т4=Д 150мм; В1=200мм | 54:32:010543:2048- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 55. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Герцена, 6 54:32:010568:1103 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ-Д 100мм; Т4=Д80мм; В1=150мм | 54:32:010568:1103- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 280011,86 |
| 56. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина, 87 54:32:010568:1104 | Участок протяженностью - 13,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д80мм; В1=150мм | 54:32:010568:1104- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 280011,86 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 13.12.2019 г. № 4106 Перечень тепловых сетей по ул. Попова в городе Бердске |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Выписка из Единого государственно го реестра | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок надземной тепловой сети от наружной стены здания ЦТП-25 (ул. Попова 11) до врезки в теплотрассу ПУ-47 54:32:010720:2146 | Надземная двух-трубная теплотрасса на низких опорах, протяженностью — 19,0 п.м.; стальная труба 2Дх250мм | № 54:32:010720:2 146- 54/004/2019-2 от 23.07.2019 | 209000 |
| 2. | Участок надземной тепловой сети от наружной стены здания ЦТП-25 (ул. Попова 11) до наружной стены многоквартирного дома № 11/1 по улице Попова 54:32:010720:2143 | Подземная пяти-трубная теплотрасса в железобетонных непроходных каналах, протяженностью — 36,0 п.м., в том числе: тепловая камера из сборного железобетона— 1 шт. (ТК251); Т4 — стальная труба Дх70мм; Tl, Т2 — стальная труба 2Дх 100мм; В1,ТЗ — стальная труба 2Дх89мм; | 54:32:010720:2 143- | 1390000 |
|  |  |  | 54/004/2019-2 от 23.07.2019 |  |
| 3. | Участок надземной тепловой сети от наружной стены многоквартирного дома№ 11/2 по улице Попова до тепловой камеры ТК25-1 54:32:010720:2145 | Подземная пяти-трубная теплотрасса в железобетонных непроходных каналах, протяженностью — 52,0 п.м., в том числе: Tl, Т2 — стальная труба 2Дх 100мм; В1,ТЗ — стальная труба 2Дх89мм; Т4 — стальная труба Дх70мм; | 54:32:010720:2 145- 54/004/2019-2 от 23.07.2019 | 1820000 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 13.12.2019 г. № 4106 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Кадастровый номер | Стоимость объекта (руб.) |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Санаторий Бердский 30 | Участок протяженностью - 16,0 п.м., Т1, Т2=2Д80мм; | 54:32:010731:1403 | 124 439,36 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 16 | Участок протяженностью - 16,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010494:816 | 124 439,31 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 46 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д40мм; | 54:32:010537:913 | 127 655,10 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 47 | Участок протяженностью - 85,0 п.м., Т1, Т2=2Д 125мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д80мм; В1=Д100мм; | 54:32:010055:496 | 811 637,52 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Герцена 10 | Участок протяженностью - 57,0 п.м., Т1, Т2=2Д 125мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д50мм; В1=Д100мм; | 54:32:010055:497 | 568 812,88 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 58 | Участок протяженностью - 83,0 п.м., Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; В1=Д80мм; | 54:32:010037:568 | 835 645,66 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Кирова 11 | Участок протяженностью - 81,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; В1=Д100мм; | 54:32:010037:567 | 815 509,62 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 106 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010567:368 | 130 884,26 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 108 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010567:367 | 130 884,26 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 103 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; В1=Д100мм; | 54:32:010036:430 | 129 875,68 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 32 | Участок протяженностью — 11,0п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=80мм | 54:32:010535:828 | 159 907,26 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 33 | Участок протяженностью - 76,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; В1=Д100мм; | 54:32:010062:212 | 1 104 813,7 7 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 35 | Участок протяженностью - 79,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д70мм; В1=Д100мм; | 54:32:010062:211 | 1 148 424,8 4 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лермонтова 17 | Участок протяженностью - 55,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В 1=70мм | 54:32:010882:520 | 1 219 219,28 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 77 | Участок протяженностью - 36,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010882:519 | 798 034,44 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 10/2 | Участок протяженностью - 150,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д60мм; В1=150мм | 54:32:010473:1275 | 3 325 143,50 0 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская 24 | Участок протяженностью - 13 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; | 54:32:010531:571 | 296 346,27 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 52 | Участок протяженностью - 25,0 п.м.; Т1, Т2=2Д40мм | 54:32:010062:213 | 569 896,67 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома переулок Больничный За | Участок протяженностью - 14 п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм | 54:32:010178:224 | 399 601,63 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 105 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; В1=Д100мм; | 54:32:010036:431 | 313 972,71 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 96 | Участок протяженностью - 72,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=Д80мм; | 54:32:010055:498 | 2 055 094,0 8 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Луговская 98 | Участок протяженностью - 49 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=80мм | 54:32:010165:569 | 1 398 605,6 9 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 16 | Участок протяженностью - 85,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д80мм | 54:32:010497:310 | 2 426 152,73 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон Северный 19 | Участок протяженностью - 110,0п.м.; Т1, Т2=2Д 125мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д80мм; | 54:32:010685:1757 | 1 123 667,9 7 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон Северный 19/2 | Участок протяженностью - 20,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; | 54:32:010685:1759 | 204 303,27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 07.11.2021 г. № 4711 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Кадастровый номер | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Лунная, 24 | Общая протяженность 102 п.м. | 54:32:010259:4111 | 1497516,06 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 14.12.2022 г. № 5296 Объект недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристик а объекта | Кадастровый номер | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК- 38 (врезка на ЦТП- 23) до тепловой камеры ТК-40 (врезка на ЦТП- 24) . Котельная МУЛ КБУ, ул. Линейная 5/8 | Общая протяженность 148 п.м. | 54:32:010720:2147 | 2 043 570,68 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 04.03.2024 г. № 914/65 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта ОС | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м |
| 18. | Участок теплово сети ЦТП- 16А: от ТК-16/1 до УТ-1 (ТК- 16/13) | 54:32:010447:7534 | 2017 | 46 |
| 19. | Участок тепловой сети ЦТП- 16а: от УТ-4 (ТК-16/16) до МКД по ул. Первомайска, 133 | 54632:010447:7530 | 2019 | 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 22.03.2023 г. № 1224/65 Объект недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Кадастровый номер | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №29 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д150мм; Т4=Д100мм; В1=150мм | 54:32:010253:2505 | 12 395,64 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 27.03.2023 № 1258/65 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Кадастровый номер | Стоимость объекта (руб.) |
| 11. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 3 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1, Т2-2Д80мм; ТЗ=Д50мм; Т4=Д50мм; | 54:32:010494:817 | 441 882,90 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию- 1963 |  |  |
| 12. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 12а | Участок протяженностью - 50,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д150мм; Т4=Д100мм; В1=150мм Год ввода в эксплуатацию- 1963 | 54:32:010494:818 | 490 950,00 |
| 13. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 12 | Участок протяженностью - 10,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм Г од ввода в эксплуатацию- 1963 | 54:32:010494:820 | 98 196,20 |
| 14. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многокв артирного дома Ленина 14 | Участок протяженностью - 16,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм Год ввода в эксплуатацию - 1963 | 54:32:010494:821 | 157 113,92 |
| 15. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Попова 3 | Участок протяженностью - 60,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В 1=5 0мм год ввода в эксплуатацию-1971 | 54:32:010805:1754 | 589 177,20 |
| 16. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Попова 8 | Участок протяженностью - 12,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д150мм; Т4=Д150мм; В 1=100мм Год ввода в эксплуатацию - 1971 | 54:32:010805:1755 | 141 682,56 |
| 17. | Участок тепловой сети к ж.д. Горького, 6 | Подземная магистральная теплотрасса, в непроходных каналах от ТК-1-15 до ж.д. Горького, 6, протяженностью - 61,0 п.м., в том числе: Т1, Т2-2Д=100 мм. Подземная теплотрасса, в непроходных железобетонных каналах от ТК-4 (ЦТП-15 б) до ж.д. Г орького, 6; протяженность 60,0 п.м., в том числе: ТЗ, В1: сталь 2Д80 мм. Год ввода в эксплуатацию - 1977 | 54:32:010538:256 S? | 886 758,22 |
| 18. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома’Нахимова 1 | Участок протяженностью - 44 п.м.; Т1, Т2=2Д70мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм. Год ввода в эксплуатацию - 1993 | 54:32:010581:368 | 947 733,16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 15.12.2023 г. №5860/65 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта ОС | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность,м |
| 3 | Участок т/еети ЦТП-16А: от УТ-5 (ТК-16/17) до МКД по ул. Первомайская, 131в | 54:32:010447:7467 | 2019 | 17 |
| 4 | Участок внутриквартальной тепловой сети ЦТП-9а, от тепловой камеры ТК-9/13 до многоквартирного жилого дома № 136/1 по улице Красная Сибирь | 54:32:010045:2016 | 2013 | 108 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 04.03.2024 г. № 913/65 Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, от многоквартирного дома по ул. Ленина 40 к многоквартирному дому по ул. Ленина 40/1, имеющий признаки бесхозяйности |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |
|  | Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, от многоквартирного дома по ул. Ленина 40 к многоквартирному дому по ул. Ленина 40/1 | Участок пятитрубной тепловой сети от ЦТП-10Б (ул. Ленина, 40) до МКД Ленина, 40/1 подземной канальной прокладки протяженностью 15,0 п.м. Т1, Т2=2Д 100мм, ТЗ- Д 100мм, Т4-Д80мм, ВЕД 100мм,материал трубопровода- сталь | 2013 |  |

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением администрации города Бердска от 18.02.2020 №400 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год)).

Постановлением администрации города Бердска от 15.07.2020 №1637 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.)).

Подача природного газа в город Бердск Новосибирской области осуществляется по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск».

Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая – газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.)), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.)).

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая и кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Система газоснабжения города Бердска Новосибирской области, на перспективу развития до 2025 года, планируется осуществить от ГРС-5 с реконструкцией до часовой мощности 180 000 м³/ч и возможным строительством новой ГРС «Бердск» мощностью 100 000 м³/ч, Всего 280 000 м³/ч.

От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки правобережной части Советского района города Новосибирска, города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области.

Рисунок 13.1. – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

По состоянию на 2020 г. с учётом реального потребления газа существующими потребителями г. Бердска, возможно подключение социально-значимых перспективных потребителей газа центральной части г. Бердска с нагрузкой 4606 м³/ч. При этом падение давления у дальних абонентов составит до 1.95 кг/м². Падение давления в газопроводе считается критическим, но при этом вся схема газоснабжения города остаётся работоспособной. Дальнейшее подключение новых перспективных потребителей с нагрузкой от 1000 м³/ч газа, без выполнения мероприятий по развитию схемы газораспределения города Бердска –невозможно.

Для обеспечения природным газом всех потребителей города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области, необходимо выполнить следующее:

1. Для бесперебойного газоснабжения существующих и перспективных потребителей газа по газораспределительной системе города Бердска, необходимо строительство газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Ду– 500 мм, протяженностью – 4,716 км, от ГРС-5, а также строительство дополнительного блока существующей ГРС-5 г. Новосибирска производительностью не менее 80 тыс. м³/час.

2. Осуществить строительство новой газораспределительной станции (ГРС-Бердск) производительностью не менее 100 000 м³/час, расположенной на окраине города Бердска в юго-восточной части города;

3. Осуществить строительство перспективных газопроводов высокого давления (Р до 0,6 МПа), общей протяженностью 96,288 км.

Согласно вышеописанному, видно, есть возможность подключения к сетям газоснабжения новой котельной «Восточная». При актуализации/разработки схемы газоснабжения города Бердска необходимо учесть увеличение тепловой мощности котельной «Новая» МУП «КБУ» (установка новых газовых котлов), перевод на работу на природном газе котельных «Озерная» МУП «КБУ» и ООО «М-300», а также строительство перспективных газовых котельных БМГК-1 (ЦТП-8б), БМГК-8 (ЦТП «Лесхоз») и котельных на 7 и 8 районах. Перспективное потребление природного газа теплоисточниками города Бердска приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Объекты комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования город Бердска Новосибирской области не предусмотрено.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Постановлением администрации города Бердска от 23.09.2014 №3389 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 года» утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Бердска.

С указанной схеме учтено застройка двух микрорайонов, «Южный» и «Раздольный» на перспективу до 2025 года.

При актуализации (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска необходимо учитывать действующий Генеральный план развития города Бердска, приоритетный вариант развития систем теплоснабжения.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений, о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, не требуется.Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 14.1.

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1995 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баковаккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «КБУ» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МУП «КБУ». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.

Данные по отказам на магистральных и распределительных сетях с разбивкой по источникам тепла МУП «КБУ» за 2023 год приведены в Таблице 14.1.

Таблица 14.1. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ» за 2023 год

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | 0,24 | 0,26 | 0 | - | - | 0,24 |
| Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные по отказам и времени восстановления на тепловых сетях других теплоснабжающих организаций не представлены.

Показатели оценки надежности источников тепловой энергии тепловых источников МУП «КБУ»

| Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная,5/8, муниципальная | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | высоконадежная | + | + | + | + | + | - |
|  | надежная |  |  |  |  |  | - |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  | - |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  | - |
| Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,3 |
|  | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показателей надежности тепловой сети, Ктс | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,76 |
|  | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная |  |  | + | + | + |  |
|  | малонадежная | + | + |  |  |  | + |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |
| Показатели готовности теплоснабжающий организаций | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | удовлетворительная | + | + | + | + | + | + |
|  | Огрнаиченная |  |  |  |  |  |  |
|  | неготовность |  |  |  |  |  |  |
| Оценка надежности систем теплоснабжения | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная | + | + | + | + | + | + |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |

б) описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Целевой показатель в системе теплоснабжения - это показатель, характеризующий деятельность теплоснабжающих организаций по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование топливно- энергетическихресурсов на всех стадиях их производства и потребления.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в табл. 14.1

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии указан в таблице 14.2.

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети указано в таблице 14.2.

- коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в табл. 14.2.

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 14.2.

-доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании отсутствуют.

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании отсутствуют.

-коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании, отсутствуют.

-доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета указано в таблице 14.2.

-средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальные характеристики. Расчет производится для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатацииприводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей,в муниципальном образовании город Бердска Новосибирской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1997 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановойизоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.Стоимость планируемых работ определить ПСД.

-отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, города, города федерального значения)

Сведения по реконструированным сетям за год (фактическое значение за отчетный период) отсутствуют.Значение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) выполнить невозможно.

-отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, города, города федерального значения)

Реконструкции на теплоисточниках в муниципальном образовании город Бердска Новосибирской области в базовом году не проводились

-отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Сведения о зафиксированных фактах нарушений антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при актуализации схемы теплоснабжения не представлены.

Таблица 14.2.Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2023 г.) | Ожидаемые показатели на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) кг у.т/ Гкал |  |  |  |
| 1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | кг у.т/ Гкал | 156,00 | 162,00 |
| 2 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | кг у.т/ Гкал | 156,00 | 160,00 |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | кг у.т/ Гкал | 208,00 | 200,00 |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | кг у.т/ Гкал | 171,00 | 154,00 |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | кг у.т/ Гкал | 181,00 | 180,00 |
| 6 | ООО «ТГК 1» | кг у.т/ Гкал | 188,25 | 156,90 |
| 7 | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | кг у.т/ Гкал | 157,6 | 157,6 |
| 8 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | кг у.т/ Гкал | 154,00 | 154,00 |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | кг у.т/ Гкал | 160,90 | 160,90 |
| 10 | Котельная ФГУП «УЭВ» | кг у.т/ Гкал | 157,60 | 157,60 |
| 11 | Котельная ООО «М-300» | кг у.т/ Гкал | 205,80 | 205,80 |
| 12 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | кг у.т/ Гкал | 143,00 | 143,00 |
| 13 | Котельная ООО «ТВК» | кг у.т/ Гкал | 205,80 | 205,80 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал / м∙м |  |  |  |
| 1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Гкал / м∙м | 0,910 | 0,910 |
| 2 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | Гкал / м∙м | 1,608 | 1,608 |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | Гкал / м∙м | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Гкал / м∙м | 0,155 | 0,155 |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Гкал / м∙м | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ООО «ТГК 1» | Гкал / м∙м | 88,567 | 88,567 |
| 7 | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | Гкал / м∙м | 275,12 | 275,12 |
| 8 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | Гкал / м∙м | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | Гкал / м∙м | 0,764 | 0,764 |
| 10 | Котельная ФГУП «УЭВ» | Гкал / м∙м | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная ООО «М-300» | Гкал / м∙м | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | Гкал / м∙м | 0,733 | 0,733 |
| 13 | Котельная ООО «ТВК» | Гкал / м∙м | 9,572 | 9,572 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности по подключенной нагрузки % |  |  |  |
| 1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | % | 107% | 98% |
| 2 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | % | 77% | 77% |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | % | 23% | 23% |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | % | 92% | 92% |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | % | 70% | 70% |
| 6 | ООО «ТГК 1» | % | 74.32% | 74.32% |
| 7 | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | % | 78% | 78% |
| 8 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | % | 69% | 69% |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | % | 38% | 38% |
| 10 | Котельная ФГУП «УЭВ» | % | 88% | 88% |
| 11 | Котельная ООО «М-300» | % | 54% | 54% |
| 12 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | % | 91% | 91% |
| 13 | Котельная ООО «ТВК» | % | 92% | 92% |
| 6 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | % | - | - |
| 7 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 8 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | 100 |
| 9 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | Более 20 лет | Не более 10 лет |
| 10 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке м2/Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | м2/Гкал/ч | 145,96 | 145,96 |
| 2 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | м2/Гкал/ч | 131,00 | 131,00 |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | м2/Гкал/ч | 22,22 | 22,22 |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | м2/Гкал/ч | 32,92 | 32,92 |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | м2/Гкал/ч | 214,89 | 214,89 |
| 6 | ООО «ТГК 1» | м2/Гкал/ч | 0,09 | 0,09 |
| 7 | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | м2/Гкал/ч | 118,42 | 118,42 |
| 8 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | м2/Гкал/ч | 137,84 | 137,84 |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | м2/Гкал/ч | 73,38 | 73,38 |
| 10 | Котельная ФГУП «УЭВ» | м2/Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Котельная ООО «М-300» | м2/Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | м2/Гкал/ч | 41,69 | 41,69 |
| 13 | Котельная ООО «ТВК» | м2/Гкал/ч | 2,29 | 2,29 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | % | - | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | - | 3% |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г.) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.

Тарифы на коммунальные услуги указаны в таблице 15.1

Таблица 15.1 –Данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения г. Бердска, руб./Гкал.

| Наименование ЕТО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТГК 1» в горячей воде | 1 152,84 | 1 207,90 | 1 282,33 | 1 422,45 | 1 422,45 | 1 557,58 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2023г. № 669 – ТЭ/НПА |
| ООО «ТГК 1» в паре | 1 165,67 | 1 182,79 | 1 255,36 | 1 423,78 | 1 483,10 | 1 561,70 | Соглашение сторон, в соответствии с частями 2.1(пункт 3), 2.2 и 2.3 ст.8 ФЗ от 27.07.2010 № 190 ФЗ и п.5(5) Основ ценообразования № 1075) Приказ департамента по тарифам Ново № 638-ТЭ |
| ООО «ТГК 1» на промплощадку | 1 610,57 | 1 687,50 | 1 795,44 | 2 034,30 | 2 104,87 | 2 216,43 |  |
| МУП «КБУ» | 1569,57 | 1644,05 | 1724,7 | 1962,92 | 1 962,92 | 2 149,39 | Приказ департамента по тарифам НСО от 19.12.2023 № 667-ТЭ/НПА |
| МУП «КБУ» (горячая вода коллектор) | 1113,16 | 1113,16 | 1122,25 | 1234,55 | 1 234,55 | 1 351,35 | Приказ департамента по тарифам НСО от 19.12.2023 № 667-ТЭ/НПА |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | с 01.012020 г. организация перешла на нерегулируемые договорные отношения (части 2.1 и 2.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |  |  |  |
| ИП Голубев В.А. | 1733,64 | 1733,64 | 1823,77 | 1655,58 | 1655,58 | 1897,25 |  |
| ФГУП «УЭВ» | 1153,83 | 1208,58 | 1235,75 | 1416,1 | 1416,1 | 1 860,54 |  |
| ООО «Коммунальщик» | 1809,12 | 1818,91 | 1868,11 | 1868,11 | 1 824,76 | 1 824,76 |  |
| ООО «ТВК» | 1591,59 | 1628,2 | 1708,09 | 1908,78 | 2 290,54 | 2 345,46 |  |

б)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории муниципальном образовании Город Бердска Новосибирской области определены единые теплоснабжающие организации- МП «Жилищное хозяйство».

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития.

Таблица 15.2.Показатели индекса дефлятора Минэкономразвития.

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2035 |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,037 | 1,2 | 1,44 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 1,48 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,19 | 1,42 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,07 | 1,14 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,19 | 1,41 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,26 | 1,58 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,15 | 1,33 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,01 | 1,01 |

Таблица 15.2.1. Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию  (тарифно-балансовая расчетная модель)

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО МУП «КБУ»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 247,618 | 247,618 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 219,146 | 219,146 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 245,2 | 248,0 | 250,7 | 267,4 | 269,1 | 270,8 | 289,4 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 599,53 | 599,53 | 585,9 | 585,3 | 584,0 | 595,4 | 606,8 | 618,2 | 647,2 | 653,4 | 659,6 | 703,9 |
| Расход угля | тыс. т | 14,819 | 14,819 | 15,689 | 15,282 | 15,246 | 15,477 | 15,709 | 15,940 | 16,550 | 16,697 | 16,843 | 17,750 |
| Расход газа | млн. м3 | 74,674 | 74,674 | 74,7 | 74,72 | 74,72 | 74,72 | 74,75 | 74,8 | 76,378 | 77,103 | 77,828 | 83,162 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 745 984,46 | 865 051 | 892 991 | 921 671 | 950 464 | 1 008 203 | 1 070 105 | 1 168 907 | 1 246 943 | 1 308 229 | 1 369 985 | 1 871 344 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 399 867 | 476 264 | 509 545 | 523 841 | 537 712 | 564 167 | 592 932 | 622 885 | 670 384 | 699 992 | 728 446 | 962 011 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 6 132 | 7 107 | 7 315 | 7 616 | 7 920 | 8 520 | 9 156 | 10 095 | 11 022 | 11 632 | 12 274 | 17 609 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1 042 | 1 208 | 1 243 | 1 295 | 1 346 | 1 448 | 1 556 | 1 716 | 1 873 | 1 977 | 2 086 | 2 993 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 86 480 | 91 669 | 96 252 | 99 140 | 102 114 | 105 177 | 108 333 | 111 583 | 114 930 | 118 378 | 121 929 | 149 958 |
| расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 252 463 | 288 804 | 278 636 | 289 781 | 301 372 | 328 891 | 358 129 | 422 630 | 448 734 | 476 250 | 505 250 | 738 775 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 167 931 | 174 648 | 181 634 | 188 900 | 196 456 | 204 314 | 212 486 | 220 986 | 229 825 | 239 018 | 248 579 | 327 113 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 073,55 | 54 091 | 56 367 | 64 262,94 | 74 763 | 87 953 | 103 360 | 121 074 | 146 315 | 172 297 | 199 063 | 418 645 |
| НВВ | тыс. руб. | 1 039 543,08 | 1 093 791 | 1 130 994 | 1 174 834 | 1 221 684, | 1 300 471 | 1 385 952 | 1 510 968 | 1 623 084 | 1 719 546 | 1 817 628 | 2 617 103,93 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1962,92 | 1853,52 | 1960,58 | 2034,48 | 2115,61 | 2177,20 | 2245,68 | 2309,35 | 2362,97 | 2466,89 | 2570,12 | 3394,35 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 1 962,92 | 2 086,59 | 2 197,18 | 2 285,06 | 2 376,47 | 2 471,53 | 2 570,39 | 2 673,20 | 2 780,13 | 2 891,34 | 3 006,99 | 3 956,99 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 10,577 | 10,6 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 |
| Расход газа | млн м3 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,984 | 2,025 | 2,067 | 2,196 | 2,243 | 2,289 | 2,383 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 11968 | 18212 | 19292 | 19799 | 20321 | 21230 | 22178 | 23166 | 25063 | 26213 | 27412 | 34362 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 9594 | 14936 | 15981 | 16461 | 16955 | 17837 | 18756 | 19715 | 21579 | 22698 | 23864 | 30544 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 255 | 371 | 391 | 407 | 424 | 441 | 458 | 477 | 496 | 516 | 537 | 707 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 145 | 210 | 222 | 231 | 240 | 250 | 260 | 271 | 282 | 293 | 305 | 401 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1973 | 2695 | 2697 | 2700 | 2703 | 2703 | 2704 | 2704 | 2706 | 2706 | 2707 | 2710 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3437 | 3575 | 3718 | 3866 | 4021 | 4182 | 4349 | 4523 | 4704 | 4892 | 5088 | 6695 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1116 | 983 | 1016 | 1050 | 2404 | 2645 | 2897 | 3160 | 3432 | 3548 | 3668 | 4283 |
| НВВ | тыс. руб. | 16831 | 23241 | 24525 | 25228 | 27272 | 28608 | 29999 | 31449 | 33848 | 35332 | 36878 | 46231 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 2087,69 | 2110,45 | 2224,88 | 2286,51 | 2469,42 | 2589,84 | 2715,30 | 2846,00 | 3061,37 | 3194,97 | 3334,16 | 4174,19 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 2 087,69 | 2 219,21 | 2 336,83 | 2 430,31 | 2 527,52 | 2 628,62 | 2 733,76 | 2 843,12 | 2 956,84 | 3 075,11 | 3 198,12 | 4 208,50 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 118,31 | 118,31 | 118,31 | 118,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 248,85 | 248,85 | 207,0 | 208,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход угля | тыс. т | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 58,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа | млн.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход мазута | тыс. т | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 220 819 | 252 478 | 205 407 | 204 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 196 977 | 220 148 | 170 174,1 | 176 396,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 18 652,79 | 25 278,49 | 27 531,19 | 21 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на воду | тыс. руб. | 3 397,85 | 4 617,84 | 5 043,73 | 4 063,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1 790,60 | 2 433,51 | 2 657,95 | 2 141,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 49 151,82 | 51 117,89 | 53 162,60 | 55 289,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 16 381,66 | 16 789,41 | 19 162,79 | 108 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 285 794 | 326 224 | 283 571 | 374 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1 417,89 | 1 265,91 | 1 060,87 | 1 810,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф по прогнозам МЭР |  | 1 417,89 | 1 507,21 | 1 587,09 | 1 650,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице 15.2.1.

Тарифные последствия реализации мероприятий МУП «КБУ позволяют в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ). Для ООО «ТГК 1» и ООО «Коммунальщик» реализация мероприятий Схемы невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций:

- ООО «ТГК 1» – до 18.05.2026 г.

- ООО «Коммунальщик» – c 2030 г. до 2032 г.