АКТУАЛИЗАЦИЯСХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

И.о. директора   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                  ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________   Полякова О.А.

подпись

2024 г.

Оглавление

Введение	8

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	16

1.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

1.1.	зоны действия производственных котельных	35

1.2.	зоны действия индивидуального теплоснабжения	35

2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

2.1.	структура и технические характеристики основного оборудования;	37

2.1.1.	Котельные МУП "КБУ"	38

2.1.2.	Котельная ООО «ТГК 1»	59

2.1.3.	Котельная ООО «БЭМЗ Энергосервис»	62

2.1.4.	Котельная ООО «Санаторий Рассвет»	65

2.1.5.	Котельная «Коммунальщик»	66

2.1.6.	Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ»	69

2.1.7.	Котельные ИП Голубев В.А.»	70

2.1.8.	Котельная ООО «М-300»	74

2.1.9.	Котельная ООО «ТВК»	75

2.2.	параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	77

2.3.	ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	78

2.4.	объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;	79

2.5.	сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	79

2.6.	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	80

2.7.	способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;	80

2.8.	среднегодовая загрузка оборудования;	81

2.9.	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	81

2.10.	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	82

2.11.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;	82

2.12.	перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	82

3.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	84

3.1.	описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;	84

3.2.	карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;	84

3.3.	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;	85

3.3.1.	Тепловая сеть МУП "КБУ"	85

3.3.2.	Тепловая сеть котельной ИП Голубев В.А. Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10	111

3.3.3.	Тепловая сеть котельной ООО «М-300»	113

3.3.4.	Тепловая сеть от котельной ООО «ТГК 1» (промплощадка)	114

3.3.5.	Тепловая сеть ЖКС №4	117

3.3.6.	Тепловая сеть ООО «ТВК»	118

3.3.7.	Тепловые сети от котельных от прочих ведомственных котельных	119

3.4.	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;	122

3.5.	описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;	122

3.6.	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;	122

3.7.	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;	124

3.8.	гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;	125

3.9.	статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;	126

3.10.	статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;	128

3.11.	описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	129

3.12.	описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;	130

3.13.	описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;	139

3.14.	оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;	144

3.15.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;	146

3.16.	описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;	146

3.17.	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;	152

3.18.	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;	153

3.19.	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;	155

3.20.	сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;	157

3.21.	перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;	157

3.22.	данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	175

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	180

4.1.	описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	180

4.1.1.	Зоны действия котельных МУП «КБУ»	180

4.1.2.	Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных	181

5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	184

5.1.	описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;	184

5.2.	описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;	200

5.3.	описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;	202

5.4.	описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;	203

5.5.	описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;	203

5.6.	описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	207

6.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	219

6.1.	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;	219

6.2.	описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;	220

6.3.	описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;	221

6.4.	описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;	222

6.5.	описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	223

7.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	224

7.1.	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	224

7.2.	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	240

8.	ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	242

8.1.	описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	242

8.2.	описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	262

8.3.	описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	262

8.4.	описание использования местных видов топлива;	263

8.5.	описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	263

8.6.	описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	263

8.7.	описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	263

8.8.	описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	263

9.	НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	264

9.1.	поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;	268

9.2.	частота отключений потребителей;	273

9.3.	поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;	273

9.4.	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);	274

9.5.	результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";	275

9.6.	результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	275

10.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	281

10.1.	Технические показатели эффективности систем теплоснабжения города	281

11.	ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	292

11.1.	описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	292

11.2.	описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;	295

11.3.	описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;	295

11.4.	описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	297

12.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА	299

12.1.	описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	299

12.2.	описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	300

12.2.1.	основные проблемами по энергоисточникам	300

12.2.2.	основные проблемы тепловых сетей	301

12.3.	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	301

12.4.	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	302

12.5.	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	302

- Введение

Данная работа выполнена в соответствии cконтрактом №011 от 19.02.2024 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска иООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | 1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» (ред. 01.05.2021); 2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 10.01.2023); 3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 25.12.2023); 5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 13.06.2023); 6. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» (ред. 20.05.2025); 7. Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323; 8. Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года» 9. Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. 10. Постановление Администрации города Бердск №1670/65 от 24.04.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2025 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2025 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениямина 10 января 2023 года)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Министерство энергетики Российской Федерации Приказ от 30.06.2014 г. № 399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323;

- 	Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года»;

- Постановление Администрации города Бердск №1670/65 от 24.04.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1»

-   Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

1 этап – разработка проекта на 2033 год;

2 этап – период действия актуализированной Схемы теплоснабжения принят до 2040 года.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области  включает в себя:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области  актуализируется с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе документов территориального планирования муниципального образования город Бердска Новосибирской области, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Схема теплоснабжения актуализируется в составе обосновывающих материалов и утверждаемой части, разделенных на Главы.Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения состоят из Главы 1-18.

Термины и определения

При актуализации схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Город Бердск является вторым по численности городом Новосибирской области. Находится в непосредственной близости от города Новосибирска, и Новосибирского Академгородка на берегу Новосибирского водохранилища. Город входит в систему расселения Новосибирской городской агломерации.

Через город Бердск в направлении с севера на юго-восток проходит транзитный поток автомобильного и железнодорожного транспорта в Алтайский край, Казахстан и республики Средней Азии. В период навигации по реке Обь и Новосибирскому водохранилищу осуществляются речные перевозки.

Площадь территории в границах городского округа 7207 га.

Город Бердск – один из старейших населённых пунктов Новосибирской области, его история начинается в начале 18 века во времена интенсивного освоения русскими южной части Западной Сибири.

Рисунок 1. Карта границ муниципального образования город Бердск.

Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" территория города Бердска относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" к IV снеговому, III ветровому району.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

Климат континентальный, средняя температура января –19 °C. Средняя температура июля +20 °C. Средняя годовая температура воздуха +0,2 °C. Абсолютный максимум +38 °C, абсолютный минимум –52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) – 178 дней, тёплого (< 10о) – 243 дня, безморозного (< 8о) – 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью – 55-65%, в засушливый период не превышает 30%.

Таблица 1. - Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица 2. - Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца,% | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 3. - Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В городе Бердске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных муниципальных, промышленных и ведомственных котельных.

В теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города принимают участие восемь муниципальных, одна промышленная и две ведомственные котельные. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей ЖКС города, около 96 % из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных (установленная тепловая мощность которых более 100 Гкал/ч).

Постановлением Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области» определены едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими теплоснабжение на территории города Бердска следующие ресурсоснабжающие организации:

1) общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

2)  муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»» - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

3) общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», санаторий «Рассвет». Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.

4) индивидуальный предприниматель Голубев В.А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

5) федеральное государственное унитарное предприятие  «Управление энергетики и водоснабжения» - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;

6) общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

7) общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс»;

8) общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

В административных границах муниципального образования город Бердск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 15 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Бердска представлен ниже (Таблица1.1).

Таблица 1.1  Перечень теплоснабжающих компаний города Бердска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БЭМЗ Энергосервис» | 633009, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная роща, дом 7, корпус 7, офис 301 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ООО «ТГК1» | 633004, Новосибирская область, город Бердск, Химзаводская улица, 11/1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ООО «М-300» (ООО «Райдекс») | 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/14 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ООО «Вилор» | 633011, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица, дом 12, офис 31 | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 5 | ЗАО «МК «Сибиряк» (передача) | 633000, Новосибирская область, город Бердск, территория Речку новская зона отдыха, территория мкр. «Сибиряк» | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 6 | ИП «Голубев В.А.» | 633011, НСО, г. Бердск, ул. Мор ская,1а | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | МУП «Комбинат бытовыхуслуг» | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ООО «Коммунальщик» | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, Тер. Бердский санаторий | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «ТВК» | 633009, Новосибирская область, г. Бердск, Лунная, 11 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО БОРОНЫ РОССИИ (пе редача) | 105175, г. Москва, ул. Спартаков ская, д. 2б | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 11 | ФГУП «УЭВ» | 630090, г. Новосибирск, ул.Инженерная, д.17 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | ООО «Санаторий Рассвет» | 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Зеленая Роща,9/1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 633010, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица,3 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ООО Компания «КОЛОРЛОН» | 630052 г. Бердск, Барнаульская ул., 19, | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО ПП «Шоколадная страна» | г. Бердск, Химзаводская, 11/79 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Теплоэнергетический комплекс города Бердска на 2024 г. включает в себя 21 источник теплоснабжения: 5 котельных МУП «КБУ» и 16 ведомственных котельных, в т.ч. самая мощная котельная города – ООО «ТГК 1», а также 4 производственные котельные, осуществляющие теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ» ) в хозяйственном ведении которого находятся 5 муниципальные котельные суммарной установленной мощностью 247,618 Гкал/ч.

ООО «Теплогенерирующая компания-1» (ООО «ТГК1»), в собственности которого находится котельная с установленной мощностью 173,6 Гкал/ч.

ООО «БЭМЗ-Энергосервис» с 01.03.2014 г. арендует котельную «Старая» (часть оборудования установленной мощностью 18,06 Гкал/ч) и обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории производственной зоны.

ООО «Коммунальщик», в аренде которого находится котельная установленной тепловой мощностью 5,53Гкал/ч.

ФГУП «УЭВ», в собственности которого находится котельная Тепловая станция №1 (расположенная в поселке Речкуновка, которая отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска), установленной тепловой мощностью 357,6 Гкал/ч. Часть тепловой мощности - 29 Гкал/ч, предназначена для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск.Тепловая нагрузка потребителей расположенных на территории г. Бердска–25,59 Гкал/ч.

ИП Голубев В.А., в собственности которого находятся шесть газовых котельных установленной тепловой мощностью пяти котельных 22,55 Гкал/ч.

ООО «М-300», в собственности которого находится котельная установленной тепловой мощностью 12,6 Гкал/ч, обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории производственной зоны (бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» за исключением корпусов №1,2,3по адресу г. Бердск ул. Ленина, 89/14). До октября 2020 год компания называлась ООО «Райдекс». До ООО «Райдекс» обслуживанием котельной и тепловых сетей осуществлялось ООО«Энергия РК». До реорганизации 14 апреля 2016г ООО «Энергия РК»именовалось ЗАО «Энергия РК».

Котельная ООО «Санаторий Рассвет», суммарной установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч, обеспечивает собственное теплоснабжение и с 2015 года в связи с прекращением теплоснабжения сторонних потребителей относится к категории производственных котельных.

Также на территории города Бердска присутствуют небольшие производственные котельные, такие как котельная ОАО «Бердский хлебокомбинат», находящаяся на территории данной организации, котельная военной части, располагающейся по улице Советская. Присутствуют локальные котельные при предприятиях и крупных торговых центрах, такие как котельная ТЦ «Колорлон», котельная Шоколадной фабрики.

Часть потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, мелкие котлы).

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Бердска не используются.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») –основная теплоснабжающая организация города Бердска, в хозяйственном ведении которой находится 5 муниципальных котельных, установленная мощность суммарно составляет 247,618 Гкал/ч:

- Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная

- Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная

- Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная.

- Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная

- Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование

Системы централизованного теплоснабжения МУП «КБУ» включают в себя три системы теплоснабжения от трех источников тепла – котельных МУП «КБУ».

Производство и транспорт тепловой энергии потребителям от собственных котельных осуществляет МУП «КБУ».

ЦТП-19 и тепловые сети от него (котельная «Вега») находятся на балансе ИП «Беляев». Эксплуатирует ЦТП-19 и тепловые сети от него МУП «КБУ» на основании договора аренды.

От котельной Вега поставку незначительной части тепловой энергии осуществляет ООО «Вилор».

МУП «КБУ» в хозяйственном ведении находятся магистральные и распределительные тепловые сети большей части города, в том числе две сети теплоснабжения центральной частигорода, условной границей между ними является улица Ленина, и сети теплоснабжения территории многоэтажной застройки западной части города (Микрорайон).

МУП «КБУ»также осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО ТГК 1 и ее поставку по своим сетям (вывод город) своим потребителям.

Зонами ее эксплуатационной ответственности являются: центральная часть города, Микрорайон и другие территории, приближенные к источникам тепла МУП «КБУ». Центральную часть города обслуживают две сети теплоснабжения, имеющие соединение перемычкой в районе улицы Горького.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятым проектным графикам:

- Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 - 130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

- Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 - 130°С/70°Сс температурной срезкой 115°С.

- Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 - 95°С/70°С;

- Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а - 95°С/70°С;

- Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения - 95°С/70°С.

Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения в зоне теплоснабжения МУП «КБУ» осуществляется в ЦТП и ИТП. Система горячего водоснабжения – закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания-1» (ООО ТГК 1) в собственности находитсякотельная на территории Восточной промзоны (территория бывшего Химзавода). От котельной обеспечивается теплоснабжение потребителей Восточной промзоны города Бердска, части потребителей центра города. ООО ТГК 1также обеспечивает паром часть потребителей на промплощадке.

Транспорт тепловой энергии для потребителей на промплощадкеобеспечивает ООО «ТГК1».

ЗАО «Бердский строительный трест» осуществлял покупку тепловой энергии от котельной ООО ТГК 1 и ее поставку по своим сетям своим потребителям. В настоящее время договор расторгнут. Между ООО «ТГК 1» и ООО «Сиббиофарм» заключен договор на покупку тепловой энергии.

МУП «КБУ» осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО «ТГК1» и ее поставку по своим сетям (вывод город) своим потребителям. Тепловые сети, по которым осуществляемся теплоснабжение жилого фонда, находятся в муниципальной собственности и принадлежат МУП «КБУ» на праве хозяйственного ведения.

Отпуск тепла от котельной на город осуществляется по принятому проектному графику 130/70°Сс температурной срезкой 115°С. На промышленную площадку температурный график 130/70 °С со срезкой на 105°С.

Система горячего водоснабжения от котельной закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» (ОООБЭМЗ-Энергосервис») с01.03.2014г.арендует котельную«Старая» (часть оборудования установленной мощностью 18,06 Гкал/ч) иобслуживает потребителей: 1-ой и 2-ой промышленной площадки АО  «БЭМЗ», а также абонентов, находящихся за территорией АО «БЭМЗ».Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.

ООО «БЭМЗ-Энергосервис» с 01.03.2014 г. осуществляетпроизводство и транспорт тепловой энергииот котельной.Котельная работает на свою распределительную сеть.

Режим работы котельной – сезонный, в отопительный период. Котельная вырабатывает и отпускает тепловую энергию в горячей воде по графику 100-70 ºС. Отпуск тепла от котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» осуществляется по графику 100/70°С, горячее водоснабжение отсутствует.

Котельная ООО «Санаторий Рассвет». Котельная обеспечивает тепловой энергией территорию оздоровительных комплексов санатория «Рассвет» (НП «Санаторий Рассвет», Комплекс «Юбилейный», спортивно-оздоровительный) по улице Зеленая Роща.

Котельная работает на свою распределительную сеть и обеспечивает производство и транспорт тепловой энергии.

Отпуск тепла от котельной «Рассвет» осуществляется по принятому проектному графику 95/70°С, схема горячего водоснабжения закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ООО «Коммунальщик»).Источник теплоснабжения и тепловые сети принадлежит компании ООО «Борвиха». ООО «Коммунальщик» эксплуатирует источник и тепловые сети от нее на основании договоров аренды и субаренды.Зона действия котельной территория санатория «Бердский»: МКД от ЦТП-20, ЖК «Ясная поляна», МКД №№ 36,5,5а,6, объекты ООО «Барвиха», ул. Морская, 3. Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 90/70°С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в котельной. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ»). В собственности находится две тепловые станции ТС-1 и ТС-2. ТС-2 обеспечивает теплоснабжение Советского района города Новосибирска. ТС-1, расположенная в поселкеРечкуновка. Обеспечивается теплоснабжение объектов верхней зоны Академгородка, города Новосибирска. ТС-1, покрывает тепловую нагрузку потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории городского округа Бердск в размере 25,59 Гкал/ч.

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет ФГУП «УЭВ СО РАН».

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 150/70°С с температурной срезкой 120°С.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения открытая.

Индивидуальный предприниматель Голубев В.А (ИП Голубев В.А.). В собственности находится пять газовых котельных, в том числе:

- ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10,

- ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26,

- ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1,

- БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха,

- Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10.

Производство и транспорт тепловой энергии до потребителей осуществляетИП Голубев В.А.

Котельные работают каждая на свою распределительную сеть.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятому проектному графику 95°С/70°С.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «М-300» (ООО «М-300»). До 15 октября 2020 года организация называлось – ООО «Райдекс». С 15 октября 2020 года ООО «Райдекс» переименовано в ООО «М-300». Котельная находится в ведении ООО «М-300» и обеспечиваеттеплоснабжение потребителей, расположенных на территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 (за исключением корпусов №1,2,3).

Производство и транспорт тепловой энергии до потребителей осуществляет ООО «М-300». Котельная работает на свою распределительную сеть.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 95/70°С. Горячее водоснабжение отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных технологий» (ООО «ЦСТ»). В собственности находится котельная и тепловые сети от нее. Эксплуатационную ответственность за котельную и тепловые сети несет ООО «ТВК». Котельная предназначена для теплоснабжения жилого района«Раздольный» в городе Бердск. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95/70°С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в котельной. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Конечными точками транспортировки тепловой энергии города Бердска являются границы эксплуатационной ответственности около 4300 абонентов, 80% из которых составляет жилой фонд.

Часть потребителей подключена к тепловым сетям без определения хозяйствующего субъекта (так называемые «безхозяйные»).

Зоны действия источников, месторасположение мелких котельных (без указания зон действия) города приведены на рисунке Рисунок 1.1.

Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до потребителя.

Ниже (Таблица 1.2) приведен перечень всех источников на территории г. Бердска.

Таблица 1.2 – Перечень источников тепловой энергии

| №п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника |  |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность, Гкал/час |  | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк |  | МУП «Комбинат бытовыхуслуг» ИП Беляев, ООО «Вилор» | да |  | 140 | 107,57 |  |  |
| 2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк |  | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да |  | 100 | 93,924 |  |  |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк |  | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да |  | 3,8 | 0,87 |  |  |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк |  | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет |  | 3,44 | 3,15 |  |  |
|  | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк |  | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет |  | 0,38 | 0,27 |  |  |
| Итого по МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,618 |  |  | 219,146 |  |  |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на город) | 628614, город Бердск, улица 2П2, д 36а | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» |  | ООО «ТГК1» МУП «Комбинат бытовых услуг»ЗАО «Бердский строительный трест» | да |  | 173,6 | 80,5 |  |  |
|  | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на промплощадку): горячая вода |  |  |  |  |  | ООО «ТГК1» | да |  |  | 26,69 |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |  |  | да |  |  | 7,29 |  |  |
| 7 | Котельная «Старая» | город Бердск, улица Северная, 30 | АО «БЭМЗ» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | АО «БЭМЗ» |  | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | да |  | 18,06 | 14,07 |  |  |
| 8 | Котельная ООО «Коммунальщик» | ул. Морская | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | ООО «Борвиха» |  | ООО «Коммунальщик» | да |  | 5,53 | 3,0717 |  |  |
| 9 | Котельная ФГУП «УЭВ» | поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» |  | ФГУП «УЭВ» | да |  | 29 | 25,59 |  |  |
| 10 | Котельная №1 микрорайон «Молодежный» ИП Голубев | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев |  | ИП Голубев | да |  | 6,02 | 5,9 |  |  |
| 11 | Котельная №2 ГСК «Спортивный» ИП Голубев | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев |  | ИП Голубев | да |  | 3,4 | 1,7 |  |  |
| 12 | Котельная №3 микрорайон «Белокаменный» ИП Голубев | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев |  | ИП Голубев | да |  | 9,67 | 9,6 |  |  |
| 13 | Котельная №4 Бердский дом отдыха ИП Голубев | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев |  | ИП Голубев | да |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 14 | Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» ИП Голубев | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев |  | ИП Голубев | да |  | 1,76 | 1,6 |  |  |
| 15 | Котельная ООО «М-300» | 628611г. Бердск,ул.Ленина, 89/14 | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» |  | ООО «М-300» | да |  | 12,8 | 9,35 |  |  |
| 16 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | ул. Зеленая Роща, 9 | ООО Санаторий»Рассвет» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | ООО Санаторий «Рассвет» |  | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | нет |  | 5,16 | 3,5505 |  |  |
| 17 | Котельная ООО «ТВК» | г. Бердск,Жилой район «Раздольный» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | ООО «ЦСТ» |  | ООО «ТВК» | да |  | 4,03 | 3,7 |  |  |

Система теплоснабжения закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.

Расположение теплоисточников на плане города и границы зон действия теплоисточников, приведены ниже (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 Зоны действия источников тепла

| N системы теплоснабжения |  |  | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |  |  |  |
| 2 |  | Котельная «ТГК 1», вывод город |  |  |  |
| 3 |  | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 |  |  |  |
| 4 |  | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 |  |  |  |
| 5 |  | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |  |  |
| 6 |  | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  |
| 7 |  | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |  |
| 8 |  | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  |  |
| 9 |  | Котельная «Рассвет» |  |  |  |
| 10 |  | Котельная ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |  |  |  |
| 11 |  | Котельная ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |  |  |
| 12 |  | Котельная ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |  |  |
| 13 |  | Котельная БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |  |  |
| 14 |  | Котельная Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |  |  |
| 15 |  | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |  |  |  |
| 16 |  | Котельная ООО «М-300» |  |  |  |
| 17 |  | Котельная ООО «ТВК»микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |  |  |  |
| N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |  |  | N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |  |  |
| 01 | ООО «ТГК 1» |  |  | 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |  |  |
| 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  | 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Котельная «Вега», ул. Линейная, 5/8 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |
| 03 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  | 8 | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» Котельная «Старая», НСО, г. Бердск, Зелёная Роща 5/1. Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г. |  |  |
| 04 | ИП Голубев В.А. В. А. |  |  | 9 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |  |
| 05 | ФГУП «УЭВ» |  |  | 14 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |  |  |
| 06 | ООО «Коммунальщик» |  |  | 15 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |  |  |
| 07 | ООО «М-300» |  |  | 16 | Котельная ООО «М-300» |  |  |
| 08 | ООО «ТВК» |  |  | 17 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |  |  |

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

МУП «Комбинат бытовых услуг»

Производство тепловой энергии осуществляется на 4котельных МУП «КБУ».

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляет МУП «КБУ».

МУП «КБУ»заключает договоры на поставку тепловой энергии с потребителями (в т.ч. ООО «Вилор»), присоединенным к тепловым сетям от источников МУП «КБУ»:

МУП «КБУ» производит оплату оказания услуг по передаче, а теплосетевая организация оплачивает объемы потребления тепловой энергии, теплоноситель на технологический расход для целей производственного характера.

Продажа тепловой энергии осуществляется абонентским отделом МУП «КБУ».

Ведомственные теплоснабжающие организации

6 теплоснабжающих организаций, имеющих в собственности или ином законном основании 12 котельных, осуществляют производство тепловой энергии.

Транспорт тепловой энергии от 11 котельных до потребителей обеспечивается, в основном, организациями, в чьем ведении эти котельные находятся.

Между МУП «КБУ» и ООО «ТГК 1»заключен договор на покупку тепловой энергии.

Между ЗАО «Бердский строительный трест» и ООО «ТГК 1» заключен договор на покупку тепловой энергии

Между УК «Альтернатива»и ФГУП«УЭВ» заключен договор на покупку тепловой энергии.

С потребителями, подключенными к тепловым сетям МУП «КБУ»от котельной ООО«ТГК 1», МУП «КБУ» заключен договор на поставку тепловой энергии.

Организации, в ведении которых находятся ведомственные котельные, заключают договор на поставку тепловой энергии с потребителями, подключенными к тепловым сетям или коллекторам ведомственных котельных.

Теплоснабжающие организации ЗАО «Бердский строительный трест», УК Альтернатива, заключают договоры на поставку тепловой энергии с потребителями, присоединенными к их тепловым сетям.

В состав организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, входят службы (отделы) теплосбыта.

зоны действия производственных котельных

Кроме ведомственных теплоснабжающих организаций на территории г. Бердска функционируют организации, имеющие в собственности или ином законном основании котельные, в основном, производственно-отопительные. Котельные работают каждая на свою сеть. Производственные котельные осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся.

К таким котельным относятся котельные: ООО «Санаторий Рассвет», ОАО «Бердский хлебокомбинат», находящаяся на территории данной организации, котельная воинской части, располагающейся по улице Советская, локальные котельные при предприятиях и крупных торговых центрах, такие как котельная ТЦ «Колорлон», котельная Шоколадной фабрики.

Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с малоэтажной застройкой. К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории городского округа, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, прежде всего частный жилой сектор. В городе Бердске он достаточно велик и занимает значительную часть селитебной территории городского округа. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения города необходимо учесть, что незначительный процент индивидуального жилья отапливается газом, остальное жилье обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива. Зоны индивидуального теплоснабжения приведены на рисунке (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2.  Зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

структура и технические характеристики основного оборудования;

Теплоэнергетический комплекс города Бердска на 2024 год включает в себя 21 источник тепла. Наиболее крупный поставщик тепловой энергии МУП «КБУ» эксплуатирует 5 котельных с общей установленной мощностью - 247,618 Гкал/ч. Также МУП «КБУ»покупает тепловую энергию у самой крупной котельной города Бердск ООО «ТГК 1» с установленной мощностью 173,6 Гкал/час.

Часть потребности в тепловой энергии покрывает котельная ТС-1 ФГУП «УЭВ». Котельная ТС-1 расположена в поселке Речкуновка, отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска. Установленная тепловая мощности 357,6 Гкал/ч. Часть тепловой мощности - 29 Гкал/ч котельная направляет для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск. Тепловая нагрузка потребителей г. Бердска - 25,59 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность 11 котельных разной ведомственной принадлежности составляет – 70,82 Гкал час

Организациями, которым принадлежат 4 производственные котельные, не представлены данные, что не позволяет учитывать их в балансе покрытия тепловых нагрузок.

Общая установленная тепловая мощность источников города Бердска, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2023 года, составила 518.348 Гкал/ч (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Структура мощности источников тепла

Вклады в общую тепловую мощность города групп источников: МУП «КБУ» – 48%, ведомственных котельных – 52 %.

    - КотельныеМУП "КБУ"

Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная

Котельная «Новая», расположена на территории Западной промзоны, по адресу: улица Зеленая Роща,5/35. Объект принадлежит Администрации города Бердска и эксплуатируется МУП«КБУ». Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска. Котельная имеет третью по величине установленную мощностьи присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Техническая характеристика основного оборудования приведена ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).В качестве основного оборудования на котельной установлено два водогрейных котла марки КВГМ-50-150М, работающие на природном газе.

Основные технические данные:

- Установленная тепловая мощность – 100 Гкал/ч.

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

- Схема горячего водоснабжения закрытая.

Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная

Котельная «Вега» расположена на территории Северной промзоны бывшей старой площадки Веги по адресу: улица Линейная, 5/8. Объект обеспечивает тепловой энергией предприятия промзоны и потребителей центральной и северной части города Бердска, эксплуатируется МУП «КБУ». Котельная имеет вторую по величине установленную мощность и вторую по величине присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено семь водогрейных котлов, в том числе:

- водогрейных котлов марки КВТС20 (№№1,2,3,7) – 4 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВГМ20(№№4,5,6) – 3 шт., работающих на природном газе.

Основные технические характеристики:

- Установленная тепловая мощность – 140 Гкал/ч.

- Схема горячего водоснабжения закрытая.

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

- Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др и природный газ. В качестве резервного топлива используется каменный уголь.

Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная.

Котельная «Озерная», расположена в юго-восточной части города по адресу: улица Озерная, 32. Объект принадлежит МУП «КБУ» и обеспечивает теплом потребителей микрорайона Озерный.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено четыре водогрейных котла,  из них:

- водогрейных котлов марки КВ268В2 – 2 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВ Бр1,1695–2 шт., работающих на каменном угле.

Основные технические данные

- Установленная тепловая мощность – 3,8 Гкал/ч.

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70. Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

- Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др.

Подача угля и золошлакоудаление ручное. КПД котлоагрегатов не более 65 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная

Котельная «Южная», расположена в юго-восточной части города по адресу: ул. Купца Горохова,22а. Объект принадлежит МУП «КБУ».

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлены котлы типа Wieseberg Steel 2050–2 шт., работающих на природном газе

Основные технические данные

- Установленная тепловая мощность – 3,44 Гкал/ч;

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

- Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

- Основным видом топлива является природный газ, резервным дизельное топливо.

- Средний КПД котлоагрегатов 83 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

- Котельная оборудована приборами учета отпущенной тепловой энергии.

Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование

Котельная эксплуатируется МУП «КБУ» с 2021 года.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлены котлы типа Wieseberg Steel 220–2 шт., работающих на природном газе.

Основные технические данные

- Установленная тепловая мощность – 0,38 Гкал/ч;

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

- Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

- Основным видом топлива является природный газ, резервным дизельное топливо.

Таблица 2.1. Техническая характеристикакотельных МУП «КБУ».

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) |  | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная |  | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. |  | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие схемы теплоснабжения (имеется/не имеется) |  | имеется | имеется |  | имеется |  | имеется | не имеется | имеется |
| Год ввода в эксплуатацию котельной |  | 1989 | 1981-1984 |  | 1998 |  | 2019 | 2021 | - |
| Тип котла, параметры |  | КВГМ-50 150/70 ⁰С | КВТС-20 115/70 ⁰С | КВГМ-20 150/70 ⁰С | КВБр-1,16-95 | КВ-68-В2 | Wieseberg Steel 2050 | Wieseberg Steel 220 | - |
| Кол-во котлов, шт. |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Год установки |  | 1989 | 1982 | 2002 | 1998 | 2007 | 2019 | 2021 | - |
| Вид топлива | Основной/тут | газ 141120 м3/сут на 1 котёл | уголь 104т/сут на котёл | газ 62880 м3/сут на котёл | уголь 2,9 т/сут на 1 котёл |  | газ, 5280 м3/сут на 1 котел | газ, 5280 м3/сут на 1 котел | - |
|  | Резервный/ тут | дизель-ное топливо, 53,1 т |  |  | - |  | дизель-ное топливо | дизель-ное топливо | - |
| Тепловая производительность, Гкал/ч | одного котла | 50 | 20 | 20 | 1 | 0,9 | 1,72 | 0,189 | - |
|  | общая | 100 | 80 | 60 | 2 | 1,8 | 3,44 | 0,38 | - |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | 93,924 | 107,57 |  | 0,87 |  | 3,15 | 0,27 | - |
| Количество жилых домов/жителей, ед. |  | 194 | 187 |  | 7 |  | 0 | 0 | 136 |
| Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты), ед. |  | 13 | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 23 |
| Количество прочих объектов, ед. |  | 122 | 168 |  | 9 |  | 0 | 0 | 238 |
| Категория электроснабжения/наличие резервного источника электроснабжения |  | II / два ввода | II / два ввода |  | II / два ввода |  | II / два ввода | II / два ввода | - |
| Наличие и состояние ХВО |  | имеется, сост.удовл. | имеется, сост.удовл. |  | имеется, сост.удовл. |  | имеется, сост.удовл. | имеется, сост.удовл. | - |
| Наличие резервного водоснабжения |  | да | да |  | да |  | да | да | - |
| Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям |  | нет | да |  | нет |  | нет | нет | да |
| Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм |  | 46,138/ 169,7 | 43,207/ 163,08 |  | 0,96/ 54,5 |  | 0 | 0 | 50,359/ 191,94 |
| Протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм |  | 40,324/139,1 | 34,66/143,4 |  | 0,5/54,5 |  | 0 | 0 | 41,294/163,2 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  | 15660,009 | 14092,06 |  | 103,7 |  | 0 | 0 | 19,331,6 |
| Наличие паспорта готовности |  | да | да |  | да |  | да | нет | да |

Таблица 2.1.1. Электрооборудование Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

| № п/п | Вид оборудования | Инвентарный | Скорость, | Мощьность, кВт | I, А | cos φ | Место установки | Тип | Двигатель |  | Привод |  | Частотник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | об/мин. |  |  |  |  |  | Передн. (барнуха) | Задн. (вентилятор) | Передн. (муфта) | Задний | Передний | Задний |
| Котел №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос ДН21ГМ |  | 585 | 90 | 179 | 0,83 | Котельный цех | АИР355S10УЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор дутьевой ВДН-15 |  | 980 | 75 | 143 | 0,86 | Котельный цех | АSI 315 S80-6 | 2317 | 317 |  |  |  |  |
| Котел №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымосос ДН21ГМ |  | 585 | 90 | 178 | 0,83 | Котельный цех | АИР355S10УЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентилятор дутьевой ВДН-15 |  | 985 | 75 | 145 | 0,85 | Котельный цех | 4AMH250MУЗ | 2317 | 317 |  |  |  |  |
| Подпитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Насос подпиточный т/сети №1 КН-90/55 | 00002056 | 2900 | 11,5 |  | 0,9 | Котельный цех | MO100S2 | 6309-2RS | 6309-2RS | 6308-2RS | 6308-2RS |  |  |
| 6 | Насос подпиточный т/сети №2 КН-90/55 | 00002057 | 2900 | 11,5 |  | 0,9 | Котельный цех | MO100S2 | 6309-2RS | 6309-2RS | 6308-2RS | 6308-2RS |  |  |
| 7 | Насос подпиточный т/сети №3 КН-90/55 | 110 | 2940 | 15 | 30 | 0,88 | Котельный цех | АИР160S2 | 6309-2RS | 6309-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Насос сетевой зимний №1 6кВ Д1250*125 |  | 1500 | 630 |  | 0,88 | Котельный цех | 4А-400У-4У3 | 2322 | 6322 | 318 - 2RS | 318 - 2RS |  |  |
| 9 | Насос сетевой зимний №2 6кВ Д1250*125 |  | 1500 | 630 |  | 0,88 | Котельный цех | 4А-400У-4У3 | 2322 | 6322 | 318 - 2RS | 318 - 2RS |  |  |
| 10 | Насос сетевой зимний №3 6кВ Д1250*125 |  | 1500 | 630 |  | 0,88 | Котельный цех | 4А-400У-4У3 | 2322 | 6322 | 318 - 2RS | 318 - 2RS |  |  |
| 11 | Насос сетевой летний №4 Д630*125 |  | 1480 | 400 | 706 | 0,91 | Котельный цех | 5АН355В4У3 | 2322 | 6322 | 313 - 2RS | 313 - 2RS | 6001DDUC3E | 6001DDUC3E |
| 12 | Насос сетевой летний №5 Д630*125 |  | 1480 | 400 | 706 | 0,91 | Котельный цех | 5АН355В4У3 | 2322 | 6322 | 313 - 2RS | 313 - 2RS |  |  |
| 13 | Задвижки сетевых насосов СМ-1 |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 | 62306-2RS | 62306-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| 14 | Задвижки сетевых насосов СМ-2 |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 | 62306-2RS | 62306-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| 15 | Задвижки сетевых насосов СМ-3 |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 | 62306-2RS | 62306-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| Пожарные насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Насос пожарный К45/55 | 00002046 | 2920 | 7,5 |  | 0,88 | Котельный цех | 4АМ112М2У3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Насос пожарный К45/55 | 00002045 | 2920 | 7,5 |  | 0,88 | Котельный цех | 4АМ112М2У3 |  |  |  |  |  |  |
| Солевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Насос солевой на отм. 0 ВК 2/26КС |  | 2920 | 15 |  | 0,86 | Котельный цех | АИР 160 S2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Насос солевой на отм. 0 ВК 2/26КС |  | 2900 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Насос солевой на отм. -5 50-32-125ДС |  | 2840 | 3 |  | 0,83 | Солевая яма | КА 90L2У3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Насос солевой на отм. -5 50-32-125ДС |  | 2840 | 3 |  | 0,83 | Солевая яма | КА 90L2У3 |  |  |  |  |  |  |
| Котельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Насос деаэратора |  | 2865 | 7,5 | 15,2 | 0,8 | Котельный цех | АИР112МУ2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насос подъема воды |  | 2900 | 7,5 |  | 0,9 | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Насос подъема воды |  | 2920 | 5,5 |  | 0,9 | Котельный цех | АИР112М4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №1 | 00002050 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №2 | 00002054 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №3 | 00002051 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №4 | 00002053 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №5 | 00002052 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Насос исходной воды К90/35 | 00002038 | 2925 | 15 | 28,4 | 0,91 | Котельный цех | МО160S2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Насос исходной воды К90/35 | 00002039 | 2925 | 15 | 28,4 | 0,91 | Котельный цех | МО160S2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Задвижка сетевой воды на входе-выходе из котельной |  |  | 8,5 |  |  | Котельный цех | 4АМС132S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Задвижка сетевой воды на входе-выходе из котельной |  |  | 8,5 |  |  | Котельный цех | 4АМС132S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Задвижки на под. трубопроводе в камере перекачки |  |  | 8,5 |  |  | Котельный цех | 4АМС132S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Задвижки на обр. трубопроводе в камере перекачки |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Насос опресовочный |  | 2960 | 55 |  | 0,9 | Котельный цех | АИР225М2У2 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция, отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Вентиляционная система ПС-1 |  | 1400 | 1,5 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 38 | Вентиляционная система ПС-2 |  | 1380 | 0,25 |  |  | Котельный цех | 4АМ63А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 39 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №1 (правые дальние ворота) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 40 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №2 (правые ближние ворота) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 41 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №3 (напротив сварочного поста) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 42 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №4 (в районе компрессора) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 43 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №5 (левые ворота) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80В6 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| Тельферы, кран-балки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Эл. тельфер 0,5т |  |  | 0,8 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Эл. тельфер 2т |  |  | 3,85 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Эл. тельфер 5т |  |  | 8,85 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Эл. тельфер 5т |  |  | 8,85 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Кран-балка 5т |  |  | 9,65 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кран-балка 5т |  |  | 9,65 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Стелаж элеваторный |  |  | 3 |  |  | Котельный цех | 4АМ90L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Стелаж элеваторный |  |  | 3 |  |  | Котельный цех | 4АМ90L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Станок радиально-сверлилььный |  | 1390 | 1,5 |  | 0,83 | Котельный цех | АИР80В4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Станок сверлильный |  |  | 4 |  |  | Токарный участок | 4АМ100L4СУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Станок сверлильный |  |  | 4 |  |  | Эл. участок | 4АМ100L4СУ2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Станок-токарно винторезный 1К62Д |  |  | 11 |  |  | Котельный цех | 4АМ132М4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Компрессор |  |  | 5,5 | 18,5 |  | Котельный цех | АИР 100 L2 У3 |  |  |  |  |  |  |
| МНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Вытяжка-станция резервного топлива |  |  |  |  |  | Котельный цех | 2В100L6У25 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Приточка-станция резервного топлива | 48030 | 950 | 2,2 | 5,6 |  | Котельный цех | 4АМ100L6У3 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Приточка-станция резервного топлива | 56636 | 950 | 2,2 | 5,6 |  | Котельный цех | 4АМ100L6У3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | НПД - 1 | 2677131 | 1410 | 3 | 6,7 | 0,82 | Мазутное хоз-во |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | НПД - 2 | 2862506 | 1410 | 3 | 6,7 | 0,82 | Мазутное хоз-во |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | НПД - 3 | 2862505 | 1410 | 3 | 6,7 | 0,82 | Мазутное хоз-во |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.1.1.Перечень электродвигателей котельного цеха № 2.

| № п/п | Место установки | Наименование электрооборудования | Диспет. наимен | Тип | Мощность, кВт | Кол-во оборотов | Наличие резерва | Исправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/в электродвигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (летний) №1, 6 кВ | ЛСН-1 | А4-400Х-4МУ3 | 500 | 1500 | нет | работоспособен |
| 2 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (летний) №2, 6 кВ | ЛСН-2 | А3552-4 | 250 | 1485 | нет | работоспособен |
| 3 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (летний) №3, 6 кВ | ЛСН-3 | ДА304-400ХК-4МУ1 | 315 | 1485 | нет | работоспособен |
| 4 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (зимний) №1, 6 кВ | ЗСН-1 | СД2-85-45-6УХЛ4 | 630 | 1000 | нет | работоспособен |
| 5 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (зимний) №2, 6 кВ | ЗСН-2 | СД2-85-45-6УХЛ4 | 630 | 1000 | нет | работоспособен |
| Электрооборудование 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл КВТС-20 № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кот. №1 | Электродвигатель дымососа |  | А355S6у1 | 160 | 990 | нет | работоспособен |
| 7 | Кот. №1 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 8 | Кот. №1 | Электродвигатель цепной решетки |  | П-32-УХЛ-4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 9 | Кот. №1 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 10 | Кот. №1 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 11 | Кот. №1 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Котёл КВТС-20 № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кот. №2 | Электродвигатель дымососа |  | АО03355S-6 | 160 | 985 | нет | работоспособен |
| 13 | Кот. №2 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 14 | Кот. №2 | Электродвигатель цепной решетки |  | 4ПО112М1УХЛ4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 15 | Кот. №2 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 16 | Кот. №2 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 17 | Кот. №2 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Котёл КВТС-20 № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кот. №3 | Электродвигатель дымососа |  | АО4-355S6У2 | 200 | 985 | нет | работоспособен |
| 19 | Кот. №3 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 20 | Кот. №3 | Электродвигатель цепной решетки |  | П-32-УХЛ-4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 21 | Кот. №3 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 22 | Кот. №3 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 23 | Кот. №3 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Котёл КВГМ-20 № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кот. №4 | Электродвигатель дымососа |  | 9АМ280М8 | 75 | 740 | нет | работоспособен |
| 25 | Кот. №4 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | WAS1-315S80-8 | 55 | 730 | нет | работоспособен |
| Котёл КВГМ-20 № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кот. №5 | Электродвигатель дымососа |  | 9АМ280М8 | 75 | 740 | нет | работоспособен |
| 27 | Кот. №5 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| Котёл КВГМ-20 № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кот. №6 | Электродвигатель дымососа |  | А280М8 | 75 | 740 | нет | работоспособен |
| 29 | Кот. №6 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | WAS1-315S80-8 | 55 | 730 | нет | работоспособен |
| Котёл КВТС-20 № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кот. №7 | Электродвигатель дымососа |  | 4АМН315М-6У3 | 160 | 975 | нет | работоспособен |
| 31 | Кот. №7 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 32 | Кот. №7 | Электродвигатель цепной решетки |  | П-32-УХЛ-4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 33 | Кот. №7 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 34 | Кот. №7 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 35 | Кот. №7 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Золоудаление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №1 | ВН-1 | А03-400S-10 У2 | 132 | 590 | нет | работоспособен |
| 37 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №2 | ВН-2 | 4АН335S-10У2 | 110 | 590 | нет | работоспособен |
| 38 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №3 | ВН-3 | А03-400S-10 У2 | 132 | 590 | есть А03-400S-10 У2 - 1 шт. | работоспособен |
| 39 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №4 | ВН-4 | А03-400S-10 У2 | 132 | 590 | нет | работоспособен |
| 40 |  | Электродвигатель пылевого шнека |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 41 |  | Электродвигатель пылевого шнека |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 42 |  | Электродвигатель вентилятора при откачке золы | В-1 | АИР132М4 | 11 | 1450 | нет | работоспособен |
| Подача топлива |  |  |  |  |  |  |  | работоспособен |
| 43 |  | Электродвигатель угольной дробилки |  | 4А200L8У3 | 22 | 735 | нет | работоспособен |
| 44 |  | Электродвигатель 1-го подъёма |  | 4А132М6 | 7,5 | 960 | нет | работоспособен |
| 45 |  | Электродвигатель 2-го подъёма |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 46 |  | Электродвигатель качающегося питателя |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Электродвигатель насоса рабочей воды |  | АИР 100L2 У1 | 5,5 | 3000 | нет | работоспособен |
| 48 |  | Электродвигатель подпиточного насоса №1 |  | АИР160S2У1 | 15 | 3000 | нет | работоспособен |
| 49 |  | Электродвигатель подпиточного насоса №2 |  | 5АМХ160S2У3 | 15 | 3000 | нет | работоспособен |
| 50 |  | Электродвигатель повысительного насоса №1 |  | АИР160S2У1 | 18,5 | 3000 | нет | работоспособен |
| 51 |  | Электродвигатель повысительного насоса №2 |  | АИР180М2 | 30 | 3000 | нет | работоспособен |
| 52 |  | Электродвигатель насоса раствора соли №1 |  | АИР 100S2У3 | 4 | 3000 | нет | работоспособен |
| 53 |  | Электродвигатель насоса раствора соли №2 |  | АИР 100S2У3 | 4 | 3000 | нет | работоспособен |
| 54 |  | Электродвигатель солевого насоса |  | АИР112М2У3 | 7,5 | 3000 | нет | работоспособен |
|  |  | Вентиляторы |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Электродвигатель вентилятора питателя при закачке |  | 5АМХ132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 56 | 3-й этаж | Электродвигатель приточной вентиляции |  | 4АМ132М6 | 7,5 | 1000 | нет | работоспособен |
| 57 | 3-й этаж | Электродвигатель приточной вентиляции |  | ASI200L6 | 22 | 1000 | нет | работоспособен |
|  |  | Котельная "Озёрная" |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Дымосос №1 | Д-1 | 5А16086У3 | 11 | 965 | нет | работоспособен |
| 59 |  | Дымосос №2 | Д-2 | 4А160S6У3 | 15 | 980 | нет | работоспособен |
| 60 |  | Вентилятор поддува котел№1 |  | 4АМ112МВ6 | 4 | 1000 | нет | работоспособен |
| 61 |  | Вентилятор поддува котел№3 |  | 4АМ100L6 | 2,2 | 1000 | нет | работоспособен |
| 62 |  | Вентилятор поддува котел№4 |  | 4АМ112МВ6 | 4 | 1000 | нет | работоспособен |
| 63 |  | Вентилятор вытяжной на крыше |  | АИР132М2У3 | 11 | 3000 | нет | работоспособен |
| 64 |  | Сетевой насос №1 | СН-1 | 5АМ112М2У3 | 7,5 | 2985 | нет | работоспособен |
| 65 |  | Сетевой насос №2 | СН-2 | 4А160S2 У3 | 15 | 3000 | нет | работоспособен |
| 66 |  | Сетевой насос №3 | СН-3 | АИР180М2У3 | 30 | 2940 | нет | работоспособен |
| 67 |  | Насос ГВС №1 | ГВС-1 | АИР112МА2У3 | 7,5 | 2895 | нет | работоспособен |
| 68 |  | Насос ГВС №2 | ГВС-2 | АИР112МА2У4 | 7,5 | 2895 | нет | работоспособен |
| 69 |  | Подпиточный насос №1 | ПН-1 | 5А80МА2У3 | 1,5 | 2850 | нет | работоспособен |
| 70 |  | Подпиточный насос №2 | ПН-2 | АИР80А2У3 | 1,5 | 2850 | нет | работоспособен |

Таблица 2.1.1.2. Перечень насосного оборудования и электродвигателей на ЦТП

|  |  | Сетевые насосы с эл. Двигателями |  |  |  |  | Повысительные насосы с эл. Двигателями |  |  |  |  | Циркуляционные насосы с эл. Двигателями |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ЦТП | Рабочий |  | Резервный |  | Резервнасос | Рабочий |  | Резервный |  | Резервнасос, эл.двиг. | Рабочий |  | Резервный |  | Резерв |  |
|  |  | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. |  | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. |  | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. |  |  |
| 1 | 1б | Д320/50 | 5АM 250S4 75/1500 | Д320/50 | 5АM 250S4 75/1500 |  | К45/30 | АИР160S2 15/3000 | К90/35 | 5A180M2 18,5/3000 |  | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 хвс | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 хвс |  | Замена К 20/30 |
| 2 | 2б | К100-50-125-315 | АИР180М4 30/1500 | 6К-8 | АИР180М4 30/1500 |  | 3К-6 | АИР180S2 22/3000 | К80-50-200 | АИР160S2 15/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена 3К/6 |
| 3 | 6б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К80-50-200 | АИР 150S2 15/3000 | К80-65-160 | АДМ112М2 7,5/3000 |  | К20/30 | АИР112М2 7,5/300 | К20/30 | АДМ112М2 7,5/300 |  | Нет резерва повысительной насосной пары (третий).Замена К 20/30 |
| 4 | 8б | К100-80-160 | 5АМХ 160S2 15/3000 | К100-80-160 | 5АМХ 160S2 15/3000 |  | К8/18 | 4А100S2 4/3000 | К50-32-125 | АИР 80В2 2,2/3000 |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 5 | 9б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К80-65-160 | 4АМ160S2 15/3000 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 |  | КМ65-50-160 | АДМ100L2 5,5/3000 | КМ65-50-160 | АДМ100L2 5,5/3000 |  | Замена К 45/30 |
| 6 | 9в | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К 90/30 | АИР180S2 18,5/300 | К 90/30 | АИР180S2 18,5/300 | К90/30 АИР160М2 18,5/3000 (нет дв.) | К45/30 | АИР100L2 5,5/3000 | К45/30 | АИР100L2 5,5/3000 |  | Нет резерва АИР160М2 18,5/3000 (повыс. третий насос)Норма |
| 7 | 10б | К150-125-315 | АИР180М4 30/1500 | К290/18 | АИР180М4 30/1500 | К160/30АИР 180М4 30/3000 | К90/30 | 4АМ160S2 15/3000 | К90/30 | 4АМ160S2 15/3000 |  |  |  |  |  |  | Нет резерва АИР132 22/1500 (повыс.третий насос). Приямок АИР80А2 1,5 кВт.Норма |
| 8 | 11б | Д 200/36 | 4АМ200M4 35/1500 | К290/30 | 4АМ200M4 37,5/1500 |  | К45/55 | AMX132M2 11/3000 | К45/55 | AMX132M2 11/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена К 290/30 на Д 200/36,К 45/55 |
| 9 | 12б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К65/50 | АИР100L2 5,5/3000 | К65/50 | АИР100L2 5,5/3000 |  | К50-32-125 | АИР 80В2 2,2/3000 | К8/18 | АДM80А2 1,5/3000 |  | Норма |
| 10 | 15б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К 45/55 | АИР160 15/3000 | DNP50-160/161 | MOTM6 132SC2 11/3000 |  |  |  |  |  |  | Приямок АИР80А2 1,5 кВтЗамена К 45/55 на DNP50-160/161 |
| 11 | 20б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | 4А112М2 7,5/3000 | K45/30 | 4A112M2 7,5/3000 |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 12 | 21б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К100/65 | АИР160М2 18,5/3000 | K160/30 | АИР160М2 18,5/3000 |  | К20/30 | АИР100S2 4/3000 | К20/30 | АИР100S2 4/3000 |  | Норма |
| 13 | 40б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К 90/35 | АО-220 17/3000 | К 90/35 | АИР160S2 15/3000 |  | К8/18 | АИР80А2 1,5/3000 | К8/18 | АДМ 80А2 1,5/3000 |  | Приямок насос К8/18 АИР100S2 4 кВт, 3000 об/мин.Замена К 90/35,К 8/18 |
| 14 | 41б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | 4АМ112М2 7,5/3000 | K45/30 | 4AМ112M2 7,5/3000 | АИР100S2 4/3000 | К8/18 | АИР80А2 1,5/3000 |  |  |  | Нет резерва насосной пары К8/18. Нет насоса К45/30 (третий)Замена К 8/18 |
| 15 | 26б | К160/30 | 4AMP160M4 18,5/1500 | К160/30 | 4AMP160M4 18,5/1500 | АИР180М2 К100/65 30/3000 | К45/30 | SA160S2 15/3000 | K45/30 | SA160S2 15/3000 |  | К20/30 | АИР100S2 4/3000 | К20/30 | АИР100S2 5,5/3000 |  | Замена К 20/30 |
| 16 | 27б | Д320/50 | 4АНК325М4 55/1500 | Д320/50 | АST260S75 75/1500 |  | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | K45/30 | АИР112М2 7,5/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена Д 320/50 |
| 17 | 28б | К45/55 | АД132М2 11/3000 | К45/55 | 4АМХ32М2 11/3000 |  | К45/30 | 5АМ112М2 7,5/3000 | K45/30 | АДМ100S2 4/3000 |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 18 | МСЧ 129 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | 4А112М2 7,5/3000 | K45/30 | 4А100S2 4/3000 | Собственность ЦГБ? |  |  |  |  |  | Норма |
| 19 | В/Ч | К150-125 | АИР180М4У3 30/1500 | К150-125 | АИР180М4У3 30/1500 |  | К150/125 насос подпора хвс | МО160М4 18,5/1500 | К150/125 насос подпора хвс | МО160М4 18,5/1500 |  | К65/50 | АИР90L2У2 3/3000 | К65/50 | АИР90L2У2 3/3000 |  | Норма |
|  |  | Д315-50 | АД200L2У2 45/3000 | Д315-50 | АД200L2У2 45/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 20 | 1В | NB 50/200/219а | MMG1 180M 22/3000 | NB 50/200/219а | MMG1 180M 22/3000 |  | СR45/3 A-F-A | MOT MG 160 MB2 11/3000 | СR45/3 A-F-A | MOT MG 160 MB2 11/3000 |  | TP 65/340/2 A-F-A | MOT MG 132 SC2 5,5/3000 | TP 65/340/2 A-F-A | MOT MG 132 SC2 5,5/3000 |  | Подпитка TP 40-270/2 A-F-A MOT MG 90S2B2 1,5/3000 об/мин.-2 шт.Норма |
| 21 | 1 | К100-80-160 | 4АМ160S2 15/3000 | К100-80-160 | 4АМ160S2 15/3000 |  | К45/55 | 4А160C2 15/3000 | K45/30 | AMX132M2 11/3000 | K45/55 5AМХ160S2 15/3000 | К20/30 | 4АМА100L2 5,5/3000 | К20/30 | АИР100S2 5,5/3000 |  | Норма |
| 22 | 2 | Д200/36 | АО2-91 75/1500 | Д200/36 | TNW160S2 75/1500 |  | К45/55 | AMX132M2 11/3000 | K45/55 | 5А160S2 15/3000 |  |  |  |  |  |  | Необходима замена повысительной пары К 45/55,сетевой Д200/36 |
| 23 | 3 | К80-50-200 | 7АВЕР160S2 15/3000 | К80-50-200 | 5АМХ160S2 15/3000 |  | К45/55 | 4АМ180S2 15/3000 | K45/30а | АДМ100L2У2 5,5/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена К 45/30 |
| 24 | 5 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/55 | 4АМ132М2 11/3000 | K45/55 | 4АМ132М2 11/3000 | К80-50-200А 5АМХ132М2 11/3000 | КМ65-50-160 | AДМ100L2 5,5/3000 | КМ65-50-160 | АИР100L2 5,5/3000 |  | Замена К 20/30 |
| 25 | 6 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ 100-80-160 | 4АМ180S2 15/3000 | KM100-80-160 | АИР160S2 15/3000 |  | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 |  | Норма |
| 26 | 7 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К100-65-200а | АИР160М2 18,5/3000 | К100-65-200а | АИР160М2 18,5/3000 | K45/55 4АМХ132М2 11/3000 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 |  | Нет резерва повыс.эл. дв. (третий) АМХ132М2 11 кВт, 3000 об/мин. |
| 27 | 8 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ100-65-200 | АИР160М2 18,5/3000 | K160/30 | АИР180М4 30/1500 | K160/30 AM180M4 30/1500 | К20/30 | 4АМ100L2 5,5/3000 | К20/30 | 4АМ100L2 5,5/3000 |  | Замена К 160/30 |
| 28 | 9 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К100-65-200 | АИР180S2 22/3000 | К100-65-200 | АИР180S2 22/3000 |  |  |  | К8/18 | АИР 80В2 2,2/3000 |  | Замена К 45/55,К 20/30 |
| 29 | 10 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К90/55а | АИР160S2 18,5/3000 | K100-65-200а | 5АМХ160М2 18,5/3000 | KM-100-80-160 5A160S2У3 15/3000 | К65-50-160 | АДМ100S2 5,5/3000 | К20/30 | АДМ100S2 4/3000 |  | Замена К 90/55,К20/30-2 шт. |
| 30 | 11 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ90/35 | АИР112М2 7,5/3000 | К 80-50-200 | АИР160S2 15/3000 |  | Отсутст. |  | Отсутст. |  |  | Нет резерва повысит.пары моноблока 15 кВт, цирк.насоса К20/30-установка вновь |
| 31 | 12 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К160/30 | 4АМХ180М4 15/1500 | К160/30 | 4АМ160S2 15/3000 | К 160/30 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | К20/30 | 4A100L2 4/3000 |  | Замена К 160/30-2 шт.,К 20/30 |
| 32 | 13 | К320/50 | А250S4 75/1500 | Д320/50 | 5АИ250S4 75/1500 |  | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | K100-65-200 | SАМХ 180М2 30/3000 |  | К20/30 | АДМ100S2У2 4/3000 | К65-50-160 | 4АМ100S2У2 5,5/3000 |  | Замена Д 320/50 сетевой |
| 33 | 15 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | K20/30 | 4А100S2 5,5/3000 | К45/30 | AДМ112М2 7,5/3000 | К 20/30 АИР100S2 4/3000 | КМ 50-32-125 | ADM80В2 2,2/3000 | КМ8/18 | 4A80A2 1,5/3000 |  | Замена К 45/30 повыс.,КМ 8/18- 2 шт. |
| 34 | 17 | Д200/36 | 5А200М4 37/1500 | Д320/50 | 5АМ250S4 75/1500 |  | К90/35А | АД132М2 11/3000 | K80-65-160 | 5АМ112М2 7,5/3000 |  | К65-50-160 | АИР100L2 7,5/3000 | К65-50-160 | АДМ100L2 5,5/3000 |  | Замена К 90/35А,К 20/30 |
| 35 | 18 | К80/50/200 | 5А160S2 15/3000 | К80/50/200 | 5А160S2 15/3000 |  | К45/55а | 5А160S2 15/3000 | K45/55а | 4AM132M2 11/3000 |  | К20/30 | АИР112M2 7,5/3000 | К20/30 | АИР100L2 5,5/3000 |  | Норма |
| 36 | 22 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ100-80-160 | АИР160S2 15/3000 | KM100-80-160 | АИР160S2 15/3000 | К150-125-315 А180М4 30/1500-2 шт. | К80-65-160 | 5АМ112М2 7,5/1500 | К45/30 | 4АМ112М2 5,5/3000 |  | Норма |
| 37 | 23 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | АДМ112M2 7,5/3000 | К80-50-200 | АД132M2 11/3000 |  | КМ50/32/125 | АДМ112М2 7,5/3000 | КМ50/32/125 | 4AM 7,5/3000 |  | Нет резерва пож.насоса эл.дв. АИР100L2 5,5 кВт, 3000 об/мин.Замена К 45/30 |
| 38 | 20А БДО | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | BL 50/150 | QSPA 132S2A 7,5/3000 |  | BL 40/160 | 5,5/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | морская | K20/30 | АИР 100L2 5,5/3000 | К 65-50-160 | АИР 100L2 5,5/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1А |  |  |  |  |  | КМ 100/60 | АИРМ112М27,5/3000 | KM100-80-125 | 15/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2А | К100-80/160 | АИРУ132М2 11/3000 | Рециркул. |  |  | К160-20 | 22/3000 | К45/30 | АИРМ112М27,5/3000 |  | К8/18 | АДМ 100S2 4/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 5,5/3000 |  |  |
| 42 | 3А |  |  |  |  |  | К100-130-160 | АИРУ132М2 11/3000 | К 80-50-200А | SA160S2 15/3000 |  | К20/30 | 4АМ100L2 5,5/3000 | К65-50-160 | АИРУ112М2 5/3000 |  |  |
| 43 | 6А |  |  |  |  |  | КМ100-80-160 | АИР160S2 15/3000 | КМ100-80-160 | АИР160S2 17/3000 |  | К20/30 | АДМ 100L2 5,5/3000 | К20/30 | АДМ 100L2 5,5/3000 |  |  |
| 44 | 7А |  |  |  |  |  | К 160/30 | 4АМУ180М4 30/1500 | К 160/30 | А180М4 30/1500 | К90/35 АИР160S4 15/1500 | К45/30 | АДМ112М2 7,5/3000 | К45/30 | АИР160S2 15/3000 |  |  |
| 45 | 8А |  |  |  |  |  | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К90/35РХМ112М4 11/1500 | К45/30 | АИРМ112М2 7,5/3000 | К45/30 | 4AM 112М2 7,5/3000 |  |  |
| 46 | 9А |  |  |  |  |  | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К 160/20 | 4АМ160М2 18,5/3000 |  | К45/30 | АИРМ112М2 7,5/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 4/3000 |  |  |
| 47 | 10А | К150-125-315 | 4АМ180М4 30/1500 | Рециркул. |  |  | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К150-125-315 А180М4 30/1500 | К100-80-160 | 15/3000 | К100-80-160 | 4АМ160S2 15/3000 |  |  |
| 48 | 11А |  |  |  |  |  | К20/30 | АИР100L2 5,5/3000 | К20/30 | АИР100L2 5,5/3000 |  | К8/18 | АДМ 80М2 1,5/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 4/3000 |  |  |
| 49 | Родина |  |  |  |  |  | К90/20 | 4АМ132М2 11/3000 | К90/20 | МО180S2 22/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Лесхоз | К45/55 | 4АМ 132М2 11/3000 | К45/55 |  |  |  |  |  |  |  | К45/30 | АДМ 100L2 5,5/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 4/3000 |  |  |

    - Котельная ООО «ТГК 1»

Котельная «ТГК 1» расположена в центральной части территории Восточной промзоны по адресу: улица Химзаводская 11/1. Объект принадлежит частной компании ООО «Теплогенерирующая компания-1» и обеспечивает теплом предприятия промзоны и потребителей центральной части города Бердск. Котельная имеет наибольшую установленную мощность и присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной внастоящее времяустановлено 6  паровых котлов марки К-50-40/14, работающих на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой. Седьмой котел ДКВР-10-13-250 с установленной мощностью 5,6 Гкал/час.

|  |  | Характеристика электрооборудования котельных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип | Кол-во, шт | Электродвигатель |  |  | Техническая характеристика |  | Год установки |
|  |  |  | Тип | Мощность, кВт | подача, м3/ч |  | напор, м в.ст |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питательные | ПЭ-65-40 | 6 | 44МН250М2У3 | 132 | 65 |  | 440 | 1986 |
| Сырой воды | К 150-125-315 | 2 | АИР180 М2У2 | 39 | 200 |  | 32 | 2004 |
| Насосы на город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевые | Д-2000-100-2 | 2 | А-13-46-6 | 630 | 2000 |  | 100 | 2005 |
| подпиточные | К-80-50-200 | 2 | МТ 160 М2 | 18,5 | 50 |  | 50 | 2017 |
| конденсатные | К 100-65-200 | 2 | АИР 180 М2 У3 | 30 | 90 |  | 40 | 2008 |
| Насосы на промышленную площадку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевые | СЭ-800-55 | 2 | АИР 315-М4 | 200 | 800 |  | 55 |  |
| подпиточные | 1К80-50-200 | 2 | АИР112 М2 У2 | 26 | 40 |  | 35 | 2017 |
| конденсатные | 1К 100-65-200 | 2 | АИР 160 М2 У3 | 18,5 | 90 |  | 45 | 2018 |
|  | 1 К80-50-200 | 1 | АИР 160 М2 У3 | 18,5 | 50 |  | 50 | 2018 |

На объекте установлен паротурбогенератор ПТГ1,8-10,5-13/2 – как аварийно-резервный источник электроснабжения, который не находится в постоянной работе.

Схема выдачи тепловой мощности.

Бойлерная промышленной площадкивключает: два подогревателя сетевой водыПСВ-200 и сетевые насосы СЭ-800-2 шт. Бойлерная на городскую сеть включает: пять подогревателей сетевой воды ПСВ-200 и сетевые насосы: зимние – Д2000-100 – 2 шт., летние – СЭ-800 3 шт.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др и Гр с подсветкой мазутом. Котельная оборудована приборами учета тепловой энергии.

Таблица 2.1. Характеристика основного оборудования котельнойООО «ТГК 1»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Нормативный срок службы | Год установки | Дата последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ТГК 1", г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 | К-50-14 | уголь/мазут | 28 | 24 | 1977 | сентябрь 2021 г. |
|  |  | К-50-14 | уголь/мазут | 28 | 24 | 1979 | ноябрь 2021 г. |
|  |  | К-50-14 | уголь/мазут | 28 | 24 | 1979 | январь 2022 г. |
|  |  | К-50-14 | уголь/мазут | 28 | 24 | 1979 | январь 2020 г. |
|  |  | ДКВр 10-13-250 | уголь | 5,6 | 20 | 2020 | март 2020 г. |
|  |  | К-50-14 | уголь/мазут | 28 | 24 | 1989 | октябрь 2022 г. |
|  |  | К-50-14 | уголь/мазут | 28 | 24 | 1994 | апрель 2022 г. |

Основные технические данные котельной «ТГК1»

- Установленная тепловая мощность котельной на 2024 г. составляет 173,6 Гкал/ч.

- Располагаемая тепловая мощность источников – 173,6 Гкал/ч.

- Тепловые сети на промышленной площадке в надземном исполнении.

Средневзвешенный срок службы котельного оборудования составляет 37,5 лет

По данным предприятия имеются ограничения по выдаче тепловой мощности, связанные с пропускной способностью по сетевой воде бойлерной на город, а также с мощностью сетевых насосов и оборудования.

На промышленной площадке находится 39 абонентов с расчетной тепловой нагрузкой – 26,692 Гкал/час. Также 1 абонент ООО ПО "Сиббиофарм"  (ул.Химзаводская, 11/5, 11/6) использует пар с расчетной тепловой нагрузкой -7,288 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепловой энергии. Способы учета тепла.

Температурный график на город: 130/70 0С со срезкой на 1150С. На промышленную площадку: 130/70 0С со срезкой на 1050С.  Пар 250 0С, 12 кгс /м2.

Тепловая сеть, которой оперирует в своей работе котельная ООО«ТГК 1» при обеспечении теплом центральной части города принадлежат МУП «Комбинат бытовых услуг». Отпуск тепловой энергии этой части потребителей осуществляется в рамках договорных отношений в объемах и сроки, согласованных ТГК 1 и МУП «КБУ».

Котельная оборудована приборами учета отпускатепловой энергии, в том числе:

- На город (МУП «КБУ»)для учета теплоносителя в горячей воде установлен прибор учета типа тепловычислитель СПТ961.2.   Дата очередной поверки -25.06.2024 г.;

- На выходе из котельной на промышленную площадку для учета теплоносителя в горячей воде установлен прибор учета типа СПТ-961. Дата очередной поверки - 02.06.2024 г.;

- Для учета парана выходе из котельной на коллекторе установлен прибор типа СПТ-961.2, последняя поверка 30.08.2027 г.

Отпуск тепла по группам потребителей за последние пять лет, расход теплана собственные нужды, расход топлива и электроэнергии, коэффициент использования установленной мощности приведен в таблице 11.1.2.

Статистика отказов основного оборудования

Отказов на основном оборудовании котельной в 2019-2023 не зафиксировано. Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год ведется.

На основании Постановления администрации города Бердска срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года № 1670/65 приостановлен, в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к тепловым сетям ООО «ТГК 1», ввиду отсутствия альтернативных источников и сетей теплоснабжения.

    - Котельная ООО «БЭМЗ Энергосервис»

ООО «БЭМЗ-Энергосервис» организовано в декабре 2012 года.

Основные виды деятельности:

- производство и передача тепловой энергии,

- передача электрической энергии,

- транспортировка воды и стоков.

Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» находится на территории промышленной площадки №2 АО «БЭМЗ», расположенной в северо-западном районе города по адресу: Россия, 633009 Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща, 5/1.

Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.

Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» введена в эксплуатацию вместо котельной «Старая».Котельная «Старая», расположена на территории Западной промзоны, бывшей производственной площадки АО «БЭМЗ» по адресу улица Зелёная Роща, 1 и обеспечивала теплом предприятия промзоны. Установлены три газовых котла небольшой мощности, два старых водогрейных котла марки ПТВМ-30М.С 2014 г. часть котельной с водогрейными котлами типа Термотехник установленной мощностью 18,06 Гкал/ч находится в аренде ООО «БЭМЗ-Энергосервис». Наименование котельной ООО«БЭМЗ-Энергосервис». Характеристика основного оборудования котельной АИТ «БЭМЗ-Энергосервис» приведена ниже (Таблица 2.).

Таблица 2.1.3. Характеристика основного оборудования котельной ООО«БЭМЗ Энергосервис»

| Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию котла | Нормативный срок эксплуатации, лет | Регистрационный номер | Наработка котла с начала эксплуатации, час | Количество пусков котла с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термотехник ТТ100 8000 | Газ | 6,88 | 6,88 | 2011 | 20 | Ст №1 | 2814 | н/д |
| Термотехник ТТ100 6500 | Газ | 5,59 | 5,59 | 2011 | 20 | Ст №2 | 3618 | н/д |
| Термотехник ТТ100 6500 | Газ | 5,59 | 5,59 | 2011 | 20 | Ст №3 | 3100 | н/д |
| ВСЕГО: |  | 18,06 | 18,06 |  |  |  |  |  |

Из оставшихся не демонтированными двух водогрейных котлов марки ПТВМ 30М, в отопительные в сезоны 2011–12  и 2012-13 гг котел №10 сдавался в аренду МУП «КБУ» и использовалсяв период низких температур отопительного сезона, как резервная мощность для обеспечения пиковых нагрузок в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ». В настоящее время эксплуатация котла №10 возможна только совместно с котельной «Новой» МУП «КБУ», так как котлоаагрегат не имеет необходимого насосного оборудования и ВПУ.В 2013 г. котел №10 МУП «КБУ» использовался. Назначенный срок службы котла №10 превышен в 1,7 раза (достиг 40 лет) и, в ближайшее время потребуется его замена. Котел в настоящее время не используется.

Котёл типа ПТВМ30М №9 в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности №60ТУ621722012 от 26 ноября 2012 года находится в нерабочем состоянии, эксплуатация запрещена.

Котлы ПТВМ30 ст. № 9 и 10 в схеме теплоснабжения не рассматривается.

Новые котлы котельной ООО«БЭМЗ-Энергосервис» введены в эксплуатацию в октябре 2011 года. Дата последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и режимной наладки котлов – 2012 год, в 2016 г на всех трех котлах выполнена режимная наладка. Новые агрегаты общей установленной мощностью 18,06 Гкал/час используются для обеспечения теплом предприятий, размещенных в Западной промзоне. Средневзвешенный срок службы на конец 2023г – 10лет.

Режим работы котельной – сезонный, в отопительный период.Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику100/70°С.

К тепловым сетям от котельной подключено 11 абонентов, самым крупным является АО «БЭМЗ». Из 44 тепловых вводов, 28 оборудованы приборами учета.

Приборы учета

Перечень приборов учета на котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» приведен ниже (Таблица 2.).

Таблица 2.1.3.1. Перечень приборов учета на котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| №п.п | Место установки | Тип прибора | Кол-во | Дата очередной поверки | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Котельная |  | 2023 год | D |
|  |  | Производство тепловой энергии |  |  |  |
|  |  | 1. Вычислитель тепловой | 1 |  |  |
|  |  | энергии ВКТ 5; |  |  |  |
|  |  | 2. Расходомер Взлёт ЭР ЭРСВ-520Ф ; | 1 |  |  |
|  |  | 3. Расходомер Взлёт ЭР ЭРСВ-520Ф ; | 1 |  |  |
|  |  | 4. Расходомер ПРЭМ-32; |  |  |  |
|  |  | 5. Датчики температуры: |  |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | 6. Датчики давления: |  |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
| 2 | Котельная | Котельная собственные нужды |  | 2024 год | D |
|  |  | В составе: |  |  |  |
|  |  | 1. Вычислитель тепловой | 1 |  |  |
|  |  | энергии ВКТ 5; |  |  |  |
|  |  | 2. Расходомер ПРЭМ-50; | 1 |  |  |
|  |  | 3. Расходомер ПРЭМ-50; | 1 |  |  |
|  |  | 4. Датчики температуры: |  |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |

Таблица 2.1.3.2. Перечень приборов учета электрической энергии на котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Старая», НСО, г. Бердск, Зелёная Роща 5/1 | Сетевой ( шт.) | WILO IL 150/340-45/4 (3 шт./) | 45 | 287 | 35 | 2011 |
|  |  | Подпиточный, котлового контура ( шт.) | WILO MVI 105/PN16 (2 шт.) | 0,55 | 1,0 | 40 | 2011 |
|  |  | Подпиточный, сетевого контура ( шт.) | WILO MVI 1602-6/PN16 (2 шт.) | 1,5 | 11,5 | 15 | 2011 |

    - Котельная ООО «Санаторий Рассвет»

Котельная ООО «Санаторий Рассвет» расположена по улице Зеленая Роща, 9 в лесном массиве на берегу Новосибирского водохранилища в месте впадения речки Раздельная на территории зоны отдыха «Боровой».

Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.

Котельная предназначена для теплоснабжения комплекса зданийсоцкультбыта, входящих в ООО «Санаторий Рассвет». Котельная имеет два новых газовых котла небольшой мощности, обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей в зоне своего действия. Всего потребителей тепловой энергии абонентов 3, объектов13.

Характеристика основного оборудования котельной «Рассвет» АО «БЭМЗ» приведена ниже (Таблица 2.2). Наработка, количество пусков и средневзвешенный срок службы приведено по состоянию на конец 2019 г.

Таблица 2.2. Характеристика основного оборудования котельной «Санаторий Рассвет»

| Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Нормативный срок службы | Год установки | Дата последнего освидетельствования | Наработка с начала эксплуатации, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗИОСАБ 3000» | газ | 2,58 | 2,58 | 2008 | 10 | н/д | 210 |
| «ЗИОСАБ 3000» | газ | 2,58 | 2,58 | 2011 | 10 | н/д | 250 |
| Всего |  | 5,16 | 5,16 |  |  |  |  |

На котельной установлено вспомогательное оборудование, состав приведен в таблице ниже (Таблица 2.).

Таблица 2.1.4.1.Характеристика вспомогательного оборудования котельной «Санаторий Рассвет»

| Наименование и характеристика оборудования | Тип оборудования |
| --- | --- |
| Насос сетевой ст.№1, Q=174м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo IL 100/16522/2 |
| Насоссетевойст.№2, Q=174м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo IL 100/16522/2 |
| Насос греющего контура ГВС ст.№1, Q=34,4м3/ч, H=12м.в.ст | Wilo IPL 65/1151/5/2 |
| Насос греющего контура ГВС ст.№2, Q=34,4м3/ч, H=12м.в.ст | Wilo IPL 65/1151/5/2 |
| НасосрециркуляцииГВСст.№1, Q=19м3/ч, H=27м.в.ст | Wilo BL 40/1403/2 |
| НасосрециркуляцииГВСст.№2, Q=19м3/ч, H=27м.в.ст | Wilo BL 40/1403/2 |
| Расширитель сетевого контура, Pmax=6 бар | Flamco Flexcon CE800 |
| Насос подпиточный сетевого контура ст.№1, Q=3м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo MP 604 3 |
| Насос подпиточный сетевого контура ст.№2, Q=3м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo MP 604 3 |
| Теплообменник ГВС №1, 0,4Гкал | Funke |
| Теплообменник ГВС №2, 0,4Гкал | Funke |

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику95/70°С.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Котельная оборудована приборами учета потребленных энергоресурсов, а также выработки и отпуска тепловой энергии.

    - Котельная «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик», расположена на территории Бердской косы, по адресу: улица Морская, 3. Источник теплоснабжения и тепловые сети принадлежит компании ООО «Борвиха». ООО «Коммунальщик» эксплуатирует источник и сети на основании договоров аренды и субаренды. Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска микрорайон Бердский санаторий.

Структура основного оборудования.

- В качестве основного оборудования на котельной установлено два водогрейных котла типаRIELLO, работающие на природном газе.

- Схема горячего водоснабжения закрытая.

Характеристика основного оборудования котельной «Коммунальщик» приведена ниже (Таблица ).

Таблица 2.1.5. Характеристика основного оборудования котельной «Коммунальщик»

| Котлыво догрейные. Тип | Вид топлива | Установ ленная мощность котла, Гкал/час | Располага емая мощ ность котла, Гкал/ч | Год ввода в экс плуа тацию котла | Нормативн ый срок эксплуатац ии, лет | Наработка котла с начала экс плуатации,час | Количе ство пус ков котла с начала эксплуата ции | Средневзвешенный срок службы, лет на конец 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIELLO | газ | 2,55 | 2,255 | 2009 | 10 | 24652 | 18 |  |
| RIELLO | газ | 2,55 | 2,255 | 2010 | 10 | 17768 | 14 |  |
| итого |  | 5,1 | 4,5 |  |  |  |  | 12 |

Основные технические данные:

Установленная мощность – 5,1 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность источника – 4,5 Гкал/ч

На котельной установлены 3 пластинчатых теплообменника типа Теплотэкс №35-89, тепловой производительностью 2 Гкал/ч каждый; 1 пластинчатый теплообменник типа Теплотэкс №35-35, тепловой производительностью 1,2 Гкал/ч каждый.

Сетевые насосы:

Основной: типа GrundfosLPD160/168 сдвоенный. Напор 33,3 м, подача 102 м3/ч, (180 м3/ч при работе двух насосов).

Резервный типа Grundfos 189 МВ 2 шт. Напор 33,7 м, подача 174 м3/ч, (210 м3/ч при работе двух насосов).

Перечень потребителей котельной представлен ниже. Количество потребителей в зоне действия источника – 27 (Таблица 2.).

Таблица 2.1.5.1. Перечень потребителей тепловой энергии котельной «Коммунальщик»

| № п/п | Адрес абонента | Наличие тепловой камеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Борвиха», ул.Морская 3 | да |
| 2 | ЦТП 20а Тер.сан.Бердский 30 (МКД №№ 1, 30, 32, 34, 37, 5, 5а,6) | да |
| 3 | ЖК Ясная Поляна (МКД №№ 12,14,14а, 44, 45, 46, 47, 48, 15а) | да |
| 4 | ТСЖ Приморское04 (МКД №36) | да |

Регулирование отпуска тепловой энергии. Способы учета тепла.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 90/70°С.

На котельной установлены приборы учета отпущенной тепловой энергии типа ВКТ-5, дата последней поверки 02.09.2022.

Статистика отказов основного оборудования

Оборудование котельной «Коммунальщик» вводилось в эксплуатацию в 2009 – 2010 году, отказы основного и вспомогательного оборудования отсутствуют. Средневзвешенный срок службы составляет 13 лет (на конец 2023г).

Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год не ведется.

    - Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ»

Тепловая станция №1 расположена на правом берегу Бердского залива на территории поселка Речкуновка, по адресу: улица Лесная, 4. Объект принадлежит СО РАН и предназначен для обеспечения теплом потребителей Академгородка. Для обеспечения тепловой энергией потребителей северной части города Бердска тепловая станция использует относительно небольшую долю своей мощности. Присоединенная нагрузка тепловой станции №1 380,9 Гкал/час, в том числе относящаяся к городу Бердск –25,59 Гкал/час.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено семь водогрейных котлов типа БМ35Р, ПТВМ, работающие на природном газе (Таблица 2.).

Схема горячего водоснабжения - открытая.

Способ регулирования отпуска тепла – качественно-количественный.

Температурный график 150/70°С для отпуска тепла был определен при проектировании системы теплоснабжения ННЦ СО РАН. Качественное регулирование тепла фактически производится со срезкой на 130 °С и спрямлением на нужды ГВС – 70 °С.

Учет тепла, отпускаемого потребителям котельной, ведется с помощью, автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период. Тип приборов учета СПТ961.2

Все средства измерения проходят регулярную поверку и являются коммерческими.

Таблица 2.1.6. Характеристика основного оборудования Тепловой станции №1

| № Кот | Тип котла | Вид топлива, основное/ резервное | Установленная мощность, | Нормативный срок службы | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМ35Р | газ/мазут | 28,8 | 20 | 1960 |
| 2 | БМ35Р | газ/мазут | 28,8 | 20 | 1961 |
| 3 | ПТВМ50 | газ/мазут | 50 | 24 | 1960 |
| 4 | ПТВМ50 | газ/мазут | 50 | 24 | 1961 |
| 5 | ПТВМ501 | газ/мазут | 50 | 24 | 1962 |
| 6 | ПТВМ504 | газ/мазут | 50 | 24 | 1971 |
| 7 | ПТВМ100 | газ/мазут | 100 | 24 | 1974 |

Средневзвешенный срок службы котлов составляет 59 лет.

Установленная тепловая мощность ТС-1 – 357,6 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность ТС-1 – 357,6 Гкал/час.

    - Котельные ИП Голубев В.А.»

Газовые котельные ИП Голубев В.А., находятся введении предприятия ИП Голубев В.А. В. А., осуществляют теплоснабжение:

- Котельная №1, адрес: ул. Боровая,4/10 г. Бердск - ЖК «Молодежный»,

- Котельная №2, адрес: ул. Лунная,26 г. Бердск - ГСК «Спортивный»,

- Котельная №3, адрес: пер. Белокаменный, 7/1 г. Бердск - ЖК «Белокаменный»,

- Котельная №4, адрес: Бердский дом отдыха г. Бердск - ЖК «Бердского дома отдыха»,

- Котельная №5, адрес: ул. Морская, 44/10, г. Бердск – ЖК «Серебряный бор»,

Характеристика основного оборудования котельных предоставлена в Таблица .

Структура основного оборудования

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95°С/70°С. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Таблица 2.1.7. Характеристика основного оборудования котельных ИП Голубев В.А.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной | Средневзвешенный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (установленные) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование теплоснабжающей организации ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Lavart 3500M ICI Caldae | Водогрейные | 2008 | Катионитовый | 70/95 | 91 | 16 |
|  |  | REX 3500 | 2 шт. | 2015 | Clak |  |  | 9 |
| 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | LOOS UT-L16 | Водогрейные | 2008 | Катионитовый | 70/95 | 92 | 16 |
|  |  | 2 шт. | 2 шт. | 2008 | Clak |  |  | 16 |
| 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | Lavart 6000M | Водогрейные | 2008 | Катионитовый | 70/95 | 92 | 16 |
|  |  | ICI Caldae REX 3500 | 3 шт. | 2015 | Clak |  |  | 9 |
|  |  | Lavart 1750M |  | 2015 |  |  |  | 9 |
| 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | Viessman РТ1400 | Водогрейные | 2008 | Катионитовый | 70/95 | 92 | 16 |
|  |  | Viessman PT575 | 2 шт. | 2008 | Clak |  |  | 16 |
| 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | Riello RTQ1020 | Водогрейные | 2015 | Катионитовый | 70/95 | 92 | 9 |
|  |  | Riello RTQ1020 | 2 шт. | 2018 | Clak |  |  | 6 |

Установленная тепловая мощность котельных составляет – 22,59 Гкал/час, в том числе:

- Котельная №1 – 6,02 Гкал/час,

- Котельная №2 – 3,44 Гкал/час;

- Котельная №3 – 9,67 Гкал/час;

- Котельная №4 – 1,70 Гкал/час;

- Котельная №5 – 1,76 Гкал/час;

Располагаемая тепловая мощность котельных составляет – 22,59 Гкал/час, в том числе:

- Котельная №1 – 6,02 Гкал/час,

- Котельная №2 – 3,44 Гкал/час;

- Котельная №3 – 9,67 Гкал/час;

- Котельная №4 – 1,70 Гкал/час;

- Котельная №5 – 1,76 Гкал/час;

Установленное электрооборудование

Данные об установленном электрооборудовании на котельных ИП Голубев В.А. представленыв таблице2.1.7.1.

Таблица 2.1.7.1. Установленное электрооборудование на котельных ИП Голубев В.А.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Сетевой (3 шт.) | Wilo IL 80/160 ATB-LONERF 160M/4A ATB-LONERF 160M/4A | 11 21 21 | 60 60 60 | 32 40 40 | 2021 2008 2008 |
|  |  | ХВС (2 шт.) | GRUNDFOS CR15-05 | 4 | 17 | 100 | 2008 |
|  |  | ГВС (2шт.) | Wilo TOP S65/13 GRUNDFOS ТР80-210/2 | 1,45 4 | 25 30 | 10 17 | 2008 2018 |
| 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | Сетевой (3 шт.) | Wilo IРL 80/200 Wilo IL 50/130 DAB BPH 120/250.40M | 3 3 0,5 | 40 30 8 | 11 20 6,5 | 2008 2008 2013 |
|  |  | ХВС (1 шт.) | GRUNDFOS CR15-03 | 3 | 17 | 33 | 2008 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | Wilo TOP S50/15 Wilo TOP S65/13 | 1,57 1,45 | 22 25 | 12 10 | 2008 2008 |
| 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | Сетевой (1 шт.) | Wilo IL 50/210 |  |  |  |  |
|  |  | ХВС (2 шт.) | Wilo IL - Е80/8 Wilo IL 80/170 | 17 15 | 60 80 | 40 38 | 2019 2014 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | Wilo TOP S80/20 Wilo IРL 80/120 | 3,12 0,55 | 45 37 | 14 3,2 | 2011 2023 |
| 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | Сетевой (4 шт.) | Wilo TOP S80/20 DAB BPH 180/340.65T Wilo ТОР – S40/4 GRUNDFOS UPS 40-60/2F | 1,45 5,5 0,2 0,25 | 27 28 8 5 | 9 15 2,6 7 | 2008 2018 2008 2018 |
|  |  | ХВС (1 шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС (2 шт.) | GRUNDFOS UPS 32-80 Wilo TOP S80/20 | 0,22 1,45 | 5 27 | 7 9 | 2008 2008 |
| 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | Сетевой (2 шт.) | Wilo IL 50/130 Wilo IL 50/130 | 3 3 | 30 30 | 20 20 | 2015 2015 |
|  |  | ХВС (1 шт.) | Wilo MVIE 803-1/16 | 2,2 | 10 | 42 | 2015 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | DAB ALP 2000T | 0,55 | 4,8 | 16 | 2019 |

Топливный режим

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо  дизельное.

Ниже приведены основные показатели котельной (Таблица ).

Таблица 2.1.7.2.Основные показатели суммарно по котельным ИП Голубев В.А. за 2023 год

| Наименование | Отпуск тепловой энергии | Расход тепла на собственные нужды |  |  | Годовой расход топлива |  |  | УРУТ на отпуск тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/год | тут |  | тыс.м3 | кг.у.т/Гкал |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 14701 | 0,025 | 405 | 2291 |  | 1992 | 156 |  |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 5514 | 0,013 | 160 | 859 |  | 747 | 161 |  |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 23872 | 0,032 | 654 | 3720 |  | 3235 | 158,4 |  |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 2237 | 0,006 | 86 | 349 |  | 303 | 163,5 |  |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 2886 | 0,006 | 86 | 450 |  | 391 | 153,5 |  |
| Итого | 49210 | 0,082 | 1391 | 7669 |  | 6668 | - |  |

    - Котельная ООО «М-300»

Котельная ООО «М-300», расположена на территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 и обеспечивает теплом потребителей, расположенных на промплощадке,за исключением корпусов №1,2,3. Характеристика основного оборудования приведена в (Таблица 2.).

Котлы КЕ переведеныводогрейный режим в 2001 г.

Установленная тепловая мощность котлов после проведения испытаний в 2016 г скорректирована. Основным топливом для котлов КЕ-10-14 является каменный угольдля котла КВ6-110ДВО – опилки, (отходы производства ООО «Мастер и К»).

Таблица 2.1.8. Характеристика основного оборудования котельной ООО «М-300»

| № котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | КПД, % | Удельный расход топлива, кг/Гкал | Топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | вид | марка | калорийность |
| 2 | КЕ-10-14 | 1991 | 6,0 | 3,8 | 74 | 283,45 | уголь | ДОМШ | 4900 |
| 3 | КЕ-10-14 | 1991 | 6,0 | 3,8 | 74 | 283,45 | уголь | ДОМШ | 4900 |
| 4 | КВ6-110ДВО | 2007 | 5,2 | 5,2 | 74 | 319,95 | опилки | МДФ | 4180 |

Основные технические данные котельной.

- Установленная мощность 17,2 Гкал/час.

- Располагаемая мощность – 12,8 Гкал/час.

- Регулирование отпуска тепла – качественное, температурный график – 95/70 º С.

- Основное топливо – уголь и опилки.

- Для учета отпущенной тепловой энергии на котельной установлен прибор типа СПТ961М.

Средневзвешенный срок службы оборудования составил 25 лет. По данным предприятии для повышения эффективности и надежности теплоснабжения в ближайшие годы потребуется выполнить капитальный ремонт котлов КЕ, КВ, модернизация котла КВ, реконструкцию системы подачи опилок, ремонт теплообменников.

    - Котельная ООО «ТВК»

Котельная ООО «ТВК»находится по адресу: 633009, Новосибирская область, город Бердск жилой район «Раздольный». Котельная ООО «ТВК» предназначена для снабжения тепловой энергией многоквартирных жилых домов и административных объектов жилого района «Раздольный».

Структура основного оборудования

На котельной ООО «ТВК» установлено 3 водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 90°С/70°С. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Основные характеристики котлов приведены ниже (Таблица 2.).

Таблица 2.1.9. Характеристика основного оборудования котельной ООО «ТВК»

| Тип котла | Вид топ лива | Установ ленная мощность котла, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в экс плуа тацию котла | Норматив ный срок эксплуата ции, лет | Наработка котла с начала экс плуатации, час | Количе ство пус ков котла с начала эксплуата ции | Средне взве шенный срок службы, лет на конец 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riello RTQ-1500 | Газ/ дизтопливо | 1,288 | 1,288 | 2017 | 20 | н/д | н/д | 6 |
| Riello RTQ-1700 | Газ/ дизтопливо | 1,454 | 1,454 | 2017 | 20 | н/д | н/д | 6 |
| Riello RTQ-1500 | Газ/ дизтопливо | 1,288 | 1,288 | 2017 | 20 | н/д | н/д | 6 |

Основные технические данные котельной.

- Установленная мощность 4,03 Гкал/час.

- Располагаемая мощность – 4,03 Гкал/час.

Для учета тепловой энергии на котельной установлен прибор тип СПТ961.2, дата последней поверки 21.07.2020.

Топливный режим

Основным топливом на котельной является природный газ, резервным – дизтопливо. Данные об утвержденных величинах общего нормативного запаса топлива и неснижаемого нормативного запаса топлива не представлены.

Статистика отказов основного оборудования

Данные об отказах основного оборудования не представлены.

параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

В разделе 2.1. подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Бердска. В Таблица  представлены результирующие сведения по установленной мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 2.2. Сведения по установленной и располагаемой мощности котельных г. Бердска

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | 100 | 100 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | 140 | 140 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | 3,8 | 3,8 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 3,44 | 3,44 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,38 | 0,38 |
| ООО «ТГК 1» | 173,6 | 173,6 |
| ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | 18,06 | 18,06 |
| «Санаторий Рассвет» | 5,16 | 5,08 |
| ООО «Коммунальщик» | 5,53 | 5,53 |
| ФГУП «УЭВ» | 29 | 25,59 |
| ООО «М-300» | 12,8 | 12,6 |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 6,02 | 6,02 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 3,44 | 3,44 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,67 | 9,67 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,7 | 1,7 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,76 | 1,76 |
| ООО «ТВК» | 4,03 | 4,03 |
| Итого | 521,04 | 521,04 |

Ниже приведено графическое изображение распределение котельных по мощности (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Распределение котельных города по группам (по мощности)

Доля крупных котельных с единичной установленной мощностью более 20 Гкал/ч в суммарной установленной тепловой мощности СЦТ города составляет 86%, средних – 11%, малых – 3%.

ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии величина,равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Теплоисточники с указанием ограничений тепловой мощности, параметрами располагаемой тепловой мощности представлены в разделе 2.2.

На отопительных, отопительно-производственных котельных располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью оборудования котельных и лежит в диапазоне от 80 до 100 %. Тогда как на производственных котельных величина располагаемой мощности колеблется в пределах от 60 до 100% от установленной мощности, что связано со степенью загруженности производства.

Ограничения установленной тепловой мощности котельных по представленным данным имеются на котельных ООО «ТГК1» и на котельной ООО «Коммунальщик».

В соответствии с Постановлением Администрации города Бердска от 24.04.2024 года № 1670/65 года деятельность предприятия ООО «ТГК 1» будет прекращена в мае 2026 года.

объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.) вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» величина,равная располагаемоймощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды котельных в каждой котельной различна и варьируется в большом диапазоне. По выборке из предоставленных данных на наиболее крупных котельных МУП «КБУ» величина потребления на собственные нужды составляет 0,8 - 2,4 % от установленной мощности котельной.

сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Значительная часть основного оборудования крупных котельных близка к исчерпанию своего ресурса. В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Средневзвешенный срок службы составляет более20 лет вКотельном цехе №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32,более 35 лет на Котельном цехе №2 ("Вега"), ул.Линейная, 5/8,  иКотельном цехе №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35  МУП «КБУ».

Средневзвешенный срок службы составляет от 4 до 9 лет на котельных «БЭМЗ Энергосервис», ООО «Коммунальщик», до 12 лет на котельных ИП Голубев В.А. и более38 лет на котельной ТГК 1.

КотельнаяООО «ТГК 1» планируется к выводу из эксплуатации в мае 2027 года. Вместо нее планируется строительство и  запуск новой котельной в июне 2027 года.

В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Источников комбинированной выработки, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города нет.

способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

На котельных города применяются температурные графики: 90/70 ºС, 95/70 ºС, 100/70 ºС, 130/70 ºС, 150/70 ºС.

Фактически на котельныхМУП «КБУ», ООО «ТГК 1», «ТС-1 ФГУП «УЭВ» имеется верхняя «срезка» температурного графика. Производится только качественное регулирование отпуска тепла.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

среднегодовая загрузка оборудования;

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной мощности составляет от 7% на котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, дефицит до 22 % - Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

Коэффициент использования установленной мощности составляет от 11 % на котельной «Рассвет», до 23 %на котельных ИП Голубев В.А.и до 24,2% на котельной «ТГК 1».

На большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей (с учетом потерь в тепловых сетях), что приводит к неполной загрузке оборудования.

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, а также в линиях подпитки.

Для учета отпускаемой тепловой энергии, на котельных г. Бердска производитсяизмерения приборами количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, подпиточной воды на нужды отопления и ГВС, отпускаемой потребителю.

Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому выводу.

Все средства измерения проходят регулярную поверку. В составе цеха ремонта оборудования КИПиА МУП «КБУ» имеется служба метрологического контроля, которая обеспечивает своевременную поверку оборудования.

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы.

Приборы учета тепловой энергии с нарушенным сроком поверки, на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствовали.

статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных за последние 5 лет не зафиксировано. Теплоисточники функционировали в штатном режиме, без сбоев.

Большая часть агрегатов котельной «ТГК 1» выработала свой ресурс, даже самые последние из установленных на объекте котлов работают более сорока лет.

Стабильность и безаварийная работа основного и вспомогательного котельного оборудования, во многом обусловлена хорошей и своевременной готовностью теплоисточников к прохождению отопительных сезонов, реализацией планов в выполнении объемов работ по капитальному ремонту и замене морально устаревшего оборудования.

предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования отсутствуют.

перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2021 году введен в эксплуатацию МУП «КБУ» Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения(безвозмездное пользование), с установленной мощностью 0,38 Гкал/ч.

Изменения в части установлено оборудования с момента утверждения предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения на эксплуатируемых теплоисточниках города не произошли.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;

Теплоэнергетический комплекс города Бердска, по состоянию на 2024 год, включающий в себя 18 котельных, обеспечивает теплоснабжение потребителей. Самые крупные котельные – ООО «ТГК 1», МУП «КБУ» - Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 и  Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8. Тепловые сети от этих котельных включают в себя магистральные сети, распределительные сети и центральные тепловые пункты. От котельных ООО «ТГК 1», МУП «КБУ» - Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, обеспечивается теплоснабжение потребителей центральной части города. Их тепловые сети связны между собой. Связь между ними обеспечивает перемычка в районе улицы Горького, что дает возможность для маневра поставкой теплоносителя при проведении плановых и аварийных ремонтов.

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение жилых и социальных объектов от котельных:5 котельных МУП «КБУ»;  ООО«ТГК 1»(вывод город);ФГУП «УЭВ»; ООО «Коммунальщик»; от 2-х котельных:ИП Голубев В.А. иИП Голубев В.А. (Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10) находятся в хозяйственном ведении и эксплуатируются МУП «КБУ». Общая протяженность тепловых сетей обслуживаемых МУП «КБУ»составляет 281,932 км в однотрубном исчислении.

Тепловые сети остальных котельных значительно меньше, они имеют локальное значение и осуществляют транспорт теплоносителя по закрытой схеме.

На тепловых сетях города Бердск смонтировано ЦТП – 64 шт, в том числе на обслуживании МУП «КБУ» - 60 шт.  ПНС на тепловых сетях города Бердск отсутствуют.

карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;

Электронная схема систем теплоснабжения города Бердска разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в разделе 4 к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Бердска, а также в электронной модели схемы теплоснабжения.

Рисунок 4.2.Карта тепловых сетей города Бердск

параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;

    - Тепловая сетьМУП "КБУ"

Тепловые сети – двухтрубные и четырехтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов – до 1971 г.

Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и самокомпенсация, на новых сетях в стесненных местах устанавливаются сильфонные компенсаторы.

Магистральные трубопроводы больших диаметров вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно, на отдельно стоящих низких опорах, переходы через проезды и препятствия выполнены на высоких (до 7,0 м) отдельно стоящих опорах или по строительнымконструкциям мостовых переходов. Изоляция трубопроводов при наземной прокладке – минераловатные прошитые маты, покровный слой из оцинкованной стали.

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП и в системы отопления и вентиляции зданий.

Инженерно-геологическая характеристика грунта

Геолого-литологический разрез третьей террасы, на которой в основном расположен существующий город, представляется в следующем виде:

1. Почвенно-растительный слой, представленный гумусированной супесью и суглинками, залегает на глубине 0,0-0,04 м.

2. Супесь буровато-серая, пылеватая, макропористая, от маловлажной до водонасыщенной пропластками и линзами суглинка, залегающая на глубине 0,4-20,0 м.

Из разреза следует, что несущими грунтами на описываемой территории будут супеси и реже суглинки. Грунты первого и второго типа просадочности. Рекомендуемое расчетное сопротивление грунтов колеблется в пределах 2-2,5 кг/см².

Территория площадки г. Бердска в основном имеет благоприятные условия для строительства по инженерно-геологическим и гидрологическим условиям. Исключением является северо-восточная и отдельные участки водораздельной территории, сложенной микропористыми супесями, реже суглинками, второго типа просадочности, требующие особых мероприятий по предохранению грунтов от замачивания и усилению конструкций зданий и сооружений. Она отнесена к неблагоприятной для строительства территории.

Центральная и юго-восточная часть территории сложена микропористыми супесями и суглинками первого типа просадочности, которая условно отнесена к благоприятным для строительства территориям, так как ее освоение не потребует значительных дополнительных затрат на освоение под застройку.

К неблагоприятным для строительства территориям отнесены участки с уклонами от 0,08 до 0,12, требующие больших объемов земляных работ.

К особо неблагоприятным для строительства территориям, требующим большого объема работ по инженерной подготовке, отнесены участки крутых склонов, долин рек и оврагов, их заболоченные долины, территории берегопереработки Новосибирским водохранилищем.

Тепловая сеть Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35

Тепловая сеть начала строиться в 80-е годы прошлого века и продолжает строиться до настоящего времени. Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения. Технические характеристики тепловых сетей котельной «Новая» МУП «КБУ» приведены ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 3.3.1. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,025 | подземная канальная | 644,5 | 0 | 12,5 | 60 | 80 | 0 | 492 |
| 0,032 | подземная канальная | 927,3 | 0 | 216,3 | 200 | 0 | 0 | 511 |
|  | подвальная | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 1844,5 | 0 | 312,00 | 601,5 | 244 | 0 | 687 |
|  | надземная | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | подвальная | 84 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 15 |
| 0,05 | подземная канальная | 7942,69 | 184,2 | 723,6 | 2194,3 | 855,29 | 298,8 | 3686,5 |
|  | подземная бесканальная | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
|  | подвальная | 324 | 0 | 0 | 24 | 90 | 0 | 210 |
| 0,065 | подземная канальная | 523,4 | 88,5 | 434,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 4776,7 | 0 | 807,10 | 2483 | 352,6 | 364 | 770 |
|  | подвальная | 728 | 0 | 0 | 59 | 0 | 127 | 542 |
| 0,08 | подземная канальная | 17112,47 | 552,6 | 1022 | 4769,8 | 1765,57 | 552 | 8450,5 |
|  | надземная | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 89 |
|  | подвальная | 1293 | 0 | 0 | 48 | 71 | 0 | 1174 |
| 0,1 | подземная канальная | 13923,19 | 265,5 | 1398,98 | 3242,3 | 1223,81 | 1912 | 5880,6 |
|  | надземная | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
|  | подвальная | 2378 | 0 | 0 | 72 | 48 | 593 | 1665 |
| 0,125 | подземная канальная | 5130,5 | 0 | 890,2 | 1565 | 468 | 0 | 2207,3 |
|  | подвальная | 286 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 227 |
| 0,15 | подземная канальная | 12678,81 | 0 | 555,18 | 3960,5 | 498,39 | 1441 | 6223,74 |
|  | подвальная | 397 | 0 | 0 | 22 | 0 | 329 | 46 |
| 0,2 | подземная канальная | 7680,12 | 0 | 557,76 | 2280 | 1044,74 | 0 | 3797,62 |
|  | подвальная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0,25 | подземная канальная | 5584,7 | 606 | 0 | 985,6 | 171 | 0 | 3822,1 |
|  | подвальная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0,3 | подземная канальная | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222 |
| 0,5 | подземная канальная | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 |
|  | надземная | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 0,6 | надземная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Итого | подземная канальная | 90720,88 | 1696,8 | 6930,52 | 22342 | 6703,4 | 4567,8 | 48480,36 |
|  | подземная бесканальная | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1899 |
|  | подвальная | 5610 | 0 | 0 | 320 | 254 | 1049 | 3987 |
| Всего |  | 92276 | 1696,8 | 6971,52 | 22662 | 6957,4 | 5746,8 | 54366,36 |

Общая протяженность тепловых сетей – 92,276 км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы до ЦТП – 23,730 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 40,184 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 34,487 км.

Количество ЦТП – 16 шт. ЦТП присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

Сальниковые компенсаторы: Ø500 – 48 шт., Ø300 – 2 шт., Ø250 – 4 шт. Количество тепловых камер – 210 шт.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику: 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 93,924 Гкал/ч.

материальная характеристика тепловой сети 15660,009 м².

удельная материальная характеристика 174,9м²/(Гкал/ч).

По показателю удельная материальная характеристика котельная Новая находится в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Оборудование котельной вводилась в эксплуатацию в 1989–1991 гг. В эти же годы строились тепловые сети. Протяженность тепловых сетей котельной «Новая» со сроком службы более 25 лет 55,2% от общей протяженности.

Часть тепловых сетей от котельной «Новая» принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной «Новая» приведеныниже (Таблица 3.3.1.1).

Таблица 3.3.1.1. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,02 | подземная канальная | 302 | 0 | 19 | 0 | 17 | 221 | 45 |
| 0,025 | подземная канальная | 286 | 0 | 15 | 120 | 0 | 143 | 8 |
|  | подвальная | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 0,032 | подземная канальная | 521,5 | 0 | 119,5 | 110 | 17 | 159 | 116 |
|  | подземная бесканальная | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 287,1 | 0 | 58,1 | 90 | 34 | 81 | 24 |
|  | подвальная | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 0,05 | подземная канальная | 1510,5 | 0 | 287,5 | 390 | 28 | 74 | 731 |
|  | надземная | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|  | подвальная | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 0,07 | подземная канальная | 694,6 | 170 | 286,6 | 0 | 0 | 126 | 112 |
|  | надземная | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0,08 | подземная канальная | 1042 | 0 | 48 | 18 | 30 | 0 | 946 |
|  | подземная бесканальная | 517,2 | 0 | 517,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|  | подвальная | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 0,1 | подземная канальная | 1002,3 | 0 | 292,3 | 54 | 84 | 0 | 572 |
|  | подвальная | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,125 | подземная канальная | 386,6 | 10 | 230,6 | 0 | 80 | 0 | 66 |
| 0,15 | подземная канальная | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 0,25 | подземная канальная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Итого | подземная канальная | 6450,6 | 180 | 1356,6 | 782 | 290 | 804 | 3038 |
|  | подземная бесканальная | 527,2 | 0 | 517,2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | надземная | 620 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  | подвальная | 1943 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1727 |
| Всего |  | 11357,26 | 350 | 2089,8 | 782 | 300 | 804 | 5215 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов –11,357км в однотрубном исчислении, в том числе:

Итого по магистральной тепловой сети  - 5 510,4 м.;

Итого по ЦТП 2А	-	68,0 м.;

Итого по ЦТП 3А	-	30,0 м.;

Итого по ЦТП 4А	-	30,0 м.;

Итого по ЦТП 6А	-	463,0 м.;

Итого по ЦТП 7А	-	1 444,0 м.;

Итого по ЦТП 9А	-	1 470,8 м.;

Итого по ЦТП 10А	-	630,3 м.;

Итого по ЦТП 8А	-	68,0 м.;

Итого по  ЦТП Родина	-	236,0 м.;

Итого по ЦТП 11А	-	200,0 м.;

Итого по ЦТП 16А	-	610,8 м.;

Итого по ЦТП Лесхоз	-	596,0 м.

Основные характеристики:

- Режим работы по температурному графику: 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

Протяженность тепловых сетей абонентов Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща со сроком службы более 25 лет 87% от общей протяженности.

Тепловые сети котельной от котельной  МУП «КБУ» Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

Тепловая сеть построена в 1968–1971 годах. Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной «Вега» приведены в таблице (Таблица 3.2).

Таблица 3.2.1.3. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ»Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,02 | подземная канальная | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
|  | подвальная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 0,025 | подземная канальная | 586 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 544 |
| 0,032 | подземная канальная | 1042,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1032,7 |
|  | надземная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | подвальная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 1265,92 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1209,92 |
|  | надземная | 216,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,2 |
|  | подвальная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 |
| 0,05 | подземная канальная | 9153 | 0 | 286,7 | 957,5 | 801 | 490,2 | 6617,6 |
|  | надземная | 728,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,4 |
|  | подвальная | 278 | 0 | 0 | 12 | 0 | 68 | 198 |
| 0,065 | подземная канальная | 394,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,22 |
| 0,07 | подземная канальная | 3363,7 | 0 | 295,2 | 202,5 | 158 | 0 | 2708 |
|  | надземная | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
|  | подвальная | 245 | 0 | 142 | 15 | 0 | 0 | 88 |
| 0,08 | подземная канальная | 10960,98 | 0 | 463,9 | 1451 | 694 | 973,5 | 7378,58 |
|  | надземная | 693,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,4 |
|  | подвальная | 932 | 0 | 414 | 260 | 0 | 0 | 258 |
| 0,1 | подземная канальная | 15873,5 | 0 | 548 | 1495 | 638 | 1810,4 | 11382,1 |
|  | надземная | 1595,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595,6 |
|  | подвальная | 498 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 429 |
| 0,125 | подземная канальная | 4029,96 | 0 | 342 | 260 | 565 | 171 | 2691,96 |
|  | надземная | 252,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,6 |
|  | подвальная | 404 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 74 |
| 0,15 | подземная канальная | 9661,3 | 0 | 454 | 967 | 326 | 1121,5 | 6792,8 |
|  | надземная | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
|  | подвальная | 346 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 274 |
| 0,2 | подземная канальная | 6421,2 | 134,2 | 323 | 293 | 833 | 570 | 4268 |
|  | надземная | 1252 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1046 |
|  | подвальная | 364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 340 |
| 0,25 | подземная канальная | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 |
|  | надземная | 792 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 754 |
| 0,3 | подземная канальная | 3540,2 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 2950,2 |
|  | надземная | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 0,35 | подземная канальная | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
|  | надземная | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 0,4 | подземная канальная | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
|  | надземная | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 0,5 | подземная канальная | 2518 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 2314 |
|  | надземная | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 0,7 | надземная | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Итого | подземная канальная | 75700,68 | 134,2 | 2716,8 | 5934 | 4605 | 5136,6 | 57174,08 |
|  | надземная | 7478 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 7234 |
|  | подвальная | 3210 | 0 | 604 | 734 | 0 | 136 | 1736 |
| Всего |  | 84648,3 | 134,2 | 3320,8 | 6912 | 4605 | 5272,6 | 66144,08 |

Общая протяженность тепловых сетей – 84,648 км, в однотрубном исчислении, в том числе:

Итого по магистральной т/с	-	19 009,4 м.;

Итого по ЦТП №1	-	1508,0 м.;

Итого по ЦТП №2	-	6 691,0 м.;

Итого по ЦТП №3	-	828,9 м.;

Итого по ЦТП №5	-	890,0 м.;

Итого по ЦТП №6	-	2799,0 м.;

Итого по ЦТП №7	-	2 504,8 м.;

Итого по ЦТП №8	-	5 604,0 м.;

Итого по ЦТП №9	-	2 387,0 м.;

Итого по ЦТП №10	-	2 476,0 м.;

Итого по ЦТП №11	-	732,0 м.;

Итого по ЦТП №12	-	4 642,0 м.;

Итого по ЦТП №13	-	7 662,0 м.;

Итого по ЦТП №14	-	4 350,0 м.;

Итого по ЦТП №15	-	3 888,3 м.;

Итого по ЦТП №17	-	6 163,5 м.;

Итого по ЦТП №18	-	1 954,0 м.;

Итого по ЦТП №22	-	8 088,8 м.;

Итого по ЦТП №23	-	1 376,0 м.;

Итого по ЦТП №25	-	352,0 м.;

Итого по ИТП ж/д ул. Ленина 2а, 4, 8, 10, 10/1 	-	741,6 м.;

Количество ЦТП – 20 шт., в том числе:

- По зависимой схеме – 8 шт.,

- По независимой схеме – 12 шт.

Сальниковые компенсаторы: Ø500 – 22 шт., Ø400 – 6 шт. Количество тепловых камер – 275шт.

Схема тепловых сетей первого контура двухтрубная циркуляционная, подающая тепло на центральные тепловые пункты, где происходит передача тепла воде второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура – четырёх-трубные (с раздельной подачей тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения). Система горячего водоснабжения – закрытая.

Основные характеристики

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 107,57 Гкал/ч.

- материальная характеристика тепловой сети 14092,06м².

- удельная материальная характеристика129,8м²/(Гкал/ч).

Существующие проблемы системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловыхсетей

По показателю удельная материальная характеристика котельная Вега находится в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Годы строительства тепловых сетей1968–1971. Протяженность тепловых сетей Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 со сроком службы более 25 лет 80% от общей протяженности.

Часть тепловых сетей от котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной «Вега» приведеныниже (Таблица 3.3.1.3.3).

Таблица 3.3.1.3.3. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | надземная | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0,02 | подземная канальная | 35,9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25,9 |
|  | подвальная | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,025 | подземная канальная | 129,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 89,9 |
|  | подвальная | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,032 | подземная канальная | 928,4 | 51 | 94,7 | 92,5 | 152 | 0 | 538,2 |
|  | подземная бесканальная | 208,8 | 208,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 1359,7 | 257,1 | 93 | 377,6 | 84 | 0 | 548 |
|  | подземная бесканальная | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0,05 | подземная канальная | 2223,5 | 281,4 | 0 | 87,5 | 572 | 30 | 1252,6 |
|  | подземная бесканальная | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 738,4 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 481,4 |
|  | подвальная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0,065 | подземная канальная | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 0,07 | подземная канальная | 869,2 | 0 | 0 | 93,2 | 0 | 0 | 776 |
|  | подземная бесканальная | 581,6 | 563 | 8 | 10,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | подвальная | 230 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0,08 | подземная канальная | 2641,4 | 0 | 778 | 805 | 0 | 0 | 1058,4 |
|  | подземная бесканальная | 36,6 | 0 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 138,4 | 0 | 0 | 133,4 | 0 | 0 | 5 |
| 0,1 | подземная канальная | 3234 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 2894 |
|  | подземная бесканальная | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 1082 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 722 |
| 0,125 | подземная канальная | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
|  | подземная бесканальная | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 0,15 | подземная канальная | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 26 |
|  | подземная бесканальная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | надземная | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 256 |
| 0,2 | подземная канальная | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
|  | подземная бесканальная | 101,6 | 0 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,25 | подземная канальная | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
|  | подземная бесканальная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|  | надземная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  | подвальная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Итого | подземная канальная | 13596 | 594,5 | 965,7 | 1810,8 | 808 | 580 | 8837 |
|  | подземная бесканальная | 2087,6 | 995,8 | 446,2 | 281,6 | 0 | 0 | 364 |
|  | надземная | 2710,8 | 0 | 0 | 947,4 | 0 | 176 | 1587,4 |
|  | подвальная | 754 | 440 | 0 | 270 | 0 | 0 | 44 |
| Всего |  | 19876,5 | 2030,3 | 1411,9 | 3309,8 | 808 | 756 | 10832,4 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов –19,877 км в однотрубном исчислении, в том числе:

Итого по магистральной т/сети	10 082,8 м.;

Итого по ЦТП 1	56,0 м.;

Итого по ЦТП 2	836,9 м.;

Итого по ЦТП 3	400,0 м.;

Итого по ЦТП 5	988,0 м.;

Итого по ЦТП 6	54,5 м.;

Итого по ЦТП 8	1 742,2 м.;

Итого по ЦТП 9	676,7 м.;

Итого по ЦТП 11	24,0 м.;

Итого по ЦТП 12	313,2 м.;

Итого по ЦТП 13	1 584,8 м.;

Итого по ЦТП 15	1 478,0 м.;

Итого по ЦТП 17	20,0 м.;

Итого по ЦТП 18	20,0 м.;

Итого по ЦТП 22	179,4 м.;

Итого по ИТП ж/д ул. Ленина 2а, 4, 8, 10, 10/1 	138,0 м.;

Итого по ЦТП 22	842,0 м.;

Итого по ЦТП 25	440,0 м.;

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

Протяженность тепловых сетей абонентов от Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 со сроком службы более 25 лет 80% от общей протяженности.

Тепловые сети МУП «КБУ» от котельной №3 ООО «ТГК 1» (вывод на город)

Тепловая сеть построена в 1968–1971 годах. Прокладка теплосетей осуществлялась как надземным способом, так и подземным имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения. Тепловые сети находятся в хозяйственном веденииМУП «КБУ».

Схема тепловых сетей первого контура двухтрубная циркуляционная, подающая тепло на центральные тепловые пункты, где происходит передача теплотытеплоносителю второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура – четырёх-трубные (с раздельной подачей тепловой энергии на отопление и горячей воды). Система горячего водоснабжения – закрытая.

Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ООО «ТГК 1» приведены ниже (Таблица 3.3.1.4).

Таблица 3.3.1.4. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной№3 ООО «ТГК 1» (город)

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | подземная канальная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 0,02 | подземная канальная | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 0,025 | подземная канальная | 1559,3 | 0 | 11 | 242 | 412 | 0 | 894,3 |
| 0,032 | подземная канальная | 1912 | 0 | 0 | 103 | 382 | 57 | 1370 |
| 0,04 | подземная канальная | 2949,1 | 174,6 | 457,5 | 439 | 73 | 52 | 1753 |
|  | подземная бесканальная | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | подвальная | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 |
| 0,05 | подземная канальная | 7562,2 | 271 | 265 | 862,5 | 778,5 | 91 | 5294,2 |
|  | надземная | 198 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 138 |
|  | подвальная | 330 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 260 |
| 0,065 | подземная канальная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 0,07 | подземная канальная | 4210,5 | 620 | 361,5 | 649 | 775 | 87 | 1718 |
|  | надземная | 288 | 0 | 228 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 0,08 | подземная канальная | 8394,4 | 301,8 | 277 | 1090,5 | 925,5 | 139 | 5660,6 |
|  | надземная | 456 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 362 |
|  | подвальная | 600 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 530 |
| 0,1 | подземная канальная | 13815,2 | 134 | 631 | 2508 | 1301 | 368 | 8873,2 |
|  | надземная | 3726 | 0 | 0 | 94 | 120 | 0 | 3512 |
|  | подвальная | 1496 | 0 | 0 | 36 | 140 | 0 | 1320 |
| 0,125 | подземная канальная | 2041,5 | 5 | 0 | 630 | 657,5 | 0 | 749 |
|  | подвальная | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 0,15 | подземная канальная | 9860 | 0 | 0 | 1278 | 1917 | 684 | 5981 |
|  | надземная | 294 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 236 |
|  | подвальная | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 0,2 | подземная канальная | 9580 | 64 | 0 | 588 | 992 | 0 | 7936 |
|  | надземная | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 0,25 | подземная канальная | 7136,6 | 654,6 | 0 | 366 | 848 | 0 | 5268 |
|  | надземная | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 0,3 | подземная канальная | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 0,35 | подземная канальная | 2302 | 0 | 0 | 1126 | 194 | 0 | 982 |
| 0,4 | подземная канальная | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 |
| 0,5 | подземная канальная | 4880 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 3636 |
| 0,6 | подземная канальная | 454 | 0 | 0 | 350 | 104 | 0 | 0 |
|  | надземная | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| 0,7 | подземная канальная | 1276 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1172 |
|  | надземная | 2014 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1694 |
| Итого | подземная канальная | 80917,8 | 2225 | 2003 | 11476 | 9463,5 | 1478 | 54272,3 |
|  | подземная бесканальная | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 8570 | 0 | 228 | 246 | 1380 | 0 | 6716 |
|  | подвальная | 3765 | 0 | 0 | 106 | 210 | 54 | 3395 |
| Всего |  | 94306,8 | 2271,8 | 2231 | 11828 | 11053,5 | 1532 | 64383,3 |

Общая протяженность тепловых сетей – 94,307 км, в однотрубном исчислении:

Итого по магистральной т/сети	-	35 593,8 м.;

Итого по ЦТП 1"Б"	-	8 738,4 м.;

Итого по ЦТП 1"В"	-	5 129,5 м.;

Итого по ЦТП 2 "Б"	-	3 981,0 м.;

Итого по ЦТП 3 "Б"	-	40,0 м.;

Итого по ЦТП 4 "Б"	-	502,0 м.;

Итого по ЦТП 6 "Б"	-	1 374,0 м.;

Итого по ЦТП 8 "Б"	-	1 040,0 м.;

Итого по ЦТП 9 "Б"	-	496,0 м.;

Итого по ЦТП 9 "В"	-	1 978,4 м.;

Итого по ЦТП 10 "Б"	-	4 177,0 м.;

Итого по ЦТП 11"Б"	-	5 349,0 м.;

Итого по ЦТП 12"Б"	-	284,0 м.;

Итого по ЦТП 15"Б"	-	1 452,9 м.;

Итого по ЦТП 20"Б"	-	1 320,0 м.;

Итого по ЦТП 21"Б"	-	3 452,0 м.;

Итого по ЦТП 26"Б"	-	4 197,0 м.;

Итого по ЦТП 27"Б"	-	4 201,0 м.;

Итого по ЦТП 28"Б"	-	180,0 м.;

Итого по ЦТП 40"Б"	-	1 392,0 м.;

Итого по ЦТП 41"Б"	-	674,0 м.;

Итого по ЦТП МСЧ 129	-	2 504,0 м.;

Итого по в/ч 64655	-	6 250,8 м.

Количество ЦТП – 24 шт., в том числе:

- По зависимой схеме – 14 шт.

- По независимой схеме – 10 шт.

Количество тепловых камер – 261 шт.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

Магистральные трубопроводы и трубопроводы после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

трубопроводы после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет (вывод на город) – 80,5Гкал/ч.

- материальная характеристика тепловой сети 19331,6 м².

- удельная материальная характеристика242,9 м²/(Гкал/ч).

Существующие проблемы системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

По показателю удельная материальная характеристика вывод город котельной ООО «ТГК 1» находится за пределами эффективности централизованных систем и свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения.

Часть тепловых сетей от котельной №3 ООО «ТГК 1» принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №3 ООО «ТГК 1» приведены ниже (

Таблица 3.3.1.5).

Таблица 3.3.1.5. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №3 ООО «ТГК 1»

| Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | подземная канальная | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 0,02 | подземная канальная | 63 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 0,025 | подземная канальная | 1168,3 | 21,3 | 0 | 684 | 47 | 138 | 278 |
|  | подземная бесканальная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 0,032 | подземная канальная | 2626,3 | 21,3 | 254 | 686 | 714 | 466 | 485 |
|  | подземная бесканальная | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 332 | 0 | 50 | 78 | 0 | 194 | 10 |
|  | подвальная | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 0,04 | подземная канальная | 1126 | 0 | 0 | 264 | 49 | 236 | 577 |
|  | подземная бесканальная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 476 | 244 | 0 | 0 | 0 | 128 | 104 |
|  | подвальная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0,05 | подземная канальная | 2088 | 0 | 50 | 483 | 124 | 452 | 979 |
|  | надземная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
|  | подвальная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0,065 | подземная канальная | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 1617,6 | 42,6 | 281 | 113 | 247 | 450 | 484 |
|  | подземная бесканальная | 118,8 | 0 | 118,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 1506,8 | 101,8 | 301 | 0 | 54 | 0 | 1050 |
|  | подземная бесканальная | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 600 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480 |
|  | подвальная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 0,1 | подземная канальная | 2058 | 10 | 57 | 0 | 0 | 260 | 1731 |
|  | надземная | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
|  | подвальная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0,125 | подземная канальная | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 720 |
| 0,15 | подземная канальная | 1803 | 10 | 0 | 150 | 0 | 50 | 1593 |
| 0,2 | подземная канальная | 694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 0,25 | подземная канальная | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
|  | надземная | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 0,3 | надземная | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 16077 | 277 | 955 | 2484 | 1248 | 2354 | 8759 |
|  | подземная бесканальная | 225,8 | 0 | 185,8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 3423 | 244 | 170 | 78 | 26 | 578 | 2327 |
|  | подвальная | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Всего |  | 20488,2 | 521 | 1310,8 | 2602 | 1274 | 2932 | 11460 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов от котельной №3 ООО «ТГК 1»  – 20,489  км в однотрубном исчислении, в том числе:

Итого по магистральной т/сети	-	7 381,4 м.;

Итого по ЦТП 1Б	-	1 364,0 м.;

Итого по ЦТП 1В	-	294,0 м.;

Итого по ЦТП 2Б	-	1 011,6 м.;

Итого по ЦТП 4Б	-	90,0 м.;

Итого по ЦТП 6Б	-	447,0 м.;

Итого по ЦТП 8Б	-	111,0 м.;

Итого по ЦТП 10Б	-	60,0 м.;

Итого по ЦТП 9В	-	115,2 м.;

Итого по ЦТП 15 Б	-	1 332,0 м.;

Итого по ЦТП 15 Б	-	24,0 м.;

Итого по ЦТП 20 Б	-	120,0 м.;

Итого по ЦТП 21 Б	-	40,0 м.;

Итого по ЦТП 27 Б	-	384,0 м.;

Итого по ЦТП 28 Б	-	92,0 м.;

Итого по ЦТП 40 Б		136,0 м.;

Итого по ЦТП 41 Б	-	44,0 м.;

Итого по ЦТП МСЧ 129	-	168,0 м.;

Итого по ЦТП 64655	-	4 342,0 м.;

Итого по ЦТП Мичуринское     - 2 932,0 м.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы  после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы  после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

Годы строительства тепловых сетей. 1968–1971. Протяженность тепловых сетей со сроком службы более 25 лет 82 % от общей протяженности.

Тепловая сеть от котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

Тепловая сеть построена в 1997–1998  годах. Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются участки бесканального и канального ее заложения.

Котельная имеет один вывод. Транспорт тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется через двухтрубные тепловые сети по тупиковой схеме. Присоединение потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. При этом горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме. ЦТП и ПНС отсутствуют. Тепловые сети четырехтрубные.

Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,3 приведены ниже в таблице 3.3.1.7.

Таблица 3.3.1.6. Техническая характеристика тепловых сетей МУП «КБУ» от  котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,3

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,02 | подземная канальная | 206,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,7 | 0 |
| 0,025 | подземная канальная | 69,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 0 |
| 0,032 | подземная канальная | 138,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,9 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 |
| 0,05 | подземная канальная | 179,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,2 | 0 |
|  | надземная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 108,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,2 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 396,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,4 | 0 |
| 0,1 | подземная канальная | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 0,125 | подземная канальная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 0,15 | подземная канальная | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 |
|  | надземная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Всего |  | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 |

Общая протяженность тепловых сетей – 1,958 км в однотрубном исчислении.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 95/70 0С.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 0,87 Гкал/ч.

материальная характеристика тепловой сети 103,7	м².

удельная материальная характеристика 158,3 м²/(Гкал/ч).

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 23 года.

Часть тепловых сетей от Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №4 «Озерная» приведены ниже (Таблица 3.3.1.7).

Таблица 3.3.1.7. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,3

| Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | надземная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 0,02 | надземная | 109,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,5 | 0 |
| 0,025 | надземная | 341,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,5 | 0 |
| 0,032 | надземная | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 |
| 0,04 | надземная | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 |
| 0,05 | подземная канальная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
|  | надземная | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
|  | надземная | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 |
| Всего |  | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов– 2,366  км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 1,211 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 1,155 км.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 95/70 ºС.

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 22,5 года.

Тепловые сети МУП «КБУ» Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный")

ул. Купца Горохова, 22а

Котельная школы и детского сада : БМГК м-он "Южный" ул. Купца Горохова, 22а

Таблица 3.3.1.9. Технические характеристики тепловых сетей Котельного цеха №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а

| Котельная школы и детского сада : БМГК м-он "Южный" ул. Купца Горохова, 22а | Водогрейная газовая котельная установленной мощностью 4,1 МВт |  |  |  |  |  | 3,526 | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоля-ционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки |  |  |
| Котельная школы и детского сада : БМГК м-он "Южный" ул. Купца Горохова, 22а до школы | подающий | 44,9 | 0,2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2019 |  | 95/70 |
|  | обратный | 44,9 | 0,2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2019 |  | 95/70 |
| ТК до детского сада Купца Горохова, 20 | подающий | 196,0 | 0,1 | маты минераловатные | подземная канальная | 2020 |  | 95/70 |
|  | обратный | 196,0 | 0,1 | маты минераловатные | подземная канальная | 2020 |  | 95/70 |
| Всего | Всего | 481,8 |  |  |  |  |  |  |

Основные характеристики:

- Материальная характеристика тепловой сети  57.16 м2

- Подключенная нагрузка 3.15  Гкал/ч;

- Протяженность тепловой сети 481,8 м.;

- Режим работы по температурному графику 95/70 ºС.

Тепловые сети МУП «КБУ» Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения

Тепловая сеть построена в 2021 году. Потребитель детский сад-ясли: БМГК-400 ул. Возрождения до здания д/сада- ясли. Протяженность сети - 124,2 м.

Таблица 3.3.1.10. Технические характеристики тепловых сетей Котельного цеха №1 (БМГК-400) ул. Возрождения.

| Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детский сад-ясли: БМГК-400 ул. Возрождения до здания д/сада- ясли | подающий | 62,1 | 0,08 | маты минерало-ватные | подземная канальная | 2021 | 95/70 |
|  | обратный | 62,1 | 0,08 | маты минерало-ватные | подземная канальная | 2021 | 95/70 |
| Котельная детский сад-ясли: БМГК-400 ул. Возрождения | Водогрейная газовая котельная установленной мощностью 0,44 МВт |  |  |  |  | 0,3784 |  |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов от котельная детский сад-ясли: БМГК-400 ул. Возрождения до здания д/сада- ясли – 124,2  м в однотрубном исчислении.

Основные характеристики:

- Материальная характеристика тепловой сети  9,936 м2

- Подключенная нагрузка 0.27  Гкал/ч;

- Режим работы по температурному графику 95/70 ºС.

Тепловые сети МУП «КБУ» от котельной ФГУП «УЭВ»

Тепловая сеть построена в 1968–1971 годах. Прокладка теплосетей- надземная и подземная канальная. Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП «КБУ».

Схема тепловых сетей первого контура двухтрубная циркуляционная, подающая тепло на центральные тепловые пункты, где происходит передача теплотытеплоносителю второго контура. Система горячего водоснабжения – открытая.

Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ФГУП«УЭВ» приведены ниже (3.3.1.11.).

Таблица 3.3.1.11. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ФГУП«УЭВ»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,025 | подземная канальная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 0,032 | подземная канальная | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 42 |
| 0,04 | надземная | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0,05 | подземная канальная | 844,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 476,5 |
|  | надземная | 76,5 | 0 | 0 | 76,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 125 |
|  | надземная | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 123 |
|  | надземная | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 |
| 0,1 | подземная канальная | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 305 |
|  | надземная | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 0,125 | подземная канальная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 0,15 | подземная канальная | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 3977,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 1071,5 |
|  | надземная | 1493 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1208 |
| Всего |  | 5470,5 | 0 | 0 | 285 | 0 | 2906 | 2279,5 |

Общая протяженность тепловых сетей – 5,471 км, в однотрубном исчислении:

- Трубопроводы до ЦТП – 2,565 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 2,906 км,

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы - 150/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы послеЦТП - 95/70 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 25,56 Гкал/ч.

Материальная характеристика тепловой сети 489,4 м².

Удельная материальная характеристика 20,1 м²/(Гкал/ч).

Существующие проблемы системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

Годы строительства тепловых сетей. 1968–1971. Протяженность тепловых сетей со сроком службы более 25 лет 43,7 % от общей протяженности. Схема горячего водоснабжения открытая, необходима разработка мероприятий для перевода на закрытую схему.

Тепловая сеть от котельной «Коммунальщик»

Протяженность тепловых сетей находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ»составляет в однотрубном исполнении 2,008 км. Основные годы строительства сетей 1959 год. Прокладка теплосетей – подземная канальная и надземная.

Котельная имеет один вывод. Транспорт тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется через двухтрубные сети до ЦТП, после ЦТП четырехтрубные. Присоединение потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. При этом горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. Имеется одно ЦТП, ПНС отсутствуют. Технические характеристики сетей отопления котельной «Коммунальщик» приведены ниже (3.3.1.12.).

Таблица 3.3.1.12.Технические характеристики сетей МУП «КБУ» от котельной «Коммунальщик»

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ЦТП-20а до ТК1 | подающий отопление | 20,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 20,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | гвс | 20,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 20,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
| 2 | От ТК1 до ТК3 | подающий отопление | 165,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 165,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | гвс | 165,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 165,0 | 0,025 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  | От ТК3 до МКД Бердский санаторий, 34 | подающий отопление | 18,5 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 2002 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 18,5 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 2002 | 95/70 |
|  |  | гвс | 18,5 | 0,07 | минвата | подземная канальная | 2002 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 18,5 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 2002 | 60/45 |
|  | От ТК3а до МКД Бердский санаторий, 37 | подающий отопление | 56,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 2004 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 56,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 2004 | 95/70 |
|  |  | гвс | 56,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 2004 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 56,0 | 0,07 | минвата | подземная канальная | 2004 | 60/45 |
| 3 | От ТК3 до общежития №1 | подающий отопление | 70,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 70,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 4 | От ТК1 до ТК4 | подающий отопление | 60,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 60,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 5 | От ТК4 до ж.д. №32 | подающий отопление | 40,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 40,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 6 | ЦТП20а-ж.д.32 | гвс | 100,0 | 0,08 | минвата | надземный | 1959 | 95/70 |
|  |  | циркул гвс | 100,0 | 0,032 | минвата | надземный | 1959 | 95/70 |
| 7 | От ТК4 до ТК12 | подающий отопление | 65,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 65,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | гвс | 65,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 65,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
| 8 | От ТК12 до ж.д. №6 | подающий отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 9 | От точки врезки (до ж.д. №6) до ТК13 | подающий отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 10 | От ТК13 до ж.д. №5а | подающий отопление | 25,0 | 0,025 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 25,0 | 0,025 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | Итого | 2 008,0 |  |  |  |  |  |

Информация об основных характеристиках ТС:

Режим работы по температурному графику 90/70°С.

Общая длина трубопроводов сети отопления в однотрубном исчислении – 1159 м.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в однотрубном исчислении – 849 м.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,07 Гкал/ч.

Материальная характеристика тепловой сети без сетей ГВС - 143,2 м².

Удельная материальная характеристика -37,3 м²/(Гкал/ч).

По показателю удельная материальная характеристика котельная Коммунальщик находится в зоне низкой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Перспективная прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика нет.

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет около 50 лет.

Тепловая сеть котельнойИП Голубев В.А.

Протяженность тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ИП Голубев В.А. составляет в однотрубном исполнении 0,42 км. Основные годы ввода в эксплуатацию 1959 г. Прокладка тепловых сетей – подземная канальная (Таблица 3.3.).

Режим работы по температурному графику 95/70 ºС

Таблица 3.3.1.13. Технические характеристики сетей МУП «КБУ» от котельнойИП Голубев В.А.

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От точки 6а до насосной | подающий отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 2 | От ТК16 до ж.д. 5б | подающий отопление | 40,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 40,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 3 | От ТК16 до ТК17 | подающий отопление | 95,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 95,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 4 | От ТК17 до ж.д. №6а | подающий отопление | 5,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 5,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 5 | От ТК17 до ж.д. №7а | подающий отопление | 40,0 | 0,032 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 40,0 | 0,032 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  | Итого |  | 420,0 |  |  |  |  |  |

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 63года.

Материальная характеристика тепловых сетей составляет 25,6 м2.

    - Тепловая сеть котельной ИП Голубев В.А.Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10

Протяженность тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ИП Голубев В.А.Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 составляет в однотрубном исполнении 0,233 км. Основные годы ввода в эксплуатацию 2001 г. Прокладка тепловых сетей – подземная канальная (Таблица ).

Режим работы по температурному графику 95/70 ºС.

Таблица 3.3.2. Технические характеристики сетей МУП «КБУ» от котельной ИП Голубев В.А.Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ЦТП по ул. Морская, 31а до ТК1’ | подающий отопление | 25,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 25,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
| 2 | От ТК1’ до ТК2’ | подающий отопление | 22,5 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 22,5 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
| 3 | От ТК2’ до ТК3’ | подающий отопление | 69,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 69,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  | Итого |  | 233,0 |  |  |  |  |  |

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 20 лет.

Материальная характеристика тепловых сетей составляет 46,6 м2.

Основные характеристик  тепловых сетей от котельныхИП Голубев В.А. и находящихся на его обслуживании приведены ниже (Таблица ).

Таблица 3.3.2.1. Технические характеристики тепловых сетей от котельных ИП Голубев В.А.

| Наименование котельной | Длина, м | Средний диаметр, м | Теплоизоля-ционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 600 | 0,089 | Минвата | подземная канальная | 2008-2009 | 95/70 | 106,8 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 80 | 0,108 | Минвата | подземная канальная | 2008-2009 | 95/70 | 17,3 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 1800 | 0,089 | Минвата | подземная канальная | 2011-2018 | 95/70 | 320,4 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 70 | 0,108 | Минвата | подземная канальная | 2008-2010 | 95/70 | 15,1 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 150 | 0,108 | Минвата | подземная канальная | 2015-2017 | 95/70 | 32,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 492,0 |

    - Тепловая сеть котельной ООО «М-300»

До 15 октября 2020 года организация называлось – ООО «Райдекс». С 15 октября 2020 года ООО «Райдекс» переименовано в ООО «М-300».

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1.272 км. Основные годы строительства сетей 1995–2006 гг. Прокладка сетей подземная. Котельная имеет два вывода. Транспорт тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубным тепловым сетям. Схема присоединения потребителей зависимая. Горячее водоснабжение отсутствует. Технические характеристики сетей отопления котельной ООО «М-300» приведены ниже (Таблица 3.8).

Таблица 3.8. Технические характеристики сетей отопления котельной ООО «М-300»

| Диаметр (условный), мм | Протяженность подающего и обратного трубопроводов, всего, м | Год строительства | Подземная |  |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий, м |  | обратный, м | подающий, м | обратный, м |
| 300 | 118 | 1995 | 56 | 56 |  |  |  |
| 250 | 270 | 2000 | 135 | 135 |  |  |  |
| 200 | 140 | 2001 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |
| 150 | 120 | 2005 | 60 | 60 |  |  |  |
| 100 | 312 | 2002 | 156 | 156 |  |  |  |
| Итого | 1272 |  |  |  |  |  |  |

Основные характеристикитепловых сетей

Режим работы по температурному графику 95/70°С.

Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении – 1272 м.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 9,35 Гкал/ч.

Количество абонентов - 64.

материальная характеристика тепловой сети 360,2м².

удельная материальная характеристика 38,5 м²/(Гкал/ч).

По показателю удельная материальная характеристика котельная ООО «М-300» находится в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Необходимость модернизации тепловых сетей нет, имеется потребность в ремонте.

Перспективная прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика нет.

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет около 20 лет.

    - Тепловая сеть от котельной ООО «ТГК 1» (промплощадка)

Котельная ООО «ТГК 1» осуществляет поставку тепловой энергии организациям и промышленным предприятиям, которым они поставляют тепло самостоятельно, через собственные сети. Тепловая сеть промплощадки обеспечивает теплоносителем (горячей водой) несколько десятков потребителей, в том числе четыре потребителя обеспечиваются паром (Таблица 4.3.).

Режим работы по температурному графику: на промышленную площадку 130/70 ºС со срезкой на 105 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 31,61 Гкал/ч, в т.ч.: в горячей воде 24,31 Гкал/ч, в паре – 7,3 Гкал/ч.

Таблица 4.3.3. Технические характеристики водяных тепловых сетей котельной ООО «ТГК 1» (промплощадка)

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении)L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная - узел "Б" | 0,630 | 126 |  |  | 1978 |
| узел "Б" - УТ5 | 0,426 | 62 |  |  | 1978 |
| УТ5 - к.7 | 0,219 | 180 |  |  | 2006 |
| через к.7 | 0,159 | 90 |  |  | 2006 |
| к.7 - УТ8 -ПЧ | 0,108 | 550 |  |  | 2006 |
| УТ8 - ГПП Заречная | 0,089 | 9 |  |  | 2006 |
| ПЧ - Рос.натур.продукт | 0,057 | 45 |  |  | 1978 |
| УТ5 - УТ5' | 0,426 | 60 |  |  | 1978 |
| УТ5' - УТ6 | 0,273 | 130 |  |  | 1978 |
| УТ6 - к.98 | 0,057 | 28 | Маты |  | 1978 |
| УТ6 - УТ6' | 0,273 | 240 | минераловатные | надземная | 1978 |
| УТ6' - АСТА | 0,057 | 60 | марки 125 |  | 1995 |
| УТ6' - к.4 | 0,159 | 9 |  |  | 1989 |
| УТ6' - Птицефабрика | 0,219 | 523 |  |  | 1978 |
| УТ5' - УТ11 | 0,426 | 210 |  |  | 1978 |
| УТ11 - к.14 | 0,057 | 50 |  |  | 1978 |
| УТ11 - УТ13 | 0,426 | 60 |  |  | 1978 |
| УТ13 - УТ16 | 0,273 | 90 |  |  | 1978 |
| УТ16 - к.5 | 0,108 | 15 |  |  | 1978 |
| УТ16 - к.6 | 0,089 | 20 |  |  | 1978 |
| УТ16 - УТ20 | 0,273 | 197 |  |  | 1978 |
| УТ13 - УТ24 | 0,426 | 150 |  |  | 1978 |
| УТ24 - УТ25 | 0,159 | 55 |  |  | 1990 |
| УТ25 - к. 17 | 0,108 | 31 |  |  | 1990 |
| УТ25 - к. 20 | 0,108 | 93 |  |  | 1990 |
| УТ24 - УТ63 | 0,426 | 25 |  |  | 1978 |
|  | 0,325 | 25 |  |  | 1989 |
| УТ63 - к.19 | 0,108 | 66 |  |  | 1992 |
| УТ63 - УТ66 - УТ70 | 0,426 | 110 |  |  | 1978 |
|  | 0,325 | 73 |  |  | 1978 |
|  | 0,325 | 183 |  |  | 1989 |
| УТ66 - к.26 | 0,057 | 10 |  |  | 1961 |
| УТ70 - УТ109 - УТ104 | 0,325 | 105 | Маты |  | 1978 |
|  | 0,159 | 105 | минераловатные | надземная | 1978 |
| УТ104 - к.41 | 0,159 | 26 | марки 125 |  | 1989 |
| УТ109 - к.25 | 0,089 | 18 |  |  | 1978 |
| УТ104 - УТ42 | 0,325 | 140 |  |  | 1978 |
| УТ42 - УТ30 | 0,089 | 71 |  |  | 1967 |
| УТ30 - к.23 | 0,057 | 29 |  |  | 1967 |
| УТ30 - УТ31 - к.24 | 0,089 | 61 |  |  | 1967 |
| УТ31 - к.21 | 0,089 | 36 |  |  | 1967 |
| УТ42 - УТ34 | 0,325 | 105 |  |  | 1978 |
| УТ34 - к.38 | 0,057 | 48 |  |  | 1978 |
| УТ34 - УТ36 | 0,325 | 59 |  |  | 1978 |
|  | 0,273 | 125 |  |  | 1967 |
| УТ36 - к.38/1 | 0,089 | 18 |  |  | 1967 |
| УТ36 - УТ22 | 0,273 | 16 |  |  | 1967 |
|  | 0,219 | 167 |  |  | 1965 |
| УТ22 - к.80 | 0,089 | 15 |  |  | 1993 |
| УТ22 - к.81 | 0,108 | 20 |  |  | 2006 |
| УТ22 - УТ29 | 0,219 | 48 |  |  | 1965 |
| УТ29 - к.79 | 0,133 | 48 |  |  | 1987 |
| к.79 - к.79/1,2,3,4 | 0,089 | 52 |  |  | 2006 |
| УТ29 - УТ9 - к.71,72 | 0,133 | 210 |  |  | 1965 |
| УТ9 - УТ7 | 0,133 | 19 |  |  | 1965 |
| УТ7 - клад кислоты | 0,089 | 89 |  |  | 1967 |
| УТ7 - УТ7' | 0,108 | 72 |  |  | 1965 |
| УТ7' - к.84 | 0,089 | 52 |  |  | 1965 |
| УТ70 - УТ73 - УТ76 | 0,219 | 214 |  |  | 1961 |
| УТ73 - к.43 | 0,159 | 9 |  |  | 1961 |
| УТ73 - к.44 | 0,159 | 12 |  |  | 1961 |
| УТ76 - к.45 | 0,159 | 15 |  |  | 1961 |
| УТ76 - УТ78 - УТ4 | 0,219 | 197 |  |  | 1961 |
| УТ4 - к.42 | 0,089 | 20 |  |  | 1967 |
| УТ4 - к.40 | 0,159 | 55 |  |  | 1961 |
| УТ78 - УТ2 | 0,219 | 176 |  |  | 1990 |
| УТ2 - УТ3 | 0,219 | 51 |  |  | 2007 |
| УТ3 -к 89 | 0,108 | 40 | Маты |  | 1967 |
| УТ3 - УТ3' | 0,159 | 31 | минераловатные | надземная | 1967 |
| УТ3' - к.90 | 0,057 | 21 | марки 125 |  | 1967 |
| УТ3' - УТ10.3 - УТ10.2 | 0,159 | 100 |  |  | 1967 |
| УТ10.3 - к.91 | 0,057 | 51 |  |  | 2006 |
| УТ10.2 - к.87 | 0,133 | 29 |  |  | 1967 |
| УТ10.2 - УТ10.1 | 0,159 | 76 |  |  | 1967 |
| УТ10.1 - к.88 | 0,057 | 42 |  |  | 1967 |
| УТ10.1 - к.86 | 0,108 | 85 |  |  | 1967 |
| УТ10.1 - УТ1' | 0,159 | 64 |  |  | 1967 |
| УТ1' - к.85 | 0,089 | 21 |  |  | 2007 |
| УТ70 - УТ87 - УТ90 | 0,219 | 110 |  |  | 1961 |
| УТ87 - к.27 | 0,089 | 35 |  |  | 1961 |
| УТ87 - к.28 | 0,089 | 15 |  |  | 1967 |
| УТ90 - к.46 | 0,159 | 51 |  |  | 1961 |
| УТ90 - к.29,30,31 | 0,057 | 36 |  |  | 1961 |
| УТ90 - УТ95 - УТ96 | 0,219 | 105 |  |  | 1961 |
| УТ96 - к.35 | 0,159 | 64 |  |  | 1961 |
| УТ96 - УТ97 - УТ98 | 0,219 | 109 |  |  | 1961 |
| УТ98 - к.1 | 0,089 | 10 |  |  | 1961 |
| УТ98 - к.3 | 0,133 | 32 |  |  | 1961 |
| УТ98 - к.3/1 | 0,108 | 10 |  |  | 2007 |
| к.3 - к.34 | 0,057 | 51 |  |  | 1961 |
| УТ95 - УТ12 - УТ11 | 0,219 | 116 |  |  | 1961 |
| УТ12 - к48 | 0,108 | 30 |  |  | 1961 |
| УТ12 - к.49 | 0,057 | 24 |  |  | 2005 |
| УТ12 - к.50 | 0,057 | 10 | Маты |  | 2006 |
| УТ11 - к.51 | 0,057 | 5 | минераловатные | надземная | 1961 |
| УТ11 - УТ10 | 0,219 | 92 | марки 125 |  | 1965 |
| УТ10 - УТ2' | 0,159 | 86 |  |  | 1965 |
| УТ2' - к.93 | 0,089 | 29 |  |  | 1965 |
| УТ2' - к.94 | 0,108 | 94 |  |  | 1965 |
| к.94 - к.59 | 0,057 | 27 |  |  | 2006 |
| УТ10 - УТ10.а | 0,159 | 42 |  |  | 1989 |
| УТ10.а - к.56,57,58 | 0,108 | 16 |  |  | 1989 |
| УТ10.а - к.61 | 0,089 | 112 |  |  | 1989 |
| Итого |  | 7949 |  |  |  |

Тепловые сети на промышленной площадке проложены в надземном исполнении.

Основные характеристикитепловых сетей

Средневзвешенный срок службы водяных тепловых сетей составляет – 45 лет.

Доля водяных тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 86,2%.

Материальная характеристика – 1666,2 м2.

Удельная материальная характеристика 68,5 м²/(Гкал/ч).

    - Тепловая сеть ЖКС №4

ЖКС№4 осуществляет транспорт тепловой энергии потребителям, расположенным на территории: в/ч №12739, 1340 ЦОМТИ, в/ч № 55433. Тепловая энергия подается через тепловые сети МУП «КБУ» до ТК-40А. От ТК-40А до потребителей по тепловым сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности ЖКС №4.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах. Сети были проложены в 1978–1986  гг.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,4 Гкал/ч.

Техническая характеристика тепловых сетей приведена ниже (Таблица 3.).

Таблица 3.3.5. Технические характеристики водяных тепловых сетей ЖКС№4

| Наружный диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,032 | непроходной канал | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 0,045 | непроходной канал | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 0,057 | непроходной канал | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 0,076 | непроходной канал | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 0,089 | непроходной канал | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 0,108 | непроходной канал | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 0,159 | непроходной канал | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 0,219 | непроходной канал | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 |
| Итого |  | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 |

Средневзвешенный срок службы водяных тепловых сетей составляет – 38 лет.

Материальная характеристика – 784,1 м2.

Удельная материальная характеристика 230,6 м²/(Гкал/ч).

Доля водяных тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 100 %.

    - Тепловая сеть ООО «ТВК»

ООО «ТВК» осуществляет транспорт тепловой энергии населению и юридическим лицам расположенными на территории ж/м «Раздольный» Поставка тепловой энергии осуществляется от котельной, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «ТВК».

Основные характеристики:

- Режим работы по температурному графику 90/70 ºС.

- Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах. Сети были проложены в 2016 году.

- Схема горячего водоснабжения закрытая. Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется в котельной.

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,7 Гкал/ч.

Протяженность тепловой сети в однотрубном исчислении составляет – 1,084 км, в том числе:

- трубопроводы отопления – 0,542 км,

- трубопроводы ГВС – 0,542 км.

Средневзвешенный срок службы водяных тепловых сетей составляет – 5 лет.

Материальная характеристика – 142,1 м2.

Удельная материальная характеристика 36,4 м²/(Гкал/ч).

    - Тепловые сети от котельных от прочих ведомственных котельных

Данные по тепловым сетям локальных котельных ООО «БЭМЗ-Энергосервис», ОАО «Бердский хлебокомбинат», ТЦ«Колорлон». «Шоколадная фабрика»размещенных на территории городского округа Бердск не представлены.

Центральные тепловые пункты

ЦТП МУП «КБУ» в зоне действия Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 16 | 6,05 |

ЦТП МУП «КБУ» в зоне действия Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 20 | 4,68 |

ЦТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 24 | 2,711 |

ИТП МУП «КБУ» в зоне действия Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 21 | 0,435 | 0,09 | - |

ИТП МУП «КБУ» в зоне действия Котельного цеха №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 67 | 0,403 | 0,22 | - |

ИТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 95 | 0,302 | 0,31 | - |

Основные показатели состояниятепловых сетей города Бердска

Энергетические характеристики на тепловых сетях города Бердска не разрабатывались и не утверждались.

Основными проблемами тепловых сетей городского округа города являются:

- значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной «ТГК 1».

По данным ресурсоснабжающих организаций за 2023 год в муниципальной собственности находится153,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Из них нуждающихся в замене и ветхие –116,8 км. Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкалв 2023 году - 0.

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Сравнение тепловых сетей основных энергоисточников г. Бердска представлено ниже (Таблица 3..). В таблице приведены сводные показатели по тепловым сетям г. Бердска.

Таблица 3.3.7.1. Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных г. Бердска

| Котельная | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, км | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 (с учетом сетей абонентов) | 92,276 | 15660,01 | 93,924 | 146,0 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 (с учетом сетей абонентов) | 86,414 | 14092,06 | 107,57 | 131,0 |
| Котельная №3 ООО «ТГК 1» (вывод на город, с учетом сетей абонентов) | 100,718 | 19331,6 | 80,5 | 240,1 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 (с учетом сетей абонентов) | 1,92 | 103,7 | 0,87 | 119,2 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 0,48 | 57,16 | 3,15 | 18,1 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,124 | 9,936 | 0,27 | 37,4 |
| Котельная №3 ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) | 7,949 | 1666,2 | 24,31 | 68,5 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» | 5,471 | 489,4 | 25,59 | 19,1 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | 1,159 | 143,2 | 3,84 | 37,3 |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 0,6 | 53,4 | 5,9 | 9,1 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 0,08 | 8,64 | 1,7 | 5,1 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 1,8 | 160,2 | 9,6 | 16,7 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 0,07 | 7,56 | 1,7 | 4,4 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 0,15 | 16,2 | 1,6 | 10,1 |
| Котельная ООО «М-300» | 1,272 | 360,2 | 9,35 | 38,5 |
| Котельная ООО «ТВК» | 1,084 | 142,1 | 3,9 | 36,4 |
| ЖКС №4 | 5,423 | 784,1 | 3,4 | 230,6 |
| Итого | 306,99 | 53085,67 | 310,04 | 171,2 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, превышающих норму от котельных:

- Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35,

- ЖКС №4.

описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Бердска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, она установлена только в зданиях котельных, ЦТП.

Кроме задвижек в качестве спускных устройств воздушников и спускников применены вентили.

описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях г. Бердск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В системе централизованного теплоснабжения города Бердска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для каждой котельной предоставлены МУП «КБУ» и другими теплоснабжающими организациями:

- для Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 и ООО «ТГК 1» (вывод на город) температурный график 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС и спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- ООО «ТГК 1»На город: 130/70 0С со срезкой на 1150С. На промышленную площадку: 130/70 0С со срезкой на 1050С. Пар 250 0С, 12 кгс /м2.;

- для котельной ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 ºС со срезкой на 130 ºС со спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- для котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» 100/70 ºС;

- для Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32,  Котельного цеха №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, «Санаторий Рассвет», ИП Голубев В.А., ООО «М-300» - 95/70 ºС;

- для котельных ООО «Коммунальщик», ООО «М-300»температурный график 95/70 ºС.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95/70°C, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Тепловые сети после ЦТП, подключенные по независимой схеме, работают по температурному графику 95/70°C.

Температура горячей воды на нужды горячего водоснабжения на выходе из ЦТП поддерживается на уровне 65 °C.

фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Система централизованного теплоснабжения г. Бердска запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников МУП «КБУ», а также от котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения. Графики согласовываются в Администрации г. Бердска, рассматриваются и утверждаются. Характерная особенность температурных графиков по энергоисточникам МУП «КБУ» (Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 и Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8), котельной ООО «ТГК 1», котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ» — наличие срезок температур сетевой воды в подающем трубопроводе, что является нарушением п.7.11 СНиП 41022003 «Тепловые сети».

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от крупных котельных 130/70 ºС был выбран во время развития системы теплоснабжения города и действует до настоящего времени со срезкой:

- для котельных МУП «КБУ» (Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 и Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 и ООО «ТГК 1» (вывод город) – срезка на 115 °С;

- для котельной ООО «ТГК 1» (вывод промплощадка) срезка на 105 °С; пар  - 250 0С, 12 кгс /м2;

- ТС№1 ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 °С со срезкой на 130 °С;

- для остальных котельных используется в основном отопительный график 95/70 °С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденным графиком. При положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение значений температуры как прямого, так и обратного теплоносителя.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство: при соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения. Одной из возможных причин этого является превышение фактического расхода воды в системах отопления зданий над расчетными значениями.

гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от источников централизованного теплоснабжения г. Бердска разработаны существующие гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений длянагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т. д.

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети г.Бердска и его освоении эксплуатирующими организациями появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.

Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:

- расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;

- напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;

- расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;

- нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;

- утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;

- величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат.

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1995 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баковаккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «КБУ» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МУП «КБУ». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.

Данные по отказам на магистральных и распределительных сетях с разбивкой по источникам тепла МУП «КБУ» за 2023 год приведены в Таблице 3.9.

Таблица 3.9. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ» за 2023 год

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | 0,24 | 0,26 | 0 | - | - | 0,24 |
| Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные по отказам и времени восстановления на тепловых сетях других теплоснабжающих организаций не представлены.

статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 3.10. Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41022003 и представлены в таблице ниже (Таблица ).

Таблица 3.10.1. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом по г. Бердску время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Эксплуатация тепловых сетей производится в рамках требований, действующих «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, регистрационный номер № 4358.

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводовизготовителей.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить 75–80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Диагностика состояния элементов тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» осуществляется по результатам проведенных гидравлических испытаний в весенний и осенний период.

Ежегодно в соответствии с п.6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115 и Программой гидравлических испытаний, на предприятии проводятся гидравлические испытания тепловых сетей водой давлением:

- в подающей магистрали – 8,0/16,0 кгс/см2;

- в обратной магистрали – 2,5/4,0 кгс/см2.

По результатам испытаний составляется дефектная ведомость выявленных нарушений состояния элементов тепловых сетей, график устранения выявленных нарушений, срок устранения, состав бригады.

По результатам анализа зафиксированных нарушений в работе тепловых сетей в течение отопительного периода, отраженных в журнале дефектов составляется перечень участков трубопроводов и арматуры, необходимых для замены. Уточняется объемы ремонтных работ, включая земляные, сварочные и монтажные, наличие используемой техники.

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.25597. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественно-количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствиис «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Для поддержания надежного теплоснабжения города Бердска и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Бердска

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена ниже (Рисунок ).

Рисунок 3.13. Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения г. Бердска и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами, методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 402.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительногоиспытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытойсхеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС (отдел эксплуатации тепловых сетей) организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации.

описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36 от 10.08.2012 N 377).

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:

Потери с нормативной утечкой

Теплоноситель (вода)

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя ,    м3

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с "Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от о 30 декабря 2008г. № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377).

В формуле:

α -норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25% (0,0025) от

среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;

Vср.год	- среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

м3

Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и 		   неотопительном периодах, м3;

nот и nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в 			   отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:

для отопления - по отопительному периоду:

Vотnот ,     м3

Затраты на пусковое заполнение.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии

Gзап = 1,0 х Vтр , м3

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте  сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя

а) Теплоноситель «вода»

Qу.н. = mу.н.год  с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод 10-6,  Гкал

где,

mу.н.год  - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры 	                       теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 	               (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принята 0,75.

tх.год =  ,  оС

где,

tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

tх.от   = 5 оС;  tх.л   = 15  оС

nот, nл  - продолжительность отопительного и неотопительного периода,

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей

Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал

tзап , tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               изоляционные конструкции тепловых сетей

Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка:

Qиз.н.год  =  (qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч

б) Надземная прокладка:

- подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  =  (qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч

- обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  =  (qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч

L	- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  в однотрубном, м;

β	- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной

прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной – раздельно, ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к "Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии" по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстрополяция производится по формулам:

Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1)   ,  ккал/м ч;

Δtгод =   ,   оС

qиз.н.ΔТ1 и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта,  ккал/ч м;

Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети,  оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов т/сети

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)

Подающий трубопровод -

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1)  ,

Обратный трубопровод -

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1)  ,

qиз.н.п.ΔТ2 и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2 и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов 	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 	большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;

Данные по фактическим тепловым потерям тепловой энергии в тепловых сетях в разрезе теплосетевых организаций приведены ниже (Таблица -Таблица 6.).

Таблица 3.13. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях МУП «КБУ», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2020 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2021 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2022 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2023 | 143,48 | 92,30 | 235,78 | 30,58 |

Таблица 3.13.1. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ТГК 1» (промплощадка), тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2020 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2021 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2022 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2023 | 0 | 7,949 | 7,949 | 1,9 |

Плановые нормативные потери в тепловых сетях составляют  6 650   Гкал/год.

Таблица 3.13.2. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10 ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2020 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2021 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2022 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2023 | 0 | 0,600 | 0,600 | 6,5 |

Таблица 3.13.3. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26 ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2020 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2021 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2022 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2023 | 0 | 0,8 | 0,8 | 3,6 |

Таблица 3.13.4. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2020 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2021 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2022 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2023 | 0 | 1,80 | 1,80 | 5,7 |

Таблица 3.13.5. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха  ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2020 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2021 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2022 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2023 | 0 | 0,07 | 0,07 | 5,5 |

Таблица 3.13.6. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10                            ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2020 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2021 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2022 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2023 | 0 | 0,150 | 0,150 | 3,7 |

Данные о плановых потерях и затратах теплоносителя в тепловых сетях не представлены.

предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

По состоянию на конец 2023 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «КБУ» не выдавались.

описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Присоединение потребителей г. Бердска к тепловым сетям осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением, с независимым присоединением, через ЦТП и др.

На схемах представлены обозначения:

- СО – система отопления;

- П1СТ и П2СТ подогреватели первой и второй ступени соответственно;

- ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;

- РТ – регулятор температуры;

- ХВ – холодное водоснабжение.

Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены ниже (Рисунок  - Рисунок 8.).

Рисунок 3.16. Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.16.1. Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Рисунок 3.16.2. Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.16.3Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с насосным присоединением СО

Рисунок 3.16.4. Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.16.5. Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Рисунок 3.16.6. Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.16.7. Потребитель последовательным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.16.8. Потребитель последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Бердске от крупных котельных осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

По состоянию на 01.01.2024 г. системы теплоснабжения города насчитывала 64 ЦТП, из них 40 ЦТП запроектированы на работу по зависимой схеме, а 24 ЦТП - на работу по независимой схеме.

Система теплоснабжения города с закрытым водоразбором. Водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения подключены по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам.

Часть ИТП старых зданий не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры является доминирующей. Однако основная масса ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то время (водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы)). Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают современным требованиям. Регуляторы температуры на теплообменниках отсутствуют.

До настоящего времени при оформлении технических условий на проектирование ЦТП и ИТП для исполнения предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) температурный график:

Т1 температура в подающем трубопроводе = 130 ˚С; Т2 –температура в обратном трубопроводе = 70 ˚С.

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель поступает по графику со срезкой. В этих условиях подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяет достичь требуемого результата. Однако, в этом случае, в периоды зимнего максимума температур,увеличение циркуляционного расхода теплоносителя на нужды отопления через каждый такой ИТП (ЦТП) превышает расчетный расход в 1,52 раза.

В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

В период работы СЦТ в диапазоне нижней ― срезки температурного графика (температурной полки), происходит перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.

В период работы СЦТ в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут, — недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41022003 «Тепловые сети»). В противном случае увеличение регулирования количеством теплоносителя в 1,52 раза от расчетного приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сетисетевые насосы на источниках тепла должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

На ЦТП приборы учета потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды практически отсутствуют.

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем — пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом, также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;

- надежности и ремонтно-пригодности приборов;

- необходимости автономного электропитания;

- уровня подготовки эксплуатационного персонала;

- полная автоматизация учета;

- наличие двухмесячного почасового архива;

- доступная стоимость;

- срок присутствия производителя приборов на рынке;

- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков,удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепло-вычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновенияузел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.

анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей организацией и потребителями тепла (управляющая компания, либо частное лицо) разрабатывается регламент взаимоотношений лиц участвующих в теплоснабжении.

Порядок взаимоотношений дежурных производственной диспетчерской службы МУП «КБУ» и дежурных диспетчерских служб управляющих компаний регламентирован соответствующими положениями.

В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при отклонении их зафиксировать нарушение режима и сообщить в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор теплоснабжения.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения города осуществляет МУП «КБУ». Диспетчерская служба МУП «КБУ» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор теплоснабжения, согласно статьям 426 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится к публичным договорам и является отдельным видом договоров купли-продажи.

В соответствии с Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, утвержденного приказом Минстроя России от 20.08.96 № 17113, договоры с поставщиками коммунальных услуг предусматривают следующие необходимые основные положения:

- гарантируемый уровень качества, надежности и экологической безопасности оказываемых услуг;

- объем предоставляемых услуг;

- обязательства по оплате, включая сроки и способ оплаты;

- экономические санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора;

- порядок разрешения споров, изменения условий, прекращения договора.

В представленных договорах МУП «КБУ» включены следующие условия и сведения:

- количество тепловой энергии (отопление, ГВС, вентиляция);

- количество теплоносителей (устанавливается с учетом величин расхода на горячее водоснабжение, планируемых утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках);

- качество тепловой энергии:

- по сетевой воде температура в подающем трубопроводе поддерживается по температурному графикурегулирования отпуска теплоты, перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах;

- качество теплоносителей (показатели качества теплоносителей принимаются):

- по сетевой воде соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и ГОСТ 287482 «Вода питьевая»;

- обязанности абонента по поддержанию качества тепловой энергии и теплоносителей (устанавливаются величины максимальной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе, степень возврата конденсата, обязательства по недопущению снижения качества сетевой воды и конденсата, возвращаемых абонентом теплоснабжающей организации);

- расчеты (порядок установления тарифов и их изменения, а также форма расчетов);

- порядок учета тепловой энергии и теплоносителей; Обязательными приложениями к договору являются:

- акты об установлении границ эксплуатационной ответственности;

- температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.

Количество отпускаемой тепловой энергии в теплоносители по их параметрам, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) устанавливаются теплоснабжающей организацией на основании заявок абонентов, подтвержденных проектными данными и паспортами теплопотребляющих установок, и фиксируются в договоре.

Увеличение абонентом максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок допускается после внесения соответствующих изменений в договор.

уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Большая часть центральных тепловых пунктов и насосных станций проектировалась и строилась в прошлом веке. Средства автоматизации, имевшее место во время их проектирования и строительства, уже не отвечают современным требованиям.

ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры горячей воды и управления насосов ХВС.

В соответствии с согласованной концепцией поэтапной автоматизации производятся работы по автоматизации технологических процессов и оборудования на производственных участках (объектах) предприятия МУП «КБУ».

В концепцию поэтапной автоматизации входят седлающие основные направления:

- для автоматического контроля параметров теплоносителя разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется на соответствующих объектах Автоматизированная система контроля параметров теплоснабжения в магистральных сетях (АСК ТС);

- для автоматического контроля и управления технологическими процессами и оборудованием в центральных тепловых пунктах и насосных станциях (ЦТП и ПС), разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется на соответствующих объектах Автоматизированная система контроля и управления пунктами ЦТП (система АСК ЦТП);

- для автоматического контроля параметров технологического процесса котельных разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется Автоматизированная система контроля технологических параметров котельных (АСК ТПК);

- для обеспечения специалистов и руководства предприятия оперативной и достоверной информацией о состоянии и функционировании объектов и инженерных сетей теплоснабжения горячего водоснабжения создан и продолжает развиваться поочередно, в плановом порядке, программно-аппаратный комплекс «Центральный диспетчерский пункт» предприятия (комплекс ЦДП ТС).

Система АСК ЦТП предназначена для контроля технологических параметров и управления оборудованием каждого ЦТП, оборудованных пунктами контроля, с целью поддержания требуемых параметров в квартальной сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на выходе ЦТП, а также в обратном трубопроводе магистральной сети на вводе в ЦТП. Система АСК ЦТП обеспечивает:

- управление технологическим процессом и задание режимов работы оборудованияЦТП;

- контроль выхода текущих значений параметров за технологические уставки;

- контроль температур в трубопроводах по температурным графикам;

- контроль состояния оборудования ЦТП;

- предупреждение обслуживающего персонала об отказах и неисправностях;

- учет потребляемой тепловой энергии внутриквартальными сетями отопления и водоснабжения;

- учет расхода холодного и горячего водопотребления.

С вводом в эксплуатацию системы АСК ЦТП:

- повышается надежность работы оборудования ЦТП;

- обеспечивается полный контроль работы ЦТП и состояния оборудования;

- осуществляется оперативный контроль параметров отопления, тепло и водоснабжения внутриквартальных сетей;

- своевременно передается информация о сбоях в работе оборудования;

- появляется возможность дистанционного управления оборудованием ЦТП;

- оптимизируются оперативные функции диспетчера;

- высвобождается обслуживающий персонал;

- повышается эффективность принятия управленческих и производственных решений на основе достоверных данных.

сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Сети и теплосетевые объекты города частично оборудованы устройствами защиты от превышения давления. Типы применяемых защит:

- Сбросные клапаны. Устанавливаются на ЦТП, работающих по независимой схеме.

- Перепускные клапаны. Производят «сброс» повышенного давления из подающего трубопровода в обратный. В частности, очень эффективны при останове насосного оборудования.

- Регуляторы рассечки. Производят отключение вторичного контура от теплоисточникапри росте давления.

- Регуляторы давления «после себя». Производят регулирование давления в подающем трубопроводе. В большинстве случаев регуляторы рассечки и регуляторы давления «после себя» совмещены в едином исполнительном органе.

перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей определен на основании данных, представленных Администрацией города Бердска представлен в Выписке из Постановлений в части объектов и сетей теплоснабжения.

Эксплуатирующая организация бесхозяйных тепловых сетей была определена Постановлениями Администрации города Бердска «Об определении эксплуатирующей организации» от: 28.06.2022г. № 2514; 31.08.2021г. №2679; 14.12.2022 г. № 5292; 03.02.2023 г. №482/65; 15.03.2024 г. №1107/65;13.04.2023 г. № 1522/65; 24.08.2023 г. № 3826/65; 03.06.2020г. № 1303; 28.05.2019 г. № 1784; 13.12.2019 г. № 4106; 13.10.2022 г. № 4364; 07.11.2021 г. № 4711; 14.12.2022 г. № 5296; 04.03.2024 г. № 914/65; 22.03.2023 г. № 1224/65; 27.03.2023 № 1258/65; 15.12.2023 г. №5860/65; 04.03.2024 г. № 913/65.

Эксплуатирующей организацией назначена МУП «КБУ».

Выписка из Постановлений Администрацией города Бердска в части объектов и сетей теплоснабжения.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 28.06.2022 № 2514 Инженерные сети, расположенные по адресу: г. Бердск, в районе пресечения улиц Черемушная, Космическая, Лунная, имеющие признаки бесхозяйности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Сети теплоснабжения и водоснабжения от камеры УТ-4 до жилого дома 133а по ул. Первомайская | Общая протяженность сетей - 71,75м, в том числе: две стальные трубы отопления Т-1, Т-2 диаметром 89мм; | 2020-2021 |  |  |
|  |  |  | горячая вода Т-3 оцинкованная труба диаметром 80мм; |  |  |  |
|  |  |  | циркуляция Т-4 оцинкованная труба диаметром 50мм; |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода В-1 оцинкованная труба диаметром 65мм. |  |  |  |
|  | 2. | Сети теплоснабжения и водоснабжения от камеры УТ-6 до жилого дома 1336 по ул. Первомайская | Общая протяженность сетей - 31,2м, в том числе: две стальные трубы отопления Т-1, Т-2 диаметром 89мм; | 2020-2021 |  |  |
|  |  |  | горячая вода Т-3 оцинкованная труба диаметром 80мм; |  |  |  |
|  |  |  | циркуляция Т-4 оцинкованная труба диаметром 50мм; |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода В-1 оцинкованная труба диаметром 65мм. |  |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 31.08.2021г. №2679 Перечень бесхозяйных инженерных сетей |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок магистральной тепловой сети от наружной стены здания ЗАГС по ул. Горького, д.6, до наружной стены МКД, расположенного по адресу: г. Бердск, ул. Горького, д.6 | двухтрубная транзитная тепловая сеть в подвале здания ЗАГС протяженностью 9,5п.м Т1, Т2=2Д 125мм; | 1977 |  |  |
|  |  |  | - трехтрубная тепловая сеть подземная в непроходных каналах протяженностью 17п.м Т1, Т2=2Д 125 мм; В1=Д50мм. |  |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 14.12.2022 г. № 5292 Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: город Бердск, ул. Ленина, д.23а, ул. Ленина, д.23б, ул. Ленина, д.23в, имеющих признаки бесхозяйности |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗБ до МКД Ленина, д.23а | Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 15,0 п.м. Т1,Т2=2Д80мм | 2017 |  |  |
|  | 2. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗБ до ТК ЗВ (в строну МКД Ленина, 236) | Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 75,0 п.м. Т1,Т2=2Д 150мм. Железобетонная | 2017 |  |  |
|  |  |  | тепловая кгшера ТК-ЗВ с 2 люками, площадью 4,41м2. |  |  |  |
|  | 3. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗВ до МКД Ленина, 236 | Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 23,9 п.м. Т1,Т2=2Д100мм | 2021 |  |  |
|  | 4. | Участок двухтрубной тепловой сети от ТКЗВ до МКД Ленина, 23 в | Двухтрубная тепловая сеть подземная канальной прокладки протяженностью 6,0 п.м. Т1,Т2=2Д80мм; Двухтрубная тепловая сеть подземная бесканальной прокладки протяженностью 49,0 п.м. Т1,Т2=2Д80мм | 2022 |  |  |
|  | 5. | Тепловая камера ТК-ЗВ | Железобетонная тепловая камера ТК-ЗВ с2 люками, площадью 4,41м2 | 2019 |  |  |
|  | 6. | Участок сети водоотведения от МКД ул. Ленина, д.23а | Протяженность 6,0 м, ПЭ 80 SDR 17 Д 160x9,5 Колодцы ж/б 1500мм — 2шт. | 2017 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 03.02.2023 г. №482/65 Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), проходящие от спортивного комплекса «Вега» к производственному помещению по ул. Линейная, д. 5/17 города Бердска |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Тепловая сеть, проходящая от спортивного комплекса «Вега» к производственному помещению по ул. Линейная, д. 5/17 города Бердска | тепловая сеть-трубопровод 2Д-80мм протяженностью 47,5м, материал трубопровода - сталь | 1994 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 15.03.2024 г. №1107/65 Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенные по адресу: город Бердск, ул. Ленина, дЛ32, имеющие признаки бесхозяйности |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Система теплоснабжения, расположенная по адресу: город Бердск, ул. Ленина, д.132 | Магистральный трубопровод (падающего/обратного) тепловой сети от камеры УТ2 (сущ.) до жилого дома по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 124 (стр.) D- 89 мм, общей протяженностью 225,1 м | 2022 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 13.04.2023 г. № 1522/65 Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, ул. Купца Горохова, д. 22 |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок тепловой сети от, ТК1 до здания школы МАОУ «Лицей № 6», расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Купца Горохова, д. 22 | Двухтрубная тепловая сеть подземная в непроходном канале протяженностью 44,9 п.м. Т1, Т2=2 Д 200мм | 2019 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 24.08.2023 г. № 3826/65 Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, ул. Боровая, ЮЗА |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участок тепловой сети от внешней стенки теплоколодца УТ-1 до стенки здания энергоблока, расположенный по адресу: город Бердск, ул. Боровая, ЮЗА | Две трубы Tl, T2-D133*4,5mm. Протяженность 38,9м. | 2007 |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 03.06.2020г. № 1303 Перечень транзитных теплотрасс и водопроводной сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта, кадастровый номер | Характеристика объекта | Выписка из Единого государственного реестра | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 110 54:32:010567:369 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; - Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм. | 54:32:010567:369- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 136000 |
| 2. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 172 54:32:010573:293 | Участок протяженностью - 69,0п.м.; -Т1,Т2=2Д 100мм; | 54:32:010573:293- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1452000 |
|  |  | -ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=Д80мм. |  |  |
| 3. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирных домов Спортивная 11, 13 54:32:010038:264 | Общая протяженность- 155,0 п.м.; -Участок протяженностью - 125,0п.м.; Т1,Т2=2Д 150мм; | 54:32:010038:264- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1056000 |
|  |  | -Участок протяженностью - 30,0п.м.; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм. |  |  |
| 4. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Спортивная 11 на Музей 54:32:010038:263 | Участок протяженностью - 42,0 п.м.; -Т1,Т2=2Д 150мм; | 54:32:010038:263- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 686000 |
|  |  | -ТЗ=Д 100мм; |  |  |
|  |  | -Т4=Д80мм. |  |  |
| 5. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Советская 56 54:32:010448:938 | Участок протяженностью - 82,0 п.м.; -Т1,Т2=2Д 100мм; | 54:32:010448:938- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1278000 |
|  |  | -ТЗ=Д80мм; |  |  |
|  |  | -Т4=Д70мм. |  |  |
| 6. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Спортивная 13 54:32:010038:262 | Участок протяженностью - 64,0 п.м.; - Т1, Т2=2Д200мм. | 54:32:010038:262- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 474000 |
| 7. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Лунная 17 54:32:010259:4112 | Общая протяженность- 196 п.м.; | 54:32:010259:4112- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 3835000 |
|  |  | Участок протяженностью - 81,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 80мм; |  |  |
|  |  | Участок протяженностью - 115,0 п.м.; ТЗ=Д80мм; В1=Д80мм; |  |  |
| 8. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Микрорайон 65 54:32:010034:1059 | Общая протяженность- 135 п.м.; | 54:32:010034:1059- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 1170000 |
|  |  | Участок протяженностью - 72,0п.м.; ТЗ, В 1=2 Д 80мм; |  |  |
|  |  | Участок протяженностью - 63,0п.м.; Т4=Д50мм; |  |  |
| 9. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Павлова 8 54:32:010322:1499 | Участок протяженностью - 67,0 п.м.; Т1 Т2=2Д 65мм; | 54:32:010322:1499- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 812000 |
| 10. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Северный 15 54:32:010685:1758 | Общая протяженность-278,0 п.м Участок протяженностью - 136,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 80мм; | 54:32:010685:1758- 54/004/2020-2 от 04.03.2020 | 11571000 |
|  |  | Участок протяженностью - 142,0 п.м.; ТЗ=Д80мм; В1=Д80мм; Т4=Д65мм; |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 28.05.2019 г. № 1784 Перечень транзитных тепловых сетей, проложенных через подвалы многоквартирных домов, водопроводных сетей по ул. Целинной, канализационных сетей по ул. Островского 122 в городе Бердске |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Выписка из Единого государственного реестра | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок внутриквартальной самотечной канализации от многоквартирного дома №122 по улице Островского от приемных колодцев канализационных выпусков жилого дома до врезки в канализационный коллектор по улице Островского 54:32:010127:277 | Протяженность участка — 150,0 п.м.; чугунная трубопровод Д150мм; сборные железобетонные колодцы — 9шт. | 54:32:010127:277- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 213883,9 |
| 2. | Участок тепловой сети от наружной стены тепловой камеры ТК-1 до наружной стены многоквартирного дома № 122 по улице Островского 54:32:000000:3048 | Подземная 3-х трубная магистральная теплотрасса; проложена в непроходных железобетонных каналах; общая протяженность участка - 119,0 п.м.; стальной трубопровод Tl, Т2 — 2Д=100мм.; В1 - Д= 100мм | 54:32:000000:3048- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 2563188,14 |
| 3. | Участок тепловой сети от наружной стены многоквартирного дома Микрорайон № 69 до наружной стены многоквартирного дома Микрорайон № 70 (ТСЖ «Радуга») 54:32:010034:1056 | Подземная много-трубная теплотрасса, проложена в непроходных железобетонных лотках, общая протяженность - 40,0 п.м.; стальной трубопровод Tl, Т2 = 2Д150мм; ТЗ, В1 = 2Д 100мм; тепловая камера ТК-5/4 из сборного железобетона-1шт. | 54:32:010034:1056- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 861575,42 |
| 4. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №8 54:32:010033:1669 | Участок протяженностью -11,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 150мм; ТЗ=Д 125мм; В1=Д100мм Участок протяженностью - 84,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д125мм; ТЗ=Д100мм; Участок протяженностью - 84,0 п.м В1=Д100мм | 54:32:010333:1669- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 3855551,69 |
| 5. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №2 54:32:010333:1661 | Участок протяженностью - 60,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д100мм; ТЗ=Д100мм; | 54:32:010333:1661- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1292363,56 |
| 6. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №3 54:32:010333:1662 | Участок протяженностью - 60,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; | 54:32:010333:1662- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1292363,56 |
| 7. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №7 54:32:010333:1663 | Участок протяженностью - 36,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д125мм; ТЗ=Д 100мм; В1=Д100мм Участок протяженностью - 54,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; В1=Д70мм | 54:32:010333:1663- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 775417,8 |
| 8. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №9 54:32:010333:1664 | Участок протяженностью - 15,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д100мм; ТЗ=Д100мм; В1=Д70мм | 54:32:010333:1664- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 232090,68 |
| 9. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №6 54:32:010333:1665 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д80мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010333:1665- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 9669272,88 |
| 10. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №5 54:32:010333:1666 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010333:1666- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 969272,88 |
| 11. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №4 54:32:010333:1667 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1,Т2 = 2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм | 54:32:010333:1667- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 869272,88 |
| 12. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №16 54:32:010253:2501 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д100мм; В1=100мм | 54:32:010253:2501- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 13. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №15а 54:32:010253:2496 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=50мм | 54:32:010253:2496- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 14. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №14 54:32:010253:2497 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; | 54:32:010253:2497- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 15. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №20 54:32:010253:2498 | Участок протяженностью - 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; В1=70мм | 54:32:010253:2498- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 16. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №18 54:32:010253:2499 | Участок протяженностью - 25,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; | 54:32:010253:2499- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 516945,76 |
| 17. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №28 54:32:010253:2500 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д80мм; В 1=150мм | 54:32:010253:2500- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 18. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №27 54:32:010253:2502 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=150мм | 54:32:010253:2502- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 458472,88 |
| 19. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №22 54:32:010253:2506 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=150мм | 54:32:010253:2506- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 20. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №23 54:32:010253:2503 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010253:2503- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 21. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №41 54:32:010253:2504 | Участок протяженностью - 36,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д80мм; В1=125мм. | 54:32:010253:2504- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 775417,8 |
|  |  | Участок протяженностью - 39,Оп.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=80мм |  |  |
| 22. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №31 54:32:010059:1220 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д40мм; В1=150мм | 54:32:010059:1220- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 23. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №32 54:32:010059:1217 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д32мм; В1=80мм | 54:32:010059:1217- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 24. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №37 54:32:010059:1218 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д80мм; В1=150мм | 54:32:010059:1218- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 25. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №36 54:32:010059:1219 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д10мм; В1=125мм | 54:32:010059:1219- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 26. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №35 54:32:010059:1216 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм | 54:32:010059:1216- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 27. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №67 54:32:010034:1053 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д100мм; В1=100мм | 54:32:010034:1053- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 28. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №68 54:32:010034:1049 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010034:1049- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 29. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №69 54:32:010034:1050 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д 125мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д40мм; В1=100мм | 54:32:010034:1050- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 30. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №70 54:32:010034:1051 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д70мм; В1=70мм | 54:32:010034:1051- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 31. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №54 54:32:010034:1052 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д 100мм; В1=125мм | 54:32:010034:1052- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 32. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №49 54:32:010059:1221 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм | 54:32:010059:1221- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 33. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №56 54:32:010034:1055 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д 100мм; В1=100мм | 54:32:010034:1055- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258472,88 |
| 34. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №57 54:32:010034:1054 | Участок протяженностью - 72,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; | 54:32:010034:1054- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1550836,44 |
| 35. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №46 54:32:010253:2508 | Участок протяженностью - 20,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В 1=8 0мм | 54:32:010253:2508- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 430788,14 |
| 36. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон №48 на ЦТП «Родина» 54:32:010059:1222 | Участок протяженностью -12,0п.м.; Т1, Т2=2Д250мм; | 54:32:010059:1222- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 37. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лунная 13 54:32:010259:4094 | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д80мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В 1=100мм | 54:32:010259:4094- 54/004/2017-2 от 07.11.2017 | 258472,88 |
| 38. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лунная 11 54:32:010259:4095 | Участок протяженностью - 11,0п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д70мм; В1=125мм | 54:32:010259:4095- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 39. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 119 54:32:010259:4096 | Участок протяженностью — 15,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4096- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 878403,39 |
| 40. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 117 54:32:010259:4101 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4101- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 280011,86 |
| 41. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 111 54:32:010259:4100 | Участок протяженностью - 77 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4100- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1803655,08 |
| 42. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Рогачева, 22 54:32:010259:4098 | Участок протяженностью - 50,0 п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4098- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1076969,49 |
| 43. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Рогачева, 32 54:32:010259:4099 | Участок протяженностью - 69,0 п.м.; Т1 Т2=2Д100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010259:4099- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1486217,8 |
| 44. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лунная, 10 54:32:010045:1697 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д80мм; В1=100мм | 54:32:010045:1697- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 45. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Павлова, 10 54:32:010322:1495 | Участок протяженностью - 53,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010322:1495- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 1141588,14 |
| 46. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Красная Сибирь, 128 54:32:010045:1696 | Участок протяженностью - 27,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=100мм | 54:32:010045:1696- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 632450,85 |
| 47. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 2в 54:32:010492:1771 | Участок протяженностью - 27,0 п.м.; Т1, Т2=2Д70мм; ТЗ=Д20мм; Т4=Д20мм; В1=40мм | 54:32:010492:1771- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 581563,56 |
| 48. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 19 54:32:010078:1084 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д80мм; В1=100мм | 54:32:010078:1084- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 49. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 17 54:32:010078:1085 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д50мм; В1=100мм | 54:32:010078:1085- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 50. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Вокзальная, 10 54:32:010542:1418 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ-Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010542:1418- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 51. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Вокзальная, 6 54:32:010542:1417 | Участок протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д100мм; В1=125мм | 54:32:010542:1417- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 236933,05 |
| 52. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская 27 а 54:32:010078:1089 | Участок протяженностью - 17,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д70мм; В1=100мм | 54:32:010078:1089- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 366169,49 |
| 53. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина, 41 54:32:010543:2049 | Участок протяженностью - 12,0 п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д 125мм; Т4=Д 100мм; В1=125мм | 54:32:010543:2049- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 258452,88 |
| 54. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская, 40 54:32:010543:2048 | Участок протяженностью - 15,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д200мм; Т4=Д 150мм; В1=200мм | 54:32:010543:2048- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 323090,68 |
| 55. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Герцена, 6 54:32:010568:1103 | Участок протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ-Д 100мм; Т4=Д80мм; В1=150мм | 54:32:010568:1103- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 280011,86 |
| 56. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина, 87 54:32:010568:1104 | Участок протяженностью - 13,0п.м.; Т1, Т2=2Д125мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д80мм; В1=150мм | 54:32:010568:1104- 54/004/2017-2 от 08.11.2017 | 280011,86 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 13.12.2019 г. № 4106 Перечень тепловых сетей по ул. Попова в городе Бердске |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Выписка из Единого государственно го реестра | Стоимость объекта (руб.) |
| 1. | Участок надземной тепловой сети от наружной стены здания ЦТП-25 (ул. Попова 11) до врезки в теплотрассу ПУ-47 54:32:010720:2146 | Надземная двух-трубная теплотрасса на низких опорах, протяженностью — 19,0 п.м.; стальная труба 2Дх250мм | № | 209000 |
|  |  |  | 54:32:010720:2 |  |
|  |  |  | 146- |  |
|  |  |  | 54/004/2019-2 от 23.07.2019 |  |
| 2. | Участок надземной тепловой сети от наружной стены здания ЦТП-25 (ул. Попова 11) до наружной стены многоквартирного дома № 11/1 по улице Попова 54:32:010720:2143 | Подземная пяти-трубная теплотрасса в железобетонных непроходных каналах, протяженностью — 36,0 п.м., в том числе: тепловая камера из сборного железобетона— 1 шт. (ТК251); Т4 — стальная труба Дх70мм; | 54:32:010720:2 | 1390000 |
|  |  | Tl, Т2 — стальная труба 2Дх 100мм; | 143- |  |
|  |  | В1,ТЗ — стальная труба 2Дх89мм; | 54/004/2019-2 от 23.07.2019 |  |
| 3. | Участок надземной тепловой сети от наружной стены многоквартирного дома№ 11/2 по улице Попова до тепловой камеры ТК25-1 | Подземная пяти-трубная теплотрасса в железобетонных непроходных каналах, протяженностью — 52,0 п.м., в том числе: Tl, Т2 — стальная труба 2Дх 100мм; | 54:32:010720:2 | 1820000 |
|  | 54:32:010720:2145 | В1,ТЗ — стальная труба 2Дх89мм; | 145- |  |
|  |  | Т4 — стальная труба Дх70мм; | 54/004/2019-2 от 23.07.2019 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 13.12.2019 г. № 4106 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика | Кадастровый | Стоимость |
|  |  | объекта | номер | объекта |
|  |  |  |  | (руб.) |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Санаторий Бердский 30 | Участок | 54:32:010731:1403 | 124 439,36 |
|  |  | протяженностью - 16,0 п.м., Т1, Т2=2Д80мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 16 | Участок | 54:32:010494:816 | 124 439,31 |
|  |  | протяженностью - 16,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д 150мм; |  |  |
|  |  | Т4=Д 100мм; В1=150мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 46 | Участок | 54:32:010537:913 | 127 655,10 |
|  |  | протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д40мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 47 | Участок | 54:32:010055:496 | 811 637,52 |
|  |  | протяженностью - 85,0 п.м., Т1, Т2=2Д 125мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д 100мм; |  |  |
|  |  | Т4=Д80мм; |  |  |
|  |  | В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Герцена 10 | Участок | 54:32:010055:497 | 568 812,88 |
|  |  | протяженностью - 57,0 п.м., Т1, Т2=2Д 125мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д 100мм; |  |  |
|  |  | Т4=Д50мм; |  |  |
|  |  | В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 58 | Участок | 54:32:010037:568 | 835 645,66 |
|  |  | протяженностью - 83,0 п.м., Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; В1=Д80мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Кирова 11 | Участок | 54:32:010037:567 | 815 509,62 |
|  |  | протяженностью - 81,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д80мм; |  |  |
|  |  | В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 106 | Участок | 54:32:010567:368 | 130 884,26 |
|  |  | протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д80мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 108 | Участок | 54:32:010567:367 | 130 884,26 |
|  |  | протяженностью - 13,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 103 | Участок | 54:32:010036:430 | 129 875,68 |
|  |  | протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д 100мм; В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 32 | Участок | 54:32:010535:828 | 159 907,26 |
|  |  | протяженностью — 11,0п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=80мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 33 | Участок | 54:32:010062:212 | 1 104 813,7 7 |
|  |  | протяженностью - 76,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 35 | Участок | 54:32:010062:211 | 1 148 424,8 4 |
|  |  | протяженностью - 79,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д70мм; В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Лермонтова 17 | Участок | 54:32:010882:520 | 1 219 219,28 |
|  |  | протяженностью - 55,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; |  |  |
|  |  | В 1=70мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 77 | Участок | 54:32:010882:519 | 798 034,44 |
|  |  | протяженностью - 36,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д 100мм; |  |  |
|  |  | Т4=Д50мм; |  |  |
|  |  | В1=100мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 10/2 | Участок протяженностью - 150,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д60мм; В1=150мм | 54:32:010473:1275 | 3 325 143,50 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Комсомольская 24 | Участок протяженностью - 13 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; | 54:32:010531:571 | 296 346,27 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 52 | Участок | 54:32:010062:213 | 569 896,67 |
|  |  | протяженностью - 25,0 п.м.; Т1, Т2=2Д40мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома переулок Больничный За | Участок | 54:32:010178:224 | 399 601,63 |
|  |  | протяженностью - |  |  |
|  |  | 14 п.м.; Т1, |  |  |
|  |  | Т2=2Д80мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д70мм; |  |  |
|  |  | Т4=Д50мм; |  |  |
|  |  | В1=70мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 105 | Участок | 54:32:010036:431 | 313 972,71 |
|  |  | протяженностью - 11,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; |  |  |
|  |  | ТЗ=Д 100мм; В1=Д100мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 96 | Участок | 54:32:010055:498 | 2 055 094,0 8 |
|  |  | протяженностью - 72,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=Д80мм; |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Луговская 98 | Участок | 54:32:010165:569 | 1 398 605,6 9 |
|  |  | протяженностью - 49 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В1=80мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Островского 16 | Участок | 54:32:010497:310 | 2 426 152,7 |
|  |  | протяженностью - 85,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д100мм; Т4=Д80мм |  |  |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон Северный 19 | Участок протяженностью - 110,0п.м.; Т1, Т2=2Д 125мм; ТЗ=Д125мм; Т4=Д80мм; | 54:32:010685:1757 | 1 123 667,9 7 |
|  | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Микрорайон Северный 19/2 | Участок протяженностью - 20,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 100мм; ТЗ=Д 100мм; Т4=Д70мм; | 54:32:010685:1759 | 204 303,27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 07.11.2021 г. № 4711 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика | Кадастровый | Стоимость |
|  |  | объекта | номер | объекта |
|  |  |  |  | (руб.) |
| 1. | Участок транзитной магистральной теплотрассы через подвал многоквартирного жилого дома Лунная, 24 | Общая протяженность 102 п.м. | 54:32:010259:4111 | 1497516,06 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 14.12.2022 г. № 5296 Объект недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристик а объекта | Кадастровый | Стоимость |
|  |  |  | номер | объекта |
|  |  |  |  | (руб.) |
| 1. | Участок магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК- 38 (врезка на ЦТП- 23) до тепловой камеры ТК-40 (врезка на ЦТП- 24) . Котельная МУЛ КБУ, ул. Линейная 5/8 | Общая протяженность 148 п.м. | 54:32:010720:2147 | 2 043 570,68 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 04.03.2024 г. № 914/65 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта ОС | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м |
| 18. | Участок теплово сети ЦТП- 16А: от ТК-16/1 до УТ-1 (ТК- 16/13) | 54:32:010447:7534 | 2017 | 46 |
| 19. | Участок тепловой сети ЦТП- 16а: от УТ-4 (ТК-16/16) до МКД по ул. Первомайска, 133 | 54632:010447:7530 | 2019 | 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 22.03.2023 г. № 1224/65 Объект недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование | Характеристика объекта | Кадастровый | Стоимость |
|  | объекта |  | номер | объекта |
|  |  |  |  | (руб.) |
| 1. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные | Участок протяженностью - 12,0п.м.; Т1, Т2=2Д150мм; ТЗ=Д150мм; Т4=Д100мм; | 54:32:010253:2505 | 12 395,64 |
|  | помещения многоквартирного дома Микрорайон №29 | В1=150мм |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 27.03.2023 № 1258/65 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Характеристика объекта | Кадастровый номер | Стоимость объекта (руб.) |
| 11. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Карла Маркса 3 | Участок протяженностью - 45,0 п.м.; Т1, Т2-2Д80мм; ТЗ=Д50мм; Т4=Д50мм; | 54:32:010494:817 | 441 882,90 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию- 1963 |  |  |
| 12. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 12а | Участок протяженностью - 50,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д150мм; Т4=Д100мм; В1=150мм | 54:32:010494:818 | 490 950,00 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию- 1963 |  |  |
| 13. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Ленина 12 | Участок протяженностью - 10,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010494:820 | 98 196,20 |
|  |  | Г од ввода в эксплуатацию- 1963 |  |  |
| 14. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многокв артирного дома Ленина 14 | Участок протяженностью - 16,0 п.м.; Т1, Т2=2Д200мм; ТЗ=Д 150мм; Т4=Д 100мм; В1=150мм | 54:32:010494:821 | 157 113,92 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию - 1963 |  |  |
| 15. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного | Участок протяженностью - 60,0п.м.; Т1, Т2=2Д100мм; ТЗ=Д80мм; Т4=Д50мм; В 1=5 0мм год ввода в эксплуатацию-1971 | 54:32:010805:1754 | 589 177,20 |
|  | дома Попова 3 |  |  |  |
| 16. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома Попова 8 | Участок протяженностью - 12,0 п.м.; Т1, Т2=2Д 150мм; ТЗ=Д150мм; Т4=Д150мм; В 1=100мм | 54:32:010805:1755 | 141 682,56 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию - 1971 |  |  |
| 17. | Участок тепловой сети к ж.д. Горького, 6 | Подземная магистральная теплотрасса, в непроходных каналах от ТК-1-15 до ж.д. Горького, 6, протяженностью - 61,0 п.м., в том числе: | 54:32:010538:256 | 886 758,22 |
|  |  | Т1, Т2-2Д=100 мм. | S? |  |
|  |  | Подземная теплотрасса, в непроходных железобетонных каналах от ТК-4 (ЦТП-15 б) до ж.д. Г орького, 6; протяженность 60,0 п.м., в том числе: |  |  |
|  |  | ТЗ, В1: сталь 2Д80 мм. |  |  |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию - 1977 |  |  |
| 18. | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения многоквартирного дома’Нахимова 1 | Участок протяженностью - 44 п.м.; Т1, Т2=2Д70мм; ТЗ=Д70мм; Т4=Д50мм; В1=70мм. | 54:32:010581:368 | 947 733,16 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию - 1993 |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 15.12.2023 г. №5860/65 Перечень объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта ОС | Кадастровый | Год ввода в | Протяжен ность,м |
| п/п |  | номер | эксплуата |  |
|  |  |  | цию |  |
| 3 | Участок т/еети ЦТП-16А: от УТ-5 (ТК-16/17) до МКД по ул. Первомайская, 131в | 54:32:010447:7467 | 2019 | 17 |
| 4 | Участок внутриквартальной тепловой сети ЦТП-9а, от тепловой камеры ТК-9/13 до многоквартирного жилого дома № 136/1 по улице Красная Сибирь | 54:32:010045:2016 | 2013 | 108 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Бердска от 04.03.2024 г. № 913/65 Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, от многоквартирного дома по ул. Ленина 40 к многоквартирному дому по ул. Ленина 40/1, имеющий признаки бесхозяйности |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Характеристика объекта | Г од ввода в эксплуатацию |  |
|  | Участок тепловой сети, расположенный по адресу: город Бердск, от многоквартирного дома по ул. Ленина 40 к многоквартирному дому по ул. Ленина 40/1 | Участок пятитрубной тепловой сети от ЦТП-10Б (ул. Ленина, 40) до МКД Ленина, 40/1 подземной канальной прокладки протяженностью 15,0 п.м. Т1, Т2=2Д 100мм, ТЗ- Д 100мм, Т4-Д80мм, ВЕД 100мм,материал трубопровода- сталь | 2013 |  |

данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Согласно требованиям Правил в системах транспорта и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

-  потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии)

системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой

нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными показателями за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспорте и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии

с потерями (затратами) сетевой воды.

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери  (затраты)  сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергеические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором РФ по субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического об¬ следования систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения по котельной не произошли.

Зоны действия источников тепловой энергии

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах г. Бердска приведены в Приложении «Перечень единиц территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели

описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

    - Зоны действия котельных МУП «КБУ»

Система централизованного теплоснабжения МУП «КБУ» состоит из четырех секционированных зон действия теплоисточников:

- Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная

- Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная

- Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная.

- Котельный цех №1  и №2 БМГК м-он «Южный»

Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 и котельнаяООО «ТГК 1» вывод город, а также Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35МУП «КБУ»  и АИТ «БЭМЗ-Энергосервис», имеют между собой связи.

Зоны действия котельных МУП «КБУ»  охватывают основную часть территории города.

Зона действия Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 охватывает западную часть территории города, которая включает полностью или частично ряд кадастровых кварталов.

Зона действия Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 охватывает центральную и северную часть территории города, которая включает полностью или частично ряд кадастровых кварталов.

Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, расположен в юго-восточной части города и обеспечивает теплом потребителей микрорайона «Озерный».

Зона действия котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 значительно меньше зон действия остальных котельных МУП «КБУ»  и занимает площадь двухкадастровых кварталов.

Распределение нагрузок потребителей котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже (Таблица 4.1.Радиус действия по котельным МУП «КБУ»).

Таблица 4.1. Радиус действия по котельным МУП «КБУ»

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 93,924 | 1,88 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | 107,57 | 2,87 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | 0,87 | 0,20 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | 3,15 | к расчету не предусмотрено |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | 0,266 | к расчету не предусмотрено |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП «КБУ»  составляет 219,146Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей МУП «КБУ» имеет Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 – 2,87 км.

    - Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Зона действия самого большого по мощности источника тепловой энергии – котельной «ТГК 1» охватывает центральную и восточную часть территории города.

Котельная «Рассвет» расположена по улице Зеленая Роща, в лесном массиве на берегу Новосибирского водохранилища в месте впадения речки Раздельная на территории зоны отдыха «Боровой». Котельная предназначена для обслуживания комплекса зданий соцкультбыта санатория «Рассвет».

Котельная АИТ «БЭМЗ-Энергосервис» расположена на территории Западной промзоны, бывшей производственной площадки АО «БЭМЗ» по адресу улица Зелёная Роща и обеспечивает теплом потребителей промзоны.

Зоной действия котельной ООО «Коммунальщик» является небольшая территория микрорайона «Бердский Санаторий», расположенная на удалении от основной территории города и обеспечивает теплом от собственной газовой котельной объекты ООО «Борвиха» и жилые дома по улице Морская и Бердский Санаторий.

Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ», обеспечивает тепловой энергией потребителей Научно-исследовательского центра СО РАН (Академгородка), и потребителей северной части города Бердска, расположенных на правом берегу Бердского залива. Тепловая станция №1 использует небольшую долю своей мощности для обеспечения потребителей г. Бердска (поселки Новый и Речкуновка, территория оздоровительных учреждений: пансионат ветеранов труда им. Калинина, курорт-отель «Сосновка») расположенных на правом берегу Бердского залива.

Зонами действия шести газовых котельных ИП Голубев В.А., являются микрорайоны: «Молодежный», «Зеленый остров», «Спортивный», «Белокаменный, на территории Бердского дома отдыха, Бердского санатория и осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Бердский санаторий, 2.

Зоной действия котельной ООО «М-300» является территория бывшей промплощадки №1 ПО «Вега».

Распределение нагрузок потребителей по выводам котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже (Таблица 4.2. Радиус действия по ведомственным котельным).

Таблица 4.2. Радиус действия по ведомственным котельным

| Принадлежность | Название и адрес котельной, вывод | Присоединенная нагрузка в г.в., Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТГК 1» | Котельная «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/11 вывод город | 80,5 | 4,684 |
|  | Котельная «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/11 на промплощадку | 26,692 |  |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | Котельная «Старая», ул. Зеленая Роща, 1 | 14,07 | 3,0 |
| ООО «Санаторий Рассвет» | Котельная «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9 | 3,55 | 0,451 |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная «Коммунальщик», ул. Морская, 3 | 3,07 | 0,546 |
| ФГУП «УЭВ» | Тепловая станция №1, поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | 25,59 | 1,887 |
| Котельная №1 ИП Голубев В.А. | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 5,9 | 0,159 |
| Котельная №2 ИП Голубев В.А. | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 1,7 | 0,016 |
| Котельная №3 ИП Голубев В.А. | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,6 | 0,25 |
| Котельная №4 ИП Голубев В.А. | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,7 | 0,014 |
| Котельная №5 ИП Голубев В.А. | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,06 | 0,022 |
| ООО «М-300» | ул. Ленина 89/14 | 9,35 | 0,35 |
| ООО «ТВК» | Жилой район «Раздольный» | 3,90 | 0,24 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей в г.в., расположенных в зонах действия ведомственных котельных составляет 186,682Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеют тепловой вывод «город» котельной ООО «ТГК 1» – 4,684 км.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) «элемент территориального деления «территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В качестве расчетных элементов территориального деления приняты кадастровые кварталы. Именно данные единицы используются Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Бердска. Общедоступная карта кадастрового деления представлена на интернет портале: https://pkk5.rosreestr.ru .

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в Приложении 1. «Тепловые нагрузки потребителей города» к Главе 1 «Существующее положение...» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г

Тепловая нагрузка потребителей города сгруппированная по районам города Бердска приведена ниже (Таблица 5.1).

Таблица 5.1. Расчетные тепловые нагрузки сгруппированные по районам города Бердск

| Район | № кадастрового квартала | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 54:32:000000 | 0,0253 | 0,1729 | 0,069 | 0,2672 | 0,0651 | 0,2357 | 0,366 | 0,6668 |
|  | 54:32:010194 | 0,1127 | 0 | 0,0047 | 0,1174 | 0,2912 | 0 | 0,0248 | 0,316 |
|  | 54:32:010195 | 0,551 | 1,085 | 0,1895 | 1,8255 | 1,4175 | 1,4793 | 1,0049 | 3,9017 |
|  | 54:32:010297 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010298 | 0,0447 | 0 | 0 | 0,0447 | 0,1159 | 0 | 0 | 0,1159 |
|  | 54:32:010305 | 0,1445 | 0 | 0 | 0,1445 | 0,3718 | 0 | 0 | 0,3718 |
|  | 54:32:010306 | 0,4108 | 0 | 0 | 0,4108 | 1,072 | 0 | 0 | 1,072 |
|  | 54:32:010307 | 0,6275 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9704 | 1,6153 | 0,4351 | 0,126 | 2,1763 |
|  | 54:32:010473 | 2,8293 | 0,4878 | 0,5964 | 5,9639 | 7,4666 | 0,6651 | 3,163 | 11,2948 |
|  | 54:32:010492 | 6,5381 | 0,2262 | 1,6278 | 8,3922 | 15,5526 | 0,2135 | 6,4335 | 22,1996 |
|  | 54:32:010494 | 3,0313 | 0 | 0,5085 | 3,5398 | 8,0992 | 0 | 2,6971 | 10,7963 |
|  | 54:32:010496 | 1,4421 | 0,0190 | 0,0001 | 1,4612 | 3,7059 | 0,0239 | 0,0006 | 3,7304 |
|  | 54:32:010497 | 1,288 | 0 | 0,4916 | 1,7796 | 3,4512 | 0 | 2,6072 | 6,0584 |
|  | 54:32:010498 | 0,35 | 0 | 0,0933 | 0,4433 | 0,9379 | 0 | 0,495 | 1,4329 |
|  | 54:32:010499 | 0,3345 | 0 | 0,1485 | 0,483 | 0,8963 | 0 | 0,7878 | 1,6841 |
|  | 54:32:010500 | 0,4602 | 0 | 0,0584 | 0,5186 | 1,2205 | 0 | 0,3097 | 1,5302 |
|  | 54:32:010501 | 0,0425 | 0 | 0 | 0,0425 | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 |
|  | 54:32:010502 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,0162 | 0,0434 | 0 | 0 | 0,0434 |
|  | 54:32:010504 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010505 | 1,6635 | 0 | 0,2758 | 1,9393 | 4,4523 | 0 | 1,463 | 5,9154 |
|  | 54:32:010506 | 0,0431 | 0 | 0,0011 | 0,0442 | 0,1156 | 0 | 0,0057 | 0,1213 |
|  | 54:32:010507 | 0,3045 | 0,0343 | 0,0042 | 0,343 | 0,7868 | 0,0468 | 0,0221 | 0,8557 |
|  | 54:32:010508 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,0232 |
|  | 54:32:010512 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,0456 |
|  | 54:32:010513 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010527 | 3,358 | 0 | 0,2844 | 3,6423 | 8,7348 | 0 | 1,5084 | 10,2432 |
|  | 54:32:010535 | 3,8036 | 0,0759 | 1,0107 | 4,8901 | 10,1407 | 0,2662 | 5,3607 | 15,7675 |
|  | 54:32:010541 | 0,3983 | 0 | 0,2033 | 0,6017 | 1,0674 | 0 | 0,471 | 1,5384 |
|  | 54:32:010685 | 4,9808 | 0,0933 | 2,0101 | 7,0843 | 13,2484 | 0,1272 | 10,6618 | 24,0375 |
|  | 54:32:010686 | 2,9733 | 0,0475 | 0,8488 | 3,8696 | 7,9598 | 0,0648 | 4,5021 | 12,5267 |
|  | 54:32:010720 | 11,6933 | 1,5376 | 1,5024 | 14,7332 | 30,4423 | 2,5532 | 7,7962 | 40,7917 |
|  | 54:32:010759 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2135 | 0 | 0 | 0,2135 |
|  | 54:32:010801 | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,43 | 0,2575 | 0,2232 | 0,2168 | 0,6975 |
|  | 54:32:010805 | 10,3932 | 0,6234 | 3,457 | 14,4736 | 27,7082 | 0,8627 | 17,8025 | 46,3733 |
|  | Итого | 58,0643 | 4,8856 | 13,5757 | 78,5760 | 151,7075 | 7,1966 | 67,8259 | 226,7302 |
| 2 | 54:32:010053 | 0,9383 | 0,024 | 0,1871 | 1,1494 | 2,4754 | 0,0327 | 0,9924 | 3,5005 |
|  | 54:32:010063 | 0,3931 | 0 | 0,1858 | 0,5789 | 1,0533 | 0 | 0,9857 | 2,0389 |
|  | 54:32:010114 | 0,824 | 0 | 0,163 | 0,987 | 1,7451 | 0 | 0,4439 | 2,189 |
|  | 54:32:010117 | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 | 0,0389 | 0 | 0 | 0,0389 |
|  | 54:32:010078 | 4,0816 | 0,093 | 1,2208 | 5,3954 | 10,8996 | 0,1269 | 6,4753 | 17,5018 |
|  | 54:32:010147 | 1,9385 | 0,2433 | 0,2655 | 2,4473 | 5,0044 | 0,3318 | 1,4082 | 6,7444 |
|  | 54:32:010148 | 0,2248 | 0 | 0 | 0,2248 | 0,5784 | 0 | 0 | 0,5784 |
|  | 54:32:010149 | 0,0764 | 0 | 0 | 0,0764 | 0,1965 | 0 | 0 | 0,1965 |
|  | 54:32:010151 | 0,448 | 0 | 0 | 0,448 | 1,2005 | 0 | 0 | 1,2005 |
|  | 54:32:010155 | 0,6394 | 0 | 0 | 0,6394 | 1,6917 | 0 | 0 | 1,6917 |
|  | 54:32:010156 | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 | 0,0646 | 0 | 0 | 0,0646 |
|  | 54:32:010157 | 0,631 | 0 | 0,0445 | 0,6755 | 1,6233 | 0 | 0,1026 | 1,7259 |
|  | 54:32:010158 | 0,178 | 0 | 0 | 0,178 | 0,4579 | 0 | 0 | 0,4579 |
|  | 54:32:010163 | 0,194 | 0 | 0,002 | 0,196 | 0,5199 | 0 | 0,0108 | 0,5307 |
|  | 54:32:010165 | 1,5833 | 0 | 0,3718 | 1,9551 | 4,2347 | 0 | 1,9613 | 6,196 |
|  | 54:32:010174 | 0,1536 | 0 | 0,015 | 0,1686 | 0,4035 | 0 | 0,0796 | 0,483 |
|  | 54:32:010175 | 0,8349 | 1,4428 | 0,0796 | 2,3573 | 2,2336 | 1,9672 | 0,4221 | 4,6229 |
|  | 54:32:010176 | 0,4809 | 0,5464 | 0,1329 | 1,1602 | 1,2633 | 0,0007 | 0,6837 | 1,9477 |
|  | 54:32:010177 | 0,007 | 0 | 0,008 | 0,015 | 0,0188 | 0 | 0,0424 | 0,0612 |
|  | 54:32:010178 | 1,5068 | 0 | 0,347 | 1,8538 | 4,0127 | 0 | 1,8404 | 5,8531 |
|  | 54:32:010184 | 0,0637 | 0 | 0 | 0,0637 | 0,1345 | 0 | 0 | 0,1345 |
|  | 54:32:010317 | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 | 0,0182 | 0 | 0 | 0,0182 |
|  | 54:32:010447 | 7,9849 | 0,3403 | 3,9079 | 12,2331 | 20,9645 | 0,4283 | 18,1599 | 39,5527 |
|  | 54:32:010448 | 4,8296 | 0,1160 | 1,1782 | 6,1239 | 12,9324 | 0,1582 | 5,7767 | 18,8672 |
|  | 54:32:010528 | 2,6984 | 2,4878 | 0,6717 | 5,8579 | 6,9417 | 3,392 | 1,7109 | 12,0446 |
|  | 54:32:010531 | 2,493 | 0,4023 | 0,9285 | 3,8238 | 6,6261 | 0,5486 | 4,9246 | 12,0993 |
|  | 54:32:010536 | 3,0474 | 0,2235 | 0,6107 | 3,8816 | 7,9627 | 0 | 3,239 | 11,2017 |
|  | 54:32:010537 | 2,8906 | 0,0748 | 0,7685 | 3,7338 | 7,7072 | 0,0917 | 4,076 | 11,8749 |
|  | 54:32:010538 | 1,8784 | 0 | 0,3177 | 2,1961 | 4,9699 | 0 | 1,6849 | 6,6548 |
|  | 54:32:010542 | 5,6018 | 1,0039 | 1,6129 | 8,0040 | 14,8379 | 1,3687 | 8,5548 | 24,7615 |
|  | 54:32:010543 | 9,0887 | 0,4281 | 2,7273 | 12,2441 | 24,1495 | 0,5837 | 14,4654 | 39,1987 |
|  | Итого | 55,7555 | 7,4262 | 15,7464 | 78,7135 | 146,9606 | 9,0305 | 78,0406 | 234,0317 |
| 3 | 54:07:050301 | 1,0884 | 0 | 0 | 1,0884 | 2,9165 | 0 | 0 | 2,9165 |
|  | 54:32:010036 | 1,6617 | 0,4273 | 0,5354 | 2,6244 | 4,4529 | 0 | 2,8399 | 7,2928 |
|  | 54:32:010037 | 1,782 | 0,2547 | 0,5626 | 2,5994 | 4,7345 | 0,3473 | 2,9841 | 8,0659 |
|  | 54:32:010038 | 1,4927 | 0 | 0,3652 | 1,8578 | 3,972 | 0 | 1,9369 | 5,909 |
|  | 54:32:010039 | 1,2625 | 0,2477 | 0,1032 | 1,6133 | 3,2477 | 0,3377 | 0,5472 | 4,1327 |
|  | 54:32:010040 | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 0,1363 | 0 | 0 | 0,1363 |
|  | 54:32:010047 | 0,8634 | 0 | 0,3301 | 1,1935 | 2,3137 | 0 | 1,7508 | 4,0644 |
|  | 54:32:010055 | 2,3801 | 0 | 0,6333 | 3,0134 | 6,3027 | 0 | 3,3589 | 9,6616 |
|  | 54:32:010076 | 11,0876 | 3,3968 | 0,0319 | 14,5163 | 26,8677 | 4,0962 | 0,1692 | 31,1331 |
|  | 54:32:010122 | 0,0158 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
|  | 54:32:010124 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 0,1206 | 0 | 0 | 0,1206 |
|  | 54:32:010127 | 1,2795 | 0 | 0,3829 | 1,6624 | 3,4245 | 0 | 2,0308 | 5,4553 |
|  | 54:32:010137 | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 0,0697 | 0 | 0 | 0,0697 |
|  | 54:32:010400 | 0,6237 | 0 | 0,4995 | 1,1232 | 1,668 | 0 | 1,2337 | 2,2175 |
|  | 54:32:010419 | 0,1053 | 0 | 0,0511 | 0,1564 | 0,2822 | 0 | 0,271 | 0,5533 |
|  | 54:32:010565 | 0,0374 | 0 | 0,005 | 0,0424 | 0,1002 | 0 | 0,0265 | 0,1267 |
|  | 54:32:010567 | 2,6372 | 0,3722 | 0,7693 | 3,7787 | 6,9588 | 0,5074 | 4,0801 | 11,5463 |
|  | 54:32:010568 | 5,8942 | 0,4364 | 2,3355 | 8,6661 | 15,6954 | 0,595 | 8,7043 | 24,9947 |
|  | 54:32:010570 | 2,6494 | 0,0732 | 0,8628 | 3,5855 | 7,0419 | 0,0998 | 4,5772 | 11,7188 |
|  | 54:32:010571 | 1,0831 | 0,1685 | 0,3116 | 1,5632 | 2,8963 | 0,2297 | 1,6527 | 4,7787 |
|  | 54:32:010573 | 1,6447 | 0 | 0,4027 | 2,0474 | 4,3587 | 0 | 2,1359 | 6,4946 |
|  | 54:32:010581 | 1,4531 | 0 | 0,4838 | 1,9369 | 3,8939 | 0 | 2,5658 | 6,4597 |
|  | 54:32:010636 | 0,8347 | 0 | 0,1719 | 1,0066 | 2,1649 | 0 | 0,9119 | 3,0768 |
|  | 54:32:010642 | 0,4245 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4943 | 1,0943 | 0,0954 | 0,0000 | 1,1898 |
|  | 54:32:010659 | 2,7084 | 12,2000 | 0,0167 | 14,9250 | 6,9674 | 16,6340 | 0,0884 | 23,6898 |
|  | 54:32:010666 | 0,3804 | 0,1852 | 0,1360 | 0,7016 | 0,9710 | 0,6313 | 0,2285 | 1,8307 |
|  | 54:32:010881 | 0,6546 | 0,19 | 0,0579 | 0,9025 | 1,6838 | 0,2591 | 0,3072 | 2,2501 |
|  | 54:32:010882 | 2,2631 | 0 | 0,9126 | 3,1757 | 6,064 | 0 | 4,8407 | 10,9047 |
|  | Итого | 46,4315 | 18,0220 | 9,9610 | 74,4142 | 120,4418 | 23,8329 | 47,2416 | 190,8323 |
| 4 | 54:32:010025 | 0,2044 | 0 | 0,0012 | 0,1945 | 0,5268 | 0 | 0,0064 | 0,5331 |
|  | 54:32:010026 | 0,0933 | 0 | 0,0403 | 0,1336 | 0,2499 | 0 | 0,2116 | 0,4773 |
|  | 54:32:010027 | 0,0847 | 0 | 0,0198 | 0,1045 | 0,227 | 0 | 0,105 | 0,332 |
|  | 54:32:010034 | 4,382 | 0,0515 | 1,7911 | 6,2246 | 11,6938 | 0,0702 | 9,4998 | 21,2638 |
|  | 54:32:010045 | 6,8112 | 0,2078 | 2,8078 | 9,8268 | 18,1672 | 0,2833 | 14,8926 | 33,3431 |
|  | 54:32:010059 | 4,7258 | 1,0041 | 1,3819 | 7,1118 | 12,5494 | 1,9337 | 10,9714 | 25,4544 |
|  | 54:32:010062 | 0,7425 | 0 | 0,3088 | 1,0513 | 1,9897 | 0 | 1,6381 | 3,6277 |
|  | 54:32:010211 | 1,5029 | 0,2779 | 0 | 2,4542 | 3,8663 | 0,3789 | 0 | 4,2452 |
|  | 54:32:010221 | 3,2794 | 0 | 0,7632 | 4,0426 | 8,7517 | 0 | 7,072 | 15,8237 |
|  | 54:32:010226 | 0,4944 | 0 | 0,312 | 0,8064 | 1,3248 | 0 | 1,6548 | 2,9797 |
|  | 54:32:010253 | 9,7893 | 0,7047 | 3,5247 | 14,0187 | 26,0146 | 0,7506 | 21,1072 | 47,8724 |
|  | 54:32:010259 | 11,8967 | 1,6811 | 5,3756 | 18,9534 | 31,7109 | 2,2921 | 28,5119 | 62,5149 |
|  | 54:32:010322 | 6,2756 | 0,2074 | 3,2659 | 9,7489 | 16,7453 | 0,2828 | 17,3223 | 34,3504 |
|  | 54:32:010330 | 1,7113 | 0 | 0,906 | 2,6173 | 4,5834 | 0 | 4,8052 | 9,3886 |
|  | 54:32:010333 | 4,3981 | 0,3894 | 1,257 | 6,0445 | 12,1107 | 0,5358 | 10,2878 | 22,9343 |
|  | 54:32:010366 | 1,0326 | 0,3126 | 0,6352 | 1,3452 | 2,6563 | 0,4262 | 3,3688 | 6,4514 |
|  | 54:32:010367 | 5,7864 | 4,2643 | 0,0769 | 10,1276 | 15,0495 | 5,9958 | 0,4076 | 21,453 |
|  | Итого | 63,2106 | 9,1008 | 22,4674 | 94,8059 | 168,2173 | 12,9494 | 131,8625 | 313,045 |
| 6 | 54:32:010131 | 0,6368 | 0,4632 | 0,42 | 1,52 | 1,6618 | 0,6315 | 2,2277 | 4,521 |
|  | 54:32:010204 | 0,3893 | 0 | 0,0648 | 0,4194 | 1,0433 | 0 | 0,3437 | 1,387 |
|  | 54:32:010364 | 0,403 | 0 | 0,2425 | 0,6455 | 1,0799 | 0 | 0,8012 | 1,7501 |
|  | 54:32:010365 | 1,0808 | 0 | 0,0982 | 1,179 | 1,169 | 0 | 0,6646 | 1,8336 |
|  | Итого | 2,5099 | 0,4632 | 0,8255 | 3,7639 | 4,954 | 0,6315 | 4,0372 | 9,4917 |
| Бердская зона отдыха | 54:32:010731 | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
|  | Итого | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
| Раздольный | 54:32:010822 | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
|  | Итого | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
| п. Новый | 54:32:010002 | 0,0244 | 0 | 0,0035 | 0,0279 | 0,0654 | 0 | 0,0186 | 0,0839 |
|  | 54:32:010003 | 0,0337 | 0 | 0,012 | 0,0457 | 0,0903 | 0 | 0,0636 | 0,154 |
|  | 54:32:010004 | 0,0333 | 0 | 0,088 | 0,1213 | 0,0872 | 0 | 0,4668 | 0,554 |
|  | 54:32:010005 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010007 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 | 0,0206 | 0 | 0 | 0,0206 |
|  | 54:32:010008 | 0,0237 | 0 | 0,006 | 0,0297 | 0,0635 | 0 | 0,0318 | 0,0953 |
|  | 54:32:010009 | 0,031 | 0 | 0,006 | 0,037 | 0,0831 | 0 | 0,0318 | 0,1149 |
|  | 54:32:010010 | 0,3426 | 0,0908 | 0,114 | 0,5474 | 0,7522 | 0,1238 | 0,6047 | 1,4807 |
|  | 54:32:010011 | 0,0362 | 0 | 0,0464 | 0,0826 | 0,097 | 0 | 0,2458 | 0,3429 |
|  | 54:32:010012 | 0,033 | 0 | 0,004 | 0,037 | 0,0884 | 0 | 0,0212 | 0,1096 |
|  | 54:32:010013 | 0,007 | 0 | 0,0015 | 0,0085 | 0,0188 | 0 | 0,008 | 0,0267 |
|  | 54:32:010014 | 0,9287 | 0 | 0,5253 | 1,454 | 2,4886 | 0 | 2,7862 | 5,2748 |
|  | 54:32:010015 | 0,024 | 0 | 0,0095 | 0,0335 | 0,0643 | 0 | 0,0504 | 0,1147 |
|  | 54:32:010016 | 0,2898 | 0 | 0,2389 | 0,5287 | 0,7766 | 0 | 1,2671 | 2,0437 |
|  | 54:32:010017 | 0,009 | 0 | 0,006 | 0,015 | 0,0241 | 0 | 0,0318 | 0,0559 |
|  | 54:32:010018 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,0469 | 0,1257 | 0 | 0 | 0,1257 |
|  | 54:32:010019 | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,1187 | 0 | 0 | 0,1187 |
|  | 54:32:010020 | 0,2398 | 0 | 0,1801 | 0,4199 | 0,6423 | 0 | 0,9553 | 1,5975 |
|  | 54:32:010021 | 0,3249 | 0 | 0,2679 | 0,5928 | 0,8683 | 0 | 1,4209 | 2,2892 |
|  | 54:32:010022 | 0,5987 | 0 | 0,4963 | 1,095 | 1,6019 | 0 | 2,6324 | 4,2342 |
|  | 54:32:010023 | 0,6856 | 0 | 0,6073 | 1,2929 | 1,823 | 0 | 3,221 | 5,044 |
|  | 54:32:010030 | 0,0399 | 0 | 0 | 0,0399 | 0,1069 | 0 | 0 | 0,1069 |
|  | 54:32:010099 | 0,0636 | 0 | 0,0115 | 0,0751 | 0,1704 | 0 | 0,061 | 0,2314 |
|  | 54:32:010850 | 0,0241 | 0 | 0,007 | 0,0311 | 0,0646 | 0 | 0,0371 | 0,1017 |
|  | 54:32:010851 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0,04 | 0,0911 | 0 | 0,0318 | 0,1229 |
|  | 54:32:010852 | 0,01 | 0 | 0,007 | 0,017 | 0,0268 | 0 | 0,0371 | 0,0639 |
|  | 54:32:010853 | 0,0569 | 0 | 0 | 0,0569 | 0,1524 | 0 | 0 | 0,1524 |
|  | 54:32:010854 | 0,0467 | 0 | 0,018 | 0,0647 | 0,1251 | 0 | 0,0955 | 0,2206 |
|  | 54:32:010855 | 0,0443 | 0 | 0,015 | 0,0593 | 0,1187 | 0 | 0,0796 | 0,1983 |
|  | 54:32:010860 | 0,0199 | 0 | 0,0023 | 0,0222 | 0,0533 | 0 | 0,0122 | 0,0655 |
|  | 54:32:010861 | 0,0362 | 0 | 0,007 | 0,0432 | 0,097 | 0 | 0,0371 | 0,1341 |
|  | 54:32:010863 | 0,052 | 0 | 0,0165 | 0,0685 | 0,1393 | 0 | 0,0875 | 0,2269 |
|  | 54:32:010865 | 0,0571 | 0 | 0,02 | 0,0771 | 0,153 | 0 | 0,1061 | 0,2591 |
|  | 54:32:010866 | 0,2778 | 0 | 0,3136 | 0,5914 | 0,7444 | 0 | 0,7225 | 1,467 |
|  | 54:32:010867 | 0,0491 | 0 | 0,002 | 0,0511 | 0,1316 | 0 | 1,5912 | 1,7228 |
|  | 54:32:010868 | 0,032 | 0 | 0,003 | 0,035 | 0,0858 | 0 | 0,0159 | 0,1017 |
|  | 54:32:010869 | 0,1764 | 0 | 0,1798 | 0,3562 | 0,4584 | 0 | 0,2545 | 0,7129 |
|  | 54:32:010870 | 0,096 | 0,0713 | 0 | 0,1673 | 0,247 | 0,0972 | 0 | 0,3442 |
|  | 54:32:010871 | 0,022 | 0 | 0,01 | 0,032 | 0,059 | 0 | 0,053 | 0,112 |
|  | Итого | 4,9083 | 0,1621 | 3,2314 | 8,3018 | 12,9409 | 0,221 | 17,0795 | 30,2414 |
| Всего по г. Бердску |  | 234,6404 | 39,5967 | 65,601 | 359,70 | 609,058 | 58,001 | 349,048 | 1015,44 |

В Таблица 5.1 приведены тепловые нагрузки потребителей котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

| №п/п | Потребители тепла | Адрес | Отопление | Вентиляция | Гор. Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qпроект Гкал/час | Q вентиляция | Q ГВС |
|  | ЦТП - 1А |  |  |  |  |
| # 1 | # МКД | # Микрорайон №1 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 2 | # МКД | # Микрорайон №2 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 3 | # МКД | # Микрорайон №3 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 4 | # МКД | # Микрорайон №4 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 5 | # МКД | # Микрорайон №5 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 6 | # МКД | # Микрорайон №6 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 7 | # МКД | # Микрорайон №7 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 8 | # МКД | # Микрорайон №8 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 9 | # МКД | # Микрорайон №9 | # 0,23610 |  | # 0,1148 |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Упр.образов: Школа № 11 | # Микрорайон,12 | # 0,43197 |  | # 0,04781 |
| # 12 | # МДОУ № 21 "Искорка" с пристроем | # Микрорайон,11 | # 0,23056 | # 0,02604 | # 0,10499 |
| # 13 | # Магазин "Вымпел" | # Микрорайон,10 | # 0,08186 |  | # 0 |
| # 14 | # Универсам (Калганова, Болтуркевич) | # Рогачева,15 | # 0,06415 |  | # 0,03594 |
| # 15 | # Столярная мастерская (Сиб. ст) |  | # 0,02400 |  | # 0 |
|  | Всего ЦТП-1а: |  | 3,04144 | 0,02604 | 1,22194 |
| 16 | ЦТП - 2А |  |  |  |  |
| # 17 | # МКД | # Микрорайон 13 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 18 | # МКД | # Микрорайон 14 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 19 | # МКД | # Микрорайон 15 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 20 | # МКД | # Микрорайон 15а | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 21 | # МКД | # Микрорайон 16 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 22 | # МКД | # Микрорайон 16а | # 0,31540 |  | # 0,1325 |
| # 23 | # МКД | # Микрорайон 17 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 24 | # МКД | # Микрорайон 18 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 25 | # МКД | # Микрорайон 19 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 26 | # МКД | # Микрорайон 20 | # 0,28630 |  | # 0,1008 |
| # 27 | # МДОУ №7 "Семицветик" с пристроем | # Микрорайон,20а | # 0,34718 | # 0,02604 | # 0,08499 |
| # 28 | # Аптека И.П. Лещинская | # Микрорайон, 16-б | # 0,01151 |  | # 0,00292 |
| # 29 | # Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | # Микрорайон, 15-Б | # 0,09600 |  | # 0,00038 |
| # 30 | # ТОЦ Калганова С.Л. | # Микрорайон, 25а | # 0,04700 | # 0,039 |  |
| # 31 | # Т.Ц ( пристрой ветлечебницы и Хетрик не учтен. Надо добавлять) | # Микрорайон, 25-А | # 0,26080 |  | # 0 |
| # 32 | # Минирынок Сидоренко | # Микрорайон, 25-Г | # 0,01064 |  | # 0 |
| # 33 | # Магазин хозтоваров Сидоренко | # Микрорайон, 25-В | # 0,00787 |  | # 0 |
|  | Всего ЦТП-2А: |  | 3,49629 | 0,06504 | 1,33499 |
| 34 | ЦТП - 3А |  |  |  |  |
| # 35 | # МКД | # Микрорайон 22 | # 0,28590 |  | # 0,144 |
| # 36 | # МКД | # Микрорайон 22а | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 37 | # МКД | # Микрорайон 23 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 38 | # МКД | # Микрорайон 24 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 39 | # МКД | # Микрорайон 25 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 40 | # МКД | # Микрорайон 26 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 41 | # МКД | # Микрорайон 27 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 42 | # МКД | # Микрорайон 28 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 43 | # МКД | # Микрорайон 29 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 44 | # МКД | # Микрорайон 41 | # 0,43320 |  | # 0,1987 |
| # 45 | # МКД | # Микрорайон 42 | # 0,43320 |  | # 0,1987 |
| # 46 | # Уnр образован:школа № 12 | # Микрорайон,39 | # 0,41670 |  | # 0,0441 |
| # 47 | # ЦГБ:Дет.nоликлиника №2 |  | # 0,09620 |  | # 0,0438 |
| # 48 | # 000 Виола-2, маг. №3 | # Микрорайон,34/1 | # 0,01402 |  | # 0,00244 |
| # 49 | # Обществ.торг. центр,у ТЦ(киоски) |  | # 0,01278 |  | # 0 |
|  | Всего ЦТП-3А: |  | 3,95540 | 0 | 1,75974 |
| 50 | ЦТП - 4А |  |  |  |  |
| # 51 | # МКД | # Микрорайон 30 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 52 | # МКД | # Микрорайон 31 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 53 | # МКД | # Микрорайон 32 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 54 | # МКД | # Микрорайон 33 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 55 | # МКД | # Микрорайон 34 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 56 | # МКД | # Микрорайон 35 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 57 | # МКД | # Микрорайон 36 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 58 | # МКД | # Микрорайон 37 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 59 | # МКД | # Микрорайон 38 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 60 | # Упр образ.:Д/К №2 "Дельфин" | # Микрорайон, 66 | # 0,17808 |  | # 0,07385 |
| # 61 | # Упр.образован:Д/К №15 "Ручеек" | # Микрорайон, 51 | # 0,25100 |  | # 0,03939 |
| # 62 | # ЗАО "Продсиб"(Maг.№15"Черемушки") | # Микрорайон,34/3 | # 0,03500 |  | # 0,0082 |
| # 63 | # Магазин "Пионер" | # Микрорайон,32-А | # 0,03584 |  | # 0 |
| # 64 | # Аптека,230 | # Микрорайон,34/2 | # 0,03845 |  | # 0,00681 |
| # 65 | # ИП Булавский Ю.В. (Блик) | # Микрорайон,38а | # 0,01811 |  | # 0 |
|  | Всего 4А: |  | 2,89018 | 0 | 1,20825 |
| 66 | ЦТП - 5А |  |  |  |  |
| # 67 | # МКД | # Микрорайон 63 вв1 | # 0,21800 |  | # 0,1904 |
| # 68 | # МКД | # Микрорайон 63 вв2 | # 0,21800 |  | # 0 |
| # 69 | # МКД | # Микрорайон 64 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 70 | # МКД | # Микрорайон 65 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 71 | # МКД | # Микрорайон 67 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 72 | # МКД | # Микрорайон 68 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 73 | # МКД | # Микрорайон 69 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 74 | # МКД | # Микрорайон 70 вв1 | # 0,21800 |  | # 0,1904 |
| # 75 | # МКД | # Микрорайон 70 вв2 | # 0,21800 |  | # 0 |
| # 76 | # КБО | # Микрорайон 71 | # 0,08940 |  | # 0 |
| # 77 | # МКД | # ул. Черёмушная 10 | # 0,05002 |  |  |
| # 78 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 13 /1 | # 0,00631 |  |  |
| # 79 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 16 /2 | # 0,00700 |  |  |
| # 80 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 17 /2 | # 0,01505 |  |  |
| # 81 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 18 /1 | # 0,01528 |  |  |
| # 82 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 21 /2 | # 0,00982 |  |  |
| # 83 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 22 /1 | # 0,01152 |  |  |
| # 84 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 23 /2 | # 0,03140 |  |  |
| # 85 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 25 /2 | # 0,01470 |  |  |
| # 86 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 28 /2 | # 0,01196 |  |  |
| # 87 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 31 /1 | # 0,01470 |  |  |
| # 88 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 33 /1 | # 0,01489 |  |  |
| # 89 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 35 /2 | # 0,01400 |  |  |
| # 90 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 38 /1 | # 0,01316 |  |  |
| # 91 | # МКД с ИТП | # ул. 2-ая Заводская, 11/1 | # 0,16300 |  |  |
| # 92 | # МКД с ИТП | # ул. 2-ая Заводская, 11/2 | # 0,24000 |  |  |
| # 93 | # МКД с ИТП | # ул.Речная, 38 | # 0,19466 |  |  |
| # 94 | # МКД с ИТП | # ул.Речная, 39 | # 0,19466 |  |  |
|  | Всего ЦТП-5А: |  | 3,2 | 0 | 0,8968 |
|  | ЦТП - 6А |  |  |  |  |
| # 95 | # МКД | # Микрорайон 48а, вв1 | # 0,13269 |  | # 0,235 |
| # 96 |  | # Микрорайон 48а, вв2 | # 0,18967 |  |  |
| # 97 | # МКД | # Микрорайон 49а, вв1 | # 0,13269 |  | # 0,235 |
| # 98 |  | # Микрорайон 49а, вв2 | # 0,18967 |  |  |
| # 99 | # МКД | # Микрорайон 49 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 100 | # МКД | # Микрорайон 54 | # 0,43600 |  | # 0,1904 |
| # 101 | # МКД | # Микрорайон 55 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 102 | # МКД | # Микрорайон 56 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 103 | # МКД | # Микрорайон 57 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 104 | # МКД | # Микрорайон 58 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 105 | # МКД | # Микрорайон 59 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 106 | # Упр образован: Шк.№5 | # Микрорайон,52 | # 0,49720 |  | # 0,05926 |
| # 107 | # Маг. 51 Сибириада,Холидей Флай М | # Микрорайон, 54 | # 0,13953 |  | # 0,00222 |
| # 108 | # Маг. 51 (Аптека ИП Калганова С.Л.) М-он, | # Микрорайон, 54 | # 0,01797 |  | # 0 |
| # 109 | # Магазин ИП Болтрукевич А.В. М-он, 58 | # Микрорайон, 58 | # 0,09740 |  | # 0,0494 |
| # 110 | # Маг. №44 (Продсиб+Мартынов) | # Микрорайон, 57 | # 0,03030 |  | # 0,0114 |
|  | Всего ЦТП-6А: |  | 3,56892 | 0 | 1,49368 |
| 111 | ЦТП - 7А |  |  |  |  |
| # 112 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 109, вв1 | # 0,09500 |  | # 0,111 |
| # 113 |  | # ул. Кр. Сибирь 109, вв2 | # 0,09500 |  |  |
| # 114 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 111, вв1 | # 0,09500 |  | # 0,111 |
| # 115 |  | # ул. Кр. Сибирь 111, вв2 | # 0,09500 |  |  |
| # 116 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 117 | # 0,11600 |  | # 0,108 |
| # 117 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 119, вв1 | # 0,09500 |  | # 0,159 |
| # 118 |  | # ул. Кр. Сибирь 119, вв2 | # 0,09500 |  |  |
| # 119 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 121 | # 0,11600 |  | # 0,108 |
| # 120 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь, 123 | # 0,44041 |  | # 0,19745 |
| # 121 | # МКД | # ул.Лунная 11, вв.1 | # 0,21800 |  | # 0,463 |
| # 122 |  | # ул.Лунная 11, вв.2 | # 0,34000 |  |  |
| # 123 | # МКД | # ул.Лунная 12 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 124 | # МКД | # ул.Лунная 13 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 125 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв1 | # 0,13600 |  | # 0,465 |
| # 126 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв2 | # 0,11000 |  |  |
| # 127 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв3 | # 0,11000 |  |  |
| # 128 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв4 | # 0,11000 |  |  |
| # 129 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв5 | # 0,11000 |  |  |
| # 130 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв6 | # 0,11000 |  |  |
| # 131 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв7 | # 0,13600 |  |  |
| # 132 | # МКД | # ул.Лунная 15 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 133 | # МКД | # ул.Лунная 16 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 134 | # МКД | # ул.Лунная 17 | # 0,43600 |  | # 0,1904 |
| # 135 | # МКД | # Лунная, 19 | # 0,48982 |  | # 0,1805 |
| # 136 | # МКД | # Лунная,20 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 137 | # Д/К №26 "Кораблик" | # Лунная,13а | # 0,27030 |  | # 0,05596 |
| # 138 | # Клуб "Прогресс"+сбербанк | # Лунная,11 | # 0,09500 |  | # 0,0033 |
| # 139 | # ООО "Гром и Ко" ("Луна") | # Лунная,11а | # 0,12600 |  | # 0,0082 |
| # 140 | # Магазин "Океан" ИП Данченко | # Лунная, 19а | # 0,04980 |  | # 0 |
| # 141 | # ЗАО "Вуд Молдинг" ООО "Луна" | # Лунная, 11Б | # 0,07500 |  | # 0,0945 |
| # 142 | # павильон "Пекарня" | # возле Лунная,11/1 | # 0,01380 |  | # 0,00098 |
| # 143 | # Торг. центр "Гермес" | # по ул. Кр. Сибирь | # 0,21400 |  | # 0,0896 |
| # 144 | # Магазин "Бирюса" | # Кр. Сибирь,109 | # 0,05300 |  |  |
|  | Всего ЦТП-7А: |  | 5,81093 | 0 | 2,91289 |
|  | ЦТП - 8А |  | 5,81093 |  |  |
| # 145 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь101 | # 0,2769 |  |  |
| # 146 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 вв 1 | # 0,097 |  |  |
| # 147 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 вв 2 | # 0,1242 |  |  |
| # 148 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 вв 3.1 | # 0,169 |  |  |
| # 149 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 офисы | # 0,022 |  |  |
| # 150 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 вв 1 | # 0,097 |  |  |
| # 151 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 вв 2 | # 0,1242 |  |  |
| # 152 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 вв 3.1 | # 0,169 |  |  |
| # 153 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 офисы | # 0,022 |  |  |
| # 154 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь105 вв 1 | # 0,095 |  |  |
| # 155 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 105 вв 2 | # 0,095 |  |  |
| # 156 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 113 блок А | # 0,095 |  |  |
| # 157 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 113 блок Б | # 0,095 |  |  |
| # 158 | # МКД | # Лунная 21.вв1 | # 0,251 |  |  |
| # 159 | # МКД | # Лунная 21.вв 2 | # 0,251 |  |  |
| # 160 | # МКД | # Лунная 22 | # 0,3663 |  |  |
| # 161 | # МКД | # Лунная 22а | # 0,35222 |  |  |
| # 162 | # МКД | # Лунная 24 | # 0,391 |  |  |
| # 163 | # МКД | # Лунная 25 | # 0,391 |  |  |
| # 164 | # МКД | # Рогачева 18а блок А | # 0,10804 |  |  |
| # 165 | # МКД | # Рогачева18а блок Б | # 0,10068 |  |  |
| # 166 | # МКД | # Рогачева 18а Блок В | # 0,15477 |  |  |
| # 167 | # МКД | # Рогачева 20а вв 1(Блок А) | # 0,10804 |  |  |
| # 168 | # МКД | # Рогачева 20а вв 2(Блок Б) | # 0,10068 |  |  |
| # 169 | # МКД | # Рогачева 20а вв 3 (Блок В) | # 0,15477 |  |  |
| # 170 | # МКД | # Рогачева 20 вв 1 | # 0,095 |  |  |
| # 171 | # МКД | # Рогачева 20 вв 2 | # 0,095 |  |  |
| # 172 | # МКД | # Рогачева 22 вв 1 | # 0,17457 |  |  |
| # 173 | # МКД | # Рогачева 22 вв 2 | # 0,17457 |  |  |
| # 174 | # МКД | # Рогачева 24 вв 1 | # 0,17457 |  |  |
| # 175 | # МКД | # Рогачева 24 вв 2 | # 0,17457 |  |  |
| # 176 | # МКД | # Рогачева 28 вв 1 | # 0,091 |  |  |
| # 177 | # МКД | # Рогачева 28 вв 2 | # 0,079 |  |  |
| # 178 | # МКД | # Рогачева 28 вв 3 | # 0,091 |  |  |
| # 179 | # МКД | # Рогачева32 вв 1 | # 0,2507 |  |  |
| # 180 | # МКД | # Рогачева 32 вв 1 | # 0,2507 |  |  |
| # 181 | # МКД | # Рогачева 45 | # 0,1752 |  |  |
| # 182 | # МКД | # Рогачева 47 | # 0,1752 |  |  |
| # 183 | # МКД | # Рогачева 49 | # 0,209 |  |  |
| # 184 | # МКД | # Рог. 18 вв1(Блок А и Б) | # 0,19843 |  |  |
| # 185 | # МКД | # Рог. 18 вв2 Блок В | # 0,15477 |  |  |
| # 186 | # Упр. образован: Шк.№13 | # Лунная, 11Б | # 0,55135 |  | # 0,08575 |
| # 187 | # ввод №1 | # возле Лунная,11/1 | # 0,16910 |  |  |
| # 188 | # ввод №2 | # по ул. Кр. Сибирь | # 0,13625 |  |  |
| # 189 | # ввод №3 | # Кр. Сибирь,109 | # 0,14700 |  |  |
| # 190 | # Бассейн ввод №4 |  | # 0,05800 |  |  |
| # 191 | # Тир ввод №5 |  | # 0,04100 |  |  |
| # 192 | # ЦУМ "Бердск"(маг.№65) | # Лунная,21 | # 0,04906 |  |  |
| # 193 | # КНС-6 (Водоканал) | # ул. Рогачева | # 0,07870 | # 0,2129 |  |
|  | Всего ЦТП-8а: |  | 7,72764 | 0,21290 | 0,08575 |
| 194 | ЦТП - 9А |  |  |  |  |
| # 195 | # МКД | # ул. Лунная 1 | # 0,83392 | # 0,125584 | # 0,19135 |
| # 196 | # МКД | # ул. Лунная 2, вв1 | # 0,17400 |  | # 0,266 |
| # 197 |  | # ул. Лунная 2, вв 2 | # 0,15000 |  |  |
| # 198 |  | # ул. Лунная 2, вв3 | # 0,15000 |  |  |
| # 199 |  | # ул. Лунная 2, вв4 | # 0,17400 |  |  |
| # 200 | # МКД | # ул. Лунная 4, вв1 | # 0,45720 |  | # 0,283 |
| # 201 |  | # ул. Лунная 4, вв2 | # 0,22860 |  |  |
| # 202 | # МКД | # ул. Лунная 6 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 203 | # МКД | # ул. Лунная 8 | # 0,22800 |  | # 0,093 |
| # 204 | # Магазин Мария Ра | # ул. Лунная 8 | # 0,03259 |  | # 0,00025 |
| # 205 | # МКД | # ул. Лунная 9 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 206 | # МКД | # ул. Лунная 10 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 207 | # МКД | # ул. Лунная 10а | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 208 | # МКД | # ул. Рогачева 14 | # 0,34000 |  | # 0,1395 |
| # 209 | # МКД | # ул. Рогачева 16 | # 0,24430 |  | # 0,143 |
| # 210 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 126,вв1 | # 0,16500 |  | # 0,208 |
| # 211 |  | # ул. Кр. Сибирь 126,вв2 | # 0,13800 |  |  |
| # 212 |  | # ул. Кр. Сибирь 126,вв3 | # 0,16500 |  |  |
| # 213 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 128 | # 0,45000 |  | # 0,208 |
| # 214 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 130 | # 0,42760 |  | # 0,273 |
| # 215 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 132,вв1 | # 0,26858 |  | # 0,425 |
| # 216 |  | # ул. Кр. Сибирь 132,вв2 | # 0,12648 |  |  |
| # 217 |  | # ул. Кр. Сибирь 132,вв3 | # 0,16243 |  |  |
| # 218 |  | # ул. Кр. Сибирь 132,вв4 | # 0,26425 |  |  |
| # 219 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 134 | # 0,15693 |  | # 0,0995 |
| # 220 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 136 | # 0,18553 |  | # 0,1078 |
| # 221 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 138 | # 0,15693 |  | # 0,0995 |
| # 222 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 122 | # 0,16905 |  | # 0,10593 |
| # 223 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 124 | # 0,19863 |  | # 0,093 |
| # 224 | # Кр. Сиб., 120 (стр. №33) | # ул. Кр. Сибирь 120 | # 0,52650 |  | # 0,2585 |
| # 225 | # Кр. Сиб, 136/1 (стр. №31) | # ул. Кр. Сибирь 136/1 | # 0,19200 |  | # 0,0995 |
| # 226 | # Упр. образован: Д/К №28 "Огонек" | # Лунная,3 |  |  | # 0,0541 |
| # 227 | # деткомбинат ввод №1 |  | # 0,26356 |  |  |
| # 228 | # Бассейн ввод №2 |  | # 0,02433 |  |  |
| # 229 | # хоблок ввод №3 |  | # 0,00950 |  |  |
| # 230 | # ООО "МАКСити" ИП Болтрукевич А.В. | # ул. Кр. Сибирь 130а | # 0,11628 |  | # 0,0008 |
| # 231 | # ООО "НОИС-экспо" Мария-ра | # ул. Кр. Сибирь 120а | # 0,17541 |  |  |
|  | Всего ЦТП-9А: |  | 8,26900 | 0,125584 | 3,52073 |
|  | ЦТП - 10А |  |  |  |  |
| # 232 | # МКД | # ул. Рогачёва 1 |  |  | # 0,399 |
| # 233 | # ввод №1 |  | # 0,13660 |  |  |
| # 234 | # ввод №2 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 235 | # ввод №3 |  | # 0,12710 |  |  |
| # 236 | # ввод №4 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 237 | # ввод №5 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 238 | # ввод №6 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 239 | # МКД | # ул. Рогачёва 4 |  |  | # 0,203 |
| # 240 | # ввод №1 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 241 | # ввод №2 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 242 | # МКД | # ул. Рогачёва 5 |  |  | # 0,203 |
| # 243 | # ввод №1 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 244 | # ввод №2 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 245 | # МКД | # ул. Рогачёва 6 |  |  | # 0,203 |
| # 246 | # ввод №1 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 247 | # ввод №2 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 248 | # МКД | # ул. Рогачёва 8 |  |  | # 0,15 |
| # 249 | # ввод №1 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 250 | # ввод №2 |  | # 0,08710 |  |  |
| # 251 | # ввод №3 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 252 | # МКД | # ул. Рогачёва 9 |  |  | # 0,15 |
| # 253 | # ввод №1 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 254 | # ввод №2 |  | # 0,08710 |  |  |
| # 255 | # ввод №3 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 256 | # МКД | # ул. Рогачёва 10 |  |  | # 0,266 |
| # 257 | # ввод №1 |  | # 0,12710 |  |  |
| # 258 | # ввод №2 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 259 | # ввод №3 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 260 | # ввод №4 |  | # 0,12710 |  |  |
| # 261 | # МКД | # ул. Рогачёва 11а |  |  | # 0,247 |
| # 262 | # ввод №1 |  | # 0,17500 |  |  |
| # 263 | # ввод №2 |  | # 0,12564 |  |  |
| # 264 | # ввод №3 |  | # 0,18182 |  |  |
| # 265 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 96 | # 0,24962 |  | # 0,1524 |
| # 266 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 98 | # 0,17657 |  | # 0,114 |
| # 267 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 100 | # 0,17657 |  | # 0,114 |
| # 268 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 102 | # 0,17657 |  | # 0,1185 |
| # 269 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 106 | # 0,17779 |  | # 0,114 |
| # 270 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 112 | # 0,24962 |  | # 0,152 |
| # 271 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 104 |  |  | # 0,125 |
| # 272 | # ввод №1 |  | # 0,1284 |  |  |
| # 273 | # ввод №2 |  | # 0,1284 |  |  |
| # 274 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 108 |  |  | # 0,15 |
| # 275 | # ввод №1 |  | # 0,11646 |  |  |
| # 276 | # ввод №2 |  | # 0,10127 |  |  |
| # 277 | # ввод №3 |  | # 0,11646 |  |  |
| # 278 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 110 |  |  | # 0,15 |
| # 279 | # ввод №1 |  | # 0,11596 |  |  |
| # 280 | # ввод №2 |  | # 0,11419 |  |  |
| # 281 | # ввод №3 |  | # 0,11596 |  |  |
| # 282 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 114 |  |  | # 0,15 |
| # 283 | # ввод №1 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 284 | # ввод №2 |  | # 0,10452 |  |  |
| # 285 | # ввод №3 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 286 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 118 |  |  | # 0,495 |
| # 287 | # ввод №1 |  | # 0,17500 |  |  |
| # 288 | # ввод №2 |  | # 0,12564 |  |  |
| # 289 | # ввод №3 |  | # 0,18182 |  |  |
| # 290 | # ввод №4 |  | # 0,17500 |  |  |
| # 291 | # ввод №5 |  | # 0,12564 |  |  |
| # 292 | # ввод №6 |  | # 0,18182 |  |  |
| # 293 | # МКД | # ул. Павлова 4 |  |  | # 0,14544 |
| # 294 | # ввод №1 |  | # 0,12439 |  |  |
| # 295 | # ввод №2 |  | # 0,10817 |  |  |
| # 296 | # ввод №3 |  | # 0,10817 |  |  |
| # 297 | # ввод №4 |  | # 0,1 |  |  |
| # 298 | # МКД | # ул. Павлова 4/1 |  |  | # 0,1628 |
| # 299 | # ввод №1 |  | # 0,1742 |  |  |
| # 300 | # ввод №2 |  | # 0,1515 |  |  |
| # 301 | # ввод №3 |  | # 0,1742 |  |  |
| # 302 | # №8 | # ул. Павлова 8 |  |  | # 0,16 |
| # 303 | # ввод №1 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 304 | # ввод №2 |  | # 0,066 |  |  |
| # 305 | # ввод №3 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 306 | # №6а | # ул. Павлова 6а |  |  | # 0,16 |
| # 307 | # ввод №1 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 308 | # ввод №2 |  | # 0,066 |  |  |
| # 309 | # ввод №3 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 310 |  | # ул. Павлова 10 |  |  | # 0,16 |
| # 311 | # ввод №1 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 312 | # ввод №2 |  | # 0,066 |  |  |
| # 313 | # ввод №3 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 314 | # Д/К №9 "Теремок" | # ул. Рогачева 11 |  |  | # 0,14967 |
| # 315 | # деткомбинат ввод №1 |  | # 0,26356 |  |  |
| # 316 | # бассейн ввод№2 |  | # 0,02433 |  |  |
| # 317 | # хозблок ввод №3 |  | # 0,00950 |  |  |
| # 318 | # Швейная мастерская | # ул. Пролетарская 39/1 | # 0,04850 |  |  |
| # 319 | # ОАО "СУ-40" АБК | # ул.Боровая 89 | # 0,11240 |  | # 0,007 |
| # 320 | # ОАО "СУ-40" Гараж | # ул.Боровая 89 | # 0,02200 |  |  |
| # 321 | # Магазин Версаль | # Павлова 6 | # 0,02820 |  |  |
| # 322 | # ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | # Павлова 6 | # 0,01013 |  |  |
| # 323 | # Магазин "Радуга" | # Рогачева 5а | # 0,02800 |  |  |
| # 324 | # ООО "Континент",маг.,кафе | # Рогачева 4а | # 0,02600 |  | # 0,00941 |
| # 325 | # НП "Торговый дом на Березовой" | # Кр.Сибирь 116 | # 0,07700 |  | # 0,002 |
| # 326 | # ООО ПСК "Гарант" администр. Торговое здание | # Пролетарская 39 | # 0,0882 | # 0,20215 | # 0,04595 |
| # 327 | # БФ НСКБ "Левобережный" | # Рогачева 1 | # 0,09000 |  | # 0,00069 |
| # 328 | # торговые киоски (Шелепов и др.) | # Рогачева 1 | # 0,02077 |  |  |
| # 329 | # Магазин | # ул Кр. Сибирь 104/1 | # 0,08190 |  | # 0,0122 |
| # 330 | # ООО "МАК" ИП Болтрукевич К.В. | # Рогачева, 11б | # 0,11605 |  | # 0,0028 |
|  | Всего ЦТП-10А: |  | 9,59758 | 0,20215 | 4,67386 |
|  | ЦТП - Родина |  |  |  |  |
| # 331 | # МКД | # Микрорайон 43 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 332 | # МКД | # Микрорайон 44 | # 0,33870 |  | # 0,155 |
| # 333 | # МКД | # Микрорайон 45 с магазином | # 0,28466 |  | # 0,093 |
| # 334 | # МКД | # Микрорайон 46а без маг. Молодежный | # 0,17100 |  | # 0,07 |
| # 335 | # МКД | # Микрорайон 46 | # 0,18600 |  | # 0,075 |
| # 336 | # МКД | # Микрорайон 47 | # 0,25900 |  | # 0,12 |
| # 337 | # МКД | # Микрорайон 48 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 338 | # МКД | # Микрорайон 50 |  |  | # 0,132 |
| # 339 | # ввод №1 |  | # 0,15750 |  |  |
| # 340 | # ввод №2 |  | # 0,15750 |  |  |
| # 341 | # ОГУК "Родина" | # Микрорайон 48/1 | # 0,19869 | # 0,630611 | # 0,0453 |
| # 342 | # ДЮСШ "Авангард": большой зал | # Микрорайон 48/1 | # 0,17019 | # 0,183 | # 0,065 |
| # 343 | # ДЮСШ "Авангард": малый зал |  | # 0,09572 | # 0,064109 | # 0,0435 |
| # 344 | # Магазин "Молодежный" | # Микрорайон 46а | # 0,06896 |  | # 0 |
| # 345 | # Шк. "Экология и диалектика" (недострой) | # Микрорайон 50а |  |  | # 0,0492 |
|  | Всего ЦТП — Родина: |  | 2,76791 | 0,87772 | 1,136 |
|  | ЦТП - Лесхоз |  |  |  |  |
| # 336 | # МКД | # ул. Кольцова 18 | # 0,08917 |  |  |
| # 337 | # ж.д. | # ул. Кольцова 22 | # 0,02720 |  |  |
| # 338 | # ж.д. | # ул. Кольцова 30-2 | # 0,00410 |  |  |
| # 339 | # Лесхоз:Контора, Цех №2, Гараж №1, | # ул. Кольцова 2 | # 0,19570 |  |  |
| # 340 | # МОУДОД ДООЦТ "Юность" | # ул. Кольцова 2 | # 0,01593 |  |  |
| 341 | Всего ЦТП Лесхоз: |  | 0,33210 | 0 | 0 |
| 342 | ЦТП - 11А |  |  |  |  |
| # 343 | # Канализационная насосная станция инфекционно-туберкулезного комплекса | # Боровая, 107 | # 0,004 |  |  |
| # 344 | # Пищеблок хирургического комплекса с овощехранилищем | # Боровая, 109/3 | # 0,02605 |  |  |
| # 345 | # Хозяйственная постройка | # Боровая, 105/1 | # 0,06225 |  |  |
| # 346 | # Хозяйственный корпус хирургического корпуса | # Боровая, 109/2 | # 0,08355 |  |  |
| # 347 | # Морг хирургического корпуса | # Боровая, 109/1 | # 0,0284 |  |  |
| # 348 | # Хирургический корпус с поликлинникой | # Боровая, 109 | # 0,67975 | # 0,11344 |  |
| # 349 | # Роддом | # Боровая, 105 | # 0,32626 | # 0,08392 |  |
| # 350 | # Инфекционно-туберкулезный корпус | # Боровая, 107 | # 0,3544 | # 0,029394 |  |
| # 351 | # Патолого-анатомическое отделение | # Боровая, 109/4 | # 0,0626 |  |  |
| # 352 |  |  |  |  |  |
|  | Всего ЦТП-11а: |  | 1,62726 | 0,226754 | 0,00000 |
|  | ЦТП-16А |  |  |  |  |
| # 353 | # МКД | # ул. Первомайская 123 (стр.3) | # 0,23781 |  | # 0,127875 |
| # 354 | # МКД | # ул. Первомайская 125 (стр.5) | # 0,23781 |  | # 0,127875 |
| # 355 | # МКД | # ул. Первомайская 127 (стр.7) | # 0,23781 |  | # 0,127875 |
| # 356 | # МКД | # ул. Первомайская 123а (стр.2) | # 0,3321 |  | # 0,14465 |
| # 357 | # МКД | # ул. Первомайская 125а (стр.4) | # 0,3321 |  | # 0,14465 |
| # 358 | # МКД | # ул. Первомайская 127а (стр.6) | # 0,3321 |  | # 0,14465 |
| # 359 | # Гараж ООО "СтройРегионСервис" |  | # 0,00610 |  | # 0 |
| # 360 | # Дом торговли «Орбита» | # ул. Первомайская 121 | # 0,30660 | # 0,35269 | # 0,10659 |
| # 361 | # МКД | # ул. Лунная 51 (стр.11) |  |  | # 0,1399 |
| # 362 | # вв1 |  | # 0,16306 |  | # 0 |
| # 363 | # вв2 |  | # 0,08640 |  | # 0 |
| # 364 | # МКД | # ул. Лунная 53 (стр.12) |  |  | # 0,1399 |
| # 365 | # вв1 |  | # 0,08655 |  | # 0 |
| # 366 | # вв2 |  | # 0,16297 |  | # 0 |
| # 367 | # МКД | # ул. Лунная 55 (стр.14) | # 0,24952 |  | # 0,1399 |
| # 368 | # вв1 |  | # 0,08655 |  | # 0 |
| # 369 | # вв2 |  | # 0,16297 |  | # 0 |
| # 370 | # МКД | # ул. Звездная 4 (стр.27) | # 0,33000 |  | # 0,17622 |
| # 371 | # МКД | # ул. Звездная 6 (стр.13) | # 0,21450 |  | # 0,1365 |
| # 372 | # МКД | # ул. Первомайская 131А (стр.19) | # 0,09680 |  | # 0,11275 |
| # 373 | # МКД | # ул. Первомайская 131Б (стр.20) | # 0,09680 |  | # 0,11275 |
| # 374 | # МКД | # ул. Первомайская 129А (стр.18) |  |  | # 0,21996 |
| # 375 | # вв1 |  | # 0,18002 |  | # 0 |
| # 376 | # вв2 |  | # 0,21922 |  | # 0 |
| # 377 | # МКД | # ул.Звездная 6/1 (стр.15) |  |  | # 0,219315 |
| # 378 | # вв1 |  | # 0,18335 |  | # 0 |
| # 379 | # вв2 |  | # 0,21771 |  | # 0 |
| # 380 | # МКД | # ул. Первомайская,129В (стр.21) | # 0,28437 |  | # 0,16419 |
| # 381 | # МКД | # ул. Первомайская 129 (стр.8) |  |  | # 0,22308 |
| # 382 | # вв1 |  | # 0,22640 |  | # 0 |
| # 383 | # вв2 |  | # 0,17476 |  | # 0 |
| # 384 | # МКД | # ул. Первомайская 131 (стр.9) |  |  | # 0,22308 |
| # 385 | # вв1 |  | # 0,22640 |  | # 0 |
| # 386 | # вв2 |  | # 0,17476 |  | # 0 |
| # 387 | # МКД | # ул. Первомайская 133 (стр.10) |  |  | # 0,21956 |
| # 388 | # вв1 |  | # 0,23117 |  |  |
| # 389 | # вв2 |  | # 0,17476 |  |  |
| # 390 | # МКД | # ул. Первомайская 131В (стр.23) | # 0,18322 |  | # 0,08151 |
| # 391 | # МКД | # ул. Первомайская 133А(стр. 24) | # 0,35172 |  | # 0,1873575 |
| # 392 | # МКД | # ул. Первомайская 133Б(стр.22) | # 0,30232 |  | # 0,1873575 |
|  | Всего ЦТП-16а: |  | 6,88873 | 0,35269 | 3,60750 |
|  | ЦТП-Березовая №12 |  |  |  |  |
| # 394 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 97 | # 0,27200 |  | # 0,1399 |
| # 395 | # МКД | # ул. Березовая 25 | # 0,35250 |  | # 0,19205 |
| # 396 | # МКД | # ул. Березовая 27 | # 0,40561 |  | # 0,23166 |
| # 397 | # МКД | # ул.Красноарм. 86/1 | # 0,09935 |  | # 0,07425 |
| # 398 | # Здание ЦТП-Березовое | # Здание ЦТП-Березовое | # 0,02266 |  |  |
|  | Всего ЦТП-Березовая: |  | 1,15212 |  | 0,63786 |
|  | ЦТП-Боровая,98 |  |  |  |  |
| # 399 | # МКД | # ул. Боровая 96 | # 0,25450 |  | # 0,13075 |
| # 400 | # МКД | # ул. Боровая 98 | # 0,25450 |  | # 0,13075 |
| # 401 | # МКД | # ул. Боровая 94 | # 0,27500 |  | # 0,1 |
|  | Всего ЦТП Боровая: |  | 0,78400 |  | 0,3615 |
|  | Магистраль |  |  |  |  |
| # 402 | # МКД | # Боровая 102 | # 0,30000 |  | # 0,149 |
| # 403 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 95 |  |  | # 0,106 |
| # 404 | # вв 1 |  | # 0,11700 |  | # 0 |
| # 405 | # вв 2 |  | # 0,12300 |  | # 0 |
| # 406 | # МКД | # ул. Гагарина 2 | # 0,25800 |  | # 0,109 |
| # 407 | # МКД | # ул. Гагарина 2/1 |  |  | # 0,106 |
| # 408 | # вв 1 |  | # 0,12300 |  | # 0 |
| # 409 | # вв 2 |  | # 0,11700 |  | # 0 |
| # 410 | # МКД | # ул. Кольцова 50 | # 0,05400 |  |  |
| # 411 | # ж.д. | # ул. Линейная 1 | # 0,00350 |  | # 0 |
| # 412 | # УСКИБО: Общежитие | # Боровая 100 | # 0,30000 |  | # 0,165 |
| # 413 | # ДЮСШ "Авангард": стад. Адм. Корпус | # Боровая 101/1 | # 0,09000 |  | # 0,0024 |
| # 414 | # Футбольное поле трибуны (новые) |  | # 0,09149 | # 0,280309 |  |
| # 415 | # ГОУ СПО БЭМТ (техникум) |  | # 0,56844 |  | # 0 |
| # 416 | # Гараж техникума |  | # 0,01596 |  | # 0 |
| # 417 | # ОПО-5 (пожарная часть,МЧС) |  | # 0,15000 |  | # 0,04 |
| # 418 | # ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") | # Черемушная, 3 | # 0,08324 |  | # 0 |
| # 419 | # ЗАО "Бердск" | # Черемушная, 3/1 | # 0,05106 |  | # 0 |
| # 420 | # ООО "РОСС" | # Черемушная, 3 | # 0,00621 |  | # 0 |
| # 421 | # ИП Попов В.В. Столярный цех откл. | # Черемушная, 3/1 | # 0,00850 |  | # 0 |
| # 422 | # ИП Попов В.В. Контора (Саночкин) | # Черемушная, 3/1 | # 0,01760 |  | # 0 |
| # 423 | # ООО "Скиф" | # Черемушная, 5/3 | # 0,06019 |  | # 0 |
| # 424 | # МКУ ЖКХ, в том числе: | # Черемушная, 5 |  |  | # 0,047625 |
| # 425 | # АБК (2-ой -5 эт.) |  | # 0,07430 |  |  |
| # 426 | # Производственная часть (1-ый этаж АБК) |  | # 0,04410 |  |  |
| # 427 | # Гараж на 10 автомашин |  | # 0,05130 |  |  |
| # 428 | # Мойка машин |  | # 0,02580 |  |  |
| # 429 | # МКУ ЖКХ старый гараж на 4 автомобиля |  | # 0,02390 |  |  |
| # 430 | # МУП "КБУ", слесарный участок | # Черемушная, 5 | # 0,02548 |  | # 0 |
| # 431 | # Офис ЧП Дарий Н.Т. СТО | # Черемушная, 5/8 | # 0,01501 |  | # 0 |
| # 432 | # "Здоровье" Баня | # Черемушная 72 | # 0,30777 |  | # 0,36 |
| # 433 | # ИП Коротков, автомастерск. | # Черемушная,3/3 | # 0,08800 |  | # 0 |
| # 434 | # ООО "Созвездие тельца"(стоянка Казанцев) | # Черемушная,3/2 | # 0,09616 |  | # 0 |
| # 435 | # ИП Бибко А.Г. СТО | # ГСК-21 | # 0,01347 |  | # 0 |
| # 436 | # ИП Турсуков Ю.Ю.(стоянка,Чернышов) | # Черемушная | # 0,03227 |  | # 0 |
| # 437 | # Дисса-Т: Столовая 4 филиал, Бар на Боровой | # Боровая,99 | # 0,19887 |  | # 0,059 |
| # 438 | # ООО "Санаторий Рассвет": Кафе "Огниво" | # Боровая,100/1 к 1 | # 0,02688 |  | # 0 |
| # 439 | # ООО "Спектр"(бывш. "Умелец") |  | # 0,01864 |  | # 0 |
| # 440 | # Нестационарный объект общ. питания | # ул. Черемушная, 5 | # 0,02388 |  | # 0 |
| # 441 | # ООО Тара магазин "Пятерочка" | # ул. Черемушная 4/1 | # 0,11500 | # 0,028 | # 0,0447 |
| # 442 | # КНС-4 МУП «КБУ» | # ул. Черемушная | # 0,01332 |  | # 0 |
| # 443 | # Профессиональный лицей: учебный корпус | # Зеленая роща 6 | # 0,36245 | # 0,104 | # 0,1195 |
| # 444 | # мастерские лицея | # Зеленая роща 6 | # 0,20000 | # 1,13373 |  |
| # 445 | # Автошкола "РОСТО" |  |  |  | # 0 |
| # 446 | # проходная |  | # 0,03000 |  | # 0 |
| # 447 | # гараж |  | # 0,06330 | # 0,138 | # 0 |
| # 448 | # учебный корпус |  | # 0,12690 |  | # 0 |
| # 449 | # МУ ЛДС "Бердск" |  | # 0,50000 | # 0,8668 | # 0,1002 |
| # 450 | # Стоянка дорожно-стр. техники(АвтоТрансСервис) | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,05521 | # 0,20534 | # 0,066 |
| # 451 | # Локомотивное депо | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,04200 |  | # 0 |
| # 452 | # ООО "Сибметалл" | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,01650 |  | # 0 |
| # 453 | # ООО "ИТР" | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,21476 | # 0,3168 | # 0 |
| # 454 | # ООО "Саймон" | # Зеленая роща 2 пл. |  |  | # 0 |
| # 455 | # в том числе: корпус №52 |  | # 0,27400 | # 0,03 | # 0,010855 |
| # 456 | # корпус №62 |  | # 0,04744 |  | # 0 |
| # 457 | # корпус №92 |  | # 0,04744 |  | # 0 |
| # 458 | # корпус №97 |  | # 0,04744 |  | # 0 |
| # 459 | # Овчинников С.М.ул. Автолюбителей, 12 | # Бывшая теплица | # 0,02400 |  | # 0 |
| # 460 | # Очистные сооружения МУП КБУ |  |  |  | # 0 |
| # 461 | # в том числе: хлораторная |  | # 0,04200 |  | # 0 |
| # 462 | # склад реагентов |  | # 0,09000 |  | # 0 |
| # 463 | # СКО |  | # 0,19800 |  | # 0 |
| # 464 | # Насосная 2 подъема |  | # 0,06600 |  | # 0 |
| # 465 | # КПП |  | # 0,00540 |  | # 0 |
| # 466 | # МКД | # Звездная 11 (стр.Салаирская 1) | # 0,58169 |  | # 0,26091 |
| # 467 | # МКД | # Салаирская 1/1 (стр. Салаирская 2) | # 0,22552 |  | # 0,11115 |
| # 468 | # МКД | # Салаирская ½ (стр.3) | # 0,20399 |  | # 0,10023 |
| # 469 | # МКД | # Салаирская 5 | # 0,33978 |  | # 0,1304 |
| # 470 | # МКД | # Салаирская 6 | # 0,30937 |  |  |
| # 471 | # МКД | # Салаирская 4 | # 0,21659 |  |  |
| # 472 | # МКД | # Солнечная 36 (стр.Салаирская 7) | # 0,33978 |  |  |
| # 473 | # МКД | # Черемушная 4 ( стр.№1 у бани «Здоровье») | # 0,3543 |  | # 0,14508 |
| # 474 | # МКД | # Стр.9 | # 0,66672 |  |  |
|  | Всего по магистральной тепловой сети: |  | 9,42292 | 3,10298 | 2,23305 |
|  | Всего по котельной «Новая»: |  | 63,346 | 4,914 | 25,664 |
|  |  |  |  |  | 93,92412 |

описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 100% от договорных значений.

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»).Следовательно,в настоящем проекте принято следующее допущение: фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют значениям нормируемых потерь тепловой мощности (определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Вычисление достаточно достоверного значения расчетных нагрузок конечных потребителей по видам теплопотребления на данном этапе также не представляется возможным, поскольку необходима 100%ая степень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии. Настоящим проектом для определения расчетных нагрузок по видам теплопотребления произведено пропорциональное разделение, в зависимости от величины договорной нагрузки. Например, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:(1) где QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч; QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-37°C), Гкал/ч.

Расчетные тепловые нагрузки по выводам котельных (при среднечасовой нагрузке ГВС) представлены ниже (Таблица 5.2. Тепловые нагрузки по теплофикационным выводам котельных МУП «КБУ»).

Таблица 5.2. Тепловые нагрузки по теплофикационным выводам котельных МУП«КБУ»

| Источник | В паре, Гкал/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средненед.) | Итого в горячей воде |  |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | 0 | 63,3464 | 4,9139 | 25,6638 | 93,924 | 93,924 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | 0 | 83,12 | 9,59 | 14,86 | 93,924 | 107,57 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | 0 | 0,64 | 0 | 0,23 | 93,924 | 0,87 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 0 | 2,83 | 0 | 0,32 | 93,924 | 3,15 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0 | 0,266 | 0 | 0 | 0 | 0,266 |
| Всего | 0 | 157,096 | 16,54 | 45,51 | 429,16 | 219,146 |

Расчетные тепловые нагрузки по выводам ведомственных котельных (при Тнв = -37 °С) представлены ниже (Таблица 6.2. Тепловые нагрузки по ведомственным котельным).

Таблица 6.2. Тепловые нагрузки по ведомственным котельным

| Источник | В паре, Гкал/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого в горячей воде |  |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод город | 0 | 69,29 | 1,33 | 9,88 | 80,5 | 80,5 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1 вывод на промплощадку | 7,3 | 17,81 | 8,88 | 0,00 | 26,69 | 33,98 |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис», ул. Зеленая Роща, 1 | 0 | 7,59 | 6,48 | 0,00 | 14,07 | 14,07 |
| Котельная ООО Санаторий «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9 | 0 | 0,766 | 2,13 | 0,64 | 3,55 | 3,55 |
| Котельная «Коммунальщик», ул. Морская, | 0 | 2,28 | 0,27 | 0,52 | 3,07 | 3,07 |
| ФГУП «УЭВ», Тепловая станция №1, поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | 0 | 14,69 | 1,11 | 9,77 | 25,58 | 25,58 |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 0 | 3,9 | 0 | 2 | 5,9 | 5,9 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 0 | 1,1 | 0 | 0,6 | 1,7 | 1,7 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 0 | 5,8 | 0 | 3,8 | 9,6 | 9,6 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 0 | 1,1 | 0 | 0,6 | 1,7 | 1,7 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 0 | 1,1 | 0 | 0,5 | 1,6 | 1,6 |
| ООО «М-300» | 0 | 5,94 | 3,37 | 0,03 | 9,35 | 9,35 |
| ООО «ТВК» | 0 | 3,10 | 0,00 | 0,60 | 3,70 | 3,70 |

описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном фонде (1–3  эт.). Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях с использованием индивидуальных источников тепла по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 1. «Тепловые нагрузки потребителей города» к Главе 1 «Существующее положение...» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г.

Несмотря на увеличение тепловой нагрузки за счет присоединения новых потребителей, отсутствует тенденция увеличения полезного отпуска.

Отсутствие характерной динамики увеличения полезного отпуска может быть связано с повышением энергоэффективности существующих потребителей (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т. п.).

описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

Приказом Департамента по тарифам Администрации Новосибирской области от 16 августа 2012 г. №170В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» (в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 N 834 (ред. 06.02.2013), от 28.02.2013 N 28В,от 28.05.2013 N 66В, от 20.11.2013 N 270В, от19.03.2015 N 41В,от 14.04.2016 N 58В, от 07.07.2016 N 134)установлены нормативы потребления коммунальных услуг на территории Новосибирской области:

- по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях;

- на общедомовые нужды;

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (с учетом направлений использования).

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 г. N 85ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области» (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134) установлены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Новосибирской области.

В таблице 5.5. приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения, далее (Таблица 5.) нормативы потребления коммунальных услуг на холодное и горячее водоснабжение на общедомовые нужды.

В таблице 5.5.3. приведены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление Гкал на 1 кв. метр общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц. Расчетная продолжительность отопительного периода принята 9 месяцев.

Таблица 5.5. Нормативы потребления населением коммунальных услуг

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и уни тазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ванна ми длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душа ми, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитаза ми | x | 6,47 | 6,47 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным и горячим водо снабжением, канализо ванием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |

Таблица 5.5.2.Норматив потребления коммунальной услуги в помещения общего пользования

| Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
| 0,027 | 0,027 |

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Таблица 5.5.3.Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) домаэтажностью (кроме частного сектора) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами изкамня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами изпанелей, блоков | многоквартирные и жилыедома со стенами из дерева,смешанных и других материалов |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 16 и более | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 6-7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Новосибирской области с применением расчетного метода в размере 0,023 Гкал в месяц на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Согласно этому документу для установления нормативов используются три метода: метод аналогов, экспертный метод и расчетный метод. Наиболее достоверные результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не менее 10 домов).

Экспертный метод также основан на измерениях фактического потребления, но требует организации этих измерений и является достаточно трудоемким.

В связи с этим основным методом при установлении нормативов потребления коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является расчетный метод.

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному расходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе.

описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Для большинства потребителей города теплоснабжение осуществляется путем заключения договоров теплоснабжения с теплоснабжающими организациями, которые осуществляют регулируемые виды деятельности. На территории производственных зон имеется промышленные котельные, которые покрывают отопительную, вентиляционную, нагрузку ГВС и технологическую нагрузку производственных цехов. Промышленные котельные, как правило, не участвуют в теплоснабжении жилого фонда и общественно деловой застройки, поэтому деятельность по производству тепловой энергии на промышленных котельных не подлежит государственному регулированию в сфере теплоснабжении.

Сведения о тепловых нагрузках, указанных в договорах теплоснабжения, в разрезе каждого теплоисточника регулируемых организаций, представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Тепловые договорные нагрузки потребителей по состоянию на 2024 год.

Котельная ООО «ТГК 1»

| Характеристика отапливаемого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной |  | Потребители | Адрес объектов теплоснабжения |  | Потребители т/энергии, нагрузки |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление, вентиляция, ГВС, Гкал/час |  |  | пар на производство, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ТГК 1" ул. Химзаводская, 11/11 | 1978 |  | МУП "КБУ" | Промышленная, 1 |  | 80,5 |  |  |  |  |  | Отпускается тепловую энергию с коллектора котельной |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО "АЛЬЯНС-АГРО" | Химзаводская, 11/72 |  | 0,1811 |  |  |  |  |  | Отпускаяется тепловая эенригия через тепловые сети промышленной площадки |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО "Аста" | Химзаводская, 13 |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ООО "Бердские двери-Строй" | Химзаводская, 11/11 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ООО "БЭГРИФ" | Химзаводская, 11/19 |  | 0,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ООО "Вторнефтепродукт" | Химзаводская, 11/50 |  | 0,0994 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/51 |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ООО "ГеоПласт" | Химзаводская, 11/46 |  | 0,8839 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/44 |  | 1,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Гороховская Т. Г., ИП | Химзаводская, 11/92 |  | 0,256595 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/28 |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/25 |  | 0,1505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | ИП Дремина В.П., ИП Салостий | Химзаводская, 11/1 |  | 0,2856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/35 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/93 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | ООО "Технология" | Химзаводская, 11/45 |  | 0,15191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/86 |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/89 |  | 0,89403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | ООО "Виртекс" | Химзаводская, 11/48 |  | 0,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | ООО "Здравмедтех-Н" | Химзаводская, 11/87 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/90 |  | 0,52262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/90 СГП |  | 0,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Институт медицинской биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" | Химзаводская, 9 |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | ООО "ПК Седрус Сибирь" | Промышленная, 20 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Котнтекс" | ул. Барнаульская, 19 |  | 0,6565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | ООО "Лаборатория современного здоровья" | Химзаводская, 11/20 |  | 0,7784 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/27 |  | 0,69266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/27 корп 1 |  | 1,55535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ИП Хамидулин А.Н. | Химзаводская, 11/38 |  | 0,15202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ООО "САНА" | Химзаводская, 11/34 |  | 0,03229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ООО "Лань" | Химзаводская, 11/3 |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/3-1 |  | 0,0143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО "Литейно-механический завод" | Химзаводская, 11/14 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО НПФ "Марианна" | Химзаводская, 11/24 |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ООО "Металлэксперт" | Химзаводская, 11/23 |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/17, корп 3 |  | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | ООО "СибПромЛазер" | Химзаводская, 11/21 |  | 0,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | ООО Мебельное объединение "Рост" | Химзаводская, 11/41 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/43 |  | 0,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | ИП Лебедько | Химзаводская, 11/42 |  | 0,06768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | ООО "НИЦ-НТ" | Химзаводская, 11/31 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | ООО "Система" | Химзаводская, 11/85 |  | 0,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | ФГКУ " 5 отряд ФПС по Новосибирской области" | Химзаводская, 5 |  | 0,5588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | ООО "Русские Натуральные Продукты" | Химзаводская, 3 |  | 0,02308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | ООО "Сибресурс" | Химзаводская, 11/56,57,58 |  | 0,35102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | ООО ПО "Сиббиофарм" | Химзаводская, 11/5 |  | 1,4186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/2 |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/6 |  | 1,4715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/2 корп 3 |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/2 корп 2 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/30 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | ООО "Сибресурс" | Химзаводская, 11/82 |  | 0,02615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | ООО "СибХимТехнологии" | Химзаводская, 11/26 |  | 0,12158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | ООО "СибэкостройДизайн" | Барнаульская, 15, 15А |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | ООО "СибЭнзайм" | Химзаводская, 11/88 |  | 0,0892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | ООО "ВАЛЕОПЛАСТ" | Химзаводская, 11/91 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | ООО "Фрегат" | Барнаульская, 13 |  | 1,07876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | ООО "Элизиум" | Химзаводская, 11/7 |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Мотовозное депо | Химзаводская, 11/94 |  | 0,02849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | ООО "Новый дом" | Химзаводская, 11/35 корп 1 |  | 0,02116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | ООО ПО "Сиббиофарм" | Химзаводская, 11/5, 11/6 |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |
| Итого тепловая энергия в виде горячей воды |  |  |  |  |  |  |  | 107,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого тепловая энергия в виде пара |  |  |  |  |  |  |  | 7,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 114,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводные данные ООО «ТГК 1». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник | В паре, Гкал/ч |  | В горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция |  | ГВС |  |  | Итого в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод город | 0 |  | 69,29 | 1,33 |  | 9,88 |  |  | 80,5 |  |  | 80,5 |  |  |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1 вывод на промплощадку | 7,3 |  | 17,81 | 8,88 |  | 0,00 |  |  | 26,69 |  |  | 33,98 |  |  |

ИП Голубев А.В.

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 2008 | ЖК «Молодежный», ул. Боровая,4/1 – 4/10 | 3,9 | 2 |
| 2 | г. Бердск, ул. Лунная,26 | 2008 | ГСК «Зима-лето», ул. Лунная, 26,28,30,32 | 1,1 | 0,6 |
| 3 | г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 2011 | ЖК «Белокаменный», пер. Белокаменный, ул: Белокаменная, Кристальная, Гранитная, Ключивая | 5,8 | 3,8 |
| 4 | г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 2008 | Ул. Ясная поляна, 30 ул. Бердский санаторий, 40-42, ул. Тихая,3 | 1,1 | 0,6 |
| 5 | г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 2015 | Ул. Морская 44к1- 44к5 | 1,1 | 0,5 |

Перечень потребителей МУП «КБУ»

Пиковая котельная ФГУП «УЭВ»

ФГУП Почта России (Почтовое отделение №3)

ФГУП Почта России (Строительство здания отделения связи №1)

ФГУП Западно-Сибирская железная дорога (полоса отвода)

ФГКУ Комбинат «Гигант»

Отдел МВД России по г. Бердску

ФГУ «ВерхнеОбьрегтонводхоз»

ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №3

Филиал ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (НИКТИ ГНЦ «Вектор»)

Управление Судебного департамента в Новосибирской области (Бердскнй городской суд)

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства»

ФГУП Производственное объединение «Инженерная геодезия»

ПАО «Газпром нефть»

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Бердске

ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области»

Фонд социального страхования РФ (Новосибирское региональное отделение)

Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России Бердский стационар.

Институт леса им. В.Н. Сукачева

СО РАН, Западно-Сибирское отделение Беодская автомобильная школа ДОСААФ России

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»

ГБПОУ НСО «Бердскнй электромеханический колледж»

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Терапевтический корпус №1

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Терапевтический корпус №2

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Хирургический корпус

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Инфекционно-туберкулезный корпус

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Родильный дом

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Детское поликлиническое отделение №1

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Детское поликлиническое отделение №2

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Детское соматическое отделение №1

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Стоматологическая поликлиника

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Взрослое поликлиническое отделение №1

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Взрослое поликлиническое отделение №2

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Женская консультация

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Противотуберкулезная поликлиника

ГБУЗ НСО «БЦГБ» Кожно-венеролотческое отделение

Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца

Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина

Для строительства здания отдела судебно-медицинской экспертизы

ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова»

ГАПОУ НСО «Бердский медицинский колледж»

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона»

МКУ «Отдел физической культуры и спорта»

МБУ Спортивная школа «Авангард»

МБУ Спортивная школа «Восток»

МАУ Детский оздоровительно - спортивный центр «Орбита»

МБУ Спортивная школа «Бердек»

МАУ физкультурно-оздоровительный комплекс «Метелица»

МАУ Ледовый дворец спорта «Бердск»

МБУ Спортивная школа «Олимп»

МКУ «Отдел культуры г. Бердска»

МБУ «Городской цен тр культуры и досуга»

МБУ «Централизованная Библиотечная Система города Бердска»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа «Веспа»

МБУ ДО «Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова»

МБУ «Бердский историко-художсствснный музей»

МБУ ДО Детская школа искусств «Берегиня»

МАУ «Дворец культуры «Родина»

МКУ «Управление образования и молодежной политики»

МБУ «Отдел по делам молодежи»

МКУ «Центр развития образования»

МАУ «Детский оздоровительный центр имени Володи Дубинина»

МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро»

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива»

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный цен ф туризма «Юность»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 «Спектр»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 «Пеликан»

МАОУ «Средняя обшеобразовательная школа №4»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

МАОУ «Лицей № 6»

МАОУ «Лицей №7»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»

МБОУ «Средняя обшеобразовательная школа №9»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвст»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»

МБОУ «Средняя обшеобразовательная школа № 12»

МБОУ «Средняя общсобразова1Сльная школа №13»

МАОУ «Экономический лицей»

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 1 «Сибирячок»

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Дельфин»

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Журавушка»

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Золотой гребешок»

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»

МАДОУ «Детский сад комби-ыированного вида № 8 «Солнышко»

МБДОУ«Детский сад комбинированного вида № 9 «Теремок»

МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 «Красная шапочка»

МБ ДОУ «Детский сад обще -развивающего вида № 15 «Ручеек»

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка»

МБ ДОУ «Детский сад комби-нированного вида № 17 «Земляничка»

МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Шустрик»

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому и социально-личностному развитию детей № 21 «Искорка»

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополек»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Пчелка»

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 «Кораблик»

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 27 «Родничок»

МБ ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28 «Огонек»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Бердска

МБУ «Приют животных «Надежда» г.Бердска»

МБУ «Центр муниципальных услуг г.Бердска»

МБУ «ГорСвет»

МБУ «Управление природными ресурсами г. Бердска»

МУП «Комбинат бытовых услуг»

МУП «СпецАвтоХозяйство»

МУП «Управляющая компания жилищно- коммунального хозяйства»

МКУ «Жштсервис»

МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска

МУП «Бердское автотранспортное предприятие»

МКУ «Управление гражданской защиты г. Бердска»

МКУ «Центр размещения муниципального заказа г.Бердска»

МТСУ «Центр информационно-материального обеспечения»

Муниципальные учреждения и предприятия

| Наименование | Вид экономической деятельности | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | г. Бердск, ул К. Маркса, 55 |
| МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | г. Бердск, ул К. Маркса, 27 |
| МКУ «Отдел физической культуры и спорта» | Деятельность спортивных объектов | г. Бердск, ул. Линейная, 5 |
| МБУ Спортивная школа «Авангард» | Деятельность в области спорта прочая | г. Бердск, ул. Боровая. 101/1 |
| МБУ Спортивная школа «Восток» | Деятелэность спортивных объектов | г. Бердск, ул.Спортивная, 13 |
| МАУ Детский оздоровительно - спортивный центр «Орбита» | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | г. Бсрдск. |
|  |  | Искитимский район, урочище |
|  |  | «Сосновское -2». квартал 35 |
| МБУ Спортивная школа «Бсрдск» | Деятельность в области спорта прочая | г. Бсрдск, ул. Линейная. 3 |
| МАУ физкультурно- оздоровительный комплекс «Метелица» | Деятельность спортивных объектов | г. Бердск, ул. Ленина. 2г |
| МАУ Ледовый дворец спорта «Бердск» | Деятельность спортивных объектов | г. Бердск, ул. Боровая, 103а |
| МБУ Спортивная школа «Олимп» | Деятельность в области спорта прочая | г. Бсрдск, ул.Зокзальная, 50 |
| МКУ «Отдел культуры г. Бердска» | Деятельность зрелишноразвлекательная прочая, не включенная в другие группировки | г. Бердск, М. Горько го, 7 |
| МБУ «Городской центр культуры и досуга» | Деятельность | г. Бердск, ул. Ленина, 31 |
|  | зролишноразвлокатольная |  |
|  | прочэя |  |
| МБУ «Централизованная Библио’счная Система города Бердска» | Деятельность библиотек и архивов | г. Бсрдск. ул. Свердлова, 1 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бсрдска Детская художественная школа «Весна» | Образование дополнительное детей и взрослых | г. Бердск, ул. К.Маркса, 9а |
| МБУ ДО «бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» | Образование дополнительное детей и взрослых | г. Бердск, ул. Свердлова, 10 |
| МБУ «Бердский историкохудожественный музеи» | Деятельность музеев | г. Бердск, ул. Спортивная, 9 |
| МБУ ДО Детская школа искусств «Берегиня» | Образование дополнлтепьное детей и | г. Бердск, уп. К. Маркса, 9а, |

Адрес объектов теплоснабжения (потребители)Котельной «Старая», НСО, г. Бердск, Зелёная Роща 5/1:

ООО «НГСК», НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/33

И.П. Гусейнов Г.Г.о., НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/32

ООО «Лесной»,

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/19

ООО НПП «Биохимзащита»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35

ООО ТД «БИОС»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/34

ООО БФ «Холдинг»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5, корпус 25

ООО «Тектоника»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5/18

Мотуз С.П.

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/21

ИП Голубев И.И.

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/11

ООО СЗ «СРС»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35

АО «БЭМЗ»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.7, корпус 7

Общий перечень промышленных предприятий Котельной «Старая», НСО, г. Бердск, Зелёная Роща 5/1

| № | Наименование организации | Фактический адрес | Вид деятельности/виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «НГСК» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/33 | ОКВЭД 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. |
| 2 | И.П. Гусейнов Г.Г.о. | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/32 | ОКВЭД 20.14 Производство прочих основных органических химических веществ. |
| 3 | ООО «Лесной», | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/19 | ОКВЭД 68.12 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. |
| 4 | ООО НПП «Биохимзащита» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35 | ОКВЭД 20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
| 5 | ООО ТД «БИОС» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/34 | ОКВЭД 46.34 Торговля оптовая напитками |
| 6 | ООО БФ «Холдинг» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5, корпус 25 | ОКВЭД 28.14 Производство арматуры трубопроводной |
| 7 | ООО «Тектоника» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5/18 | ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственными и арендованным нежилым имуществом |
| 8 | Мотуз С.П. | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/21 | Ремонт машин и оборудования |
| 9 | ИП Голубев И.И. | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/11 | ОКВЭД 45.32 Торговля розничными автомобильными деталями , узлами и принадлежностями |
| 10 | ООО СЗ «СРС» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35 | ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| 11 | АО «БЭМЗ» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.7, корпус 7 | ОКВЭД 30.30.5 Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов |

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 37 ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в г. Бердске отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения актуализировано на 2024 год.

| Наименование теплоисточника | Техническое обслуживание теплоисточника | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание теплоисточника |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  | 2023 год |  | существующее положение 2024 год |  |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 140 | 109,21 | 140 | 107,57 |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 100 | 108,93 | 100 | 93,924 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 3,8 | 0,96 | 3,8 | 0,87 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет | 3,44 | 2,82 | 3,44 | 3,15 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет |  |  | 0,38 | 0,27 |
| Итого по МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  | 247,24 | 221,92 | 247,618 | 219,146 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО»ТГК1»(вывод на город) | ООО «ТГК1» | да | 173,6 | 96,37 | 173,6 | 80,5 |
| Котельная ООО»ТГК1»(вывод на промплощадку): горячая вода |  | да |  | 24,31 |  | 26,69 |
| пар |  | да |  | 7,3 |  | 7,29 |
| Котельная «Старая» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | да | 18,06 | 14,07 | 18,06 | 14,07 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» | да | 5,53 | 3,0717 | 5,53 | 3,0717 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | да | 29 | 25,59 | 29 | 25,59 |
| Котельная №1 микрорайон «Молодежный» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 6,02 | 5,1 | 6,02 | 5,9 |
| Котельная №2 ГСК «Спортивный» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 3,4 | 1,52 | 3,44 | 1,7 |
| Котельная №3 микрорайон «Белокаменный» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 9,67 | 7,8 | 9,67 | 9,6 |
| Котельная №4 Бердский дом отдыха ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 1,7 |
| Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,76 | 1,06 | 1,76 | 1,6 |
| Котельная №6 микрорайон «Кутузовский» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 2,69 | 1,5 | - | - |
| Котельная ООО «М-300» | ООО «М-300» | да | 12,8 | 9,35 | 12,8 | 9,35 |
| Котельная ООО Санатория «Рассвет» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | нет | 5,16 | 3,5505 | 5,16 | 3,5505 |
| Котельная ООО «ТВК» | ООО «ТВК» | да | 4,03 | 3,7 | 4,03 | 3,7 |

БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;

В соответствии с п. 8 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.), существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

В таблицах 6.1. и 6.1.1. представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности по горячей воде и пару, составленные в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по актуализации Схем теплоснабжения.

При формальном подходе нецелесообразно разделять тепловые мощности энергоисточников по видам отпускаемого теплоносителя, т.к. на котельных тепловая энергия может вырабатываться в паре, а отпуск в сеть производиться с горячей водой.

Учитывая вышесказанное,  представлены балансы тепловой мощности в целом, без разделения на горячую воду и пар (Таблица 6.1.).

Таблица 6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки

|  | Наименование теплоисточника | Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | 100 | 100 | 0,37 | 99,63 | 93,924 | 14,25 | 108,175 | -8,175 | -8% |
| 2 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | 140 | 140 | 0,05 | 139,95 | 107,57 | 22,66 | 130,23 | 9,77 | 7% |
| 3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | 3,8 | 3,8 | 0,00 | 3,80 | 0,87 | 0,33 | 1,20 | 2,60 | 68% |
| 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 3,44 | 3,44 | 0,44 | 3,00 | 3,15 | 0,02 | 3,17 | 0,27 | 8% |
| 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,11 | 30% |
| 6 | ООО «ТГК 1» | 173,6 | 173,6 | 3,89 | 169,71 | 114,48 | 0,88 | 115,36 | 58,24 | 34% |
| 7 | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | 18,06 | 18,06 | 0 | 18,06 | 14,07 | 0 | 14,07 | 3,99 | 22% |
| 8 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | 5,16 | 5,16 | 0 | 5,16 | 3,5505 | 0 | 3,55 | 1,61 | 31% |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | 5,1 | 5,1 | 0,04 | 5,06 | 1,95 | 0,11 | 2,06 | 3,04 | 60% |
| 10 | Котельная ФГУП «УЭВ» | 29 | 29 | 0 | 29 | 25,59 | 0 | 25,59 | 3,41 | 12% |
| 11 | Котельная ООО «М-300» | 17,2 | 17,2 | 0 | 17,2 | 9,35 | 0 | 9,35 | 7,85 | 46% |
| 12 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 6,02 | 6,02 | 0,025 | 5,995 | 5,90 | 0,18 | 6,08 | -0,06 | -1% |
| 13 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 3,4 | 3,4 | 0,013 | 3,387 | 1,70 | 0,04 | 1,74 | 1,66 | 49% |
| 14 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,67 | 9,67 | 0,032 | 9,638 | 9,60 | 0,25 | 9,85 | -0,18 | -2% |
| 15 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,7 | 1,7 | 0,006 | 1,694 | 1,70 | 0,02 | 1,72 | -0,02 | -1% |
| 16 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,76 | 1,76 | 0,006 | 1,754 | 1,60 | 0,02 | 1,62 | 0,14 | 8% |
| 17 | Котельная ООО «ТВК» | 4,03 | 4,03 | 0 | 4,03 | 3,7 | 0 | 3,70 | 0,33 | 8% |
|  | Всего по городу Бердску | 522,32 | 522,32 | 4,87 | 517,44 | 398,974 | 38,77 | 451,11 | 71,21 | 14% |

Анализ полученных данных показывает, что величины установленной и располагаемой тепловых мощностей котельных МУП «КБУ»(Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8и Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 превышают присоединенные тепловые нагрузки потребителей, имеется резерв для присоединения перспективных потребителей.

На теплоисточниках:Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 , имеется дефицит установленной мощности в размере 22 %.

На котельных ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10, ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1, БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха ( ИП Голубев В.А) дефицит установленной мощности незначительно превышает : 1-2%.

описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;

Резервы и дефициты тепловой мощности представлены в разделе 6.1.

По существующему положению дефициты тепловой мощности ни по договорным, ни по расчетным тепловым нагрузкам не выявлены, за исключением Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35. Существующие резервы являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения г. Бердска, а результат расчета отражен в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г.

В системе централизованного теплоснабжения города Бердска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

По фактическим данным отпуска тепла от котельных МУП «КБУ» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчётным данное отклонение колеблется по котельным от 5 до 18 °С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъём во внутридомовых приборах отопления.

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды, по сравнению с расчетным, в первую очередь объясняется меньшими фактическими нагрузками, по сравнению с нагрузками расчётными (по заключённым договорам), кроме того, уменьшение фактического циркуляционного расхода сетевой воды по сравнению с расчетным возможно объяснить следующими факторами:

- сокращением фактических расходов у потребителей промышленного типа;

- меньшими располагаемыми напорами на выводах источников тепла, относительно расчетных в подающих трубопроводах;

- Завышение циркуляции в системах теплоснабжения в связи с разрегулировкой системы, что приводит к завышению температуры.

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов удержание температуры на уровне санитарных норм внутри помещений потребителей ЖКС частично достигалось за счет:

- естественного увеличения расхода сетевой воды через системы теплопотребления потребителей ЖКС («бесприборники») на 1015% по различным зонам теплоснабжения за счет сокращения фактической циркуляции промышленной группой (данный фактор может так же влиять на превышение температуры обратной сетевой воды в теплосетях котельных);

- проведения регулировочных работ на тепловых сетях, ЦТП и ИТП;

- увеличением циркуляции теплоносителя по системам отопления за счет сокращения циркуляции на ВВП горячего.

описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

В таблице 6.1.представлен тепловой баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных города.

Из результатов расчётов, приведенных в таблицах по состоянию на 2024 год следует:

- Дефициттепловой мощности в размере 8,175 Гкал/ч имеет Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ».

- На котельных ИП Голубев В.А :

ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10 и БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха дефицит тепловой мощности составляет 0,02-0,06 Гкал/ч;

ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1, дефицит тепловой мощности составляет 0,18 Гкал/ч;

- На других котельных дефицит тепловой мощности отсутствует.

Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Необходимо отметить, что при наличии дефицита тепловой мощности на одной из котельных, возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности отсутствует в связи с локальным характером зон теплоснабжения котельных с дефицитом тепловой мощности и отсутствием перемычек между тепловыми сетями котельных.

В целом по городу Бердску:

- Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии - 522,32Гкал/ч;

- Располагаемая  тепловая мощность источников тепловой энергии –522,32 Гкал/ч;

- Собственные нужды источников тепловой энергии – 4,87 Гкал/ч;

- Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде– 398,974 Гкал/ч;

- Подключенная тепловая нагрузка в паре – 7,3 Гкал/ч;

- Потери мощности в тепловой сети – 38,77 Гкал/час;

- Резерв тепловой мощности –71,21 Гкал/ч;

- Доля резерва тепловой мощности составляет 14%. Имеющийся резерв тепловой мощности позволит подключить в перспективе потребителей и увеличить загрузку источников.

описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Резервы тепловой мощности представлены в п. 6.4. Расширение технологических зон действия источника тепловой энергии возможно при соблюдение положительного теплового баланса на теплоисточнике.

Для реализации расширения технологических зон действия источника тепловой энергии необходима разработка проектной документации на реконструкцию сетей и котельной.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности связано с отключением или подключением новых потребителей тепловой энергии нет. Тепловые нагрузки в сельском поселении актуализированы по данным за 2023 год.

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Исходная вода, необходимая для выработки и передачи тепловой энергии в СЦТ котельных МУП «КБУ» забирается из городского водопровода.

Согласно Правилам технической эксплуатации: режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей. Для удовлетворения данных требований к воде возникает необходимость ее специальной обработки, с целью используется в качестве:

- Исходной воды для получения пара в котлах;

- Теплоносителя в тепловых сетях.

Потребность в воде для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для разового наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения, а также на собственные нужды источников теплоснабжения.

Установленное оборудование ХВО котельных удовлетворяет условиям эксплуатации.

Используемый метод обработки воды позволяет получить:

- качество питательной воды, удовлетворяющей ГОСТ 2099075 «Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показатели качества питательной воды, пара»;

- качество сетевой подпиточной воды, удовлетворяющей НР347005183 «Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей»;

- объем аналитического химического контроля, удовлетворяющего РД 24.031.12091 «Методические указания нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация воднохимического режима и химического контроля», что соответствует режимным картам эксплуатации водоподготовительной установки.

Согласно Правилам технической эксплуатации, режим эксплуатации водоподготовительных установок и воднохимический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей.

Исходя из химического анализа исходной воды системы водоснабжения, для приготовления питательной воды требуемого качества используется следующая последовательная классическая технология обработки:

- умягчение с использованием двух ступеней Naкатионитовых фильтров;

- деаэрация воды перед подачей ее в барабан котла.

Качество сетевой подпиточной воды на котельных МУП «КБУ» соответствуют НР347005183 «Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей».

Водоподготовительные установки МУП «КБУ»

Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрий-катионирование. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ  (Таблица 7.1.1.).

Таблица 7.1.1.Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1989 |  |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |  |
| проектная, м3/час |  |  | 50 |  |
| фактическая, м3/час |  |  | 50 |  |
| Источник исходной подпиточной воды водопровод МУП «КБУ» |  |  |  |  |
| Фильтры: тип натрий катионитовый 2х ступенчатая схема |  |  | I ступень |  |
|  |  | количество, шт. | 2 |  |
|  | диаметр, м |  | ФИП20,6 2м, ФИП1,4 0,6 1,4м |  |
|  | высота слоя катиони та, м |  | 2 |  |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 ГОСТ 2029874 |  |
|  |  |  | II ступень |  |
|  |  | количество, шт. | 2 |  |
|  |  | диаметр, м | 1,4 |  |
|  |  | высота слоя катиони та, м | 1,4 |  |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 ГОСТ 2029874 |  |
| Фильтры: тип осветителей |  |  |  |  |
| Солерастворитель | количество, шт. |  | 1 |  |
|  | объем, м3 |  | 1,2 |  |
|  | высота, м |  |  |  |
|  | тип фильтрующего материала |  |  |  |
| Деаэраторы: тип вакуумный ДСВ25 |  |  |  |  |
|  | производительность, т/час |  | 7÷10 |  |
|  | количество, шт. |  | 1 |  |
|  | объем, м3 |  |  |  |
| Баки аккумуляторы: подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | количество, шт. |  | 2 |  |
|  | объем, м3 |  | 2 по 200 |  |

Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один натрийкатионитовый фильтр диаметром 1,5 мВ фильтрах применяется натрийкатионитовая смола КУ 2. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ  (Таблица 7.1.2).

Таблица 7.1.2. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной Вега МУП «КБУ»

| Наименование |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1980 |  |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |
|  | проектная, м3/час | 88 |  |
|  | фактическая, м3/час | 50 |  |
| Источник исходной подпиточной воды водопровод МУП» КБУ» |  |  |  |
| Фильтры: тип натрий катионитовый ФИП1 |  |  |  |
|  | количество, шт. | 4 |  |
|  | диаметр, м | 1,5 |  |
|  | высота слоя катионита, м | 2 |  |
|  | тип фильтрующего материала | КУ28 ГОСТ2029874 |  |
|  | площадь фильтрования, м2 | 1,76 |  |
| Фильтры: тип осветителей |  |  |  |
| Солерастворитель | количество, шт. | 1 |  |
|  | диаметр, м | 1 |  |
|  | площадь фильтрования, м2 | 0,76 |  |
|  | тип фильтрующего материала | гравийно кварцевая под стилка, hза груз ки=0,5м |  |
| Деаэраторы: тип вакуумные ДСВ25 |  |  |  |
|  | производительность, т/час |  |  |
|  | количество, шт. |  |  |
|  | объем, м3 |  |  |
| Баки аккумуляторы: подпиточной воды |  |  |  |
|  | количество, шт. | 1+1 |  |
|  | объем, м3 | 20+200 |  |

Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один ионитный противоточный фильтр диаметром 0,35 м. В фильтрах применяется натрий катионитовая смола КУ 28 (Таблица 7.1.3).

Деаэрация воды не предусмотрена.

Таблица 7.1.3. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| Наименование |  | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес расположения ВПУ |  | Котельная № 4 , Озерная, 32/2 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2007 |  |  |  |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 1 |  |  |  |
|  | фактическая, м3/час | 1 |  |  |  |
| Источник исходной подпиточной воды: сеть централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Фильтры: тип ионитный противоточный |  | Р0,350,6 Na |  |  |
|  | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | диаметр, м | 0,35 |  |  |
|  | высота, м |  |  |  |
|  | тип фильтрующего материала | Катионит КУ28. ГОСТ 2029874 |  |  |
| Баки аккумуляторы : | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | объем, м3 | 9,24 |  |  |
| Бак подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | объем, м3 | 6,76 |  |  |
| Насос воды: типподпиточной К8/18, К5/32 |  | 1 раб, 1 рез. |  |  |
|  | производительность, м3/час | 8 | 5 |  |
|  | напор, мв.ст. | 18 | 32 |  |
| Установлено противонакипное и антикоррозионное оборудование: устройство Гидрофлоу, модель С120, дата установки 2007 год. |  |  |  |

Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") и Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения

В качестве теплоносителя используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрий катионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один ионитный противоточный фильтр диаметром 0,35 м. В фильтрах применяется натрий катионитовая смола КУ 28.

Деаэрация воды не предусмотрена.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных МУП«КБУ»  представлен ниже (Таблица .).

Таблица 8.1.5. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ»Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35.

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 20,4 | 20,1 | 17,6 | 21 | 21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 15,4 | 15,1 | 12,6 | 16 | 16 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Доля резерва | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Таблица 8.1.5.1. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ»Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8.

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 15 | 13,3 | 13,2 | 18,4 | 18,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 6,9 | 5,2 | 5,1 | 10,3 | 10,3 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 73 | 73 | 73 | 69,6 | 69,6 |
| Доля резерва | % | 83 | 83 | 83 | 79,1 | 79,1 |

Таблица 8.1.5.2.Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ»Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32.

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

Таблица 8.1.5.3. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ»Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а.

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | - | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | - | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «ТГК 1»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрийкатионирование. Для деаэрации воды установлен деаэратортипа ДСВ.

Характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК 1» приведены ниже (Таблица ).

Таблица 8.1.6. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1979 |  |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 90 |  |
|  | фактическая, м3/час | 50 |  |
| Источник исходной воды |  | Гор. водопроводная сеть |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
|  | диаметр, м | 3 |  |
|  | высота, м | 2 |  |
| Натрий катионитный фильтр 1 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
| Наименование |  | Показатель |  |
|  | количество, шт. | 2 |  |
|  | диаметр, м | 2,6 |  |
|  | высота, м | 3 |  |
| Натрий катионитный фильтр 1 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
|  | диаметр, м | 2,6 |  |
|  | высота, м | 3 |  |
| Натрий катионитный фильтр 2 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Деаэраторы : тип |  |  |  |
|  | производительность, м3/час | 75 |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
| ДСА75 | объем, м3 |  |  |
| Баки аккумуляторы : | количество, шт. | 3 |  |
|  | объем, м3 | 35 |  |

Таблица 8.1.6.1. Фактическая производительность водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК 1».

| Установлены натриево-катионитовые фильтры 1 и 2 ступени | Производительность, м3/час | Фактическая подпидка за 2023 год на город, м3 |
| --- | --- | --- |
| Установлены натриево- катионитовые фильтры 1 и 2 ступени | 50* | 285 512 |

* - на основании технического отчета по наладке водоподготовительного оборудования

Для пополнения системы исходная вода берется из городского водопровода. Показатели качества исходной и подготовленной воды приведены ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Источником водоснабжения котельной является вода Обского моря, прошедшая обработку на городской очистительной станции.

Основные показатели исходной (хозяйственно-питьевой) воды приведены в Таблице 8.1.6.1.

Таблица 8.1.6.1. Показатели качества исходной и подготовленной воды Котельная «ТГК 1»

| Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2019 г. | 14.10.2019 г |
| жесткость общая, мг-экв/ дм3; | 6,4 | 3,4 |
| солесодержание, мг/дм3; | 350 | 190 |
| содержания железа, мг/дм3; | 0,2 | 0,13 |
| щелочность общая,мг-экв/дм3; | 3,2 | 3,2 |
| PH | 7,8 | 7,8 |

Солевой состав в течение года изменяется значительно. Исходная хозяйственно-питьевая вода пригодна для использования в качестве добавки для восполнения потерь воды и пара в пароводяном цикле котельной после умягчения на двухступенчатой схеме натрий - катионирования и удаления коррозионноагрессивных газов деаэрацией воды, для питания паровых котлов и подпитки тепловых сетей.

Показатели воды взяты из "Технического отчета по обследованию, реконструкции и режимно-наладочным работам" в котельной ООО "ТГК 1".

Химические анализы ХОВ

Показатели качества питательной воды после накладки:

-	жесткость общая 7 мкг-экв/дм3,

-	кислород не более 10 мкг/дм3,

-	свободная уклекислота - отсутствие, мг/дм3,

-	значение PH, 8,5-9,5.

Показатели воды взяты из "Технического отчета по обследованию, реконструкции и режимно-наладочным работам" в котельной ООО "ТГК 1".

Производительность ВПУ принимается на основании технического отчета по наладке водоподготовительного оборудования 50 т/ч.

Таблица 8.1.6.2. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ООО «ТГК 1»

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 8,83 | 9,26 | 17,82 | 27,47 | 32,59 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 81,17 | 80,74 | 72,18 | 62,53 | 57,41 |
| Доля резерва | % | 90,2 | 89,7 | 80,2 | 69,5 | 63,8 |

Водоподготовительная установка ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

Источником исходной воды является холодная вода из сетей городского водопровода с минимальным давлением 2,5 кгс/см2. Для повышения давления холодного водоснабжения используется насос марки WILO MHI 203 3- H- 30m L -1,0m3/ч N- 0,55 кВт.

В котельная АИТ имеется 2 циркуляционных контура теплоносителя: котловой и сетевой. Каждый из контуров имеет свою ВПУ.

Подготовка и деаэрация подпиточной воды для котлового контура осуществляется автоматизированной станцией умягчения S/9000 MS 0.035 SC/2 (Таблица ) и станцией дозирования на базе дозирующего насоса фирмы JURBY (Литва). Производительность водоподготовки для нужд котлового контура составляет 0,8 м3/ч.

Таблица 8.1.7.Технические характеристики установки умягчения  S/9000 MS 0.035 SC/2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Производительность (номинал- макс), м3/ч | 1,2- 1,4 |
| Потери напора в установке при номинале- макс производительности, атм | 0,4- 0,5 |
| Объём ионообменной смолы, л | 2 х 35 |
| Размеры элементов установки (высота/диаметр), мм: |  |
| катионитный фильтр | 2 х 254/1110 |
| бак-солерастворитель | 450/650 |
| ёмкость бака –солерастворителя, л | 100 |
| Расход NaCl на одну регенерацию; г/л / кг | 110÷180 /5,0 |
| Приблизительная масса установки в сборе, кг | 110 |
| Присоединительные размеры Dу (вх/вых/сбр), мм | 25/25/15 |

Удаление из воды катионов жесткости осуществляется методом натрий- катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы. В качестве загрузки фильтров используются импортные сильнокислые катионобменные смолы в Na- форме. Для регенерации используется раствор поваренной соли. Работа установки полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Жёсткость после установки умягчения составляет 0,1 мг-экв/л.

Для удаления растворённого кислорода используется комплекс пропорционального дозирования химического реагента Purolite C100E. Purolite C100E является мощным восстановителем кислорода, действие которого проявляется уже при обычной температуре. Он обеспечивает связывание растворённого кислорода подпиточной воды.

Реагент дозируется на всас подпиточного насоса пропорционально расходу подпиточной воды. Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему используется дозирующий насос, работающий по сигналу с водосчётчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации используется герметичная расходная ёмкость с градуировкой. Насосы (2 ед.) подпиточные котлового контура марки WILO MVI 105/PN16 3- H- 40m L -1,0m3/ч N- 0,55 кВт. Для сбора подготовленной подпиточной воды используется бак химочищенной воды марки Т2000ФК23.

Подпитка сетевого контура осуществляется от автоматизированной станции умягчения S/9500 MS 0.175 SC/2 фирмы JURBY (Литва). Производительность водоподготовки для нужд сетевого контура составляет 4 м3/ч. Насосы (2ед.) подпитки сетевого контура марки WILO MVI 1602-6/PN16 H- 15m L -11,5m3/ч N- 1,5 кВт.

Для сбора подготовленной подпиточной воды используется бак от деаэратора ДА-75, ёмкостью 75 м3 (возможно заполнение на 2/3 объёма).

Водоподготовительная установка «Санаторий Рассвет»

Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка (Таблица ) включает в себя: два натрийкатионитовых фильтра, солерастворитель, блок управления. В фильтрах применяется катионит КУ28. Расчетная производительность водоподготовки для нужд котлового контура составляет 0,8 м3/ч. Расчетная производительность водоподготовки для нужд сетевого контура составляет 4,0 м3/ч. Термическая деаэрация воды не производится. Производится коррекционная обработка, которая направлена на удаление растворённого кислорода из подпиточной воды водогрейных котлов.

Таблица 8.1.8. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Санаторий Рассвет»

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2008 |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 4 |
|  | фактическая, м3/час | 0,8 |
| Фильтры : тип | количество, шт. | 2 |
|  | диаметр, м | 1,11 |
|  | высота, м | 0,254 |
|  | тип фильтрующего материала | катионит КУ28 |
| Бак солерастворитель | количество, шт. | 1 |
|  | объем, м3 | 0,1 |
| Автоматическая установка умягчения, | ФИП1665 М251С | Qmax=3м3/ч |
| Дозирующая установка с дозатором и ба ком реагентов | DLXMF/M 0210 |  |
| Бак умягчённой воды, |  | V=1м3 |
| Бак запаса ГВС | РГС25 | V=25м3 |
| Бак запаса ГВС, | РГС25 | V=25м3 |

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств  котельной

ООО «Коммунальщик»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка (Таблица ) включает в себя: один натрийкатионитовый фильтр диаметром 213 мм высотою 1299 мм; солерастворитель 250 х 250 мм, высотою 1 м. В фильтрах применяется натрийкатионитовая смола в Naформе.

Умягченная вода подается на подпитку теплосети. Расчетная производительность водоподготовительной установки составляет 0,9 м3/ч, фактическая 0,8 м3/ч. Деаэрация воды не производится.

Исходная вода горводопроводная, качество контролируется лабораторией МУП «КБУ», соответствует СанПиН по условиям договора.

Таблица 8.1.9. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Коммунальщик»

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2009 |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 0,9 |
|  | фактическая, м3/час | 0,8 |
| Источник исходной воды: горводоканал (МУП «КБУ») |  |  |
| Фильтры: Механическая очистка, картриджный фильтр с сеткой 5 микрон | количество, шт. | 1 |
|  | диаметр, м | 0,12 |
|  | высота, м | 0,5 |
|  | тип фильтрующего | Пористый |
|  | материала | полипропилен |
| Баки аккумуляторы: | количество, шт. | 4 |
|  | объем, м3 | 5 |
| Бак расширительный | количество, шт. | 3 |
|  | объем, м3 | 1 |
| Насос сетевой: тип LPD 125160/168 | производительность, м3/час | 102 |
|  | напор, м в.ст. | 33,1 |

Характеристики водоподготовки ФГУП «УЭВ»

Схема для очистки теплоносителя на ВПУ ТС№1 двухступенчатое Na – катионирование. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МУП «Горводоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Проектная производительность ВПУ 660 м3/ч., максимальная 850 м3/ч.

Характеристика водоподготовительной установки на котельной ТС-1 представлена в таблице ниже (Таблица ).

Таблица 8.1.10. Характеристика водоподготовительной установки котельной ТС-1

| Наименование | 2023 год |
| --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 660 |
| Средневзвешенный срок службы | 61 |
| Собственные нужды, т/ч | 66,7 |
| Количество баков аккумуляторов, шт. | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов, м3 | 3016 |

Водоподготовительная установка на котельных ИП Голубев В.А.

Умягчение воды производится на всех котельных. Умягчение подпиточной воды в каждой котельной осуществляется ионообменным фильтром CLAKFS, в фильтре используется катионит КУ2-8.

Таблица 8.1.11. Перечень установленного оборудования ХВО котельных.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (установленные) |  |  |  |
| 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Lavart 3500M ICI Caldae | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | REX 3500 | 2 шт. | 2015 |  |
| 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | LOOS UT-L16 | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | 2 шт. | 2 шт. | 2008 |  |
| 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | Lavart 6000M | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | ICI Caldae REX 3500 | 3 шт. | 2015 |  |
|  |  | Lavart 1750M |  | 2015 |  |
| 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | Viessman РТ1400 | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | Viessman PT575 | 2 шт. | 2008 |  |
| 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | Riello RTQ1020 | Водогрейные | 2015 | Катионитовый Clak |
|  |  | Riello RTQ1020 | 2 шт. | 2018 |  |

Максимальная подпитка котельных составляет:

- ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10 – 28 л/сутки,

- ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26– 15 л/сутки;

- ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 –88 л/сутки;

- БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха – 18 л/сутки;

- Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 – 15 л/сутки.

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «М-300»

В качестве исходной используется горводопроводная вода, качество контролируется лабораторией МУП «КБУ», соответствует СанПиН по условиям договора.

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка (Таблица ) включает в себя: два натрийкатионитовый фильтр диаметром 1000 мм высотою 2400 мм; солерастворитель 250 х 250 мм, высотою 1 м. В фильтрах применяется натрийкатионитовая смола КУ 28.

Таблица 8.1.12. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «М-300»

| Наименование |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1991 |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |
|  | проектная, м3/час |  | 90 |
|  | фактическая, м3/час |  | 90 |
| Источник исходной подпиточной воды | МУ УЖКХ |  |  |
| Фильтры : тип натрий катионитовый |  |  |  |
| 1 ступени | количество, шт. |  | 1 |
|  | диаметр, м |  | 1 |
|  | высота, м |  | 3,7 |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 |
| 2 ступени |  | количество, шт. | 1 |
|  |  | диаметр, м | 1 |
|  |  | высота, м | 3,7 |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 |
| Баки аккумуляторы :подпиточной воды |  |  |  |
|  | количество, шт. |  | 1 |
|  | объем, м3 |  | 3 |
| Насос сетевой: тип Д 32050 | производительность, м3/час |  | 300 |
|  | напор, м в.ст. |  | 50 |

Умягченная вода подается насосом на подпитку теплосети. Расчетная производительность водоподготовительной установки составляет 90 м3/ч, фактическая требуемая 1.0 м3/ч. Деаэрация воды не производится.

Характеристики водоподготовки.

Схема водоподготовки котельной включает в себя автоматическую установку умягчения непрерывного типа и установки удаления кислорода.

Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МУП «Горводоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Характеристика водоподготовительной установки на котельной ООО «ТВК» представлена ниже (Таблица ).

Таблица 8.1.12.1. Характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТВК»

| Наименование | WS-1252 |
| --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2 |
| Средневзвешенный срок службы | 3 |
| Собственные нужды, т/ч | 0,2 |
| Количество баков аккумуляторов, шт. | нет |
| Общая емкость баков аккумуляторов, м3 | - |

Общий баланс производительности ВПУ ведомственных котельных

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети ведомственных котельных представлен ниже (Таблица ).

Таблица 8.1.13. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ведомственных котельных

| Показатели | Ед. измерения | ООО "Коммунальщик" | Санаторий «Рассвет» | ФГУП «УЭВ» | ООО «М-300» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | ООО «ТВК» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 1 | 4 | 660 | 10 | 4 | 2 |
| Срок службы | лет | 14 | 10 | 64 | 24 | 8 | 4 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 20 | 50 | 3016 | 3 | 52 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1 | 0,69 | 485,5 | 3 | 3,5 | 0,25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 0,9 | 0,69 | 392,02 | 2,2 | 0,65 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,501 | 0,69 | 33 | 2,2 | 1,9 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,357 | н.д. | 16 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | 272 | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 1,8 | н.д. | 750 | 6 | 4 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0 | 3,31 | 174,5 | 7 | 0,5 | 1,75 |
| Доля резерва | % | 0 | 82,8 | 26,4 | 70 | 12,5 | 87,5 |

описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СНиП 41-02-2023«Тепловые сети»:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно питьевого водоснабжения».

Система теплоснабжения котельных города Бердска – закрытая, кроме системы теплоснабжения от котельной ФГУП «УЭВ». Теплоноситель в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных города Бердска, предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения, без разбора теплоносителя на нужды ГВС.

В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем отопления,входит:

- теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2023 года.

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории города Бердска Новосибирской области, осуществляется от 3 крупных котельных и нескольких локальных котельных.

Из них котельная «Новая» работает на природном газе, котельная «ТГК 1» работает на твердом топливе – каменном угле, с использованием мазутной подсветки. На котельной «Вега» используются часть котлов, работающих на каменном угле, а часть на природном газе.

Топливный баланс котельныхМУП «КБУ»

Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35  в качестве топлива в качестве основного топлива использует природный газ.

Показатели топливного режима котельных представлены в таблицеТаблица , нормативный запас топлива в Таблица 8.1.

Таблица 8.1.1. Показатели топливного режима котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща.

| Топливный режим котельной | Основное топливо | Резервное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид | Газ |  |  |
| Марка | Газ природный | Дизельное топливо ДТ2 |  |
| Калорийность | 8151,63 – 2023 г | Вид1, класс2 |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпроммежрегионгаз» Новосибирск |  |  |
| Способ доставки на котельную | Газопровод |  |  |
| Откуда осуществляется поставка | г. Томск |  |  |
| Периодичность поставки | постоянно |  |  |

Таблица 8.1.1.2.Нормативный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики: Дизельное топливо ДТ2 котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща

| Год | Нормативный запас топлива, тыс. м³ |  |  | Запас резервного топлива, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |
| 2019 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |
| 2020 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |
| 2021 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |
| 2022 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |
| 2023 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |

Таблица 8.1.1.3. Фактический запас топлива

| Год | Фактический запас топлива, тыс. м³ |  |  |  | Запас резервного топлива, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий* |  | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |
| 2018 | 143 т |  | 143 т |  | 161610 л |
| 2019 | 34 468,35 |  | 1761 | 5283 |  |
| 2022 | 34 468,35 |  | 1761 | 5283 |  |
| 2023 | 34 468,35 |  | 1761 | 5283 |  |

Таблица 8.1.1.1. Характеристика сжигаемого топлива котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща.

| Вид | Марка | Влажность на рабочую мас су, Wr,% | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri, ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| природный газ | - | - | - | - | 8151,63 |  |

Газ поставляется ООО «Газпроммежрегионгаз» по газопроводу из г. Томска. Годовые расходы газа представлены ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден..).

Таблица 8.1.1.5. Топливный баланс котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща.

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год |  | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 34458,45 |  | 34458,45 | 34458,45 | 41170,54 | 0 |
| Итого |  | 0 | 34458,45 |  | 34458,45 | 34458,45 | 41170,54 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 33225,01 |  | 33225,01 | 33225,01 | 39660,225 | 0 |
| Итого |  | 0 | 33225,01 |  | 33225,01 | 33225,01 | 39660,225 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 36678,85 |  | 36678,85 | 36678,85 | 36678,85 | 0 |
| Итого |  | 0 | 36678,85 |  | 36678,85 | 36678,85 | 43324,872 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 37 654,46 |  | 37 654,46 | 37 654,46 | 44 036,87 | 0 |
| Итого |  | 0 | 37 654,46 |  | 37 654,46 | 37 654,46 | 44 036,87 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 37 269,35 |  | 37 269,35 | 37 269,35 | 43 400,86 | 0 |
| Итого |  | 0 | 37 269,35 |  | 37 269,35 | 37 269,35 | 43 400,86 | 0 |

Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 имеет резервное топливо: дизельное ДТ2, вид 1, класс 2. Запас резервного топлива составляет 51,3 тыс. л.

Топливный баланс котельной Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ в Таблица ).

Таблица 8.1.2. Характеристика сжигаемого топлива Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 3040 | 5251 |
| газ |  |  | . |  | 8151,63 |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаковского геологического района Кузбасса. При этом воздушно сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как моно марки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типаКВТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Газ для котельной предоставляется ООО «Газпроммежрегионгаз Новосибирск» через трубопровод для 4водогрейных котлов типа КВТС20.

Основные показатели топливного режима котельной «Вега» представлены в Таблица 1..

Таблица 8.1.2.1.Показатели топливного режима Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

| Топливный режим котельной |  | Основное топливо |  |  | Резервное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид |  | Природный газ |  | уголь |  |  |
| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  |  | отсутствует |  |
| Марка | Природный газ |  | Др |  |  |  |
|  | 8151,63 2023 год |  | 5162,95 2023 год |  |  |  |
|  | 8186 2022 год |  | 5143 2022 год |  |  |  |
| Калорийность (средневзвешенная) | 8265 2021 год |  | 5254 2021 год |  |  |  |
|  | 8359 2020 год |  | 5071 2020 год |  |  |  |
|  | 8 358 2019 год |  | 5087 2019 год |  |  |  |
|  | 8256 2018 год |  | 5251 2018 год |  |  |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» |  | ООО «СибТек» |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | газопровод |  | ж/д транспортом |  |  |  |
| Откуда осуществляется поставка | г. Томск |  | Кузнецкий бассейн |  |  |  |
| Периодичность поставки | постоянно |  |  |  |  |  |
| Наличие/причины ограничений поставки топлива в режиме максимума тепловой нагрузки | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Золоотвал | Шлак, зола вывозится на городской полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  |  |
| Место расположения золоотвала |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность удаления шлака на золоотвал | н/д |  |  |  |  |  |
| Способ доставки золошлаков на золоотвал | Автомашины |  |  |  |  |  |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Министерством энергетики. Показатели нормативного запаса топлива котельной «Вега» по видам и периоду представлены в Таблица 2.

Таблица 8.1.2.2. Нормативный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики и фактический запас топлива за год Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8

| Год | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий* (ОНЗТ) | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| Период |  |  |  |
| 2018 | 8900 | 5100 | 3800 |
| 2019 | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |
| 2020 | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |
| 2023 | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |
| Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
| Период | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| 2017 | 11482 | 5100 | 6382 |
| 2018 | 10180 | 5100 | 5080 |
| 2019 | 20440 | 794,7 | 2554,0 |
| 2023 | 14700,1 | 795 | 13905,1 |
| Год | Нормативный запас топлива, тыс.м³ |  |  |
|  | Общий* (ОНЗТ) | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| Период, |  |  |  |
| 2019 | н/у | н/у | н/у |
| 2023 | н/у | н/у | н/у |
| Фактический запас топлива, тыс.м³ |  |  |  |
| Период | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| 2019 | 33132,72 | 1620,7 | 4862,2 |
| 2023 | 14700,1 | 795 | 13905,1 |

Таблица 9.1.2.3. Топливный баланс котельной «Вега»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | Условного |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 21017,78 | 21017,78 | 21017,78 | 15448,91 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 26662,65 | 26662,65 | 26662,65 | 31891,01 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - | - | - | 47339,92 | н.д. |
| Уголь | тнт | н.д. | 20 440,93 | 20 440,93 | 20 440,93 | 14 855,34 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 27 748,49 | 27 748,49 | 27 748,49 | 33 132,72 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - | - | - | 47988,06 | н.д. |
| Уголь | тнт | н.д. | 20211,79 | 20211,79 | 20211,79 | 14641,43 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 26698,03 | 26698,03 | 26698,03 | 31882,834 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - | - | - | 46524,26 | н.д. |
| Уголь | тнт | н.д. | 16064,72 | 16064,72 | 16064,72 | 12057,19 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 31 455,41 | 31 455,41 | 31 455,41 | 37 140,677 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - | - | - | 49 197,87 | н.д. |
| Уголь | тнт | н.д. | 15 169,29 | 15 169,29 | 15 169,29 | 11 145,09 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 31 289,79 | 31 289,79 | 31 289,79 | 36 593,40 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - | - | - | 47 738,50 | н.д. |
| Уголь | тнт | н.д. | 13 905,10 | 13 905,10 | 13 905,10 | 10 255,90 | н/д |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 36 848,21 | 36 848,21 | 36 848,21 | 42 910,44 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | 50 753,32 | 50 753,32 | 50 753,32 | 53 166,35 | н/д |

Топливный баланс Котельного цеах №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32в качестве топлива использует каменный уголь. Характеристика представлена в Таблица

Таблица 8.1.3.Характеристика сжигаемого топлива Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | ДР | 14,7 | 13,1 | 3040 | 5 162,95 |

Каменный уголь поставляется обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» транспортом от Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная,5/8. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная,5/8 (Таблица ). Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

Таблица 8.1.3.1.  Характеристика топливного режима Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

| Топливный режим котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид |  | Не предусмотрено |
| Марка | ДР |  |
| Калорийность (ср.взвеш.) | 5093 2018 год 5070 2019 год 5077 2020 год 5253 2021 год 5109 2022 год 5 162,95 2023 год |  |
| Поставщик топлива | ООО «СибТек» |  |
| Способ доставки на котельную | Транспорт от Котельного цеха №2 ("Вега"), ул.Линейная,5/8 |  |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасский бассейн |  |

Таблица 8.1.3.2.  Нормативный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики и фактический запас топлива за год Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

| Год | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  | Запас резервного топлива, т.н.т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |  |
| 2016 | 390 | 40 | 350 | Утверждено приказом Минэнерго России |  |
| 2017 | 390 | 40 | 350 |  |  |
| 2019 | 138,5 | 11,0 | 127,5 | - |  |
| 2020 | 138,5 | 11,0 | 127,5 | - |  |
| 2023 | 138,5 | 11,0 | 127,5 | - |  |

Годовые расходы каменного угля представленыв Таблица

Таблица 8.1.3.3.  Топливный баланс Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 1135,58 | 1135,58 | 1135,58 | 843,76 | н.д. |
| Итого |  |  |  |  |  | 843,76 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 707,34 | 0 |
| Итого |  | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 707,34 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 801,6 | 801,6 | 801,6 | 581,36 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 801,6 | 801,6 | 801,6 | 581,36 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 826,5 | 826,5 | 826,5 | 620,23 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 826,5 | 826,5 | 826,5 | 620,23 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 822,45 | 822,45 | 822,45 | 600,27 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 822,45 | 822,45 | 822,45 | 600,27 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 914,10 | 914,10 | 914,10 | 674,21 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 914,10 | 914,10 | 914,10 | 674,21 | 0 |

Топливный баланс Котельного цеха №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная

Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а в качестве основного топлива используется природный газ. Расход топлива приведен в Таблица

Таблица 8.1.4. Топливный баланс Котельного цеха №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а.

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 467,1 | 0 |
| Итого |  |  | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 467,1 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 541,252 | 541,252 | 541,252 | 638,282 | 0 |
| Итого |  |  | 541,252 | 541,252 | 541,252 | 638,282 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 594,28 | 594,28 | 594,28 | 695,13 | 0 |
| Итого |  |  | 594,28 | 594,28 | 594,28 | 695,13 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 499,54 | 499,54 | 499,54 | 579,44 | 0 |
| Итого |  |  | 499,54 | 499,54 | 499,54 | 579,44 | 0 |

Теплота сгорания топлива в 2023 году - 8 119,61 ккал/м3

Топливный баланс Котельного цеха №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование

Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения в качестве основного топлива используется природный газ. Расход топлива приведен в Таблица

Таблица 8.1.5. Топливный баланс Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование.

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 66,71 | 0 |
| Итого |  |  | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 66,71 | 0 |

Теплота сгорания топлива в 2023 году - 8 119,61 ккал/м3

Топливный баланс котельной ООО «ТГК 1»

Котельная «ТГК 1» в качестве топлива использует уголь кузнецкого месторождения марки ДР и ГР, ДМСШ, ГМСШ и мазут марки М100.

Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельной запасов топлива. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе.

Основные характеристики угля марки Д, представлены в пункте 8.1.1. краткая характеристика в Таблице 8.1.5.

Таблица 8.1.5. Характеристика сжигаемого топлива угля котельной «ТГК 1»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % |  | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др и Гр | 14,7 | 13,1 |  | 3040 | 5100 |

На котельную поставляется мазут Омского и Ангарского нефтеперерабатывающих заводов (Таблица ).

Таблица 8.1.5.1. Характеристика мазута М 100 (ГОСТ 10585–99)

| Показатели | Марка топлива мазут М100 |
| --- | --- |
| Вязкость при 80 °С, не более: |  |
| условная, °ВУ | 16 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 118 |
| Вязкость при 100 °С, не более: |  |
| условная, °ВУ | 6,8 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 50 |
| Зольность, %, не более, для мазута: |  |
| малозольного | 0,05 |
| зольного | 0,14 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более: | 1.0 |
| Массовая доля воды, %, не более: | 1.0 |
| Низшая теплота сгорания топливав пересчете на сухое топливо (не браковочная), Qri , | 9673 |
| ккал/кг | 9523 |

Таблица 8.1.5.2.Показатели топливного режима котельной ООО «ТГК 1»

| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | уголь |  | мазут | Не предусмотрено |
| Марка | ДМСШ, ГМСШ |  | М100 |  |
| Калорийность | 5163 |  | 9590 |  |
| Поставщик топлива | Уголь кузнецкого месторождения |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | вагонами |  | вагонами и |  |
|  |  |  | машинами |  |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасс |  | Ангарск, Омск, Бердск |  |
| Периодичность поставки | Согласно договорам |  | Согласно договорам |  |
| Наличие/причины ограничений поставки топлива в режиме максимума тепловой нагрузки | Ограничений в поставках нет |  | Ограничений в поставках нет |  |
| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  |  |
| Золоотвал |  |  |  |  |
| Место расположения золоотвала | Городская свалка |  |  |  |
| Периодичность удаления шлака на золоотвал | Ежедневно с 800 до 200 |  |  |  |
| Способ доставки золошлаков на золоотвал | автомашинами |  |  |  |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Департаментом по тарифам Новосибирской области. Показатели нормативного запаса топлива котельной «ТГК 1» по видам и периоду представлены в Таблица

Таблица 8.1.5.3. Нормативный запас топлива котельной ООО «ТГК 1», тнт

| Год | Общий |  | Неснижаемый |  | Эксплуатационный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь | Мазут | Уголь | Мазут | Уголь | Мазут |  |
| 2019 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2020 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2021 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2022 | 14820,1 | 664,9 | 2369,1 | 67,4 | 12451,0 | 597,5 |  |
| 2023 | 14820,1 | 664,9 | 2369,1 | 67,4 | 12451,0 | 597,5 |  |

Нормативный и фактический расход топлива приведен в Таблица

Таблица 8.1.5.4. Нормативный и фактический расход топлива на котельной ООО «ТГК 1» в 2019-2023 гг

| Расход топлива | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный |  |  |  |  |  |
| уголь, тут | 43277 | 41843 | 49959 | 50 483 | 50 483 |
| мазут, тут | 6075 | 5884 | 4048 | 343 | 343 |
| Фактический |  |  |  |  |  |
| уголь, тут | 43 242,66 | 42 156,38 | 49 856,22 | 50 482,90 | 46 511,83 |
| мазут, тут | 6 076,45 | 5 925,32 | 4 150,05 | 342,63 | 335,92 |

Годовые расходы угля и мазута представлены в Таблица

Таблица 8.1.5.4. Топливный баланс котельной «ТГК 1»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | 16492 | 69384 | 62330 | 62330 | 43243 | 23546 |
| мазут | тнт | 837 | 3960 | 4452 | 4452 | 6076 | 345 |
| Итого |  |  |  |  |  | 49319 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | нд | 57861 | 57861 | 57861 | 42156 | 23546 |
| мазут | тнт | нд | 4288 | 4288 | 4288 | 5925 | 345 |
| Итого |  |  |  |  |  | 48081 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | нд | 68430 | 68430 | 68430 | 49856 | нд |
| мазут | тнт | нд | 3003 | 3003 | 3003 | 4150 | нд |
| Итого |  |  |  |  |  | 54006 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | нд | 69290 | 69290 | 69290 | 50 483 | нд |
| мазут | тнт | нд | 248 | 248 | 248 | 343 | нд |
| Итого |  |  |  |  |  | 50826 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | нд | 58 846,66 | 58 846,66 | 58 846,66 | 46 511,83 | нд |
| мазут | тнт | нд | 246,12 | 246,12 | 246,12 | 335,92 | нд |
| Итого |  |  |  |  |  | 46 847,75 |  |

Топливный баланс котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

Котельная «БЭМЗ-Энергосервис» в качестве топлива использует природный газ.

Газ поставляется ООО «Газпроммежрегионгаз» от ГРП5,в соответствии с заключенными договорами и оговоренными лимитами. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. С МУП «КБУ» заключен договор на аварийное теплоснабжение. Резервного запаса топлива нет.

Таблица 8.1.6. Характеристика топлива котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | Природный газ | Дизтопливо |
| Марка | Природный газ по ГОСТ 554287 |  |
| Калорийность | 7900* |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз |  |
|  | Новосибирск» |  |
| Способ доставки на котельную | Газопроводы | автомашиной |
| Откуда осуществляется поставка | ГРП5 |  |
| Периодичность поставки | В отопительный период |  |

*базовая калорийность газа по договору поставки

Годовые расходы газа представлены в Таблица

Таблица 8.1.6.1. Топливный баланс котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  |  | Остаток топлива к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4012,5 | 4012,5 | 4012,5 | 4790,2 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 4012,5 | 4012,5 | 4012,5 | 4790,2 | 0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 4431,7 | 0 |  |
| Итого |  |  | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 4431,7 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4518,73 | 4518,73 | 4518,73 | 5325,741 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 4518,73 | 4518,73 | 4518,73 | 5325,741 | 0 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4418,218 | 4418,218 | 4418,218 | 5158,501 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 4418,218 | 4418,218 | 4418,218 | 5158,501 | 0 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4316,062 | 4316,062 | 4316,062 | 5012,671 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 4316,062 | 4316,062 | 4316,062 | 5012,671 | 0 |  |

Топливный баланс котельной «Рассвет»

Котельная «Рассвет» в качестве топлива использует природный газ,поставляемый по газотранспортной системе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», в соответствии с заключенными договорами и оговоренными лимитами. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

Таблица8.1.7. Показатели топливного режима котельной «Рассвет»

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | Природный газ | Дизтопливо |
| Марка | Природный газ по ГОСТ 554287 |  |
| Калорийность | 7900* | 10180 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Газпромнефть |
| Способ доставки на котельную | Газопроводы | автомобилем |
| Откуда осуществляется поставка | ГРП5 | нефтебаза |
| Периодичность поставки | В отопительный период | 1 раз в год |

*базовая калорийность газа по договору поставки

Топливный баланс котельной «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик» в качестве топлива использует природный газ, поставляемый по газотранспортной системе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», в соответствии с заключенными договорами и оговоренными лимитами (Таблица ).

Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

Таблица 8.1.8. Показатели топливного режима котельной «Коммунальщик»

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | Природный газ | Дизтопливо |
| Марка | Природный газ ГОСТ 554287 | ДТ зимнее |
| Калорийность | 7900 | 9800 кКал/кг |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | ООО «ПромСиб» |
| Способ доставки на котельную | Газопроводы | автоцистерна |
| Откуда осуществляется поставка | ГРП5 | База ООО «Промсиб» |
| Периодичность поставки | постоянно | По мере необходимости |

*базовая калорийность газа по договору поставки

Годовые расходы газа представленыв Таблица

Таблица 8.1.8.1. Топливный баланс котельной «Коммунальщик»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |
| Итого |  | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 967 | 967 | 967 | 1121 | 0 |
| Итого |  | 0 | 967 | 967 | 967 | 1121 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |
| Итого |  | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1936 | 1936 | 1936 | 2246 | 0 |
| Итого |  | 0 | 1936 | 1936 | 1936 | 2246 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1415 | 1415 | 1415 | 1626 | 0 |
| Итого |  | 0 | 1415 | 1415 | 1415 | 1626 | 0 |

В качестве резервного топлива на котельной «Коммунальщик» используется дизельное топливо марки ДТ зимнее. Калорийность данного вида топлива составляет 9800 ккал/кг. Подвоз резервного топлива для котельной «Коммунальщик» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ПромСиб». Подвоз производится с помощью автоцистерн по мере необходимости. Запас резервного топлива на 2023 г. составил 4,3 тнт.

Топливный баланс котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ»

Основным топливом ТС-1 является природный газ. Поставку природного газа в пределах лимита производит ООО «Новосибирскрегионгаз» согласно договору № 35500059/11 от 30.11.2010 г. и договору № 3550059/11с от 31.12.2010 г. Поставка природного газа на теплоисточники осуществляется по газопроводу от ГРС 5 г. Новосибирска.

Проектное топливо для тепловой станции №1 – мазут топочный М100, с годовым расходом 82,0 тыс. т, максимальным часовым расходом мазута – 23,4 т/час. На данный момент основным топливом тепловой станции является природный газ. Пропускная способность подводящего газопровода 80 000 нм3/час (Таблица ). Фактический среднечасовой расход газа: зимой– 27 000 нм3, летом – 5000 нм3/час, давление газа в подводящем газопроводе – 4,5 кгс/см2, давление газа после ГРП – 0,36 кгс/см2.

В настоящее время резервное топливо: мазут топочный М100. Нормативный запас топлива на 01.10.2022 год составляет 3,01 тыс. т. В случае потребности в восполнении неснижаемого нормативного запаса резервного топлива договор на поставку мазута ФГУП «УЭВ» заключает с разными поставщиками мазута.

Таблица 8.1.9. Доля газа для потребителей г. Бердска

|  |  | Наименование |  |  | Газ, тыс.н.м3 |  | Мазут ,т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление топлива всего, в т.ч. |  |  |  |  | 100159 |  | 0 |  |
| для потребителей г. Бердска |  |  |  |  | 7011 |  |  |  |

Таблица 8.1.9.1. Годовые расходы топлива ТС №1 ФГУП «УЭВ» для потребителей г. Бердска.

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 7543 | 7543 | 7543 | 9005 | 0 |
| Итого |  | 0 | 7543 | 7543 | 7543 | 9005 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4539 | 4539 | 4539 | 5365 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4539 | 4539 | 4539 | 5365 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |

Топливный баланс котельных ИП Голубев В.А.

Основным топливом для шести котельных ИП Голубев В.А. является природный газ. Годовой расход топлива суммарно для всех котельных представлены в Таблица .

Таблица 8.1.10. Топливный баланс котельных ИП Голубев В.А.

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного |  |
| Топливный баланс котельной ЖК «Молодежный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1413 | 1413 | 1413 | 1630 | 0 |
| Итого |  | 0 |  |  |  | 1630 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1413 | 1413 | 1413 | 1630 | 0 |
| Итого |  | 0 |  |  |  | 1630 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1918 | 1918 | 1918 | 2225 | 0 |
| Итого |  | 0 | 1918 | 1918 | 1918 | 2225 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1982 | 1982 | 1982 | 2291 | 0 |
| Итого |  | 0 | 1982 | 1982 | 1982 | 2291 | 0 |
| Топливный баланс котельной ГСК «Спортивный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 660 | 660 | 660 | 762 | 0 |
| Итого |  | 0 | 660 | 660 | 660 | 762 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 660 | 660 | 660 | 762 | 0 |
| Итого |  | 0 | 660 | 660 | 660 | 762 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 749 | 749 | 749 | 869 | 0 |
| Итого |  | 0 | 749 | 749 | 749 | 869 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 747 | 747 | 747 | 859 | 0 |
| Итого |  | 0 | 747 | 747 | 747 | 859 | 0 |
| Топливный баланс котельной ЖК «Белокаменный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 2628 | 2628 | 2628 | 3032 | 0 |
| Итого |  | 0 | 2628 | 2628 | 2628 | 3032 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 2628 | 2628 | 2628 | 3032 | 0 |
| Итого |  | 0 | 2628 | 2628 | 2628 | 3032 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 2905 | 2905 | 2905 | 3370 | 0 |
| Итого |  | 0 | 2905 | 2905 | 2905 | 3370 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 3235 | 3235 | 3235 | 3720 | 0 |
| Итого |  | 0 | 3235 | 3235 | 3235 | 3720 | 0 |
| Топливный баланс котельной БДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |
| Итого |  | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |
| Итого |  | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 390,5 | 0 |
| Итого |  | 0 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 390,5 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 303 | 303 | 303 | 349 | 0 |
| Итого |  | 0 | 303 | 303 | 303 | 349 | 0 |
| Топливный баланс котельной Ж/М «Серебряный бор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| Итого |  | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| Итого |  | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 406 | 406 | 406 | 471 | 0 |
| Итого |  | 0 | 406 | 406 | 406 | 471 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 391 | 391 | 391 | 450 | 0 |
| Итого |  | 0 | 391 | 391 | 391 | 450 | 0 |

Топливный баланс котельной ООО «М-300»

Котельная ООО «М-300», в качестве топлива использует уголь кузнецкий марок ДР, опилки. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. В таблицах ниже приведены показатели топливного режима (Таблица ) и нормативный и фактический запасы топлива (Таблица8.1.12.).

Таблица 8.1.11.. Показатели топливного режима котельной ООО «М-300»

| Топливный режим котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | уголь | опилки |
| Марка | ДОМСШ | МДФ |
| Калорийность | 49005100 | 4100 |
| Поставщик топлива | ООО «СТК» | ООО «МиК» |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | пневмотранспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасс |  |
| Периодичность поставки | Постоянно по заявке | В режиме работы цеха |
| Наличие золотвала, куда и как складируется, вывозится. | Складирование на территории ко тельной вывоз на полигон |  |

Таблица 8.1.12. Нормативный и фактический запас топлива за год котельной ООО «М-300»

| Год | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| Период |  |  |  |
| 2020 | 1007 | 179 | 828 |
| 2023 | 1007 | 179 | 828 |
| Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| 2020 | 1007 | 179 | 828 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |

Годовой расход топлива представлен в Таблице8.1.13.

Таблица 8.1.13.Топливный баланс котельной ООО «М-300»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Т у.т. | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |
| Итого | тут |  | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Т у.т. | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |
| Итого | тут |  | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Т у.т. | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |
| Итого | тут |  | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Т у.т. | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Итого | тут |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Данные о фактическом расходе топлива на котельной ООО «М-300» не представлены.

Топливный баланс котельной ООО «ТВК»

Основным топливом для котельнойООО«ТВК» является природный газ. Годовой расход топлива представлен в Таблица 8.

Таблица 8.1.14. Топливный баланс котельной ООО«ТВК»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  |  | Остаток топлива к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |  |

Сводный топливный баланс котельных города Бердска

Ниже (Таблица ) приведено потребление условного топлива на производство тепловойэнергии в паре и горячей воде энергоисточниками города Бердска в 2023 гг.

Основным топливом для города является газ: доля газа составляет 46,55 %, доля угля 53,31%, жидкое топливо 0,14 %.

Таблица 8.1.15. Топливный баланс энергоисточников города Бердска в 2023 году, тут

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Всего топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 153 435,80 |
| МУП «КБУ» , в т.ч | 86 957,45 |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 43 400,86 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | 42 910,44 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | 579,44 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | 66,71 |
| Ведомственные котельные, в т.ч. | 66 478,35 |
| ООО «ТГК 1» | 46 847,75 |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 5012,671 |
| «Коммунальщик» | 1626 |
| ФГУП «УЭВ» | 5509,7 |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 2291 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 859 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 3720 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 349 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 450 |
| ООО «ТВК» | 393,9 |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Министерством энергетики РФ. Нормативные и фактические запасы топлива на энергоисточниках г. Бердска в базовом периоде (2023 году) приведены выше.

Сводные показатели за базовый год приведены в Таблица

Таблица 8.1.16. Нормативные и фактические запасы топлива энергоисточников на 2023 г.

| Наименование вида топлива |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |  |  |
|  |  | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |  |  |  |
|  |  | Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |  |  |
|  |  | 10180 | 5100 | 5080 |  |  |  |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервное топливо – дизельное, запас 53,1 л |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 408,8 | 408,8 | н/д |  |  |  |
|  |  | Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143 т | 143 т |  |  |  |  |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь Необходимый запас находится на площадке котельной№ 2 Вега |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138,5 | 11,0 | 127,5 |  |  |  |
|  |  | Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 761,8 | 40 | 721,8 |  |  |  |
| Котельная ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет резервного топлива |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  | 61 215,76 | 2369,1 | 58 846,66 |  |  |  |
| Мазут |  | 313,52 | 67,4 | 246,12 |  |  |  |
| Тепловая станция №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный М100 |  | 3010 |  |  |  |  |  |

Неснижаемый запас (5-14дней), Эксплуатационный запас (45 дней).

описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное топливо на котельных МУП «КБУ» и ООО «ТГК 1» не предусмотрено, аварийным топливом является сырая нефть, доставляемая на котельные автотранспортом.

Объём емкостей для хранения мазута на котельных МУП «КБУ» составляет более 1,2 тыс. м3.

описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Ежемесячно на горючий природный газ котельным предоставляется паспорт качества. Газ, поступающий на котельные города, имеет следующие характеристики:

- Теплотворная способность в 2023 году - 8 151,63 ккал/кг;

- Содержание серы – не более 0,07 гр./м3;

- Массовая концентрация механических примесей – не более 0,001 гр./м3.

описание использования местных видов топлива;

Местные виды топлива на действующих котельных не используются.

описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Описание видов топлива приведено в разделе 8.1. настоящего документа.

описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения используется природный газ. Доля мазута в топливном балансе не превышает 1%.

описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Базовой версией проекта, актуализированным Генеральным планом предусматривается строительство новых газовых котельных. Таким образом, доля потребляемого газа в топливном балансе города увеличится.

описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении является газ.

Приоритетным направлением в развитии топливного баланса поселения является газификация источников теплоснабжения.

Базовой версией проекта, актуализированным Генеральным планом предусматривается строительство новых газовых котельных.

Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2023 года.

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 раздела «Надежность».

СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.00289 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41022003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения, для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, так как в соответствии с ГОСТ 27.00289 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В документе не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в
целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и
качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также
технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности
безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии,
определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
        С использованием данных о тепло аккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
        Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Муниципального образования город Бердска Новосибирской области при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 9.1:

Таблица 9.2 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для муниципального образования город Бердска Новосибирской области

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа             теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

Оценка надежности существующих систем централизованного теплоснбжения МО представлена в Книге 2 Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

частота отключений потребителей;

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии определяется из фактических результатов – времени продолжения аварий (отказов), срок ее ликвидации и потребителей, подключенных к аварийным тепловым сетям.

По результатам оценки надежности теплоснабжения предлагаются мероприятия, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

- в  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   муниципального образования  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене до 2025 года.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать  эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов

теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных

зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа

теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации

повторяемости температуры наружного воздуха.

графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

Графические материалы предоставлены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

В соответствии со СНиП 41022003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношениюкоторому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 401.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей города Бердска приведен в разделе 3.9 «Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет» данного документа.

По устным сообщениям теплоснабжающих организаций, а также анализ времени ликвидации инцидентов показал, что ни в одном из рассматриваемых выше случаях не потребовалась эвакуация жильцов, температура внутреннего воздуха не опускалась ниже 12°C. Практически не было слива воды из распределительных тепловых сетей и систем отопления, что значительно упрощало постановку систем отопления на циркуляцию.

Одним из основных направлений по повышению надежности является перекладка ветхих тепловых сетей. Комплексное решение задач по реконструкции тепловых сетей с использованием теплопроводов полной заводской готовности, в том числе ППУтеплопроводов включает в себя:

- применение при строительстве тепловых сетей только тех стальных труб,которые соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловым сетям, с проведением предпусковых испытаний в полном объеме;

- 100%-ный контроль неразрушающими методами стыковых соединений на трубопроводах диаметром более 300 мм;

- отказ от сальниковых компенсаторов и использование вместо них компенсаторов сильфонного типа;

- отказ от клиновых задвижек и постепенный переход на запорную арматуру шарового ишиберного типа, не требующую постоянного обслуживания;

- оснащение линейной части тепловых сетей,узловых камер,насосных подстанций и т.п.средствами стационарной диагностики (встроенной в конструкцию теплопровода), а также средствами дистанционного контроля и управления тепловыми сетями;

- введение жесткого надзора за качеством строительства тепловых сетей со стороны эксплуатационных предприятий тепловых сетей;

- постоянный мониторинг(осмотр)действующих тепловых сетей;основное вниманиеуделяется контролю увлажнения изоляции теплопроводов, а одной из главных забот эксплуатационного персонала является отвод от теплопроводов случайных вод, которые могут поступать из расположенных рядом городских коммуникаций, от дождя и т.п.;

- разработка и внедрение схем резервирования теплопроводов;эксплуатационный персонал должен иметь заранее разработанные и апробированные схемы резервирования и порядок ввода их в действие с учетом возможностей эксплуатационного и ремонтного персонала при имеющейся оснащенности его техникой и средствами малой механизации;

- совершенствование оперативно технологического управления СЦТ с целью сокращения до минимума времени прекращения подачи теплоносителя потребителям теплоты.

Сведения о времени восстановления теплоснабжения после обнаруженных отказах тепловых сетей представлены в разделе 9.2.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 9.1.;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 8.6. Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение по дачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Теплосетевые организации своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

В среднем, на ликвидацию функционального отказа уходит 7,6 ч. Исключение составляет ликвидация функциональных отказов на тепловых сетях большого диаметра: при возникновении функционального отказа на тепломагистрали затрачивается в среднем от 7 до 11 часов, что объясняется сложностью проводимых работ.

Показатели оценки надежности источников тепловой энергии тепловых источников МУП «КБУ»

| Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная,5/8, муниципальная | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | высоконадежная | + | + | + | + | + | - |
|  | надежная |  |  |  |  |  | - |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  | - |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  | - |
| Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,3 |
|  | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показателей надежности тепловой сети, Ктс | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,76 |
|  | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная |  |  | + | + | + |  |
|  | малонадежная | + | + |  |  |  | + |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |
| Показатели готовности теплоснабжающий организаций | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | удовлетворительная | + | + | + | + | + | + |
|  | Огрнаиченная |  |  |  |  |  |  |
|  | неготовность |  |  |  |  |  |  |
| Оценка надежности систем теплоснабжения | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная | + | + | + | + | + | + |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2023 года.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Технические показатели эффективности систем теплоснабжения города

Одними из ключевых индикаторов эффективности систем централизованного теплоснабжения являются удельные расходы условного топлива (УРУТ):

- на выработку (и отпуск в сеть) тепловой энергии – характеризует эффективность источника тепловой энергии;

- на полезный отпуск – универсальный показатель, характеризующий КПД всей системы теплоснабжения, в т.ч. эффективность теплоисточника и систем транспорта тепловой энергии.

Технико-экономические показатели МУП «КБУ»

Технико-экономические показатели приведены в Таблице 10.1.

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели котельных МУП «КБУ»

| Показатели | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла | Гкал | 257116,80 | 244804,00 | 267684,40 | 281497,80 | 278743,22 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 4769,20 | 4193,30 | 4794,60 | 4896,40 | 5397,78 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | 252347,60 | 240610,70 | 262889,80 | 276601,40 | 273345,44 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 60733,00 | 53757,80 | 66992,30 | 78555,60 | 75586,67 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 191614,60 | 186852,90 | 195897,50 | 198045,80 | 197758,77 |
| собственное потребление | Гкал | 2120,00 | 1841,00 | 1899,90 | 1957,40 | 1939,12 |
| полезный отпуск сторонним | Гкал | 189494,60 | 185012,00 | 193987,10 | 196088,40 | 195819,65 |
| Калорийность газа | ккал/кг | 8363,50 | 8355,90 | 8268,40 | 8186,50 | 8151,63 |
| Расход газа | тыс.м³ | 34458,50 | 33225,00 | 36678,90 | 37654,50 | 37269,35 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,160 | 0,162 | 0,162 | 0,156 | 0,156 |
| Расход условного топлива (газ) | тут | 41170,500 | 39660,800 | 43324,900 | 44036,900 | 43400,857 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,163 | 0,165 | 0,165 | 0,159 | 0,159 |
| Потребление воды, всего | м³ | 153649,000 | 135720,000 | 168763,000 | 204859,000 | 285381,000 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла, всего | Гкал | 276827,500 | 273188,000 | 296614,800 | 307316,200 | 327478,440 |
| в т. ч. на газе | Гкал | 204051,000 | 199206,900 | 234793,500 | 236643,000 | 275587,200 |
| в т. ч. на угле | Гкал | 72776,500 | 73981,100 | 61821,300 | 70673,200 | 51891,240 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 8255,900 | 8112,700 | 8772,200 | 8796,700 | 8193,340 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта, всего | Гкал | 268571,600 | 265075,300 | 287842,700 | 298519,500 | 319285,100 |
| в т. ч. на газе | Гкал | 197933,100 | 193311,200 | 227871,100 | 230021,900 | 268717,045 |
| в т. ч. на угле | Гкал | 70638,500 | 71764,100 | 59971,600 | 68497,600 | 50568,056 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 56020,300 | 93176,600 | 87837,400 | 103705,700 | 120196,804 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 212551,300 | 171898,700 | 200005,300 | 194813,800 | 199088,296 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | 315,900 | 275,100 | 284,900 | 284,900 | 283,754 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | 212235,400 | 171623,600 | 199720,500 | 194528,900 | 198804,542 |
| Калорийность угля | ккал/кг | 5087,200 | 5070,800 | 5253,800 | 15169,300 | 5162,948 |
| Расход угля | тонн | 20440,900 | 20211,800 | 16064,700 | 5143,000 | 13905,104 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,204 | 0,198 | 0,195 | 0,158 | 0,198 |
| Расход условного топлива (уголь) | тут | 14855,300 | 14641,400 | 12057,200 | 11145,100 | 10255,904 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,210 | 0,204 | 0,201 | 0,163 | 0,203 |
| Калорийность газа | ккал/м3 | 8358,300 | 8359,400 | 8265,200 | 8186,500 | 8151,632 |
| Расход газа | тыс.м³ | 27748,500 | 26698,000 | 31455,400 | 31289,800 | 36848,215 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,155 | 0,156 |
| Расход условного топлива (газ) | тут | 33132,700 | 31882,800 | 37140,700 | 36593,400 | 42910,442 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,167 | 0,165 | 0,163 | 0,159 | 0,160 |
| Потребление воды, всего | м³ | 153305,900 | 142404,800 | 147323,100 | 190581,600 | 311864,150 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла, всего | Гкал | 3141,600 | 2559,000 | 2720,300 | 2779,600 | 3237,869 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 71,000 | 41,200 | 57,100 | 58,400 | 67,995 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | 3070,600 | 2517,700 | 2663,200 | 2721,200 | 1398,714 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 1719,600 | 1305,200 | 947,500 | 936,200 | 1771,160 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 1350,900 | 1212,600 | 1715,600 | 1785,000 | 1398,714 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | 1350,900 | 1212,600 | 1715,600 | 1785,000 | 1398,714 |
| Калорийность угля | ккал/кг | 5083,000 | 5076,700 | 5253,000 | 5109,000 | 5162,948 |
| Расход угля | тонн | 974,100 | 801,600 | 826,500 | 822,500 | 914,100 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,210 | 0,208 |
| Расход угля | тут | 707,300 | 581,400 | 620,200 | 600,300 | 674,207 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,230 | 0,231 | 0,230 | 0,220 | 0,213 |
| Потребление воды, всего | м³ | 907,500 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла, всего | Гкал | - | 2700,100 | 3738,500 | 4105,500 | 3397,086 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | - | 25,500 | 37,400 | 39,400 | 33,971 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | - | 2674,600 | 3701,200 | 4066,100 | 3363,115 |
| Потери тепла, всего | Гкал | - | 243,000 | 112,000 | 190,000 | 89,820 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | - | 2431,600 | 3589,100 | 3876,100 | 3273,295 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | - | 2431,600 | 3589,100 | 3876,100 | 3273,295 |
| Калорийность газа | ккал/кг | - | 8357,000 | 8254,900 | 8187,900 | 8119,612 |
| Расход газа | тыс.м3 | - | 391,200 | 541,300 | 594,300 | 499,542 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | - | 0,173 | 0,171 | 0,169 | 0,171 |
| Расход газа | тут | - | 467,100 | 638,300 | 695,100 | 579,441 |
| Уд. расход усл. топл (газа) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | - | 0,175 | 0,173 | 0,171 | 0,172 |
| Потребление воды, всего | м³ | - | 6,700 | 7,800 | 3,800 | 2,799 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла, всего | Гкал | - | - | - | - | 368,418 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | 3,684 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | - | - | - | - | 364,734 |
| Потери тепла, всего | Гкал | - | - | - | - | -4,438 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | - | - | - | - | 369,172 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | - | - | - | - | 0,000 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | - | - | - | - | 369,172 |
| Калорийность газа | ккал/кг | - | - | - | - | 8119,612 |
| Расход газа | тыс.м3 | - | - | - | - | 57,510 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | - | - | - | - | 0,181 |
| Расход газа | тут | - | - | - | - | 66,708 |
| Уд. расход усл. топл (газа) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | - | - | - | - | 0,183 |
| Потребление воды, всего | м³ | - | - | - | - | 0,000 |

Технико-экономические показатели котельной ООО «ТГК 1»

Котельная «ТГК 1» расположена в центральной части территории Восточной промзоны по адресу: улица Химзаводская 11/1. Объект обеспечивает теплом и паром предприятия промзоны и потребителей центральной части города Бердск. Котельная имеет наибольшую присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Оборудование котельной работает на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой.

В Таблица приведены основные технико-экономические показатели работы котельной ООО «ТГК 1».

Таблица 10.2.Динамика основных технико-экономических показателей котельной

ООО «ТГК 1»

| Показатели | Ед.изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энегрии (выработка), всего | Гкал | 263 038 | 251 197 | 286 987 | 271 134 | 248 849 |
| в т.ч. на угле | Гкал | 230 605 | 220 249 | 265 463 | 269 237 | 247 107 |
| в т.ч. на мазуте | Гкал | 32 433 | 30 947 | 21 524 | 1 898 | 1 742 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 21 806 | 20 824 | 23 791 | 22 477 | 20 630 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной всего, в т.ч. | Гкал | 241 232 | 230 372 | 263 196 | 248 657 | 228 220 |
| в горячей воде | Гкал | 182 146 | 173 571 | 201 564 | 189 259 | 173 816 |
| в паре | Гкал | 23 308 | 22 680 | 23 758 | 22 485 | 19 264 |
| на промплощадку | Гкал | 35 778 | 34 122 | 37 874 | 36 914 | 35 140 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) всего, в т.ч. | Гкал | 233 751 | 222 642 | 255 421 | 241 094 | 222 854 |
| в горячей воде | Гкал | 182 146 | 173 571 | 201 564 | 189 259 | 173 816 |
| в паре | Гкал | 23 308 | 22 680 | 23 758 | 22 485 | 19 264 |
| на промплощадку | Гкал | 28 296 | 26 391 | 30 099 | 29 350 | 29 774 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети промышленной площадки: |  |  |  |  |  |  |
| нормативные | Гкал | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 |
| фактические | Гкал | 6 455 | 6 736 | 6 712 | 6 468 | 4 662 |
| собственное потребление | Гкал | 1 027 | 994 | 1 063 | 1 096 | 703 |
| Себестоимость 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | руб/Гкал | 1 297,87 | 1 213,18 | 1 153,83 | 1 374,68 | 1 543,16 |
| в паре | руб/Гкал | 1 726,73 | 1 573,99 | 1 684,50 | 1 830,98 | 1 447,79 |
| на промплощадку | руб/Гкал | 1 841,11 | 1 802,05 | 1 609,64 | 1 932,05 | 1 897,65 |
| Тариф |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | руб/Гкал | 1 109,65 | 1 152,84 | 1 207,90 | 1 282,33 | 1 422,45 |
| в паре | руб/Гкал | 1 113,10 | 1 165,67 | 1 182,79 | 1 255,36 | 1 423,78 |
| на промплощадку | руб/Гкал | 1 534,20 | 1 610,57 | 1 687,50 | 1 795,44 | 2 034,30 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т | 62 330,43 | 55 116,38 | 64 219,83 | 63 732,65 | 58 846,66 |
| мазут | т | 4 452,08 | 4 341,35 | 3 040,65 | 251,04 | 246,12 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  | 0,69 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
| мазут |  | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т.ус.т. | 43 242,66 | 42 156,38 | 49 856,22 | 50 482,90 | 46 511,83 |
| мазут | т.ус.т. | 6 076,45 | 5 925,32 | 4 150,05 | 342,63 | 335,92 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 10 206 | 9 387 | 10 322 | 9 877 | 9 627 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 42 | 41 | 39 | 40 | 42 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 180 708 | 147 479 | 271 154 | 356 035 | 437 339 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 0,749 | 0,640 | 1,030 | 1,432 | 1,916 |
| Водоотведение расход | м3 | 92 376 | 62 268 | 110 086 | 102 101 | 126 285 |
| Увеличение водопотредение связано с увеличением подпидки на город | м3 | 69 501 | 68 613 | 135 755 | 219 007 | 285 512 |

Технико-экономическиепоказателикотельнойООО«БЭМЗ-Энергосервис»

Котельная «Старая», расположена на территории Западной промзоны, бывшей производственной площадки ОАО «БЭМЗ» по адресу улица Зелёная Роща и обеспечивает теплом предприятия промзоны. В 2011 году котельная была реконструирована с заменой основного оборудования, и последующим радикальным изменением структуры отпуска тепловой энергии. Установлены три новых газовых котла, суммарной установленной мощностью 18,1 Гкал/ч. Указанное оборудование находится в аренде ООО «БЭМЗ-Энергосервис».

В Таблице 10.3. представлены основные технико-экономические показатели работы котельной«БЭМЗ-Энергосервис».

Таблица 9. 3. Динамика основных технико-экономических показателей ООО«БЭМЗ-Энергосервис»

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | #### 31110,00 | 28781,67 | 34591,00 |  | 33513,41 |  | 32579,03 |  |
| Собственные нужды | Гкал | #### 734,80 | 678,670 | 845,00 |  | 794,41 |  | 766,00 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 30378,20 | 28103,0 | 33746,00 |  | 32719,00 |  | 31813,03 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | #### 26128,20 | 24158,00 | 28846,00 |  | 28567,00 |  | 27678,03 |  |
| отопление | Гкал | #### 26128,20 | 24158,00 | 28846,00 |  | 28567,00 |  | 27678,03 |  |
| ГВС | м3 | #### 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери | Гкал | #### 4250,00 | 3945,00 | 4900,00 |  | 4152,00 |  | 4135,00 |  |
| Нормативные потери | Гкал | #### 3422 | 3166 | 3805 |  | 3687 |  | 3584 |  |
| Свернормативные потери |  | #### 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф | руб./Гкал | с 01.012020 г. организация перешла на нерегулируемые договорные отношения (части 2.1 и 2.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 4012,441 | 3713,472 | 4518,73 |  | 4418,218 |  | 4316,062 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,194 | 1,193 | 1,179 |  | 1,168 |  | 1,161 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### 4790,166 | 4431,285 | 5325,741 |  | 5158,501 |  | 5012,671 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 157,7 | 157,7 | 157,8 |  | 157,7 |  | 157,6 |  |
| Калорийность топлива | ккал/куб.м | 8357 | 8353 | 8250 |  | 8173 |  | 8130 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 877,08 | 822,54 | 927,96 |  | 859,53 |  | 891,42 |  |
| Переводной коэффициент | - | 0,3445 | 0,3445 | 0,3445 |  | 0,3445 |  | 0,3445 |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. | 302,154 | 283,365 | 319,682 |  | 296,108 |  | 307,094 |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 5576 | 4390 | 5902 |  | 7213 |  | 4375 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 0,184 | 0,156 | 0,175 |  | 0,22 |  | 0,138 |  |
| Водоотведение расход | м3 | 1325 | 899 | 986 |  | 1328 |  | 831 |  |

Технико-экономические показатели котельной ООО «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик», расположена на территории Бердской косы, по адресу: улица Морская.

«Коммунальщик» эксплуатирует источник и сети на основании договоров аренды и субаренды. Объект обеспечивает теплом потребителей части города Бердска, имеющей название микрорайон Бердский санаторий (Таблица 10.4.).

Таблица 9.4. Динамика основных технико-экономических показателей котельной ООО «Коммунальщик»

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка теплоэнергии | 6965 | 9344 | 6965 | 10577 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной (источника) | 315 | 315 | 227 | 227 |
| Потери теплоэнергии в сетях | 566 | 560 | 573 | 580 |
| Потребление теплоэнергии на собственное производство (завод и т.п. в структуре котельной) | - | - | - | - |
| Отпуск теплоэнергии перепродавцам (транзит) | нет | нет | нет | нет |
| Отпущено теплоэнергии конечным потребителям, в т.ч.: | 6650 | 8062 | 12127 | 10350 |

Технико-экономические показатели тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» СО РАН

Тепловая станция №1 расположена на правом берегу Бердского залива на территории поселка Речкуновка, по адресу: улица Лесная, 4. Объект предназначен для обеспечения теплом потребителей Академгородка. Для обеспечения тепловой энергией потребителей северной части города Бердска тепловая станция использует относительно небольшую долю своей мощности.

Основным топливом рассматриваемой тепловой станции является природный газ.

Для учета в настоящей Схеме работы тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» в части тепла, отпускаемого на территорию г. Бердска, расчетным путем определены основные технико экономические показатели и представлены в таблице ниже (Таблица 10.5.).

Таблица 9.5. Динамика основных технико-экономических показателей тепловой станции №1 в части тепловой энергии отпускаемой потребителям г. Бердска

| Показатель | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Доля собственные нужды | % | - | - | - | - | - |
| Отпуск теппловой энергии | тыс. Гкал | 62 | 57,11 | 36,49 | 34,61 | 34,61 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157 | 157,6 | 161,6 | 159,2 | 159,2 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 9736 | 9005 | 5365 | 5510 | 5510 |

Технико-экономические показатели котельных ИП Голубев В.А.

Газовые котельные, находящиеся в ведении ИП Голубев В.А., осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Бердский санаторий, 2.

Данные представлены только по 5 котельным за 2023 год.

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо дизельное.

Таблица 10.6.Основные технико-экономические показатели котельных ИП Голубев В.А. за 2019-2023г.г.

| ТЭП по котельной ЖК «Молодежный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 11300 | 11300 | 13662 |  | 14462 |  | 14701 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 295 | 300 | 380 |  | 405 |  | 405 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 11300 | 11300 | 13662 |  | 14462 |  | 14462 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 10200 | 11000 | 13282 |  | 14057 |  | 14296 |  |
| отопление | Гкал | 6120 | 6600 | 7969 |  | 8434 |  | 8577 |  |
| ГВС | Гкал | 4080 | 4400 | 5313 |  | 5623 |  | 5719 |  |
| Общие потери | Гкал | 835 | 864 | 920 |  | 950 |  | 956 |  |
| Нормативные потери | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Свернормативные потери |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Хознужды | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Тариф | руб./Гкал | 1655,58 | 1733,64 | 1733,64 |  | 1823,77 |  | 1897,25 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 1441 | 1413 | 1811 |  | 1918 |  | 1992 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1672 | 1630 | 2083 |  | 2225 |  | 2291 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 158,6 | 158,6 | 158 |  | 158,6 |  | 156 |  |
| ТЭП по котельной ГСК «Спортивный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3770 | 5410 | 5884 |  | 5650 |  | 5514 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 158 | 160 | 164 |  | 158 |  | 160 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3770 | 5410 | 5884 |  | 5650 |  | 5514 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3412 | 5250 | 5720 |  | 5492 |  | 5356 |  |
| отопление | Гкал | 2047 | 3150 | 3432 |  | 3295 |  | 3214 |  |
| ГВС | Гкал | 1365 | 2100 | 2288 |  | 2197 |  | 2142 |  |
| Общие потери | Гкал | 196 | 200 | 250 |  | 188 |  | 198 |  |
| Нормативные потери | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Свернормативные потери |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Хознужды | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Тариф | руб./Гкал | 1655,58 | 1733,64 | 1733,64 |  | 1823,77 |  | 1897,25 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 477 | 660 | 780 |  | 749 |  | 747 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 553 | 762 | 897 |  | 869 |  | 859 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 162,3 | 162,3 | 162,5 |  | 162 |  | 161 |  |
| ТЭП по котельной ЖК «Белокаменный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 22413 | 21550 | 21812 |  | 21915 |  | 23872 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 378 | 380 | 583 |  | 614 |  | 654 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 22413 | 21550 | 21812 |  | 21915 |  | 23872 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 21085 | 21170 | 21229 |  | 21301 |  | 23200 |  |
| отопление | Гкал | 12651 | 12700 | 12737 |  | 12780 |  | 13920 |  |
| ГВС | Гкал | 8434 | 8470 | 8492 |  | 8521 |  | 9280 |  |
| Общие потери | Гкал | 942 | 950 | 1100 |  | 1200 |  | 1350 |  |
| Нормативные потери | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Свернормативные потери |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Хознужды | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Тариф | руб./Гкал | 1655,58 | 1733,64 | 1733,64 |  | 1823,77 |  | 1897,25 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 2767 | 2628 | 2800 |  | 2905 |  | 3235 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3210 | 3032 | 3220 |  | 3370 |  | 3720 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 158,5 | 158,5 | 158,6 |  | 159 |  | 158,4 |  |
| ТЭП по котельной БДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2613 | 2695 | 2656 |  | 2539 |  | 2237 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 65 | 68 | 70 |  | 71 |  | 70 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2613 | 2695 | 2656 |  | 2539 |  | 2237 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2468 | 2415 | 2586 |  | 2468 |  | 2167 |  |
| отопление | Гкал | 1481 | 1609 | 1552 |  | 1480 |  | 1300 |  |
| ГВС | Гкал | 987 | 806 | 1034 |  | 988 |  | 867 |  |
| Общие потери | Гкал | 135 | 120 | 148 |  | 153 |  | 123 |  |
| Нормативные потери | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Свернормативные потери |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Хознужды | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Тариф | руб./Гкал | 1655,58 | 1733,64 | 1733,64 |  | 1823,77 |  | 1897,25 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 322 | 329 | 352 |  | 336 |  | 303 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 374 | 380 | 405 |  | 390 |  | 349 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 164,2 | 164,2 | 163,5 |  | 163 |  | 163,5 |  |
| ТЭП по котельной Ж/М «Серебряный бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2920 | 3050 | 2972 |  | 3063 |  | 2886 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 74 | 76 | 82 |  | 86 |  | 86 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2920 | 3050 | 2972 |  | 3063 |  | 2886 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2740 | 2290 | 2890 |  | 2977 |  | 2800 |  |
| отопление | Гкал | 1644 | 1374 | 1734 |  | 1786 |  | 1680 |  |
| ГВС | Гкал | 1096 | 916 | 1156 |  | 1191 |  | 1120 |  |
| Общие потери | Гкал | 104 | 106 | 103 |  | 112 |  | 108 |  |
| Нормативные потери | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Свернормативные потери |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Хознужды | Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Тариф | руб./Гкал | 1655,58 | 1733,64 | 1733,64 |  | 1823,77 |  | 1897,25 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 361 | 372 | 394 |  | 406 |  | 391 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 419 | 429 | 453 |  | 471 |  | 450 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 152,4 | 152,4 | 153 |  | 154 |  | 153,5 |  |

Технико-экономические показатели котельной ООО «М-300»

Котельная ООО«М-300» обеспечивает теплом предприятия, расположенные на территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега», за исключением корпусов № 1, 2. 3. Установленная мощность котельной – 12,6 Гкал/ч. В качестве топлива используется уголь и опилки.

Данные о технико-экономических показателях ООО «М-300» не представлены.

Технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»

Котельная ООО «ТВК» предназначена для теплоснабжения жилмассива «Раздольный». Установленная тепловая мощность котельной – 4,03 Гкал/час (Таблица 10.7.).

Таблица 9.7. Основные технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»

| Показатель | Единица измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,76 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,27 | 0,29 | 0,292 | 0,292 |
| Доля собственные нужды | % | 15,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 1,4 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,9 | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 184,1 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 273 | 377,4 | 377,4 | 377,4 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций, не имеющих собственного теплового источника

На территории г. Бердска функционирует 3 теплосетевых организации, обеспечивающие тепловой энергией потребителей, подключенных к их тепловым сетям, за счет покупной тепловой энергии, в том числе:

- ЗАО «Бердский строительный трест»;

- ООО «Вилор»;

- ЖКС №4.

Данные о технико-экономических показателях вышеперечисленных сетевых организаций не представлены.

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

В таблице 12.1.представлены данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения для всех единых теплоснабжающих организаций г. Бердска за 2020-2024 годы,

Информация об устанавливаемых тарифах получена из открытых источников (приказы Департамента по тарифам Новосибирской области, официальный сайты ЕТО).

Таблица 10.1. Данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения г. Бердска, руб./Гкал

| Наименование ЕТО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТГК 1» в горячей воде | 1 152,84 | 1 207,90 | 1 282,33 | 1 422,45 | 1 422,45 | 1 557,58 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2023г. № 669 – ТЭ/НПА |
| ООО «ТГК 1» в паре | 1 165,67 | 1 182,79 | 1 255,36 | 1 423,78 | 1 483,10 | 1 561,70 | Соглашение сторон, в соответствии с частями 2.1(пункт 3), 2.2 и 2.3 ст.8 ФЗ от 27.07.2010 № 190 ФЗ и п.5(5) Основ ценообразования № 1075) Приказ департамента по тарифам Ново № 638-ТЭ |
| ООО «ТГК 1» на промплощадку | 1 610,57 | 1 687,50 | 1 795,44 | 2 034,30 | 2 104,87 | 2 216,43 |  |
| МУП «КБУ» | 1569,57 | 1644,05 | 1724,7 | 1962,92 | 1 962,92 | 2 149,39 | Приказ департамента по тарифам НСО от 19.12.2023 № 667-ТЭ/НПА |
| МУП «КБУ» (горячая вода коллектор) | 1113,16 | 1113,16 | 1122,25 | 1234,55 | 1 234,55 | 1 351,35 | Приказ департамента по тарифам НСО от 19.12.2023 № 667-ТЭ/НПА |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 1455,34 | 1484,92 | 1614,98 | 1614,98 | 1614,98 | 1711,88 |  |
| ИП Голубев В.А. | 1733,64 | 1733,64 | 1823,77 | 1655,58 | 1655,58 | 1897,25 |  |
| ФГУП «УЭВ» | 1153,83 | 1208,58 | 1235,75 | 1416,1 | 1416,1 | 1 860,54 |  |
| ООО «Коммунальщик» | 1809,12 | 1818,91 | 1868,11 | 1868,11 | 1 824,76 | 1 824,76 |  |
| ООО «ТВК» | 1591,59 | 1628,2 | 1708,09 | 1908,78 | 2 290,54 | 2 345,46 |  |

Описание утвержденных тарифов на тепловую энергию в 2024 году по ЕТО.

| Услуга | Период | Стоимость | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Голубев Виктор Алексеевич |  |  |  |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 июля 2024 - 31 декабря 2024 | 1 997,80 руб./гигакалория | В системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, город Бердск, жилмассив Молодежный; Новосибирская область, город Бердск, жилмассив Белокаменный. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 января 2024 - 30 июня 2024 | 1 897,25 руб./гигакалория | В системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, город Бердск, жилмассив Молодежный; Новосибирская область, город Бердск, жилмассив Белокаменный. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 1 897,25 руб./гигакалория | В системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, город Бердск, жилмассив Молодежный; Новосибирская область, город Бердск, жилмассив Белокаменный. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| МУП "КБУ" |  |  |  |
| Услуга | Период | Стоимость | Описание |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 июля 2024 - 31 декабря 2024 | 2 579,27 руб./гигакалория | город Бердск, поселок Мичуринский Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 января 2024 - 30 июня 2024 | 2 355,50 руб./гигакалория | город Бердск, поселок Мичуринский Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 2 355,50 руб./гигакалория | город Бердск. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС) |
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК" |  |  |  |
| Услуга | Период | Стоимость | Описание |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 июля 2024 - 31 декабря 2024 | 1 824,76 руб./гигакалория | г. Бердск. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 января 2024 - 30 июня 2024 | 1 824,76 руб./гигакалория | г. Бердск. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 2 087,69 руб./гигакалория | г. Бердск. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| ООО "ТВК" |  |  |  |
| Услуга | Период | Стоимость | Описание |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 июля 2024 - 31 декабря 2024 | 2 345,46 руб./гигакалория | г. Бердск. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 января 2024 - 30 июня 2024 | 2 290,54 руб./гигакалория | г. Бердск. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 2 290,54 руб./гигакалория | Микрорайон «Раздольный» города Бердска. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС). |
| ФГУП "УЭВ" |  |  |  |
| Услуга | Период | Стоимость | Описание |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 июля 2024 - 31 декабря 2024 | 1 860,54 руб./гигакалория | город Бердск, поселок Каинская Заимка и поселок Шадриха Барышевского сельсовета Новосибирского района. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС) |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 января 2024 - 30 июня 2024 | 1 699,32 руб./гигакалория | город Бердск, поселок Каинская Заимка и поселок Шадриха Барышевского сельсовета Новосибирского района. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС) |
| Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 1 699,32 руб./гигакалория | город Бердск, поселок Каинская Заимка и поселок Шадриха Барышевского сельсовета Новосибирского района. Величина тарифа для населения (тарифы указываются с учетом НДС) |

ООО «БЭМЗ-Энергосервис»: с 01.012020 г. организация перешла на нерегулируемые договорные отношения (части 2.1 и 2.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении»).

описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

1. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельной и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного в соответствии с правилами и тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.

3. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами, указанными в части 1 настоящей статьи, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается на основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами но не ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на дату окончания переходного периода.

4. В случае, если в системе теплоснабжения на дату окончания переходного периода предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию (мощность) с разбивкой по категориям потребителей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами сопоставляется с тарифами на тепловую энергию (мощность) с учетом указанной дифференциации и утверждается в порядке с разбивкой для каждой категории потребителей.

5. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами, разрабатывается в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Правительством Российской Федерации, однократно утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок не более чем пять лет, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, на срок не более чем десять лет и изменению не подлежит.

6. Информация об утвержденном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) публикуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней с даты утверждения и направляется в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, единую теплоснабжающую организацию.

Динамика роста тарифа на тепловую энергию указаны в таблице 11.1 данного раздела актуализированной схемы теплоснабжения.

описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14-18 ст. 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Город Бердск Новосибирской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно – в пределах допустимых значений роста тарифа.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Ограничение регулирования отпуска тепла с крупных котельных: Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 и Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ», ООО«ТГК 1» температурными «срезками». Система теплоснабжения г. Бердска от этих котельных проектировалась на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 130/70 °С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1970-х годах и действует до настоящего времени. Однако, регулирование отпуска тепла с котельных ограничено двумя температурными«срезками»: верхней – 115°С, и нижней – 65°С, температурой необходимой для обеспечения нормативной температуры горячего водоснабжения.

В настоящее время, большинство систем отопления потребителей (≈ 70 %) присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. Особенностью элеватора, является создаваемое им практическое постоянство коэффициента смешения при колебаниях перепада давлений перед ним. Подача тепла потребителям в нужном количестве возможна лишь при условии поступления в элеватор теплоносителя из подающего трубопровода в соответствии с температурным графиком по отопительной нагрузке. В связи с этим, в период работы по верхней «срезке», происходит недогрев (недотоп) потребителей, присоединенных к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. В период работы системы теплоснабжения по нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей.

Автоматическое регулирование теплопотребления на ЦТП, ИТП, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отсутствует.

Завышенные затраты э/энергии на перекачку теплоносителя, в связи с отсутствием ЧРП на насосах.

Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 МУП «КБУ»:  подача угля и золошлакоудаление ручное. КПД котлоагрегатов не более 65 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

К причинам, приводящим к снижению качества теплоснабжения в городе Бердске можно также отнести:

- Высокие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- Низкая оснащенность систем теплопотребления средствами автоматического регулирования;

- Разрегулирование систем теплоснабжения;

- Разбалансированность систем отопления;

- Изменение собственниками жилых помещений в многоквартирных домах схемы присоединения и поверхности нагрева приборов отопления.

описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

    - основные проблемами по энергоисточникам

Износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность оборудования котельных ООО «ТГК 1», ООО «М-300». Также низкая экономичность Котельного цеха №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32.

Износ основного и вспомогательного оборудования котельной ООО «ТГК 1».

К настоящему моменту на котельной ТГК 1 один котел отработал 47 лет, 3 котла - 45 лет, 1 котел - 35 лет, 1 котел — 30 лет, 1 котел - 4 года. Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ТГК 1 составляет 35,8 лет. По данным ООО «ТГК 1» имеется резерв тепловой мощности в виде пара в объеме 25,68% (40,89 Гкал/час).

При аварийном отключении одного из котлов Котельного цеха №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 теплоснабжение потребителей можетбыть ограничено в большей степени, чем регламентируется СНиП 41022003 «Тепловые сети», т.е. не будет обеспечиваться требования к аварийному режиму по СНиП 41022003 «Тепловые сети». Для обеспечения надежного теплоснабжения (аварийного режима по СНиП 41022003 «Тепловые сети») и устранения дефицита тепловой мощности требуется установка дополнительного котла. Аналогичная ситуация на котельной ООО «Коммунальщик».

Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8: срок службы четырех угольных котлов достиг 42 года.

    - основные проблемы тепловых сетей

Высокая степень износа тепловых сетей.

Общая протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении) имеющих срок службы более 25 лет составляет:

- МУП «КБУ»  Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 – 80648 м(87 %);

- МУП «КБУ» Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8– 69320 м (80 %);

- МУП «КБУ»  Котельная ООО «ТГК 1», вывод город – 100718 м (82 %).

Значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов.

Отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной ООО «ТГК 1». Однако, в октябре 2024 года планируется вывод из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1», расположенного по адресу  г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/1.

Указанные причины снижают надежность и безопасность теплоснабжения потребителей.

описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

В целом по городу резерв тепловой мощности – 108,86 Гкал/ч., что составляет 21%.

По существующему тепловому балансу мощности котельных и договорной нагрузки потребителей дефицит располагаемой тепловой мощности имеется на котельной Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35МУП «КБУ» - 8%.

Резерв располагаемой тепловой мощности по отношению к договорной тепловой нагрузке позволяет подключать к котельным МУП «КБУ» (Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 иКотельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32),котельная ООО «Коммунальщик» ,  ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26 (ИП Голубев В.А.) , котельная ООО «М-300» перспективных абонентов и расширить их зону действия.

описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Основным топливом для котельных г. Бердска является газ и уголь.Бердск является транспортным железнодорожным центром, пропускная способность, мощности в выгрузке разгрузке, которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для котельных в любой период времени.

Проблем в снабжении города газом в предшествующие отопительные сезоны не возникало.

анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2023 года.