АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

И.о. директора   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                  ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________   Полякова О.А.

подпись

2024 г.

Оглавление

Оглавление	2

Введение	4

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	5

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальны жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	8

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	14

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	19

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	24

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	31

ж) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	32

з) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	50

и) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	56

к) фактический расход теплоносителя в отопительный и летний период	60

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Введение

Актуализация Схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области выполняется с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей на 2025 год и на период до 2040 года с учетом прогноза градостроительного развития.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей актуализации схемы теплоснабжения является учет произошедших изменений с момента разработки схемы теплоснабжения для разработки перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2024 (2023 год).

- а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В г. Бердске Новосибирской области согласно Постановлению Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544 действуют 8 единых теплоснабжающих организаций, в том числе:

- общество с ограниченной ответственностью «ТГК 1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК 1»;

- муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») - в границах систем теплоснабжения котельных Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, «Озерная», «Южная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК 1»;

- общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.;

- индивидуальный предприниматель Голубев В. А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

- федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;

- общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

- общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс» (в настоящее время переименовано в ООО «М-300»);

- общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

В Таблице 1.1 представлены базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках тепла по ЕТО.

Таблица 1.1. Базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках тепла по ЕТО.

| №№ | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ООО "ТГК-1" (Промплощадка) | 0 | 0 | 0 | 26,69 | 0 | 26,69 | 26,69 |
|  | Котельная ООО «ТГК 1» (пар) | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 0 | 7,29 | 7,29 |
| 2 | МУП "КБУ", в том числе по источникам: | 158,37 | 49,33 | 207,7 | 81,85 | 7,7 | 89,55 | 299,38 |
|  | «ТГК-1» (город) | 48,05 | 8,28 | 56,33 | 22,26 | 1,91 | 24,17 | 80,5 |
|  | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | 43,92 | 25,664 | 69,58 | 21,33 | 3,01 | 24,34 | 93,92 |
|  | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | 56,31 | 12,89 | 69,2 | 35,57 | 2,52 | 38,09 | 107,29 |
|  | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | 0,57 | 0,11 | 0,68 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0,87 |
|  | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,65 | 3,15 | 3,15 |
|  | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,20 | 0,266 | 0,266 |
| 3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10,49 | 7,13 | 17,62 | 17,62 |
|  | ООО "БЭМЗ-Энергосервис", ул. Зеленая Роща, 1 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 6,48 | 14,07 | 14,07 |
|  | Санаторий «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0,65 | 3,55 | 3,55 |
| 4 | ИП Голубев В. А. | 13,99 | 6,51 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
| 5 | ФГУП «УЭВ» | 9,21 | 5,99 | 15,2 | 6,55 | 3,84 | 10,39 | 25,59 |
| 6 | ООО «Коммунальщик» | 2,55 | 0,52 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 3,07 |
| 7 | ООО "М-300" | 0 | 0 | 0 | 9,32 | 0,03 | 9,35 | 9,35 |
| 8 | ООО "ЦСТ" (ООО "ТВК) | 3,1 | 0,6 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| ИТОГО |  | 185,23 | 60,63 | 245,86 | 139,88 | 18,7 | 158,58 | 430,81 |

- б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальны жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена согласно данным действующего Генерального плана и краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Бердск за 2022, 2023 годы;

По состоянию на 01.01.2024 года общая площадь жилищного фонда города составила 3 122,3 тыс. кв. м.

Обеспеченность жильем на одного жителя достигла 30,1 кв. м., что выше показателя 2021 года на 3,1%.

По состоянию на 01.01.2024 очередность стоящих в очереди на получение социального жилья составила 669 человек.

Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения, в сравнении с фактическими данными двух последних годов, представлены в Таблице 2.1.

В Таблице 2.2 показаны планируемые объемы жилищного строительства в разрезе микрорайонов согласно данным Генерального плана г. Бердска до 2040 г., тыс. кв. м.

Поскольку в Генеральном плане данные представлены в расчетных элементах территориального деления - микрорайоны, в дальнейшем расчеты перспективного потребления тепловой энергии также будем проводить в этих элементах территориального деления.

Убыль жилищного фонда определена в генплане в размере 57,0 тыс. кв. м.

В Таблице 2.3 представлены данные по убыли жилищного фонда на основании Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска" до 2023 г. Убыль остальных годов определена интерполяцией из расчета общей убыли по данным Генплана.

Объем нового жилищного строительства составит около 1703,8 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 77,4 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

20,2% - индивидуальные жилые дома с земельными участками;

16,0% - малоэтажные многоквартирные жилые дома (0–4 эт.);

25,8% - жилые дома средней этажности (5–8 эт.);

38,0% - многоэтажные жилые дома (9 эт. и более).

Перечень объектов общественно деловой зоны согласно Генеральному плану представлен в Таблице 2.4.

Таблица 2.1. Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по сценарию 1 и Генплану, тыс. чел./факт. | 110,80 | 112,00 | 113,20 | 114,40 | 115,60 | 116,80 | 118,00 | 122,00 | 126,00 |
| Общая площадь жилищного фонда по Генплану, тыс. м2/факт. | 3 200,8 | 3 261,5 | 3 322,2 | 3 382,9 | 3 443,6 | 3 504,3 | 3 565,0 | 3 987,5 | 4 410,0 |
| Обеспеченность населения жильем по Генплану, м2/чел./факт. | 28,70 | 29,00 | 29,30 | 29,60 | 30,07 | 30,53 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |

Таблица 2.2. Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.

| Микрорайон | Индивидуальные жилые дома |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) |  | Площадь жилищного фонда всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| I | 169,7 | 291,3 | 21,7 | 17,2 | 138,2 | 112,9 | 241,1 | 311,5 | 570,6 | 732,8 |
| II | 69,4 | 109,0 | 58,1 | 144,2 | 121,0 | 67,7 | 220,9 | 344,5 | 469,4 | 665,4 |
| III | 136,9 | 231,8 | 11,7 | 6,3 | 88,3 | 71,0 | 181,5 | 272,6 | 418,4 | 581,6 |
| IV | 22,2 | 35,1 | 3,7 | 3,3 | 210,1 | 52,8 | 353,7 | 531,3 | 589,7 | 622,5 |
| V | 33,7 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 61,4 |
| VI | 100,3 | 178,5 | 89,8 | 138,6 | 11,0 | 8,3 | 145,9 | 125,4 | 347,0 | 450,8 |
| VII | 26,5 | 6,9 | 122,3 | 144,2 | 233,2 | 353,1 | 27,4 | 0,0 | 409,4 | 504,2 |
| VIII | 8,2 | 0,0 | 51,6 | 145,2 | 279,2 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 568,3 |
| п. Новый | 74,2 | 133,4 | 3,4 | 2,6 | 24,8 | 18,8 | 4,0 | 4,6 | 106,5 | 159,5 |
| п. Светлый | 15,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 26,9 |
| п. Речкуновка | 13,0 | 21,3 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 87,1 | 106,2 | 111,7 |
| п. Вега | 41,0 | 74,5 | 8,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 86,8 |
| Бердская зона отдыха | 21,7 | 38,8 | 59,3 | 87,5 | 29,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 158,3 |
| Всего | 732,7 | 888,9 | 432,1 | 704,6 | 1134,8 | 1139,5 | 1265,4 | 1677,1 | 3565,0 | 4410,0 |

Таблица 2.3.  Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе, м2: | 2359,15 | 2359,15 | 15000 | 15000 | 17157,2 |
| То же накопительным итогом | 7483,65 | 9842,8 | 24842,8 | 39842,8 | 57000 |

Таблица 2.4. Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.

| № п/п | Наименование | Количество планируемых объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест | 3 |
| 2 | Начальная школа - детский сад на 200 мест | 1 |
| 3 | Детский сад на 210 мест | 1 |
| 4 | Детский сад на 400 мест | 1 |
| 5 | Строительство трех детских садов общей мощностью 800 мест | 3 |
| 6 | Начальная школа - детский сад на70 мест | 1 |
| 7 | Детский сад на 70 мест | 1 |
| 8 | Строительство школы на территории МБОУ СОШ №9 на 1000 мест | 1 |
| 9 | Школа на 1000 мест | 2 |
| 10 | Строительство на территории МАОУШИ-И «Лицей интернат №7» дополнительного учебного корпуса на 600 мест | 1 |
| 11 | Школа на 1900 мест | 1 |
| 12 | Здание комплексного центра социального обслуживания населения (МБУ КЦСОН) | 1 |
| 13 | Многофункциональный центр. | 1 |
| 14 | Реконструкция здания Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» с увеличением проектной мощности до 50 мест | 1 |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16 | Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 17 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 |
| 18 | Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 1 |
| 19 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | 1 |
| 20 | Медицинская организация на 440 коек | 1 |
| 21 | Поликлиника 570 пос./см | 1 |
| 22 | Реконструкция кинотеатра «Орион» | 1 |
| 23 | Клуб общей мощностью 300 мест. | 1 |
| 24 | Реконструкция ГЦК и Д под городской театр на 650 мест | 1 |
| 25 | Цирк на 450 мест | 1 |
| 26 | Кинотеатр | 1 |
| 27 | Спортивный объект | 1 |
| 28 | Музей | 1 |
| 29 | Городской парк с набережной | 1 |
| 30 | Парк культуры и отдыха | 1 |
| 31 | Пожарная часть | 1 |
| 32 | Городской центр культуры и досуга на 300 мест | 1 |
| 33 | Культурно-досуговый центр на 200 мест | 1 |
| 34 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 1 |
| 35 | Мечеть | 1 |

- в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В процессе разработки схемы скорректирован и сформирован прогноз застройки г. Бердск. В работе использованы следующие материалы:

- Схема теплоснабжения г. Бердска по состоянию на 2023 год и на период до 2040 года, утверждённая Постановлением Администрации г. Бердска;

- Материалы Генерального плана г. Бердска до 2040 г.;

- Технические условия на подключение к системе теплоснабжения г. Бердска МУП «КБУ» за 2021-2022 гг.;

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска", утвержденная Постановлением Администрации г. Бердска от 27.06.2018 №1662.

В качестве элементов территориального деления принята сетка территориального деления на микрорайоны г. Бердска.

Рисунок 3.1. Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.

Все перспективные приросты разделены на следующие виды:

- «ЖФ» – жилая застройка (жилой фонд);

- «ОДЗ» – общественно-деловая застройка и соцкультбыт, помещения общественного назначения в комплексе жилой застройки (ПОН);

- «П» – застройка зданиями (помещениями) производственного назначения. Средняя обеспеченность жильём на перспективное строительство принята номинальной величиной и составляет:

- жилые объекты, запроектированные в период 2019–2023 гг. включительно – 28 м2/чел.;

- жилые объекты, запроектированные в период 2024–2028 гг. включительно – 30 м2/чел.;

- жилые объекты, запроектированные с 2029 г – 32 м2/чел.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективного строительства в г. Бердск разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ No603 от 20.05.2017 года «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ No18 от 25.01.2011 года «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений с изменениями и дополнениями от 26.03.2014 г.» учтён следующий порядок установления и пересмотра требований энергетической эффективности зданий:

- Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления соответствующего нормативного документа. Базовый уровень требований энергетической эффективности зданий установлен согласно действующему СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция СНиП 23.02–2003).

- После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей удельных расходов тепла не реже, чем 1 раз в 5 лет. Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением МКД), строений, сооружений с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню. Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 годане менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 года не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 года не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СП 131.13320.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Климатические параметры для г. Бердск согласно СП:

расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки– минус 37 С;

средняя температура за отопительный период – минус 8,1 С;

продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Жилые здания разделены на две группы домов:

Многоэтажные жилые дома (свыше 8 этажей);

Среднеэтажные жилые дома (от 4 до 8 этажей);

- Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей);

- Индивидуальные (ИЖД).

Удельное теплопотребление общественных зданий определено средневзвешенной величиной̆ различных типов учреждений и разделено на две основные группы:

общественные здания коммерческого назначения;

общественные здания социального назначения.

Удельный расход тепла на вентиляцию общественных зданий определен средневзвешенной̆ величиной на основе статистических данных современных зданий, подключаемых к СЦТ за последние годы, и принят с коэффициентом 1,2 к нагрузке отопления – для зданий коммерческого назначения, с коэффициентом 1,1 к нагрузке отопления – для зданий социального назначения.

- базовый̆ норматив потребления горячей воды составляет 85 л/сут на человека, принятый согласно действующему СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)»;

- удельный расход на нужды горячего водоснабжения общественных зданий определен по СП 30.13330.2016 средневзвешенной величиной для групп потребите- лей, соответствующих зданиям коммерческого или социального назначения. Коэффициент учета тепловых потерь в системах ГВ согласно СП 41-101-95 составит 20%;

- коэффициент неравномерности водопотребления принят согласно СП 41-101-95 в размере 4;

- удельные параметры в системе ГВС жилых зданий определены с учетом планируемого на расчётный период уровня обеспеченности населения жильем – 24 м2/чел;

Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в Таблице 3.1

В соответствие с данными удельными величинами и данными по площади планируемых к застройке жилых зданий определены приросты и выбытия тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, и ГВС. Данные представлены в Таблицах 3-2–3-5 по годам реализации Схемы теплоснабжения по элементам территориального деления, принятого в Генплане, по микрорайонам.

В таблицах 3.6. – 3.8. представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления.

В таблицах 3.9. – 3.12. представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в жилых домах и общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления по зонам действия источников тепла.

- г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На территории промышленной зоны на период реализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Размещение новых промышленных предприятий не планируется.

Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

Первоочередные мероприятия в жилищной сфере округа предусматривают:

- доведение обеспеченности жилых домов инженерными коммуникациями до отметки 100%;

- планирование нового жилищного строительства с учетом обеспечения минимальной необходимой жилой площади, приходящейся в среднем на одного жителя округа;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, стоящих на учете для получения жилых помещений.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из важнейших задач для администрации муниципального округа.

Таблица 3.1. Удельные значения расходов тепловой энергии и удельные величины тепловых нагрузок

| Год проектирования | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/ч·м² |  |  |  | Удельное теплопотребление Гкал/год·м² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма |
| Базовый уровень | Индивидуальный жилищный фонд | 77,04 | 0 | 8,2 | 85,24 | 0,2009 | 0 | 0,0638 | 0,2647 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 58,82 | 0 | 8,2 | 67,02 | 0,1534 | 0 | 0,0638 | 0,2172 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 49,7 | 0 | 8,2 | 57,9 | 0,1296 | 0 | 0,0638 | 0,1934 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 44,61 | 0 | 8,2 | 52,81 | 0,1163 | 0 | 0,0638 | 0,1801 |
|  | Общественная социального назначения | 62,79 | 69,07 | 5,73 | 137,59 | 0,1575 | 0,0866 | 0,0446 | 0,2887 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 49,15 | 58,98 | 1,58 | 109,71 | 0,1233 | 0,074 | 0,0123 | 0,2096 |
| с 1 января 2023 года | Индивидуальный жилищный фонд | 46,22 | 0 | 7,6 | 53,82 | 0,1205 | 0 | 0,0592 | 0,1797 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 35,29 | 0 | 7,6 | 42,89 | 0,092 | 0 | 0,0592 | 0,1512 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 29,82 | 0 | 7,6 | 37,42 | 0,0778 | 0 | 0,0592 | 0,137 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 26,77 | 0 | 7,6 | 34,37 | 0,0698 | 0 | 0,0592 | 0,129 |
|  | Общественная социального назначения | 37,67 | 41,44 | 5,73 | 84,84 | 0,0945 | 0,052 | 0,0446 | 0,1911 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 29,49 | 35,39 | 1,58 | 66,46 | 0,074 | 0,0444 | 0,0123 | 0,1307 |
| с 1 января 2028 года | Индивидуальный жилищный фонд | 38,52 | 0 | 7,2 | 45,72 | 0,1005 | 0 | 0,0561 | 0,1566 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 29,41 | 0 | 7,2 | 36,61 | 0,0767 | 0 | 0,0561 | 0,1328 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 24,85 | 0 | 7,2 | 32,05 | 0,0648 | 0 | 0,0561 | 0,1209 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 22,31 | 0 | 7,2 | 29,51 | 0,0582 | 0 | 0,0561 | 0,1143 |
|  | Общественная социального назначения | 31,4 | 34,54 | 5,73 | 71,67 | 0,0788 | 0,0433 | 0,0446 | 0,1667 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 24,58 | 29,5 | 1,58 | 55,66 | 0,0617 | 0,037 | 0,0123 | 0,111 |

Таблица 3.2.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда, | 2,944 | 0,862 | - | - | 59,301 | 37,700 | 34,206 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  | - |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 20,946 | 35,096 | 50,596 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 3,169 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 43,632 | 67,182 | 85,888 |
| Всего по поселению, в том числе: | 4,416 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 64,578 | 102,278 | 136,484 |
| Малоэтажный, среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 8,508 | 12,653 | 16,548 |
| II | - | - |  |  | 9,640 | 18,210 | 23,240 |
| III | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 9,184 | 12,224 | 17,024 |
| IV | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 13,464 | 20,699 | 26,624 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 |
| VII | - | - | - | - | 9,400 | 15,910 | 22,420 |
| VIII | - | - | - | - | 8,460 | 15,860 | 23,260 |
| п. Новый | - | - | - | - | 0,806 | 0,806 | 1,452 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка | 0,225 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 |
| п. Вега | - | - | - | - |  |  |  |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | 0,720 | 1,520 | 1,520 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда | - | 0,153 |  |  | 17,384 | 11,365 | 9,912 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 7,635 | 12,830 | 17,835 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,006 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 9,981 | 16,151 | 21,058 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,079 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 17,616 | 28,981 | 38,893 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - | - | - | - | 2,450 | 3,745 | 4,970 |
| II | - | - | - | - | 2,890 | 5,365 | 6,880 |
| III | - | - |  |  | 1,950 | 3,185 | 4,420 |
| IV | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 4,133 | 6,428 | 8,343 |
| V |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | - | - | - | - | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| VII | - | - |  |  | 2,560 | 4,350 | 6,140 |
| VIII |  |  |  |  | 2,380 | 4,425 | 6,470 |
| п. Новый | - | - |  |  | 0,232 | 0,232 | 0,419 |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речкуновка | 0,006 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| п. Вега |  |  |  |  |  |  |  |
| Бердская зона отдыха | - | - |  |  | 0,210 | 0,440 | 0,440 |
| Раздольный | - | - |  |  |  |  |  |
| Зеленая роща | - | - |  |  |  |  |  |

- д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 3.4.  Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | - | - | - | - | 1,16 | - | 1,89 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,23 | 1,23 | 3,12 |
| Всего по поселению | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,23 | 1,23 | 3,12 |

Таблица 3.5. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,12 | - | 0,26 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,43 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,43 |

Таблица 3.6.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,328 | 0,026 | - | - | 9,401 | 0,700 | 3,421 |
| То же накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,328 | 0,026 | - | - | 9,401 | 0,700 | 3,421 |
| I | 0,108 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,394 | 1,094 | 1,094 |
| II | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 5,034 | 5,034 | 5,034 |
| III | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 2,269 | 2,269 | 2,269 |
| IV | 0,748 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | 0,618 |
| VIII | - | - | - | - | 2,530 | 2,530 | 5,334 |
| п. Новый | - | - | - | - | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| п. Светлый | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | 0,220 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | - | - | - |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 0.7.  Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС | - | 0,005 | - | - | 0,871 | 0,050 | 0,380 |
| То же накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по микрорайонам: | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,885 | 0,935 | 1,314 |
| I | - | - | - | - | 0,024 | 0,074 | 0,074 |
| II | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| III | - | - |  |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| IV | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | 0,129 |
| VIII | - | - | - | - | 0,220 | 0,220 | 0,470 |
| п. Новый | - | - | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| п. Светлый | - | - | - | - |  |  |  |
| п. Речкуновка | - | - | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | - |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - |  |  |  |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 0.8.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 3,253 | 1,026 | - | - | 85,671 | 49,815 | 45,764 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 6,484 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 93,181 | 142,996 | 188,760 |
| отопление и вентиляция | 6,434 | 7,327 | 7,327 | 7,327 | 75,737 | 114,187 | 150,302 |
| горячее водоснабжение | 0,059 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 18,329 | 29,744 | 39,772 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 28,581 | 47,926 | 68,431 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 3,079 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 52,212 | 81,932 | 103,390 |
| Общественно-деловые зоны | 2,086 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 12,388 | 13,138 | 16,939 |
| Всего по поселению мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ, в том числе: | 6,484 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 93,181 | 142,996 | 188,760 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,691 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 11,376 | 17,566 | 22,686 |
| II | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 17,957 | 29,002 | 35,547 |
| III | 3,878 | 3,878 | 3,878 | 3,878 | 13,595 | 17,870 | 23,905 |
| IV | 1,179 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 18,372 | 27,902 | 35,742 |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
| VII | - | - |  |  | 11,960 | 20,260 | 29,307 |
| VIII | - | - | - | - | 13,590 | 23,035 | 35,534 |
| п. Новый | - | - | - | - | 1,124 | 1,124 | 1,958 |
| п. Светлый | - | - |  |  | - | - | - |
| п. Речкуновка | 0,231 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |
| п. Вега | - | - | - | - | - | - | 0,220 |
| Бердская зона отдыха | - | - | - | - | 0,930 | 1,960 | 1,960 |
| Раздольный | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленая роща | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.9.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции ЖФ, в том числе: | 2,94 | 0,86 | - | - | 59,30 | 37,57 | 34,34 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | - | - | - | - | 10,15 | 5,88 | 5,63 |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 | - | - | - | - | 16,11 | 7,24 | 5,93 |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 2,94 | - | - | - | 13,66 | 9,75 | 7,22 |
| ФГУП «УЭВ» | 0 | 0,86 | - | - | 0,81 | - | 0,65 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | 0,72 | 0,80 |  |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | 9,40 | 6,51 | 6,51 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 8,46 | 7,40 | 7,40 |

Таблица 3.10. Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,00 | 0,15 | - | - | 17,38 | 11,37 | 9,91 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 0 | 0 | - | - | 3,17 | 1,86 | 1,79 |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 | 0 | 0 | - | - | 4,71 | 2,30 | 1,92 |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 0 | 0 | - | - | 4,12 | 3,15 | 2,19 |
| ФГУП «УЭВ» | 0 | 0,15 | - | - | 0,23 |  | 0,19 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | 0,21 | 0,23 |  |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | 2,56 | 1,79 | 1,79 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 2,38 | 2,05 | 2,05 |

Таблица 0.11.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и ГВС в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и ГВС ОДЗ, в том числе: | 0,33 | 0,03 | - | - | 10,27 | 0,75 | 3,80 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | - | 0,01 | - | - | 0,35 | 0,75 | - |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 0,33 | - | - | - | 6,61 | - | - |
| ФГУП «УЭВ» | - | - | - | - | 0,56 | - | - |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | - | - | - |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 2,75 | - | 3,05 |
| Источник поселка Вега | - | - | - | - | - | - | 0,220 |

Таблица 3.12.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию и ГВС в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения по источникам

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 3,27 | 1,05 | - | - | 86,95 | 49,69 | 47,04 | 191,30 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | - | 0,01 | - | - | 13,67 | 8,48 | 7,41 | 30,28 |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 | - | 0,02 | - | - | 20,82 | 9,53 | 7,84 | 39,70 |
| «ТГК 1» (до 18.05.2026 г., далее котельная «Восточная») | 3,27 | - | - | - | 24,39 | 12,90 | 9,41 | 50,85 |
| ФГУП «УЭВ» | - | 1,01 | - | - | 1,59 | - | 0,83 | 3,67 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | 0,93 | 1,03 | - | 1,96 |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | 11,96 | 8,30 | 9,05 | 29,31 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | 13,59 | 9,45 | 12,50 | 35,53 |
| Источник поселка Вега |  |  | - | - | - | - | 0,220 | 0,22 |

В таблицах перспектива по источникам Таблицы 3.9.-3.12. не учитывается снижение тепловой нагрузки, указанное в целом по городу в таблицах 3.4.-3.5., поскольку программы сноса по городу на период до 2040 года не существует. Данные будут актуализироваться по мере появления программ сноса жилья до 2040 года.

- е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

- ж) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Объекты теплопотребления тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, указаны в таблице 7.

Таблица 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Котельная ООО «ТГК 1»

| Характеристика отапливаемого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной |  | Потребители | Адрес объектов теплоснабжения |  | Потребители т/энергии, нагрузки |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление, вентиляция, ГВС, Гкал/час |  |  | пар на производство, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ТГК 1" ул. Химзаводская, 11/11 | 1978 |  | МУП "КБУ" | Промышленная, 1 |  | 80,5 |  |  |  |  |  | Отпускается тепловую энергию с коллектора котельной |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО "АЛЬЯНС-АГРО" | Химзаводская, 11/72 |  | 0,1811 |  |  |  |  |  | Отпускаяется тепловая эенригия через тепловые сети промышленной площадки |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО "Аста" | Химзаводская, 13 |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ООО "Бердские двери-Строй" | Химзаводская, 11/11 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ООО "БЭГРИФ" | Химзаводская, 11/19 |  | 0,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ООО "Вторнефтепродукт" | Химзаводская, 11/50 |  | 0,0994 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/51 |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ООО "ГеоПласт" | Химзаводская, 11/46 |  | 0,8839 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/44 |  | 1,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Гороховская Т. Г., ИП | Химзаводская, 11/92 |  | 0,256595 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/28 |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/25 |  | 0,1505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | ИП Дремина В.П., ИП Салостий | Химзаводская, 11/1 |  | 0,2856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/35 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/93 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | ООО "Технология" | Химзаводская, 11/45 |  | 0,15191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/86 |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/89 |  | 0,89403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | ООО "Виртекс" | Химзаводская, 11/48 |  | 0,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | ООО "Здравмедтех-Н" | Химзаводская, 11/87 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/90 |  | 0,52262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/90 СГП |  | 0,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Институт медицинской биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" | Химзаводская, 9 |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | ООО "ПК Седрус Сибирь" | Промышленная, 20 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Котнтекс" | ул. Барнаульская, 19 |  | 0,6565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | ООО "Лаборатория современного здоровья" | Химзаводская, 11/20 |  | 0,7784 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/27 |  | 0,69266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/27 корп 1 |  | 1,55535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ИП Хамидулин А.Н. | Химзаводская, 11/38 |  | 0,15202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ООО "САНА" | Химзаводская, 11/34 |  | 0,03229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ООО "Лань" | Химзаводская, 11/3 |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/3-1 |  | 0,0143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО "Литейно-механический завод" | Химзаводская, 11/14 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО НПФ "Марианна" | Химзаводская, 11/24 |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ООО "Металлэксперт" | Химзаводская, 11/23 |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/17, корп 3 |  | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | ООО "СибПромЛазер" | Химзаводская, 11/21 |  | 0,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | ООО Мебельное объединение "Рост" | Химзаводская, 11/41 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/43 |  | 0,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | ИП Лебедько | Химзаводская, 11/42 |  | 0,06768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | ООО "НИЦ-НТ" | Химзаводская, 11/31 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | ООО "Система" | Химзаводская, 11/85 |  | 0,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | ФГКУ " 5 отряд ФПС по Новосибирской области" | Химзаводская, 5 |  | 0,5588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | ООО "Русские Натуральные Продукты" | Химзаводская, 3 |  | 0,02308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | ООО "Сибресурс" | Химзаводская, 11/56,57,58 |  | 0,35102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | ООО ПО "Сиббиофарм" | Химзаводская, 11/5 |  | 1,4186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/2 |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/6 |  | 1,4715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/2 корп 3 |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/2 корп 2 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Химзаводская, 11/30 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | ООО "Сибресурс" | Химзаводская, 11/82 |  | 0,02615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | ООО "СибХимТехнологии" | Химзаводская, 11/26 |  | 0,12158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | ООО "СибэкостройДизайн" | Барнаульская, 15, 15А |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | ООО "СибЭнзайм" | Химзаводская, 11/88 |  | 0,0892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | ООО "ВАЛЕОПЛАСТ" | Химзаводская, 11/91 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | ООО "Фрегат" | Барнаульская, 13 |  | 1,07876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | ООО "Элизиум" | Химзаводская, 11/7 |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Мотовозное депо | Химзаводская, 11/94 |  | 0,02849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | ООО "Новый дом" | Химзаводская, 11/35 корп 1 |  | 0,02116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | ООО ПО "Сиббиофарм" | Химзаводская, 11/5, 11/6 |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |
| Итого тепловая энергия в виде горячей воды |  |  |  |  |  |  |  | 107,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого тепловая энергия в виде пара |  |  |  |  |  |  |  | 7,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 114,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводные данные ООО «ТГК 1». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник | В паре, Гкал/ч |  | В горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция |  | ГВС |  |  | Итого в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод город | 0 |  | 69,29 | 1,33 |  | 9,88 |  |  | 80,5 |  |  | 80,5 |  |  |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1 вывод на промплощадку | 7,3 |  | 17,81 | 8,88 |  | 0,00 |  |  | 26,69 |  |  | 33,98 |  |  |

ИП Голубев А.В.

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 2008 | ЖК «Молодежный», ул. Боровая,4/1 – 4/10 | 3,9 | 2 |
| 2 | г. Бердск, ул. Лунная,26 | 2008 | ГСК «Зима-лето», ул. Лунная, 26,28,30,32 | 1,1 | 0,6 |
| 3 | г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 2011 | ЖК «Белокаменный», пер. Белокаменный, ул: Белокаменная, Кристальная, Гранитная, Ключивая | 5,8 | 3,8 |
| 4 | г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 2008 | Ул. Ясная поляна, 30 ул. Бердский санаторий, 40-42, ул. Тихая,3 | 1,1 | 0,6 |
| 5 | г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 2015 | Ул. Морская 44к1- 44к5 | 1,1 | 0,5 |

Перечень потребителей МУП «КБУ»

| №п/п | Потребители тепла | Адрес | Отопление | Вентиляция | Гор. Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qпроект Гкал/час | Q вентиляция | Q ГВС |
|  | ЦТП - 1А |  |  |  |  |
| # 1 | # МКД | # Микрорайон №1 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 2 | # МКД | # Микрорайон №2 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 3 | # МКД | # Микрорайон №3 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 4 | # МКД | # Микрорайон №4 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 5 | # МКД | # Микрорайон №5 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 6 | # МКД | # Микрорайон №6 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 7 | # МКД | # Микрорайон №7 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 8 | # МКД | # Микрорайон №8 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 9 | # МКД | # Микрорайон №9 | # 0,23610 |  | # 0,1148 |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Упр.образов: Школа № 11 | # Микрорайон,12 | # 0,43197 |  | # 0,04781 |
| # 12 | # МДОУ № 21 "Искорка" с пристроем | # Микрорайон,11 | # 0,23056 | # 0,02604 | # 0,10499 |
| # 13 | # Магазин "Вымпел" | # Микрорайон,10 | # 0,08186 |  | # 0 |
| # 14 | # Универсам (Калганова, Болтуркевич) | # Рогачева,15 | # 0,06415 |  | # 0,03594 |
| # 15 | # Столярная мастерская (Сиб. ст) |  | # 0,02400 |  | # 0 |
|  | Всего ЦТП-1а: |  | 3,04144 | 0,02604 | 1,22194 |
| 16 | ЦТП - 2А |  |  |  |  |
| # 17 | # МКД | # Микрорайон 13 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 18 | # МКД | # Микрорайон 14 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 19 | # МКД | # Микрорайон 15 | # 0,24660 |  | # 0,1148 |
| # 20 | # МКД | # Микрорайон 15а | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 21 | # МКД | # Микрорайон 16 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 22 | # МКД | # Микрорайон 16а | # 0,31540 |  | # 0,1325 |
| # 23 | # МКД | # Микрорайон 17 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 24 | # МКД | # Микрорайон 18 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 25 | # МКД | # Микрорайон 19 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 26 | # МКД | # Микрорайон 20 | # 0,28630 |  | # 0,1008 |
| # 27 | # МДОУ №7 "Семицветик" с пристроем | # Микрорайон,20а | # 0,34718 | # 0,02604 | # 0,08499 |
| # 28 | # Аптека И.П. Лещинская | # Микрорайон, 16-б | # 0,01151 |  | # 0,00292 |
| # 29 | # Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | # Микрорайон, 15-Б | # 0,09600 |  | # 0,00038 |
| # 30 | # ТОЦ Калганова С.Л. | # Микрорайон, 25а | # 0,04700 | # 0,039 |  |
| # 31 | # Т.Ц ( пристрой ветлечебницы и Хетрик не учтен. Надо добавлять) | # Микрорайон, 25-А | # 0,26080 |  | # 0 |
| # 32 | # Минирынок Сидоренко | # Микрорайон, 25-Г | # 0,01064 |  | # 0 |
| # 33 | # Магазин хозтоваров Сидоренко | # Микрорайон, 25-В | # 0,00787 |  | # 0 |
|  | Всего ЦТП-2А: |  | 3,49629 | 0,06504 | 1,33499 |
| 34 | ЦТП - 3А |  |  |  |  |
| # 35 | # МКД | # Микрорайон 22 | # 0,28590 |  | # 0,144 |
| # 36 | # МКД | # Микрорайон 22а | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 37 | # МКД | # Микрорайон 23 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 38 | # МКД | # Микрорайон 24 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 39 | # МКД | # Микрорайон 25 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 40 | # МКД | # Микрорайон 26 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 41 | # МКД | # Микрорайон 27 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 42 | # МКД | # Микрорайон 28 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 43 | # МКД | # Микрорайон 29 | # 0,28630 |  | # 0,144 |
| # 44 | # МКД | # Микрорайон 41 | # 0,43320 |  | # 0,1987 |
| # 45 | # МКД | # Микрорайон 42 | # 0,43320 |  | # 0,1987 |
| # 46 | # Уnр образован:школа № 12 | # Микрорайон,39 | # 0,41670 |  | # 0,0441 |
| # 47 | # ЦГБ:Дет.nоликлиника №2 |  | # 0,09620 |  | # 0,0438 |
| # 48 | # 000 Виола-2, маг. №3 | # Микрорайон,34/1 | # 0,01402 |  | # 0,00244 |
| # 49 | # Обществ.торг. центр,у ТЦ(киоски) |  | # 0,01278 |  | # 0 |
|  | Всего ЦТП-3А: |  | 3,95540 | 0 | 1,75974 |
| 50 | ЦТП - 4А |  |  |  |  |
| # 51 | # МКД | # Микрорайон 30 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 52 | # МКД | # Микрорайон 31 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 53 | # МКД | # Микрорайон 32 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 54 | # МКД | # Микрорайон 33 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 55 | # МКД | # Микрорайон 34 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 56 | # МКД | # Микрорайон 35 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 57 | # МКД | # Микрорайон 36 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 58 | # МКД | # Микрорайон 37 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 59 | # МКД | # Микрорайон 38 | # 0,25930 |  | # 0,12 |
| # 60 | # Упр образ.:Д/К №2 "Дельфин" | # Микрорайон, 66 | # 0,17808 |  | # 0,07385 |
| # 61 | # Упр.образован:Д/К №15 "Ручеек" | # Микрорайон, 51 | # 0,25100 |  | # 0,03939 |
| # 62 | # ЗАО "Продсиб"(Maг.№15"Черемушки") | # Микрорайон,34/3 | # 0,03500 |  | # 0,0082 |
| # 63 | # Магазин "Пионер" | # Микрорайон,32-А | # 0,03584 |  | # 0 |
| # 64 | # Аптека,230 | # Микрорайон,34/2 | # 0,03845 |  | # 0,00681 |
| # 65 | # ИП Булавский Ю.В. (Блик) | # Микрорайон,38а | # 0,01811 |  | # 0 |
|  | Всего 4А: |  | 2,89018 | 0 | 1,20825 |
| 66 | ЦТП - 5А |  |  |  |  |
| # 67 | # МКД | # Микрорайон 63 вв1 | # 0,21800 |  | # 0,1904 |
| # 68 | # МКД | # Микрорайон 63 вв2 | # 0,21800 |  | # 0 |
| # 69 | # МКД | # Микрорайон 64 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 70 | # МКД | # Микрорайон 65 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 71 | # МКД | # Микрорайон 67 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 72 | # МКД | # Микрорайон 68 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 73 | # МКД | # Микрорайон 69 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 74 | # МКД | # Микрорайон 70 вв1 | # 0,21800 |  | # 0,1904 |
| # 75 | # МКД | # Микрорайон 70 вв2 | # 0,21800 |  | # 0 |
| # 76 | # КБО | # Микрорайон 71 | # 0,08940 |  | # 0 |
| # 77 | # МКД | # ул. Черёмушная 10 | # 0,05002 |  |  |
| # 78 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 13 /1 | # 0,00631 |  |  |
| # 79 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 16 /2 | # 0,00700 |  |  |
| # 80 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 17 /2 | # 0,01505 |  |  |
| # 81 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 18 /1 | # 0,01528 |  |  |
| # 82 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 21 /2 | # 0,00982 |  |  |
| # 83 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 22 /1 | # 0,01152 |  |  |
| # 84 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 23 /2 | # 0,03140 |  |  |
| # 85 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 25 /2 | # 0,01470 |  |  |
| # 86 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 28 /2 | # 0,01196 |  |  |
| # 87 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 31 /1 | # 0,01470 |  |  |
| # 88 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 33 /1 | # 0,01489 |  |  |
| # 89 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 35 /2 | # 0,01400 |  |  |
| # 90 | # ж.д. | # ул. Черёмушная 38 /1 | # 0,01316 |  |  |
| # 91 | # МКД с ИТП | # ул. 2-ая Заводская, 11/1 | # 0,16300 |  |  |
| # 92 | # МКД с ИТП | # ул. 2-ая Заводская, 11/2 | # 0,24000 |  |  |
| # 93 | # МКД с ИТП | # ул.Речная, 38 | # 0,19466 |  |  |
| # 94 | # МКД с ИТП | # ул.Речная, 39 | # 0,19466 |  |  |
|  | Всего ЦТП-5А: |  | 3,2 | 0 | 0,8968 |
|  | ЦТП - 6А |  |  |  |  |
| # 95 | # МКД | # Микрорайон 48а, вв1 | # 0,13269 |  | # 0,235 |
| # 96 |  | # Микрорайон 48а, вв2 | # 0,18967 |  |  |
| # 97 | # МКД | # Микрорайон 49а, вв1 | # 0,13269 |  | # 0,235 |
| # 98 |  | # Микрорайон 49а, вв2 | # 0,18967 |  |  |
| # 99 | # МКД | # Микрорайон 49 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 100 | # МКД | # Микрорайон 54 | # 0,43600 |  | # 0,1904 |
| # 101 | # МКД | # Микрорайон 55 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 102 | # МКД | # Микрорайон 56 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 103 | # МКД | # Микрорайон 57 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 104 | # МКД | # Микрорайон 58 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 105 | # МКД | # Микрорайон 59 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 106 | # Упр образован: Шк.№5 | # Микрорайон,52 | # 0,49720 |  | # 0,05926 |
| # 107 | # Маг. 51 Сибириада,Холидей Флай М | # Микрорайон, 54 | # 0,13953 |  | # 0,00222 |
| # 108 | # Маг. 51 (Аптека ИП Калганова С.Л.) М-он, | # Микрорайон, 54 | # 0,01797 |  | # 0 |
| # 109 | # Магазин ИП Болтрукевич А.В. М-он, 58 | # Микрорайон, 58 | # 0,09740 |  | # 0,0494 |
| # 110 | # Маг. №44 (Продсиб+Мартынов) | # Микрорайон, 57 | # 0,03030 |  | # 0,0114 |
|  | Всего ЦТП-6А: |  | 3,56892 | 0 | 1,49368 |
| 111 | ЦТП - 7А |  |  |  |  |
| # 112 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 109, вв1 | # 0,09500 |  | # 0,111 |
| # 113 |  | # ул. Кр. Сибирь 109, вв2 | # 0,09500 |  |  |
| # 114 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 111, вв1 | # 0,09500 |  | # 0,111 |
| # 115 |  | # ул. Кр. Сибирь 111, вв2 | # 0,09500 |  |  |
| # 116 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 117 | # 0,11600 |  | # 0,108 |
| # 117 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 119, вв1 | # 0,09500 |  | # 0,159 |
| # 118 |  | # ул. Кр. Сибирь 119, вв2 | # 0,09500 |  |  |
| # 119 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 121 | # 0,11600 |  | # 0,108 |
| # 120 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь, 123 | # 0,44041 |  | # 0,19745 |
| # 121 | # МКД | # ул.Лунная 11, вв.1 | # 0,21800 |  | # 0,463 |
| # 122 |  | # ул.Лунная 11, вв.2 | # 0,34000 |  |  |
| # 123 | # МКД | # ул.Лунная 12 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 124 | # МКД | # ул.Лунная 13 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 125 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв1 | # 0,13600 |  | # 0,465 |
| # 126 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв2 | # 0,11000 |  |  |
| # 127 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв3 | # 0,11000 |  |  |
| # 128 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв4 | # 0,11000 |  |  |
| # 129 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв5 | # 0,11000 |  |  |
| # 130 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв6 | # 0,11000 |  |  |
| # 131 | # МКД | # ул.Лунная 14, вв7 | # 0,13600 |  |  |
| # 132 | # МКД | # ул.Лунная 15 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 133 | # МКД | # ул.Лунная 16 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 134 | # МКД | # ул.Лунная 17 | # 0,43600 |  | # 0,1904 |
| # 135 | # МКД | # Лунная, 19 | # 0,48982 |  | # 0,1805 |
| # 136 | # МКД | # Лунная,20 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 137 | # Д/К №26 "Кораблик" | # Лунная,13а | # 0,27030 |  | # 0,05596 |
| # 138 | # Клуб "Прогресс"+сбербанк | # Лунная,11 | # 0,09500 |  | # 0,0033 |
| # 139 | # ООО "Гром и Ко" ("Луна") | # Лунная,11а | # 0,12600 |  | # 0,0082 |
| # 140 | # Магазин "Океан" ИП Данченко | # Лунная, 19а | # 0,04980 |  | # 0 |
| # 141 | # ЗАО "Вуд Молдинг" ООО "Луна" | # Лунная, 11Б | # 0,07500 |  | # 0,0945 |
| # 142 | # павильон "Пекарня" | # возле Лунная,11/1 | # 0,01380 |  | # 0,00098 |
| # 143 | # Торг. центр "Гермес" | # по ул. Кр. Сибирь | # 0,21400 |  | # 0,0896 |
| # 144 | # Магазин "Бирюса" | # Кр. Сибирь,109 | # 0,05300 |  |  |
|  | Всего ЦТП-7А: |  | 5,81093 | 0 | 2,91289 |
|  | ЦТП - 8А |  | 5,81093 |  |  |
| # 145 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь101 | # 0,2769 |  |  |
| # 146 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 вв 1 | # 0,097 |  |  |
| # 147 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 вв 2 | # 0,1242 |  |  |
| # 148 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 вв 3.1 | # 0,169 |  |  |
| # 149 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь103 офисы | # 0,022 |  |  |
| # 150 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 вв 1 | # 0,097 |  |  |
| # 151 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 вв 2 | # 0,1242 |  |  |
| # 152 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 вв 3.1 | # 0,169 |  |  |
| # 153 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь107 офисы | # 0,022 |  |  |
| # 154 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь105 вв 1 | # 0,095 |  |  |
| # 155 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 105 вв 2 | # 0,095 |  |  |
| # 156 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 113 блок А | # 0,095 |  |  |
| # 157 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 113 блок Б | # 0,095 |  |  |
| # 158 | # МКД | # Лунная 21.вв1 | # 0,251 |  |  |
| # 159 | # МКД | # Лунная 21.вв 2 | # 0,251 |  |  |
| # 160 | # МКД | # Лунная 22 | # 0,3663 |  |  |
| # 161 | # МКД | # Лунная 22а | # 0,35222 |  |  |
| # 162 | # МКД | # Лунная 24 | # 0,391 |  |  |
| # 163 | # МКД | # Лунная 25 | # 0,391 |  |  |
| # 164 | # МКД | # Рогачева 18а блок А | # 0,10804 |  |  |
| # 165 | # МКД | # Рогачева18а блок Б | # 0,10068 |  |  |
| # 166 | # МКД | # Рогачева 18а Блок В | # 0,15477 |  |  |
| # 167 | # МКД | # Рогачева 20а вв 1(Блок А) | # 0,10804 |  |  |
| # 168 | # МКД | # Рогачева 20а вв 2(Блок Б) | # 0,10068 |  |  |
| # 169 | # МКД | # Рогачева 20а вв 3 (Блок В) | # 0,15477 |  |  |
| # 170 | # МКД | # Рогачева 20 вв 1 | # 0,095 |  |  |
| # 171 | # МКД | # Рогачева 20 вв 2 | # 0,095 |  |  |
| # 172 | # МКД | # Рогачева 22 вв 1 | # 0,17457 |  |  |
| # 173 | # МКД | # Рогачева 22 вв 2 | # 0,17457 |  |  |
| # 174 | # МКД | # Рогачева 24 вв 1 | # 0,17457 |  |  |
| # 175 | # МКД | # Рогачева 24 вв 2 | # 0,17457 |  |  |
| # 176 | # МКД | # Рогачева 28 вв 1 | # 0,091 |  |  |
| # 177 | # МКД | # Рогачева 28 вв 2 | # 0,079 |  |  |
| # 178 | # МКД | # Рогачева 28 вв 3 | # 0,091 |  |  |
| # 179 | # МКД | # Рогачева32 вв 1 | # 0,2507 |  |  |
| # 180 | # МКД | # Рогачева 32 вв 1 | # 0,2507 |  |  |
| # 181 | # МКД | # Рогачева 45 | # 0,1752 |  |  |
| # 182 | # МКД | # Рогачева 47 | # 0,1752 |  |  |
| # 183 | # МКД | # Рогачева 49 | # 0,209 |  |  |
| # 184 | # МКД | # Рог. 18 вв1(Блок А и Б) | # 0,19843 |  |  |
| # 185 | # МКД | # Рог. 18 вв2 Блок В | # 0,15477 |  |  |
| # 186 | # Упр. образован: Шк.№13 | # Лунная, 11Б | # 0,55135 |  | # 0,08575 |
| # 187 | # ввод №1 | # возле Лунная,11/1 | # 0,16910 |  |  |
| # 188 | # ввод №2 | # по ул. Кр. Сибирь | # 0,13625 |  |  |
| # 189 | # ввод №3 | # Кр. Сибирь,109 | # 0,14700 |  |  |
| # 190 | # Бассейн ввод №4 |  | # 0,05800 |  |  |
| # 191 | # Тир ввод №5 |  | # 0,04100 |  |  |
| # 192 | # ЦУМ "Бердск"(маг.№65) | # Лунная,21 | # 0,04906 |  |  |
| # 193 | # КНС-6 (Водоканал) | # ул. Рогачева | # 0,07870 | # 0,2129 |  |
|  | Всего ЦТП-8а: |  | 7,72764 | 0,21290 | 0,08575 |
| 194 | ЦТП - 9А |  |  |  |  |
| # 195 | # МКД | # ул. Лунная 1 | # 0,83392 | # 0,125584 | # 0,19135 |
| # 196 | # МКД | # ул. Лунная 2, вв1 | # 0,17400 |  | # 0,266 |
| # 197 |  | # ул. Лунная 2, вв 2 | # 0,15000 |  |  |
| # 198 |  | # ул. Лунная 2, вв3 | # 0,15000 |  |  |
| # 199 |  | # ул. Лунная 2, вв4 | # 0,17400 |  |  |
| # 200 | # МКД | # ул. Лунная 4, вв1 | # 0,45720 |  | # 0,283 |
| # 201 |  | # ул. Лунная 4, вв2 | # 0,22860 |  |  |
| # 202 | # МКД | # ул. Лунная 6 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 203 | # МКД | # ул. Лунная 8 | # 0,22800 |  | # 0,093 |
| # 204 | # Магазин Мария Ра | # ул. Лунная 8 | # 0,03259 |  | # 0,00025 |
| # 205 | # МКД | # ул. Лунная 9 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 206 | # МКД | # ул. Лунная 10 | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 207 | # МКД | # ул. Лунная 10а | # 0,22860 |  | # 0,093 |
| # 208 | # МКД | # ул. Рогачева 14 | # 0,34000 |  | # 0,1395 |
| # 209 | # МКД | # ул. Рогачева 16 | # 0,24430 |  | # 0,143 |
| # 210 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 126,вв1 | # 0,16500 |  | # 0,208 |
| # 211 |  | # ул. Кр. Сибирь 126,вв2 | # 0,13800 |  |  |
| # 212 |  | # ул. Кр. Сибирь 126,вв3 | # 0,16500 |  |  |
| # 213 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 128 | # 0,45000 |  | # 0,208 |
| # 214 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 130 | # 0,42760 |  | # 0,273 |
| # 215 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 132,вв1 | # 0,26858 |  | # 0,425 |
| # 216 |  | # ул. Кр. Сибирь 132,вв2 | # 0,12648 |  |  |
| # 217 |  | # ул. Кр. Сибирь 132,вв3 | # 0,16243 |  |  |
| # 218 |  | # ул. Кр. Сибирь 132,вв4 | # 0,26425 |  |  |
| # 219 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 134 | # 0,15693 |  | # 0,0995 |
| # 220 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 136 | # 0,18553 |  | # 0,1078 |
| # 221 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 138 | # 0,15693 |  | # 0,0995 |
| # 222 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 122 | # 0,16905 |  | # 0,10593 |
| # 223 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 124 | # 0,19863 |  | # 0,093 |
| # 224 | # Кр. Сиб., 120 (стр. №33) | # ул. Кр. Сибирь 120 | # 0,52650 |  | # 0,2585 |
| # 225 | # Кр. Сиб, 136/1 (стр. №31) | # ул. Кр. Сибирь 136/1 | # 0,19200 |  | # 0,0995 |
| # 226 | # Упр. образован: Д/К №28 "Огонек" | # Лунная,3 |  |  | # 0,0541 |
| # 227 | # деткомбинат ввод №1 |  | # 0,26356 |  |  |
| # 228 | # Бассейн ввод №2 |  | # 0,02433 |  |  |
| # 229 | # хоблок ввод №3 |  | # 0,00950 |  |  |
| # 230 | # ООО "МАКСити" ИП Болтрукевич А.В. | # ул. Кр. Сибирь 130а | # 0,11628 |  | # 0,0008 |
| # 231 | # ООО "НОИС-экспо" Мария-ра | # ул. Кр. Сибирь 120а | # 0,17541 |  |  |
|  | Всего ЦТП-9А: |  | 8,26900 | 0,125584 | 3,52073 |
|  | ЦТП - 10А |  |  |  |  |
| # 232 | # МКД | # ул. Рогачёва 1 |  |  | # 0,399 |
| # 233 | # ввод №1 |  | # 0,13660 |  |  |
| # 234 | # ввод №2 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 235 | # ввод №3 |  | # 0,12710 |  |  |
| # 236 | # ввод №4 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 237 | # ввод №5 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 238 | # ввод №6 |  | # 0,13332 |  |  |
| # 239 | # МКД | # ул. Рогачёва 4 |  |  | # 0,203 |
| # 240 | # ввод №1 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 241 | # ввод №2 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 242 | # МКД | # ул. Рогачёва 5 |  |  | # 0,203 |
| # 243 | # ввод №1 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 244 | # ввод №2 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 245 | # МКД | # ул. Рогачёва 6 |  |  | # 0,203 |
| # 246 | # ввод №1 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 247 | # ввод №2 |  | # 0,19665 |  |  |
| # 248 | # МКД | # ул. Рогачёва 8 |  |  | # 0,15 |
| # 249 | # ввод №1 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 250 | # ввод №2 |  | # 0,08710 |  |  |
| # 251 | # ввод №3 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 252 | # МКД | # ул. Рогачёва 9 |  |  | # 0,15 |
| # 253 | # ввод №1 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 254 | # ввод №2 |  | # 0,08710 |  |  |
| # 255 | # ввод №3 |  | # 0,09450 |  |  |
| # 256 | # МКД | # ул. Рогачёва 10 |  |  | # 0,266 |
| # 257 | # ввод №1 |  | # 0,12710 |  |  |
| # 258 | # ввод №2 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 259 | # ввод №3 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 260 | # ввод №4 |  | # 0,12710 |  |  |
| # 261 | # МКД | # ул. Рогачёва 11а |  |  | # 0,247 |
| # 262 | # ввод №1 |  | # 0,17500 |  |  |
| # 263 | # ввод №2 |  | # 0,12564 |  |  |
| # 264 | # ввод №3 |  | # 0,18182 |  |  |
| # 265 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 96 | # 0,24962 |  | # 0,1524 |
| # 266 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 98 | # 0,17657 |  | # 0,114 |
| # 267 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 100 | # 0,17657 |  | # 0,114 |
| # 268 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 102 | # 0,17657 |  | # 0,1185 |
| # 269 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 106 | # 0,17779 |  | # 0,114 |
| # 270 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 112 | # 0,24962 |  | # 0,152 |
| # 271 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 104 |  |  | # 0,125 |
| # 272 | # ввод №1 |  | # 0,1284 |  |  |
| # 273 | # ввод №2 |  | # 0,1284 |  |  |
| # 274 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 108 |  |  | # 0,15 |
| # 275 | # ввод №1 |  | # 0,11646 |  |  |
| # 276 | # ввод №2 |  | # 0,10127 |  |  |
| # 277 | # ввод №3 |  | # 0,11646 |  |  |
| # 278 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 110 |  |  | # 0,15 |
| # 279 | # ввод №1 |  | # 0,11596 |  |  |
| # 280 | # ввод №2 |  | # 0,11419 |  |  |
| # 281 | # ввод №3 |  | # 0,11596 |  |  |
| # 282 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 114 |  |  | # 0,15 |
| # 283 | # ввод №1 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 284 | # ввод №2 |  | # 0,10452 |  |  |
| # 285 | # ввод №3 |  | # 0,11340 |  |  |
| # 286 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 118 |  |  | # 0,495 |
| # 287 | # ввод №1 |  | # 0,17500 |  |  |
| # 288 | # ввод №2 |  | # 0,12564 |  |  |
| # 289 | # ввод №3 |  | # 0,18182 |  |  |
| # 290 | # ввод №4 |  | # 0,17500 |  |  |
| # 291 | # ввод №5 |  | # 0,12564 |  |  |
| # 292 | # ввод №6 |  | # 0,18182 |  |  |
| # 293 | # МКД | # ул. Павлова 4 |  |  | # 0,14544 |
| # 294 | # ввод №1 |  | # 0,12439 |  |  |
| # 295 | # ввод №2 |  | # 0,10817 |  |  |
| # 296 | # ввод №3 |  | # 0,10817 |  |  |
| # 297 | # ввод №4 |  | # 0,1 |  |  |
| # 298 | # МКД | # ул. Павлова 4/1 |  |  | # 0,1628 |
| # 299 | # ввод №1 |  | # 0,1742 |  |  |
| # 300 | # ввод №2 |  | # 0,1515 |  |  |
| # 301 | # ввод №3 |  | # 0,1742 |  |  |
| # 302 | # №8 | # ул. Павлова 8 |  |  | # 0,16 |
| # 303 | # ввод №1 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 304 | # ввод №2 |  | # 0,066 |  |  |
| # 305 | # ввод №3 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 306 | # №6а | # ул. Павлова 6а |  |  | # 0,16 |
| # 307 | # ввод №1 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 308 | # ввод №2 |  | # 0,066 |  |  |
| # 309 | # ввод №3 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 310 |  | # ул. Павлова 10 |  |  | # 0,16 |
| # 311 | # ввод №1 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 312 | # ввод №2 |  | # 0,066 |  |  |
| # 313 | # ввод №3 |  | # 0,0759 |  |  |
| # 314 | # Д/К №9 "Теремок" | # ул. Рогачева 11 |  |  | # 0,14967 |
| # 315 | # деткомбинат ввод №1 |  | # 0,26356 |  |  |
| # 316 | # бассейн ввод№2 |  | # 0,02433 |  |  |
| # 317 | # хозблок ввод №3 |  | # 0,00950 |  |  |
| # 318 | # Швейная мастерская | # ул. Пролетарская 39/1 | # 0,04850 |  |  |
| # 319 | # ОАО "СУ-40" АБК | # ул.Боровая 89 | # 0,11240 |  | # 0,007 |
| # 320 | # ОАО "СУ-40" Гараж | # ул.Боровая 89 | # 0,02200 |  |  |
| # 321 | # Магазин Версаль | # Павлова 6 | # 0,02820 |  |  |
| # 322 | # ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | # Павлова 6 | # 0,01013 |  |  |
| # 323 | # Магазин "Радуга" | # Рогачева 5а | # 0,02800 |  |  |
| # 324 | # ООО "Континент",маг.,кафе | # Рогачева 4а | # 0,02600 |  | # 0,00941 |
| # 325 | # НП "Торговый дом на Березовой" | # Кр.Сибирь 116 | # 0,07700 |  | # 0,002 |
| # 326 | # ООО ПСК "Гарант" администр. Торговое здание | # Пролетарская 39 | # 0,0882 | # 0,20215 | # 0,04595 |
| # 327 | # БФ НСКБ "Левобережный" | # Рогачева 1 | # 0,09000 |  | # 0,00069 |
| # 328 | # торговые киоски (Шелепов и др.) | # Рогачева 1 | # 0,02077 |  |  |
| # 329 | # Магазин | # ул Кр. Сибирь 104/1 | # 0,08190 |  | # 0,0122 |
| # 330 | # ООО "МАК" ИП Болтрукевич К.В. | # Рогачева, 11б | # 0,11605 |  | # 0,0028 |
|  | Всего ЦТП-10А: |  | 9,59758 | 0,20215 | 4,67386 |
|  | ЦТП - Родина |  |  |  |  |
| # 331 | # МКД | # Микрорайон 43 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 332 | # МКД | # Микрорайон 44 | # 0,33870 |  | # 0,155 |
| # 333 | # МКД | # Микрорайон 45 с магазином | # 0,28466 |  | # 0,093 |
| # 334 | # МКД | # Микрорайон 46а без маг. Молодежный | # 0,17100 |  | # 0,07 |
| # 335 | # МКД | # Микрорайон 46 | # 0,18600 |  | # 0,075 |
| # 336 | # МКД | # Микрорайон 47 | # 0,25900 |  | # 0,12 |
| # 337 | # МКД | # Микрорайон 48 | # 0,34000 |  | # 0,144 |
| # 338 | # МКД | # Микрорайон 50 |  |  | # 0,132 |
| # 339 | # ввод №1 |  | # 0,15750 |  |  |
| # 340 | # ввод №2 |  | # 0,15750 |  |  |
| # 341 | # ОГУК "Родина" | # Микрорайон 48/1 | # 0,19869 | # 0,630611 | # 0,0453 |
| # 342 | # ДЮСШ "Авангард": большой зал | # Микрорайон 48/1 | # 0,17019 | # 0,183 | # 0,065 |
| # 343 | # ДЮСШ "Авангард": малый зал |  | # 0,09572 | # 0,064109 | # 0,0435 |
| # 344 | # Магазин "Молодежный" | # Микрорайон 46а | # 0,06896 |  | # 0 |
| # 345 | # Шк. "Экология и диалектика" (недострой) | # Микрорайон 50а |  |  | # 0,0492 |
|  | Всего ЦТП — Родина: |  | 2,76791 | 0,87772 | 1,136 |
|  | ЦТП - Лесхоз |  |  |  |  |
| # 336 | # МКД | # ул. Кольцова 18 | # 0,08917 |  |  |
| # 337 | # ж.д. | # ул. Кольцова 22 | # 0,02720 |  |  |
| # 338 | # ж.д. | # ул. Кольцова 30-2 | # 0,00410 |  |  |
| # 339 | # Лесхоз:Контора, Цех №2, Гараж №1, | # ул. Кольцова 2 | # 0,19570 |  |  |
| # 340 | # МОУДОД ДООЦТ "Юность" | # ул. Кольцова 2 | # 0,01593 |  |  |
| 341 | Всего ЦТП Лесхоз: |  | 0,33210 | 0 | 0 |
| 342 | ЦТП - 11А |  |  |  |  |
| # 343 | # Канализационная насосная станция инфекционно-туберкулезного комплекса | # Боровая, 107 | # 0,004 |  |  |
| # 344 | # Пищеблок хирургического комплекса с овощехранилищем | # Боровая, 109/3 | # 0,02605 |  |  |
| # 345 | # Хозяйственная постройка | # Боровая, 105/1 | # 0,06225 |  |  |
| # 346 | # Хозяйственный корпус хирургического корпуса | # Боровая, 109/2 | # 0,08355 |  |  |
| # 347 | # Морг хирургического корпуса | # Боровая, 109/1 | # 0,0284 |  |  |
| # 348 | # Хирургический корпус с поликлинникой | # Боровая, 109 | # 0,67975 | # 0,11344 |  |
| # 349 | # Роддом | # Боровая, 105 | # 0,32626 | # 0,08392 |  |
| # 350 | # Инфекционно-туберкулезный корпус | # Боровая, 107 | # 0,3544 | # 0,029394 |  |
| # 351 | # Патолого-анатомическое отделение | # Боровая, 109/4 | # 0,0626 |  |  |
| # 352 |  |  |  |  |  |
|  | Всего ЦТП-11а: |  | 1,62726 | 0,226754 | 0,00000 |
|  | ЦТП-16А |  |  |  |  |
| # 353 | # МКД | # ул. Первомайская 123 (стр.3) | # 0,23781 |  | # 0,127875 |
| # 354 | # МКД | # ул. Первомайская 125 (стр.5) | # 0,23781 |  | # 0,127875 |
| # 355 | # МКД | # ул. Первомайская 127 (стр.7) | # 0,23781 |  | # 0,127875 |
| # 356 | # МКД | # ул. Первомайская 123а (стр.2) | # 0,3321 |  | # 0,14465 |
| # 357 | # МКД | # ул. Первомайская 125а (стр.4) | # 0,3321 |  | # 0,14465 |
| # 358 | # МКД | # ул. Первомайская 127а (стр.6) | # 0,3321 |  | # 0,14465 |
| # 359 | # Гараж ООО "СтройРегионСервис" |  | # 0,00610 |  | # 0 |
| # 360 | # Дом торговли «Орбита» | # ул. Первомайская 121 | # 0,30660 | # 0,35269 | # 0,10659 |
| # 361 | # МКД | # ул. Лунная 51 (стр.11) |  |  | # 0,1399 |
| # 362 | # вв1 |  | # 0,16306 |  | # 0 |
| # 363 | # вв2 |  | # 0,08640 |  | # 0 |
| # 364 | # МКД | # ул. Лунная 53 (стр.12) |  |  | # 0,1399 |
| # 365 | # вв1 |  | # 0,08655 |  | # 0 |
| # 366 | # вв2 |  | # 0,16297 |  | # 0 |
| # 367 | # МКД | # ул. Лунная 55 (стр.14) | # 0,24952 |  | # 0,1399 |
| # 368 | # вв1 |  | # 0,08655 |  | # 0 |
| # 369 | # вв2 |  | # 0,16297 |  | # 0 |
| # 370 | # МКД | # ул. Звездная 4 (стр.27) | # 0,33000 |  | # 0,17622 |
| # 371 | # МКД | # ул. Звездная 6 (стр.13) | # 0,21450 |  | # 0,1365 |
| # 372 | # МКД | # ул. Первомайская 131А (стр.19) | # 0,09680 |  | # 0,11275 |
| # 373 | # МКД | # ул. Первомайская 131Б (стр.20) | # 0,09680 |  | # 0,11275 |
| # 374 | # МКД | # ул. Первомайская 129А (стр.18) |  |  | # 0,21996 |
| # 375 | # вв1 |  | # 0,18002 |  | # 0 |
| # 376 | # вв2 |  | # 0,21922 |  | # 0 |
| # 377 | # МКД | # ул.Звездная 6/1 (стр.15) |  |  | # 0,219315 |
| # 378 | # вв1 |  | # 0,18335 |  | # 0 |
| # 379 | # вв2 |  | # 0,21771 |  | # 0 |
| # 380 | # МКД | # ул. Первомайская,129В (стр.21) | # 0,28437 |  | # 0,16419 |
| # 381 | # МКД | # ул. Первомайская 129 (стр.8) |  |  | # 0,22308 |
| # 382 | # вв1 |  | # 0,22640 |  | # 0 |
| # 383 | # вв2 |  | # 0,17476 |  | # 0 |
| # 384 | # МКД | # ул. Первомайская 131 (стр.9) |  |  | # 0,22308 |
| # 385 | # вв1 |  | # 0,22640 |  | # 0 |
| # 386 | # вв2 |  | # 0,17476 |  | # 0 |
| # 387 | # МКД | # ул. Первомайская 133 (стр.10) |  |  | # 0,21956 |
| # 388 | # вв1 |  | # 0,23117 |  |  |
| # 389 | # вв2 |  | # 0,17476 |  |  |
| # 390 | # МКД | # ул. Первомайская 131В (стр.23) | # 0,18322 |  | # 0,08151 |
| # 391 | # МКД | # ул. Первомайская 133А(стр. 24) | # 0,35172 |  | # 0,1873575 |
| # 392 | # МКД | # ул. Первомайская 133Б(стр.22) | # 0,30232 |  | # 0,1873575 |
|  | Всего ЦТП-16а: |  | 6,88873 | 0,35269 | 3,60750 |
|  | ЦТП-Березовая №12 |  |  |  |  |
| # 394 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 97 | # 0,27200 |  | # 0,1399 |
| # 395 | # МКД | # ул. Березовая 25 | # 0,35250 |  | # 0,19205 |
| # 396 | # МКД | # ул. Березовая 27 | # 0,40561 |  | # 0,23166 |
| # 397 | # МКД | # ул.Красноарм. 86/1 | # 0,09935 |  | # 0,07425 |
| # 398 | # Здание ЦТП-Березовое | # Здание ЦТП-Березовое | # 0,02266 |  |  |
|  | Всего ЦТП-Березовая: |  | 1,15212 |  | 0,63786 |
|  | ЦТП-Боровая,98 |  |  |  |  |
| # 399 | # МКД | # ул. Боровая 96 | # 0,25450 |  | # 0,13075 |
| # 400 | # МКД | # ул. Боровая 98 | # 0,25450 |  | # 0,13075 |
| # 401 | # МКД | # ул. Боровая 94 | # 0,27500 |  | # 0,1 |
|  | Всего ЦТП Боровая: |  | 0,78400 |  | 0,3615 |
|  | Магистраль |  |  |  |  |
| # 402 | # МКД | # Боровая 102 | # 0,30000 |  | # 0,149 |
| # 403 | # МКД | # ул. Кр. Сибирь 95 |  |  | # 0,106 |
| # 404 | # вв 1 |  | # 0,11700 |  | # 0 |
| # 405 | # вв 2 |  | # 0,12300 |  | # 0 |
| # 406 | # МКД | # ул. Гагарина 2 | # 0,25800 |  | # 0,109 |
| # 407 | # МКД | # ул. Гагарина 2/1 |  |  | # 0,106 |
| # 408 | # вв 1 |  | # 0,12300 |  | # 0 |
| # 409 | # вв 2 |  | # 0,11700 |  | # 0 |
| # 410 | # МКД | # ул. Кольцова 50 | # 0,05400 |  |  |
| # 411 | # ж.д. | # ул. Линейная 1 | # 0,00350 |  | # 0 |
| # 412 | # УСКИБО: Общежитие | # Боровая 100 | # 0,30000 |  | # 0,165 |
| # 413 | # ДЮСШ "Авангард": стад. Адм. Корпус | # Боровая 101/1 | # 0,09000 |  | # 0,0024 |
| # 414 | # Футбольное поле трибуны (новые) |  | # 0,09149 | # 0,280309 |  |
| # 415 | # ГОУ СПО БЭМТ (техникум) |  | # 0,56844 |  | # 0 |
| # 416 | # Гараж техникума |  | # 0,01596 |  | # 0 |
| # 417 | # ОПО-5 (пожарная часть,МЧС) |  | # 0,15000 |  | # 0,04 |
| # 418 | # ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") | # Черемушная, 3 | # 0,08324 |  | # 0 |
| # 419 | # ЗАО "Бердск" | # Черемушная, 3/1 | # 0,05106 |  | # 0 |
| # 420 | # ООО "РОСС" | # Черемушная, 3 | # 0,00621 |  | # 0 |
| # 421 | # ИП Попов В.В. Столярный цех откл. | # Черемушная, 3/1 | # 0,00850 |  | # 0 |
| # 422 | # ИП Попов В.В. Контора (Саночкин) | # Черемушная, 3/1 | # 0,01760 |  | # 0 |
| # 423 | # ООО "Скиф" | # Черемушная, 5/3 | # 0,06019 |  | # 0 |
| # 424 | # МКУ ЖКХ, в том числе: | # Черемушная, 5 |  |  | # 0,047625 |
| # 425 | # АБК (2-ой -5 эт.) |  | # 0,07430 |  |  |
| # 426 | # Производственная часть (1-ый этаж АБК) |  | # 0,04410 |  |  |
| # 427 | # Гараж на 10 автомашин |  | # 0,05130 |  |  |
| # 428 | # Мойка машин |  | # 0,02580 |  |  |
| # 429 | # МКУ ЖКХ старый гараж на 4 автомобиля |  | # 0,02390 |  |  |
| # 430 | # МУП "КБУ", слесарный участок | # Черемушная, 5 | # 0,02548 |  | # 0 |
| # 431 | # Офис ЧП Дарий Н.Т. СТО | # Черемушная, 5/8 | # 0,01501 |  | # 0 |
| # 432 | # "Здоровье" Баня | # Черемушная 72 | # 0,30777 |  | # 0,36 |
| # 433 | # ИП Коротков, автомастерск. | # Черемушная,3/3 | # 0,08800 |  | # 0 |
| # 434 | # ООО "Созвездие тельца"(стоянка Казанцев) | # Черемушная,3/2 | # 0,09616 |  | # 0 |
| # 435 | # ИП Бибко А.Г. СТО | # ГСК-21 | # 0,01347 |  | # 0 |
| # 436 | # ИП Турсуков Ю.Ю.(стоянка,Чернышов) | # Черемушная | # 0,03227 |  | # 0 |
| # 437 | # Дисса-Т: Столовая 4 филиал, Бар на Боровой | # Боровая,99 | # 0,19887 |  | # 0,059 |
| # 438 | # ООО "Санаторий Рассвет": Кафе "Огниво" | # Боровая,100/1 к 1 | # 0,02688 |  | # 0 |
| # 439 | # ООО "Спектр"(бывш. "Умелец") |  | # 0,01864 |  | # 0 |
| # 440 | # Нестационарный объект общ. питания | # ул. Черемушная, 5 | # 0,02388 |  | # 0 |
| # 441 | # ООО Тара магазин "Пятерочка" | # ул. Черемушная 4/1 | # 0,11500 | # 0,028 | # 0,0447 |
| # 442 | # КНС-4 МУП «КБУ» | # ул. Черемушная | # 0,01332 |  | # 0 |
| # 443 | # Профессиональный лицей: учебный корпус | # Зеленая роща 6 | # 0,36245 | # 0,104 | # 0,1195 |
| # 444 | # мастерские лицея | # Зеленая роща 6 | # 0,20000 | # 1,13373 |  |
| # 445 | # Автошкола "РОСТО" |  |  |  | # 0 |
| # 446 | # проходная |  | # 0,03000 |  | # 0 |
| # 447 | # гараж |  | # 0,06330 | # 0,138 | # 0 |
| # 448 | # учебный корпус |  | # 0,12690 |  | # 0 |
| # 449 | # МУ ЛДС "Бердск" |  | # 0,50000 | # 0,8668 | # 0,1002 |
| # 450 | # Стоянка дорожно-стр. техники(АвтоТрансСервис) | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,05521 | # 0,20534 | # 0,066 |
| # 451 | # Локомотивное депо | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,04200 |  | # 0 |
| # 452 | # ООО "Сибметалл" | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,01650 |  | # 0 |
| # 453 | # ООО "ИТР" | # Зеленая роща 2 пл. | # 0,21476 | # 0,3168 | # 0 |
| # 454 | # ООО "Саймон" | # Зеленая роща 2 пл. |  |  | # 0 |
| # 455 | # в том числе: корпус №52 |  | # 0,27400 | # 0,03 | # 0,010855 |
| # 456 | # корпус №62 |  | # 0,04744 |  | # 0 |
| # 457 | # корпус №92 |  | # 0,04744 |  | # 0 |
| # 458 | # корпус №97 |  | # 0,04744 |  | # 0 |
| # 459 | # Овчинников С.М.ул. Автолюбителей, 12 | # Бывшая теплица | # 0,02400 |  | # 0 |
| # 460 | # Очистные сооружения МУП КБУ |  |  |  | # 0 |
| # 461 | # в том числе: хлораторная |  | # 0,04200 |  | # 0 |
| # 462 | # склад реагентов |  | # 0,09000 |  | # 0 |
| # 463 | # СКО |  | # 0,19800 |  | # 0 |
| # 464 | # Насосная 2 подъема |  | # 0,06600 |  | # 0 |
| # 465 | # КПП |  | # 0,00540 |  | # 0 |
| # 466 | # МКД | # Звездная 11 (стр.Салаирская 1) | # 0,58169 |  | # 0,26091 |
| # 467 | # МКД | # Салаирская 1/1 (стр. Салаирская 2) | # 0,22552 |  | # 0,11115 |
| # 468 | # МКД | # Салаирская ½ (стр.3) | # 0,20399 |  | # 0,10023 |
| # 469 | # МКД | # Салаирская 5 | # 0,33978 |  | # 0,1304 |
| # 470 | # МКД | # Салаирская 6 | # 0,30937 |  |  |
| # 471 | # МКД | # Салаирская 4 | # 0,21659 |  |  |
| # 472 | # МКД | # Солнечная 36 (стр.Салаирская 7) | # 0,33978 |  |  |
| # 473 | # МКД | # Черемушная 4 ( стр.№1 у бани «Здоровье») | # 0,3543 |  | # 0,14508 |
| # 474 | # МКД | # Стр.9 | # 0,66672 |  |  |
|  | Всего по магистральной тепловой сети: |  | 9,42292 | 3,10298 | 2,23305 |
|  | Всего по котельной «Новая»: |  | 63,346 | 4,914 | 25,664 |
|  |  |  |  |  | 93,924 |

Муниципальные учреждения и предприятия

| Наименование | Вид экономической деятельности | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | г. Бердск, ул К. Маркса, 55 |
| МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | г. Бердск, ул К. Маркса, 27 |
| МКУ «Отдел физической культуры и спорта» | Деятельность спортивных объектов | г. Бердск, ул. Линейная, 5 |
| МБУ Спортивная школа «Авангард» | Деятельность в области спорта прочая | г. Бердск, ул. Боровая. 101/1 |
| МБУ Спортивная школа «Восток» | Деятелэность спортивных объектов | г. Бердск, ул.Спортивная, 13 |
| МАУ Детский оздоровительно - спортивный центр «Орбита» | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | г. Бсрдск. |
|  |  | Искитимский район, урочище |
|  |  | «Сосновское -2». квартал 35 |
| МБУ Спортивная школа «Бсрдск» | Деятельность в области спорта прочая | г. Бсрдск, ул. Линейная. 3 |
| МАУ физкультурно- оздоровительный комплекс «Метелица» | Деятельность спортивных объектов | г. Бердск, ул. Ленина. 2г |
| МАУ Ледовый дворец спорта «Бердск» | Деятельность спортивных объектов | г. Бердск, ул. Боровая, 103а |
| МБУ Спортивная школа «Олимп» | Деятельность в области спорта прочая | г. Бсрдск, ул.Зокзальная, 50 |
| МКУ «Отдел культуры г. Бердска» | Деятельность зрелишноразвлекательная прочая, не включенная в другие группировки | г. Бердск, М. Горько го, 7 |
| МБУ «Городской центр культуры и досуга» | Деятельность | г. Бердск, ул. Ленина, 31 |
|  | зролишноразвлокатольная |  |
|  | прочэя |  |
| МБУ «Централизованная Библио’счная Система города Бердска» | Деятельность библиотек и архивов | г. Бсрдск. ул. Свердлова, 1 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бсрдска Детская художественная школа «Весна» | Образование дополнительное детей и взрослых | г. Бердск, ул. К.Маркса, 9а |
| МБУ ДО «бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» | Образование дополнительное детей и взрослых | г. Бердск, ул. Свердлова, 10 |
| МБУ «Бердский историкохудожественный музеи» | Деятельность музеев | г. Бердск, ул. Спортивная, 9 |
| МБУ ДО Детская школа искусств «Берегиня» | Образование дополнлтепьное детей и | г. Бердск, уп. К. Маркса, 9а, |

Перечень потребителей тепловой энергии Котельной «Старая», НСО, г. Бердск, Зелёная Роща 5/1:

ООО «НГСК», НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/33

И.П. Гусейнов Г.Г.о., НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/32

ООО «Лесной»,

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/19

ООО НПП «Биохимзащита»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35

ООО ТД «БИОС»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/34

ООО БФ «Холдинг»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5, корпус 25

ООО «Тектоника»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5/18

Мотуз С.П.

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/21

ИП Голубев И.И.

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/11

ООО СЗ «СРС»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35

АО «БЭМЗ»

НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.7, корпус 7

Общий перечень промышленных предприятий Котельной «Старая», НСО, г. Бердск, Зелёная Роща 5/1:

| № | Наименование организации | Фактический адрес | Вид деятельности/виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «НГСК» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/33 | ОКВЭД 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. |
| 2 | И.П. Гусейнов Г.Г.о. | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/32 | ОКВЭД 20.14 Производство прочих основных органических химических веществ. |
| 3 | ООО «Лесной», | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/19 | ОКВЭД 68.12 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. |
| 4 | ООО НПП «Биохимзащита» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35 | ОКВЭД 20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
| 5 | ООО ТД «БИОС» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/34 | ОКВЭД 46.34 Торговля оптовая напитками |
| 6 | ООО БФ «Холдинг» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5, корпус 25 | ОКВЭД 28.14 Производство арматуры трубопроводной |
| 7 | ООО «Тектоника» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.5/18 | ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственными и арендованным нежилым имуществом |
| 8 | Мотуз С.П. | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/21 | Ремонт машин и оборудования |
| 9 | ИП Голубев И.И. | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5/11 | ОКВЭД 45.32 Торговля розничными автомобильными деталями , узлами и принадлежностями |
| 10 | ООО СЗ «СРС» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, 7/35 | ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| 11 | АО «БЭМЗ» | НСО, г. Бердск, ул. Зелёная роща, д.7, корпус 7 | ОКВЭД 30.30.5 Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов |

- з) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

В муниципальном образовании утверждена и реализовывается Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске".

|  | Приложение N 6 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске" |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ подпрограммы "Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске" |  |
| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ (далее - подпрограмма) |
| Заказчик (заказчик- координатор) подпрограммы | МКУ "УЖКХ" |
| Руководитель подпрограммы | Директор МКУ "УЖКХ" |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан. |
|  | Задачи: |
|  | обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска; |
|  | внесение взносов за проведение капитального ремонта общедомового имущества МКД за помещения, которые находятся в муниципальной собственности города Бердска; |
|  | обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов; |
|  | обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска; |
|  | проведение мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому прикрытию газопроводов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2033 годы |
| Ресурсное | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 712 721,4 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| обеспечение | 2024 год - 55 038,0 тыс. рублей; |
| подпрограммы | 2025 год - 58 100,3 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 61 346,3 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 64 787,1 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 68 434,3 тыс. рублей; |
|  | 2029 год - 72 300,4 тыс. рублей; |
|  | 2030 год - 76 398,4 тыс. рублей; |
|  | 2031 год - 80 742,3 тыс. рублей; |
|  | 2032 год - 85 346,8 тыс. рублей; |
|  | 2033 год - 90 227,6 тыс. рублей. |
|  | Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы. Источники финансирования - местный бюджет города Бердска |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | При реализации подпрограммы планируется: обеспечить комфортное проживание граждан; обеспечить к концу 2023 года долю софинансирования в общем объеме средств на проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска в необходимом и достаточном объеме средств за счет средств бюджета города Бердска; обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов; |
|  | обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | обеспечить техническое обслуживание и аварийнодиспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия |

Также собственник помещения в многоквартирном доме обязан поддерживать такое помещение в нормальном санитарном состоянии.

В настоящий момент не менее 39 помещений муниципального жилого и нежилого фонда нуждаются в проведении ремонтных мероприятий. В том числе ремонтные мероприятия должны проводиться после разработки проектной документации.

В это же время необходимо проведение мероприятий по разработке проектной документации на снос расселенных многоквартирных аварийных домов и проведение мероприятий по сносу многоквартирных аварийных домов. В настоящий момент признаны аварийными 12 многоквартирных домов, нуждающихся в расселении.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Бердска, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования текущего ремонта и капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 436-п "О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области". В первоочередном порядке муниципальной программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилого и нежилого фондов, в том числе муниципального жилого и нежилого фондов, а также проведение ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фондов, необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках подпрограммы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить комфортное проживание граждан;

- обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска в необходимом и достаточном объеме средств за счет средств бюджета города Бердска;

- обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов;

- обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия.

| Задача 3. Обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Разработка проектных решений по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ | 2024 - 2033 | Обеспечить к концу 2033 года разработку 12 проектов по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |
|  | "УЖКХ" |  |  |
| 3.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ | 2024 - 2033 | Обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов |
|  | "УЖКХ" |  |  |
| Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений | МКУ | 2024 - 2033 | Обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
|  | "УЖКХ" |  |  |

В рамках подпрограммы "Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города

Бердска" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска", утвержденной постановлением администрации города Бердска от 28.04.2015 N 1555, в 2022 году построены новые трубопроводы системы горячего водоснабжения города Бердска от ЦТП 6А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон, 55, 56, 57, 58, 59, в 2023 году планируется строительство новых трубопроводов от ЦТП 1А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон, 5, 6.

Данные мероприятия положили начало строительству новых трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска к домам, в которых циркуляционные водопроводы не были предусмотрены при строительстве тепловых сетей.

Всего необходимо построить ориентировочно 6 трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска от 19 ЦТП, а именно: ЦТП N 6, ЦТП N 7, ЦТП N 9, ЦТП N 17, ЦТП N 22, ЦТП 1А, ЦТП 3А, ЦТП 4А, ЦТП 5А, ЦТП N 6А, ЦТП "Родина", ЦТП - Боровая, ЦТП N 1Б, ЦТП N 15Б, ЦТП N 20Б, ЦТП N 21Б, ЦТП N 27Б, ЦТП N 40Б для 81 многоквартирного дома.

Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы трубопроводов от 12 ЦТП города Бердска ориентировочной протяженностью 4 106 метров, а именно от таких ЦТП, как ЦТП N 8, ЦТП N 13, ИТП "Гигант", ЦТП N 2, ЦТП N 2А, ЦТП N 7А, ЦТП N 9А, ЦТП "Родина", ЦТП N 2Б, ЦТП N 10Б, ЦТП N 11Б, ЦТП N 26Б для 66 многоквартирных домов.

Исходя из приведенных выше данных, на территории города Бердска 20% многоквартирных домов имеют проблемы с циркуляцией горячего водоснабжения: 9% многоквартирных домов нуждаются в ремонте и восстановлении циркуляции горячего водоснабжения, для 11% многоквартирных домов необходимо провести работы по строительству новых циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения. Общая протяженность горячих трубопроводов, которую необходимо отремонтировать и построить, ориентировочно составляет 10 652 метра.

Для решения проблем качественного снабжения горячей водой жилищного фонда города Бердска необходимо целевое финансирование, так как средства, выделяемые на проведение текущих ремонтов тепловых сетей, в первую очередь направляются на выполнение мероприятий по поддержанию в исправном состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

|  |  |  | Приложение к подпрограмме "Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственн ый за привлечение средств, исполнители программны х мероприятий привлечение средств, исполнители программны х мероприятий | Срок реализаци и | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Цель: создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| Задача 1. Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. Ремонт и восстановление циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ | 2024 - 2033 | Повысить качество снабжения населения горячей водой, обеспечить рациональный расход энергоресурсов, обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат; |
|  | "УЖКХ" |  | уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов, в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым |
|  |  |  | необходимы ремонт и восстановление трубопроводов, на 13,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%) |
| 1.2. Разработка проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ | 2024 - 2033 | Наличие проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |
|  | "УЖКХ" |  |  |
| Задача 2. Проведение мероприятий по строительству новых циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ "УКС" | 2024 - 2033 | Уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов, в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов, на 37,0 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%) |
| 2.2. Разработка проектных решений по строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ "УКС" | 2024 - 2033 | Наличие проектных решений по проведению строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения |

- и) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены в таблице 9.

Таблица 9. Прогноз расчетной тепловой нагрузки источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года.

| Котельная ООО «ТГК 1» | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 173,6 | 173,89 | 169,71 | 169,71 |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 118,31 | 118,31 | 118,31 | 118,31 |  |  |  |  |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| Изменение расхода мазута, тыс. т (к базовому году) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |
| Изменение расхода угля, тыс. т (к базовому году) | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |  |  |  |  |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8,- МУП «КБУ» | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 107,6 | 107,6 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 123,6 | 132,1 | 139,5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | 0,7 | – | 0 | – | – | 13,7 | 8,5 | 7,4 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 1,2 | 0,5 | -0,3 | -1 | -1,7 | 21,4 | 36 | 48,2 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 22,8 | 35,8 | 47,3 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | 4,232 | 4,159 | 4,086 | 4,013 | 3,94 | 6,267 | 7,741 | 8,974 |
| Изменение расхода угля, тыс. т (к базовому году) | -4,821 | -4,857 | -4,893 | -4,929 | -4,965 | -3,808 | -3,075 | -2,461 |
| Новая котельная «Восточная» взамен котельной ООО «ТГК 1» | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 99,2 | 99,2 | 170 | 170 | 170 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 99,2 | 99,2 | 170 | 170 | 170 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 71,9 | 71,9 | 123,3 | 136,2 | 145,6 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | - | – | 24,4 | 12,9 | 9,4 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 149,6 | 149,6 | 256,5 | 283,4 | 303 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 127,3 | 127,3 | 218,2 | 241 | 257,6 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 20,2 | 20,2 | 34,6 | 38,2 | 40,8 |
| Новая котельная БМГК-1 (ЦТП-28б) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | 1,5 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | 0,163 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 - МУП «КБУ» | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 131,3 | 140,8 | 148,6 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | 1,5 | – | 0 | – | – | 20,8 | 9,5 | 7,8 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | -0,1 | 6,2 | 8 | 7,4 | 6,9 | 40,8 | 57,3 | 77,1 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 3,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 40,6 | 55,6 | 71 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | 3,655 | 4,386 | 4,617 | 4,545 | 4,473 | 8,973 | 11,129 | 13,786 |
| Новая котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | 0,067 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 - МУП «КБУ» СЦ2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | 0,174 | 0,339 | 0,338 | 0,332 | 0,326 | 0,32 |
| Изменение расхода угля, млн. т (к базовому году) | -0,031 | -0,033 | -0,43 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 3,1 | 4 | 5 | 5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 0,9 | 1 | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,214 | 0,447 | 0,447 |
| Новая котельная 7 район | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 40 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 40 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 17,8 | 20,3 | 29,3 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 17,8 | 2,4 | 9 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | 47 | 49,9 | 72,3 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | 40,8 | 43,4 | 62,8 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | – | – | 6,467 | 6,872 | 9,949 |
| Новая котельная 8 район | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 50 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 50 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 13,6 | 23 | 35,5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | 13,6 | 9,4 | 12,5 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | 34,4 | 57,6 | 89,5 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | 29,9 | 50,1 | 77,8 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | – | – | 4,739 | 7,931 | 12,318 |
| Итого по проекту | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– | 2031– | 2036– |
|  |  |  |  |  |  | –2030 | –2035 | –2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 422,5 | 422,5 | 460,7 | 460,7 | 458,6 | 557,1 | 567,1 | 597,1 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 422,5 | 252,8 | 456,8 | 401,6 | 434,0 | 557,1 | 567,1 | 597,1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 332,2 | 218,6 | 340,4 | 283,3 | 322,4 | 416,4 | 460,2 | 506,3 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | 3,1 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 91,2 | 43,7 | 46,1 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 1,3 | 6,9 | 9,7 | 10,4 | 158,7 | 403,9 | 487,9 | 593,8 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | 1,5 | 5,3 | 9,1 | 10,9 | 138,0 | 165,0 | 238,6 | 329,2 |
| Изменение расхода мазута, тыс. т (к базовому году) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Изменение расхода угля, тыс. т (к базовому году) | -3,7 | -3,7 | -3,8 | -3,8 | -4,5 | -76,6 | -75,8 | -75,2 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 62,1 | 73,1 | 87,1 |

- к) фактический расход теплоносителя в отопительный и летний период

Фактические расходы теплоносителя (горячей воды) в отопительный (зимний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Фактические расходы теплоносителя.

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Производительность ВПУ принимается на основании технического отчета по наладке водоподготовительного оборудования 50 т/ч.

Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 40 | 41 | 42 | 43 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |  |  |  |
| Новая ГК «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  |  | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 10,84 | 6,24 | 3,80 | 2,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 36,1 | 20,8 | 12,7 | 6,7 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | т/ч | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 16,01 | 15,91 | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 16,01 | 15,91 | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 13,70 | 15,31 | 16,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,89 | 4,80 | 4,70 | 4,61 | 4,51 | 4,25 | 3,84 | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 71,99 | 72,09 | 72,18 | 72,27 | 72,37 | 70,05 | 68,85 | 67,82 |
| Доля резерва | % | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 82,1 | 82,2 | 79,6 | 78,2 | 77,1 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | т/ч | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 42 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 19,95 | 19,95 | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 19,95 | 19,95 | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,74 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9,98 | 11,78 | 13,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,21 | 13,93 | 13,65 | 13,38 | 13,11 | 12,34 | 11,15 | 10,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 80,05 | 80,05 | 80,33 | 80,60 | 80,87 | 77,69 | 77,07 | 76,66 |
| Доля резерва | % | 80,0 | 80,1 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 77,7 | 77,1 | 76,7 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | т/ч |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % |  |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,12 | 2,12 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 96,4 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |
| БМГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва | % |  |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Доля резерва | % | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,17 | 0,46 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 43,8 | 36,2 | 7,7 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 7,43 | 5,65 | 3,29 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 74,3 | 56,5 | 32,9 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Доля резерва | % | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Доля резерва | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 320,06 | 319,76 | 319,46 | 319,17 | 318,89 | 318,07 | 316,82 | 315,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 320,06 | 319,76 | 319,46 | 319,17 | 318,89 | 318,07 | 316,82 | 315,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 15,06 | 14,76 | 14,46 | 14,17 | 13,89 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 339,94 | 340,24 | 340,54 | 340,83 | 341,11 | 341,93 | 343,18 | 344,32 |
| Доля резерва | % | 51,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 52,0 | 52,2 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | т/ч | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| Доля резерва | % | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 20,7 | 23,5 | 26,1 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | т/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Доля резерва | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |