Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2025 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

И.о. директора   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2024 г.

Оглавление

Введение	4

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	8

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;	8

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	29

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	40

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Введение

Данная работа выполнена в соответствии c контрактом №011 от 19.02.2024 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | 1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» (ред. 01.05.2021); 2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 10.01.2023); 3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 25.12.2023); 5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 13.06.2023); 6. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» (ред. 20.05.2025); 7. Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323; 8. Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года» 9. Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2025 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2025 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

Перспективные балансы тепловой мощности и перспективной̆ тепловой нагрузки в зонах действия источников города разработаны в соответствии с пунктами 57 и 58 Требований к схемам теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для различных теплоснабжающих организаций для актуализированного варианта развития систем теплоснабжения, рассматриваемого в документе «Обосновывающие материалы к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 и на период до 2040 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Тепловые балансы в базовом периоде являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Балансы базового периода представлены в Главе 1 «Обосновывающие материалы к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 и на период до 2040 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, изложенными в документе «Обосновывающие материалы к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 и на период до 2040 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Бердска были определены с учетом следующего соотношения:

(𝑄р гв − 𝑄сн гв) − (𝑄пот тс + 𝑄факт) − 𝑄прирост = 𝑄рез,	(1) где:

𝑄р гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

𝑄сн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

𝑄пот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

𝑄факт – фактическая тепловая нагрузка в ОЗП 2023 г.;

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и строительства новых объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

𝑄рез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки составлены для источников тепловой энергии, в зоне действия которых имеется изменение нагрузок, за каждый год прогнозируемого периода первой пятилетки и по расчетным прогнозируемым периодам.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединённой̆ тепловой нагрузки, дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто энергоисточников, в зоне действия которых отсутствует изменение нагрузок, приведены суммарно на базовый год.

Таблица 1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии

| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1» (пар) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» (выход город) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
|  |  | Котельная ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 25,68% | 25,68% | 25,68% | 25,68% |  |  |  |  |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 2 | Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 22,66 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| отопление | Гкал/ч | 92,67 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Доля резерва, % | % | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 230 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Теплоисточник №2 | ЕТО № 2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35- МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 99,63 | 99,63 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 14,25 | 14,25 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| отопление | Гкал/ч | 63,346 | 63,346 | 80,35 | 80,35 | 80,35 | 85,06 | 87,36 | 89,28 |
| вентиляция | Гкал/ч | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 25,664 | 25,664 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 47,78 | 55,02 | 60,94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -7,29 | -7,29 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -7,66 | -7,66 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Доля резерва, % | % | -6,8% | -6,8% | -23,4% | -23,4% | -23,4% | -44,8% | -54,6% | -62,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

| Теплоисточник №3 | ЕТО №2 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,8 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| отопление | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Доля резерва, % | % | 77,11% | 77,11% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Теплоисточник №4 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Доля резерва, % | % | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №5 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва, % | % | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» город |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  |  | С 18.05.2026 года выведена из эксплуатации |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 32,26% | 16,25% | 16,2% | 16,2% |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Теплоисточник №7 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  | 81 | 81 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  |  | 0,08% | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |

| Теплоисточник №1 | ЕТО №3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| отопление | Гкал/ч | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| вентиляция | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Доля резерва, % | % | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Теплоисточник №2 | ЕТО №3 | Котельная санатория «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| отопление | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва, % | % | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №1 | ЕТО №4 | Котельные №1-5 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,5156486 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 | 0,515649 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| отопление | Гкал/ч | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,97 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Доля резерва, % | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |

| Теплоисточник №1 | ЕТО №5 | Котельная ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| отопление | Гкал/ч | 14,93 | 14,93 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 17,53 | 17,53 | 18,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Доля резерва, % | % | 1,84% | 1,84% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -7,12% | -7,12% | -9,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 6 | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,1 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| отопление | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Доля резерва, % | % | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,7 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 7 | ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| вентиляция | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
| Доля резерва, % | % | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 8 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва, % | % | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Тепловой баланс системы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 513,77 | 513,77 | 513,77 | 634,17 | 460,57 | 460,57 | 460,57 | 460,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 507,89 | 507,89 | 505,88 | 607,38 | 437,67 | 437,67 | 437,67 | 437,67 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 5,91 | 5,91 | 7,92 | 16,69 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 45,90 | 45,90 | 36,98 | 36,98 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 405,48 | 405,48 | 406,49 | 512,58 | 405,39 | 452,29 | 474,73 | 492,80 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 108,29 | 108,29 | 107,28 | 121,59 | 55,18 | 8,28 | -14,16 | -32,23 |
| Доля резерва, % | % | 21,08% | 21,08% | 20,88% | 19,17% | 11,98% | 1,80% | -3,07% | -7,00% |

| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,96 | 8,3 | 9,047 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,4 | 6,51 | 7,13 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,56 | 1,79 | 1,92 |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 9,45 | 12,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 7,28 | 8,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,17 | 4,17 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет выполнен в программном комплексе Zulu 8.0. Результаты расчета представлены в Приложении к Схеме. Рекомендуется теплоснабжающим  организациям производить  гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной Котельный цех №1 («Новая»),

ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ»

Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ приведены на рисунках ниже (Рисунок 2.1-Рисунок 2.4)

Рисунок 2.1– Путь пьезометра Котельная Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 - ЦТП-1А

Рисунок 2.2– Пьезометр Котельная Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 - ЦТП-1А

Как видно из рисунков Рисунок 2.1 и Рисунок 2.2 пропускная способность магистрального вывода 2Ду500 достаточна для подключения перспективных нагрузок в точке подключения ТК-3А. На ЦТП-1А, характерном потребителе этого вывода, обеспечивается необходимый минимальный располагаемый напор.

Рисунок 2.3 – Путь пьезометра Котельная Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 - ЦТП-10А

Рисунок 2.4– Пьезометр Котельная Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 - ЦТП-10А

Рисунок 2.3 и Рисунок 2.4 показывают, невозможность обеспечить транспорт достаточного количества тепловой энергии существующим и перспективным потребителям по магистральному выводу 2Ду700.

Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной Котельный цех №2 («Вега»),

ул.Линейная ,5/8 МУП «КБУ»

На рисунках Рисунок 2.5 - Рисунок 2.8 приведены результаты гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 МУП «КБУ».

Рисунок 2.5 – Путь пьезометра Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - ЦТП-12

Рисунок 2.6– Пьезометр Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - ЦТП-12

Как видно из рисунков Рисунок 2.5 и Рисунок 2.6 пропускная способность магистрального вывода 2Ду700 достаточна для подключения перспективных нагрузок в точках подключения (основная перспективная нагрузка подключается в ТК-4). На ЦТП-12, характерном потребителе этого вывода, обеспечивается необходимый минимальный располагаемый напор.

Рисунок 2.7 Путь пьезометра Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - ЦТП-22

Рисунок 2.8  Пьезометр Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - ЦТП-22

Как видно из рисунков Рисунок 2.7 и Рисунок 2.8 пропускная способность магистрального вывода 2Ду400 достаточна для подключения перспективных нагрузок в точке подключения ТК-46/1. На ЦТП-22, характерном потребителе этого вывода, обеспечивается необходимый минимальный располагаемый напор.

Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной ООО «ТГК 1»

Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной ООО «ТГК 1» приведены на рисунках Рисунок 2.9 ÷ Рисунок 2.12.

Рисунок 2.9  – Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК 1» - ЦТП-8Б

Рисунок 2.10  Пьезометр Котельная ООО «ТГК 1» - ЦТП-8Б

Рисунок 2.11– Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК 1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунок 2.12 – Пьезометр Котельная ООО «ТГК 1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунки  Рисунок 2.9 ÷Рисунок 2.12 показывают, невозможность обеспечить транспорт достаточного количества тепловой энергии существующим и перспективным потребителям по магистральному выводу 2Ду700.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

По существующем положению дефициты тепловой мощности по тепловым нагрузкам не обнаружены за исключением котельной Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35. Существующие резервы являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

В прогнозируемом периоде не планируется изменений в тепловых балансах котельных:

-«Озерная»

- «Южная»;

- ООО «БЭМЗ-Энергоснервис»;

- Санаторий «Рассвет»;

- ИП «Голубев»

- ООО «М-300»;

- ООО «ТВК».

В 2025 году и на протяжении всего прогнозируемого периода наблюдается дефицит тепловой мощности на котельной «Новой», к 2040 году он достигает 61,2 Гкал/ч.

В соответствии с приростом тепловых нагрузок в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда резерв тепловой мощности уменьшается и в 2030 году наблюдается дефицит тепловой мощности на котельных, а к 2040 году он составляет:

- Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - 15,3 Гкал/ч;

- Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35 -61,2 Гкал/ч;

- «УЭВ» - 2, 9 Гкал/ч.

В новых районах, отведенных Генеральным планом под строительство жилых зданий и зданий общественно-делового фонда, отсутствуют тепловые сети для подключения к источникам тепловой энергии. Для этого необходимо запланировать строительство новых сетей и источников тепловой энергии к 2030 году.