Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2025 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

И.о. директора   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2024 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	5

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	9

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	9

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	14

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	14

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	15

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	16

ж) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	17

з) определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	17

и) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	17

к) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	17

л) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии	17

м) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	18

н) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	18

о) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	18

п) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	18

р) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	18

с) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	33

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, города	33

т) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения	33

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | 1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» (ред. 01.05.2021); 2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 10.01.2023); 3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 25.12.2023); 5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 13.06.2023); 6. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» (ред. 20.05.2025); 7. Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323; 8. Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года» 9. Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2025 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2025 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и. которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   технических   ограничений, обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями. находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01Гкал/ч);

- использования тепловой энергии в технологических целях;

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" предусматривает, что система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подп. 21 п. 2 ст. 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования и быть согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженерную систему отопления.

п. 15 ст. 14 ФЗ от 27.07.2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении".

Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Теплоснабжение многоквартирного жилого дома является централизованным. В данном случае, отключение квартиры от общей системы отопления с установкой газового котла  предусматривает изменение общедомовой инженерной системы отопления.

Поскольку система центрального отопления дома относится к общему имуществу, то согласно п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 40, ст. 44 ЖК РФ, реконструкция этого имущества путем его уменьшения, изменения назначения или присоединение к имуществу одного из собственников возможны только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, как для жилых, так и для нежилых помещений многоквартирного дома определен пунктом 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354).

Правилами N 354 установлен порядок расчета платы за коммунальные услуги по отоплению, который учитывает наличие в многоквартирном доме жилых и нежилых помещений, переустройство которых, предусматривает установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществляется в соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подпункт 21 пункта 2 статьи 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Действующим законодательством Российской Федерации определены обязательные нормы для принятия решения потребителями о смене способа обеспечения теплоснабжения, в том числе требования к индивидуальным квартирным источникам тепловой энергии, которые допускается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные объекты на территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Указанные объекты на территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

На территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

На территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

е) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Площади покрытия перспективной тепловой нагрузки определены при расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. Все источники теплоснабжения имеют резерв тепловой мощности, за исключением котельных: Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35; незначительно 1-2% - ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 и  БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха.

Показатели значений радиусов эффективного теплоснабжения и резервов тепловой мощности определены в разделе 1 и 2 Утверждаемой части актуализированной схемы теплоснабжения.

ж) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Все источники теплоснабжения имеют резерв тепловой мощности, за исключением котельных: Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35; незначительно 1-2% - ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 и  БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха.

Показатели резервов тепловой мощности определены в разделе 1 Утверждаемой части актуализированной схемы теплоснабжения.

и) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в разделе 8 «Перспективные топливные балансы» Утверждаемой части актуализированной схемы теплоснабжения

к) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

л) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зоны действия, существующего источника тепловой энергии, не предусматривается на момент разработки проекта Схемы теплоснабжения.

м) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

н) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории муниципального образования город Бердск Новосибирской области отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

о) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

п) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами не предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

р) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.

Таблица 7.15.  Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1» (пар) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» (выход город) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |
|  |  | Котельная ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года №1670/65. |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке в горячей воде | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 25,68% | 25,68% | 25,68% | 25,68% |  |  |  |  |

| Котельные МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 2 | Котельная Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 22,66 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 107,57 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| отопление | Гкал/ч | 92,67 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Доля резерва, % | % | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 230 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Теплоисточник №2 | ЕТО № 2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 99,63 | 99,63 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 14,25 | 14,25 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 93,924 | 93,924 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| отопление | Гкал/ч | 63,346 | 63,346 | 80,35 | 80,35 | 80,35 | 85,06 | 87,36 | 89,28 |
| вентиляция | Гкал/ч | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 25,664 | 25,664 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 47,78 | 55,02 | 60,94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -7,29 | -7,29 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -7,66 | -7,66 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Доля резерва, % | % | -6,8% | -6,8% | -23,4% | -23,4% | -23,4% | -44,8% | -54,6% | -62,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Теплоисточник №3 | ЕТО №2 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,8 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| отопление | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,93 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Доля резерва, % | % | 77,11% | 77,11% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% | 74,70% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Теплоисточник №4 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Доля резерва, % | % | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% | 7,96% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №5 | ЕТО №2 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Доля резерва, % | % | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% | 29,63% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1» город |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,60 | 173,60 | 173,60 | 173,60 | С 18.05.2026 года выведена из эксплуатации |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 169,71 | 169,71 | 169,71 | 169,71 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 69,3 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 51,5 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 32,26% | 16,25% | 16,25% | 16,25% |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник №7 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  | 81 | 81 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  |  | 0,08% | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| отопление | Гкал/ч | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| вентиляция | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Доля резерва, % | % | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Теплоисточник №2 | ЕТО №3 | Котельная санатория «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| отопление | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва, % | % | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №4 | Котельные №1-5 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 | 22,468 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 20,50 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| отопление | Гкал/ч | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,97 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Доля резерва, % | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №5 | Котельная ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| отопление | Гкал/ч | 14,93 | 14,93 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 17,53 | 17,53 | 18,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,9 |
| Доля резерва, % | % | 1,84% | 1,84% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -7,12% | -7,12% | -9,98% |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 6 | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,1 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| отопление | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Доля резерва, % | % | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,7 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 7 | ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| вентиляция | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
| Доля резерва, % | % | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 8 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва, % | % | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Общий тепловой баланс системы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 513,77 | 513,77 | 513,77 | 634,17 | 460,57 | 460,57 | 460,57 | 460,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 507,89 | 507,89 | 505,88 | 607,38 | 437,67 | 437,67 | 437,67 | 437,67 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 5,91 | 5,91 | 7,92 | 16,69 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 45,90 | 45,90 | 36,98 | 36,98 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 405,48 | 405,48 | 406,49 | 512,58 | 405,39 | 452,29 | 474,73 | 492,80 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 108,29 | 108,29 | 107,28 | 121,59 | 55,18 | 8,28 | -14,16 | -32,23 |
| Доля резерва, % | % | 21,08% | 21,08% | 20,88% | 19,17% | 11,98% | 1,80% | -3,07% | -7,00% |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,96 | 8,3 | 9,047 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,4 | 6,51 | 7,13 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,56 | 1,79 | 1,92 |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 9,45 | 12,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 7,28 | 8,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,17 | 4,17 |

с) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Целесообразность ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусмотрено.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, города

Перспективы развития производственных зон приведены в Главе 2.

Изменение нагрузки тепловой энергии по производственным предприятиям в зоне действия существующих производственных котельных не планируется.

т) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным муниципального образования город Бердск Новосибирской области, на данном этапе разработки схемы теплоснабжения, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:

Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).

Н – располагаемый напор на выходе из источника

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице 7.17.

Таблица 7.17.   Расчет оптимального радиуса котельных города Бердск.

| ООО «ТГК 1» |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 2,48 |
| Кол-во абонентов | 180 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,65 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 11242,33 |
| Материальная характеристика | 1683,378 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 6,7 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 114,480 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 4,89 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 60 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 4,684 |
| Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная |  |
| Площадь, км2 | 9,8800 |
| Кол-во абонентов | 329 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 33,30 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 161483,00 |
| Материальная характеристика | 15660,009 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 10,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 93,9240 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 10,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 60 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,880 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 |  |
| Площадь, км2 | 16,1820 |
| Кол-во абонентов | 365 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 22,56 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 151224,50 |
| Материальная характеристика | 14092,06 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 10,7 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 107,570 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 6,65 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 60 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,872 |
| Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 |  |
| Площадь, км2 | 0,045 |
| Кол-во абонентов | 16 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1333,33 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 3360,00 |
| Материальная характеристика | 103,7 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 32,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,870 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 72,50 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,203 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |
| Кол-во абонентов | 2 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 840,00 |
| Материальная характеристика | 57,16 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 14,7 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,150 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | расчетом не предусмотрено |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |
| Кол-во абонентов | 1 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 217,35 |
| Материальная характеристика | 9,936 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 21,9 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,266 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | расчетом не предусмотрено |
| ИП Голубев В.А. |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |  |
| Площадь, км2 | 0,1591 |
| Кол-во абонентов | 9 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 56,58 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 216,00 |
| Материальная характеристика | 53,4 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,0 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 5,900 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 37,09 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,948 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |
| Площадь, км2 | 0,0194 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 206,19 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 37,60 |
| Материальная характеристика | 8,64 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,700 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 87,63 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,423 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |
| Площадь, км2 | 0,1552 |
| Кол-во абонентов | 15 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 96,65 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 648,00 |
| Материальная характеристика | 160,2 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,0 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 9,600 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 61,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,598 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |
| Площадь, км2 | 0,0039 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1030,93 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 32,90 |
| Материальная характеристика | 7,56 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,700 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 438,14 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,099 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |
| Площадь, км2 | 0,0050 |
| Кол-во абонентов | 4 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 800,00 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 70,50 |
| Материальная характеристика | 16,2 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4,4 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,600 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 320,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 15 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,132 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» |  |
| Площадь, км2 | 0,0400 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 50,00 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 4172,40 |
| Материальная характеристика | 725,27675 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5,8 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,951 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 48,78 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,632 |
| ООО «М-300» |  |
| Площадь, км2 | 0,3300 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 9,09 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 4579,20 |
| Материальная характеристика | 0,44 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 10407,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 9,350 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 28,33 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,035 |
| ООО «ТВК» |  |
| Площадь, км2 | 0,1200 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 3902,40 |
| Материальная характеристика | 36,4 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 107,2 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,900 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 32,50 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,240 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» |  |
| Площадь, км2 | 0,4894 |
| Стоимость сетей, тыс.руб | 3902,40 |
| Материальная характеристика | 19,1 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 204,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 25,590 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 52,29 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,887 |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно:

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.