АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                  ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

Введение	7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	13

1.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	16

1.1.	зоны действия производственных котельных	18

1.2.	зоны действия индивидуального теплоснабжения	35

2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

2.1.	структура и технические характеристики основного оборудования;	37

2.1.1.	Эксплуатационная зона №1 МУП "КБУ"	38

2.1.2.	Эксплуатационная зона №2  ООО «ТГК 1»	59

2.1.3.	Эксплуатационная зона №3   ИП Голубев В.А.	62

2.1.4.	Эксплуатационная зона №4  Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ»	66

2.1.5.	Эксплуатационная зона №5   ООО «Коммунальщик»	68

2.1.6.	Эксплуатационная зона №6   ООО «ТВК»	69

2.2.	параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	71

2.3.	ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	73

2.4.	объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;	74

2.5.	сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	77

2.6.	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	77

2.7.	способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;	78

2.8.	среднегодовая загрузка оборудования;	79

2.9.	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	77

2.10.	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	82

2.11.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;	86

2.12.	перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	86

3.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	87

3.1.	описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;	87

3.2.	карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;	87

3.3.	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;	100

3.3.1.	Тепловая сеть МУП "КБУ"	100

3.3.2.	Тепловая сеть от котельной ООО «ТГК 1» (промплощадка)	110

3.3.3.	Тепловая сеть котельных ИП Голубев В.А.	112

3.3.4.	Тепловая сеть от котельной ООО «Коммунальщик»	113

3.3.5.	Тепловая сеть ООО «ТВК»	115

3.3.6.	Тепловые сети от котельных от прочих ведомственных и промышленных котельных	118

3.4.	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;	121

3.5.	описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;	121

3.6.	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;	121

3.7.	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;	123

3.8.	гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;	124

3.9.	статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;	125

3.10.	статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;	130

3.11.	описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	131

3.12.	описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;	132

3.13.	описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;	141

3.14.	оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;	145

3.15.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;	149

3.16.	описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;	149

3.17.	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;	154

3.18.	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;	156

3.19.	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;	157

3.20.	сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;	159

3.21.	перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;	159

3.22.	данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	162

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	168

4.1.	описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	168

4.1.1.	Зоны действия котельных МУП «КБУ»	168

4.1.2.	Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных	169

5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	171

5.1.	описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;	171

5.2.	описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;	188

5.3.	описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;	191

5.4.	описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;	191

5.5.	описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;	191

5.6.	описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	195

6.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	201

6.1.	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;	201

6.2.	описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;	203

6.3.	описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;	203

6.4.	описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;	205

6.5.	описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	206

7.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	208

7.1.	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	208

7.2.	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	221

8.	ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	223

8.1.	описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	223

8.2.	описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	227

8.3.	описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	227

8.4.	описание использования местных видов топлива;	228

8.5.	описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	228

8.6.	описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	228

8.7.	описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	228

8.8.	описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	228

9.	НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	230

9.1.	поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;	234

9.2.	частота отключений потребителей;	240

9.3.	поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;	240

9.4.	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);	242

9.5.	результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора;	242

9.6.	результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	242

10.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	248

10.1.	Технические показатели эффективности систем теплоснабжения города	248

11.	ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	257

11.1.	описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	257

11.2.	описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;	260

11.3.	описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;	260

11.4.	описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	262

12.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА	264

12.1.	описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	264

12.2.	описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	265

12.2.1.	основные проблемами по энергоисточникам	265

12.2.2.	основные проблемы тепловых сетей	266

12.3.	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	267

12.4.	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	267

12.5.	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	268

- Введение

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска.

Цель: актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года в объеме и в составе, установленном нормативно-правовой базой, в т.ч.: рассмотрение и защита  проектных решений на заседаниях рабочей группы.

Нормативно-правовая база для  разработки Схемы теплоснабжения:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024);

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025);

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025);

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323;

- Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года».

- Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

1 этап – разработка проекта на 2033 год;

2 этап – период действия актуализированной Схемы теплоснабжения принят до 2040 года.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области  включает в себя:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области  актуализируется с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе документов территориального планирования муниципального образования город Бердска Новосибирской области, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Схема теплоснабжения актуализируется в составе обосновывающих материалов и утверждаемой части, разделенных на Главы. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения состоят из Главы 1-18.

Термины и определения

При актуализации схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Город Бердск является вторым по численности городом Новосибирской области. Находится в непосредственной близости от города Новосибирска, и Новосибирского Академгородка на берегу Новосибирского водохранилища. Город входит в систему расселения Новосибирской городской агломерации.

Через город Бердск в направлении с севера на юго-восток проходит транзитный поток автомобильного и железнодорожного транспорта в Алтайский край, Казахстан и республики Средней Азии. В период навигации по реке Обь и Новосибирскому водохранилищу осуществляются речные перевозки.

Площадь территории в границах городского округа 7207 га.

Город Бердск – один из старейших населённых пунктов Новосибирской области, его история начинается в начале 18 века во времена интенсивного освоения русскими южной части Западной Сибири.

Карта-схема 1. Карта границ муниципального образования город Бердск.

Климат

В соответствии со СП 131.13330.2025 «Строительная климатология.» территория города Бердска относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В; в соответствии со СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. к IV снеговому, III ветровому району.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

Климат континентальный, средняя температура января –19 °C. Средняя температура июля +20 °C. Средняя годовая температура воздуха +0,2 °C. Абсолютный максимум +38 °C, абсолютный минимум –52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) – 178 дней, тёплого (< 10о) – 243 дня, безморозного (< 8о) – 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью – 55-65%, в засушливый период не превышает 30%.

Таблица 1. Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица 2. Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца,% |  | Количество осадков за ноябрь - март, мм |  | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  |  | ≤80С |  |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80С |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность |  | Средняя температура | продолжительность |  | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 |  | -8,7 | 243 |  | -7,7 | 80 |  | 77 |  | 104 |  | ЮЗ |  | - |  | 3,9 |  |

Таблица 3 Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В городе Бердске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных муниципальных, промышленных и ведомственных котельных.

В теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города принимают участие восемь муниципальных, одна промышленная и две ведомственные котельные. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей ЖКС города, около 96 % из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных (установленная тепловая мощность которых более 100 Гкал/ч).

Постановлением Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области» определены едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими теплоснабжение на территории города Бердска следующие ресурсоснабжающие организации:

1) общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

2)  муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1», и МУП "КБУ";

3) акционерное общество «Бердский электромеханический завод» - в границах систем теплоснабжения котельной «Старая».

4) индивидуальный предприниматель Голубев В.А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

5) федеральное государственное унитарное предприятие  «Управление энергетики и водоснабжения» - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1для г. Бердска;

6) общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

7) ООО «М-300»  - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 и обеспечивает теплом потребителей, расположенных на промплощадке, за исключением корпусов №1,2,3.;

8) общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» ООО «ТВК» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

В административных границах муниципального образования город Бердск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 15 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Бердска представлен ниже.

Таблица 4 Перечень теплоснабжающих компаний города Бердска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «БЭМЗ» | 633009, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная роща, дом 7, корпус 7, офис 301 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ООО «ТГК 1» | 633004, Новосибирская область, город Бердск, Химзаводская улица, 11/1 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ООО «М-300» | 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ООО «Вилор» | 633011, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица, дом 12, офис 31 | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 5 | ЗАО «МК «Сибиряк» (передача) | 633000, Новосибирская область, город Бердск, территория Речкуновская зона отдыха, территория мкр. «Сибиряк» | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 6 | ИП «Голубев В.А.» | 633011, НСО, г. Бердск, ул. Мор ская,1а | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ООО «Коммунальщик» | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, Тер. Бердский санаторий | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «ТВК» | 633009, Новосибирская область, г. Бердск, Лунная, 11 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (передача) | 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 11 | ФГУП «УЭВ» | 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.17 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" ООО «Санаторий Рассвет» | 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Зеленая Роща, 9/1 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 633010, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица,3 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ООО Компания «КОЛОРЛОН» | 630052 г. Бердск, Барнаульская ул., 19, | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО ПП «Шоколадная страна» | г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/79 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Теплоэнергетический комплекс города Бердска на 2026 г. включает в себя 23 источника теплоснабжения: 5 котельных МУП «КБУ», 5 котельных ИП Голубев В.А., котельная ООО «ТГК 1», котельная ФГУП «УЭВ», котельная ООО «Коммунальщик» и  котельная ООО "ТВК".

Кроме того, эксплуатируются 9 ведомственных и промышленных котельных, осуществляющих теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат:

ООО "М-300", АО «БЭМЗ», ул. Зеленая Роща, 1, ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" Санаторий «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9, ООО Компания «КОЛОРЛОН», ООО ПП «Шоколадная страна»,  ОАО «Бердский хлебокомбинат», ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ООО «Вилор», ЗАО «МК «Сибиряк».

зоны действия производственных котельных

Ведомственные и промышленные источники теплоснабжения — это котельные, которые находятся на балансе образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и прочих ведомств, а так же предприятий. Такие источники, как правило, предназначены для обеспечения собственных нужд предприятия в паре и горячей воде, реализация тепловой энергии сторонним потребителям для них не является основной деятельностью.

Кроме ведомственных и промышленных теплоснабжающих организаций на территории г. Бердска функционируют организации, имеющие в собственности или ином законном основании котельные, в основном, производственно-отопительные. Такие котельные работают каждая на свою сеть и осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся.

Производственные котельные обеспечивают потребности технологического цикла производства.

Описание производственных котельных города Бердска.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» ( далее по тексту МУП «КБУ») – основная теплоснабжающая организация города Бердска, в хозяйственном ведении которой находится 5 муниципальных котельных, установленная мощность суммарно составляет 207,585 Гкал/ч:

- Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, муниципальная.

- Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, муниципальная.

- Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, муниципальная.

- Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная.

- Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения, безвозмездное пользование.

Производство и транспорт тепловой энергии потребителям от собственных котельных осуществляет МУП «КБУ».

От котельной Вега поставку незначительной части тепловой энергии осуществляет ООО «Вилор».

МУП «КБУ» в хозяйственном ведении находятся магистральные и распределительные тепловые сети большей части города, в том числе две сети теплоснабжения центральной части города, условной границей между ними является улица Ленина, и сети теплоснабжения территории многоэтажной застройки западной части города (Микрорайон).

МУП «КБУ» также осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО ТГК 1 и ИП Голубев В.А. и ее поставку по своим сетям потребителям.

Зонами эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации являются: центральная часть города, Микрорайон и другие территории, приближенные к источникам тепла МУП «КБУ». Центральную часть города обслуживают две сети теплоснабжения, имеющие соединение перемычкой в районе улицы Горького.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятым проектным графикам:

- Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 - 130°С/70°Сс температурной срезкой 115°С.

- Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 - 130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

- Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 - 95°С/70°С;

- Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а - 95°С/70°С;

- Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения - 95°С/70°С.

Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения в зоне теплоснабжения МУП «КБУ» осуществляется в ЦТП и ИТП. Система горячего водоснабжения – закрытая.

ООО «Теплогенерирующая компания-1» (далее по тексту ООО «ТГК 1»), в собственности которого находится котельная на территории Восточной промзоны (территория бывшего Химзавода), с установленной мощностью 173,6 Гкал/ч. От котельной обеспечивается теплоснабжение потребителей Восточной промзоны города Бердска, части потребителей центра города. ООО ТГК 1 также обеспечивает паром часть потребителей на промплощадке.

Транспорт тепловой энергии для потребителей на промплощадке обеспечивает ООО «ТГК 1».

Между ООО «ТГК 1» и ООО «Сиббиофарм» заключен договор на покупку тепловой энергии.

МУП «КБУ» осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО «ТГК 1» и ее поставку по своим сетям (вывод город) своим потребителям. Тепловые сети, по которым осуществляемся теплоснабжение жилого фонда, находятся в муниципальной собственности и принадлежат МУП «КБУ» на праве хозяйственного ведения.

Отпуск тепла от котельной на город осуществляется по принятому проектному графику 130/70°С с температурной срезкой 115°С. На промышленную площадку температурный график 130/70 °С со срезкой на 105°С.

Система горячего водоснабжения от котельной закрытая.

ИП Голубев В.А., в собственности которого находятся пять газовых котельных установленной тепловой мощностью пяти котельных 20,50 Гкал/ч.

- ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10

- ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26

- ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1

- БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха

- Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10

Производство и транспорт тепловой энергии до потребителей осуществляет ИП Голубев В.А.

Котельные работают каждая на свою распределительную сеть.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятому проектному графику 95°С/70°С.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

ООО «Коммунальщик», в аренде которого находится котельная установленной тепловой мощностью 5,1 Гкал/ч. Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска микрорайон Бердский санаторий.

Источник теплоснабжения и тепловые сети принадлежит компании ООО «Борвиха». ООО «Коммунальщик» эксплуатирует источник и тепловые сети от нее на основании договоров аренды и субаренды. Зона действия котельной территория санатория «Бердский»: МКД от ЦТП-20, ЖК «Ясная поляна», МКД №№ 36,5,5а,6, объекты ООО «Барвиха», ул. Морская, 3. Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 90/70°С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в котельной. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных технологий» (далее по тексту ООО «ЦСТ»). В собственности находится котельная и тепловые сети от нее. Эксплуатационную ответственность за котельную и тепловые сети несет ООО «ТВК». Котельная предназначена для теплоснабжения жилого района «Раздольный» в городе Бердск. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95/70°С.

Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в котельной.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (далее по тексту ФГУП «УЭВ»). В собственности находится две тепловые станции ТС-1 и ТС-2. ТС-2 обеспечивает теплоснабжение Советского района города Новосибирска. ТС-1, расположенная в поселке Речкуновка. Обеспечивается теплоснабжение объектов верхней зоны Академгородка, города Новосибирска. ТС-1, покрывает тепловую нагрузку потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории городского округа Бердск.

Котельная имеет установленную тепловую мощность 357,6 Гкал/ч. Часть тепловой мощности – 24,85 Гкал/ч, предназначена для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет ФГУП «УЭВ СО РАН».

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 150/70°С с температурной срезкой 120°С.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения открытая.

Описание ведомственных, промышленных котельных города Бердска.

Общество с ограниченной ответственностью «М-300» (далее по тексту ООО «М-300») в собственности которого находится котельная установленной тепловой мощностью 9,34 Гкал/ч, обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории производственной зоны (бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 за исключением корпусов №1,2,3 по адресу г. Бердск ул. Ленина, 89/14).

Производство и транспорт тепловой энергии до потребителей осуществляет ООО «М-300». Котельная работает на свою распределительную сеть.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 95/70°С. Горячее водоснабжение отсутствует.

Котлы КЕ переведены водогрейный режим в 2001 г.

Установленная тепловая мощность котлов после проведения испытаний в 2016 г скорректирована. Основным топливом для котлов КЕ-10-14 является каменный уголь для котла КВ6-110ДВО – опилки, (отходы производства ООО «Мастер и К»).

Таблица 5 Характеристика основного оборудования котельной ООО «М-300»

| Котельная в зоне деятельности ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 | Основное топливо - каменный уголь /опилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-10-14 | 1 | 1991 | 1991 | 6 | 17,2 | 283,45 | 74 | 295,61 | 2023 |
|  |  | КЕ-10-14 | 1 | 1991 | 1991 | 6 |  | 283,45 | 74 |  | 2023 |
|  |  | КВ6-110ДВО | 1 | 2007 | 2007 | 5,2 |  | 319,95 | 74 |  | 2023 |

Средневзвешенный срок службы оборудования составляет 26 лет. По данным предприятии для повышения эффективности и надежности теплоснабжения в ближайшие годы потребуется выполнить капитальный ремонт котлов КЕ, КВ, модернизация котла КВ, реконструкцию системы подачи опилок, ремонт теплообменников.

АО «БЭМЗ» арендует котельную «Старая» (часть оборудования установленной мощностью 14,43 Гкал/ч) и обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории производственной зоны - промышленной площадки №2 АО «БЭМЗ».

АО «БЭМЗ» осуществляет производство и транспорт тепловой энергии от котельной. Котельная работает на свою распределительную сеть.

Режим работы котельной – сезонный, в отопительный период. Котельная вырабатывает и отпускает тепловую энергию в горячей воде по графику 100-70 ºС. Отпуск тепла от котельной АО «БЭМЗ» осуществляется по графику 100/70°С, горячее водоснабжение отсутствует.

Основные виды деятельности:

- производство и передача тепловой энергии,

- передача электрической энергии,

- транспортировка воды и стоков.

Котельная АО «БЭМЗ» находится на территории промышленной площадки №2 АО «БЭМЗ», расположенной в северо-западном районе города по адресу: Россия, 633009 Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща, 5/1.

Котельная АО «БЭМЗ» обеспечивает теплом предприятия промзоны. Установлены три газовых котла небольшой мощности, два старых водогрейных котла марки ПТВМ-30М.

Режим работы котельной – сезонный, в отопительный период. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 100/70 °С.

К тепловым сетям от котельной подключено 11 абонентов, самым крупным является АО «БЭМЗ». Из 44 тепловых вводов, 28 оборудованы приборами учета.

Таблица 6 Характеристика основного оборудования котельной АО «БЭМЗ»

| Котельная в зоне деятельности АО «БЭМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч |  | Мощность котельной, Гкал/ч |  | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал |  | КПД котлов, % |  | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |  | Дата обследования котлов |
| 1. | г. Бердск, Зеленая Роща, 5/1 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термотехник ТТ100 8000 | 1 | 2011 | 2011 | 6,88 |  | 18,06 |  | 153,96 |  | 94,1-95,9 |  | 153,96 |  | 2023 |
|  |  | Термотехник ТТ100 6500 | 1 | 2011 | 2011 | 5,59 |  |  |  | 153,96 |  | 93,8-95,9 |  |  |  | 2023 |
|  |  | Термотехник ТТ100 6500 | 1 | 2011 | 2011 | 5,59 |  |  |  | 153,96 |  | 93,8-95,9 |  |  |  | 2023 |

Средневзвешенный срок службы котлов на 2026 год – 14 лет.

Приборы учета, установленные на котельной.

Перечень приборов учета на котельной АО «БЭМЗ» приведен ниже.

Таблица 7 Перечень приборов учета на котельной АО «БЭМЗ»

| №п.п | Место установки | Тип прибора | Кол-во | Дата очередной поверки | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Котельная |  | 2024 год | D |
|  |  | Производство тепловой энергии |  |  |  |
|  |  | 1. Вычислитель тепловой | 1 |  |  |
|  |  | энергии ВКТ 5; |  |  |  |
|  |  | 2. Расходомер Взлёт ЭР ЭРСВ-520Ф ; | 1 |  |  |
|  |  | 3. Расходомер Взлёт ЭР ЭРСВ-520Ф ; | 1 |  |  |
|  |  | 4. Расходомер ПРЭМ-32; |  |  |  |
|  |  | 5. Датчики температуры: |  |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | 6. Датчики давления: |  |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
| 2 | Котельная | Котельная собственные нужды |  | 2025 год | D |
|  |  | В составе: |  |  |  |
|  |  | 1. Вычислитель тепловой | 1 |  |  |
|  |  | энергии ВКТ 5; |  |  |  |
|  |  | 2. Расходомер ПРЭМ-50; | 1 |  |  |
|  |  | 3. Расходомер ПРЭМ-50; | 1 |  |  |
|  |  | 4. Датчики температуры: |  |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |

Таблица 8 Перечень приборов учета электрической энергии на котельной АО «БЭМЗ»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО БЭМЗ АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | Сетевой ( шт.) | WILO IL 150/340-45/4 (3 шт./) | 45 | 287 | 35 | 2011 |
|  |  | Подпиточный, котлового контура ( шт.) | WILO MVI 105/PN16 (2 шт.) | 0,55 | 1,0 | 40 | 2011 |
|  |  | Подпиточный, сетевого контура ( шт.) | WILO MVI 1602-6/PN16 (2 шт.) | 1,5 | 11,5 | 15 | 2011 |

В собственности ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" находится котельная ООО «Санаторий Рассвет», суммарной установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч, обеспечивает собственное теплоснабжение и с 2023 года в связи с прекращением теплоснабжения сторонних потребителей относится к категории ведомственных котельных.

Котельная ООО «Санаторий Рассвет» расположена по улице Зеленая Роща, 9 в лесном массиве на берегу Новосибирского водохранилища в месте впадения речки Раздельная на территории зоны отдыха «Боровой».

Котельная обеспечивает тепловой энергией территорию оздоровительных комплексов санатория «Рассвет» (НП «Санаторий Рассвет», Комплекс «Юбилейный», спортивно-оздоровительный) по улице Зеленая Роща.

В настоящее время находится в частной собственности ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" и обслуживается данной организацией.

Котельная предназначена для теплоснабжения комплекса зданий соцкультбыта, входящих в ООО «Санаторий Рассвет». Котельная имеет два новых газовых котла небольшой мощности, обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей в зоне своего действия. Всего потребителей тепловой энергии абонентов 3, объектов13.

Характеристика основного оборудования котельной Санаторий «Рассвет» приведена ниже.

Таблица 9 Характеристика основного оборудования котельной «Санаторий Рассвет»

| Котельная в зоне деятельности ООО «Санаторий Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | г. Бердск, Зеленая Роща, 5/1 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ 3000 | 1 | 2008 | 2008 | 2,58 | 5,16 | н/д | 92 | н/д | 2024 |
|  |  | ЗИОСАБ 3000 | 1 | 2011 | 2011 | 2,58 |  | н/д | 92 |  | 2023 |

Котельная работает на свою распределительную сеть и обеспечивает производство и транспорт тепловой энергии. Отпуск тепла от котельной «Рассвет» осуществляется по принятому проектному графику 95/70°С, схема горячего водоснабжения закрытая.

На котельной установлено вспомогательное оборудование, состав приведен в таблице ниже.

Таблица 10 Характеристика вспомогательного оборудования котельной «Санаторий Рассвет»

| Наименование и характеристика оборудования | Тип оборудования |
| --- | --- |
| Насос сетевой ст.№1, Q=174м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo IL 100/16522/2 |
| Насос сетевой ст.№2, Q=174м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo IL 100/16522/2 |
| Насос греющего контура ГВС ст.№1, Q=34,4м3/ч, H=12м.в.ст | Wilo IPL 65/1151/5/2 |
| Насос греющего контура ГВС ст.№2, Q=34,4м3/ч, H=12м.в.ст | Wilo IPL 65/1151/5/2 |
| Насос рециркуляции ГВСст.№1, Q=19м3/ч, H=27м.в.ст | Wilo BL 40/1403/2 |
| Насос рециркуляции ГВСст.№2, Q=19м3/ч, H=27м.в.ст | Wilo BL 40/1403/2 |
| Расширитель сетевого контура, Pmax=6 бар | Flamco Flexcon CE800 |
| Насос подпиточный сетевого контура ст.№1, Q=3м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo MP 604 3 |
| Насос подпиточный сетевого контура ст.№1, Q=3м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo MP 604 3 |
| Теплообменник ГВС №1, 0,4Гкал | Funke |
| Теплообменник ГВС №2, 0,4Гкал | Funke |

Котельная оборудована приборами учета потребленных энергоресурсов, а также выработки и отпуска тепловой энергии.

Также на территории города Бердска присутствуют небольшие производственные котельные, такие как котельная ОАО «Бердский хлебокомбинат», находящаяся на территории данной организации, котельная военной части, располагающейся по улице Советская. Присутствуют локальные котельные при предприятиях и крупных торговых центрах, такие как котельная ТЦ «Колорлон», котельная Шоколадной фабрики.

Часть потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, мелкие котлы).

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Бердска не используются.

Конечными точками транспортировки тепловой энергии города Бердска являются границы эксплуатационной ответственности около 4300  абонентов, 80% из которых составляет жилой фонд.

Часть потребителей подключена к тепловым сетям без определения хозяйствующего субъекта (так называемые «безхозяйные»).

Зоны действия источников, месторасположение мелких котельных города приведены в программе ZULU.

Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до потребителя.

Ниже приведен перечень всех источников на территории г. Бердска.

Таблица 11. Перечень источников тепловой энергии города Бердска.

| №п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |
| Котельные МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул. Зелёная роща, 5/35 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 100 | 95,828 |
| 2 | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул. Линейная, 5/8 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовыхуслуг» ИП Беляев, ООО «Вилор» | да | 140 | 107,467 |
| 3 | Котельная №4 (Озёрная), ул.Озёрная,32 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 3,8 | 0,870 |
| 4 | Котельная (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет | 3,44 | 3,150 |
| 5 | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет | 0,38 | 0,270 |
| Итого по МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 247,620 | 207,585 |
| Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на город) | 628614, город Бердск, улица 2П2, д 36а | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | да | 173.6 | 107.19 |
|  | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на промплощадку): горячая вода |  |  |  |  | ООО «ТГК1» | да |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |  | да |  | 7,3 |
| котельные ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 микрорайон «Молодежный» ИП Голубев | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 6,02 | 5,9 |
| 8 | Котельная №2 ГСК «Спортивный» ИП Голубев | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 3,4 | 1,7 |
| 9 | Котельная №3 микрорайон «Белокаменный» ИП Голубев | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 9,67 | 9,6 |
| 10 | Котельная №4 Бердский дом отдыха ИП Голубев | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,7 | 1,7 |
| 11 | Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» ИП Голубев | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,76 | 1,6 |
| Итого по котельным ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  | 22,55 | 20,5 |
| 12 | АО «БЭМЗ» Котельная «Старая» | город Бердск, улица Северная, 30 | АО «БЭМЗ» | АО «БЭМЗ» | АО «БЭМЗ» | АО «БЭМЗ» | дерегулирование | 18,06 | 15,75 |
| 13 | Котельная ООО «Коммунальщик» | ул. Морская | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | да | 5,1 | 3,07 |
| 14 | Котельная ФГУП «УЭВ» | поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | да | 357,6 | 24,85 |
| Ведомственные и промышленные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ООО «ТВК» | г. Бердск,Жилой район «Раздольный» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | да | 4,03 | 3,90 |
| 16 | Котельная ООО «М-300» | 628611г. Бердск,ул.Ленина, 89/14 | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» | да | 12,8 | 9,34 |
| 17 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | ул. Зеленая Роща, 9 | ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" | ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" | ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" | ООО "СМ И ПНП СИБОРГГАЗ" | нет | 5,16 | 3,55 |

Таблица 12  Перечень эксплуатационных и технологических зон системы централизованного теплоснабжения города Бердска, осуществляющих подачу отопления и ГВС населению и социально значимым объектам города Бердска и описываемых в Схеме теплоснабжения.

| N зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | N технологической системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 1 | Котельная «Вега», ул. Линейная, 5/8 |
|  |  | 2 | Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 |
|  |  | 3 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |
|  |  | 4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |
|  |  | 5 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |
| 2 | ООО «ТГК 1» | 1 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») |
|  |  | 2 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку |
|  |  | 3 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар |
| 3 | ИП Голубев В.А. В. А. | 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |
|  |  | 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |
|  |  | 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |
|  |  | 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |
|  |  | 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |
| 4 | ФГУП «УЭВ» | 1 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |
| 5 | ООО «Коммунальщик» | 1 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |
| 6 | ООО «ТВК» | 1 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |
| 7 | АО "БЭМЗ" | 1 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 |

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

МУП «Комбинат бытовых услуг»

Производство тепловой энергии осуществляется на 5 котельных МУП «КБУ».

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляет МУП «КБУ».

МУП «КБУ» заключает договоры на поставку тепловой энергии с потребителями (в т.ч. ООО «Вилор»), присоединенным к тепловым сетям от источников МУП «КБУ»:

МУП «КБУ» производит оплату оказания услуг по передаче, а теплосетевая организация оплачивает объемы потребления тепловой энергии, теплоноситель на технологический расход для целей производственного характера.

Между МУП «КБУ» и ООО «ТГК 1» , а также МУП «КБУ» и ИП Голубев В.А заключены договор на покупку тепловой энергии.

Продажа тепловой энергии осуществляется абонентским отделом МУП «КБУ».

Ведомственные теплоснабжающие организации

9 теплоснабжающих организаций, имеющих в собственности или ином законном основании котельные, осуществляют производство тепловой энергии.

Транспорт тепловой энергии от 11 котельных до потребителей обеспечивается, в основном, организациями, в чьем ведении эти котельные находятся.

Между МУП «КБУ» и ООО «ТГК 1» заключен договор на покупку тепловой энергии.

С потребителями, подключенными к тепловым сетям МУП «КБУ» от котельной ООО «ТГК 1», МУП «КБУ» заключен договор на поставку тепловой энергии.

Организации, в ведении которых находятся ведомственные котельные, заключают договор на поставку тепловой энергии с потребителями, подключенными к тепловым сетям или коллекторам ведомственных котельных.

Теплоснабжающие организации УК Альтернатива, заключают договоры на поставку тепловой энергии с потребителями, присоединенными к их тепловым сетям.

Ведомственные и промышленные котельные, как правило, находятся на территориях обособленно расположенных организаций и не участвуют в централизованном теплоснабжении, поэтому не описываются в схеме централизованного теплоснабжения. Разработка схем теплоснабжения регулируется постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные источники теплоснабжения — это децентрализованная система теплоснабжения, при которой в каждом помещении используются индивидуальные отопительные приборы.

К индивидуальным источникам теплоснабжения относятся:

Индивидуальные котельные. Бывают трёх типов: встроенные (располагаются внутри ограждающих конструкций здания), пристроенные (примыкают к основному сооружению, имеют с ним общие инженерные коммуникации) и крышные (расположены на кровле строения). В зависимости от выполняемых функций подразделяются на отопительные, производственные и отопительно-производственные

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Используются для обеспечения теплом отдельных зданий жилого, общественного, промышленного назначения. ИТП могут размещаться в подвале дома, в специальном техническом помещении надземной части здания. Они комплектуются циркуляционными насосами, датчиками температуры и давления, блоками управления, запорной и регулирующей арматурой.

Зоны индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с малоэтажной застройкой.

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории городского округа, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, прежде всего частный жилой сектор. В городе Бердске он достаточно велик и занимает значительную часть селитебной территории городского округа. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения города необходимо учесть, что незначительный процент индивидуального жилья отапливается газом, остальное жилье обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива. Зоны индивидуального теплоснабжения приведены ниже.

Карта-схема 2.Зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

структура и технические характеристики основного оборудования;

Теплоэнергетический комплекс города Бердска на 2026 год включает в себя 14 источников тепла. Наиболее крупный поставщик тепловой энергии - МУП «КБУ» эксплуатирует 5 котельных с общей установленной мощностью -  207,585 Гкал/ч. Также МУП «КБУ»  покупает тепловую энергию у самой крупной котельной города Бердск ООО «ТГК 1» с установленной мощностью 114,49 Гкал/час.

Часть потребности в тепловой энергии покрывает котельная ТС-1 ФГУП «УЭВ». Котельная ТС-1 расположена в поселке Речкуновка, отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска. Установленная тепловая мощности 357,6 Гкал/ч. Часть тепловой мощности - 53,364 Гкал/ч котельная направляет для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск. Тепловая нагрузка потребителей г. Бердска – 24,85 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность котельных разной ведомственной принадлежности составляет – 70,82 Гкал/ч.

Общая установленная тепловая мощность источников города Бердска, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2026 год, составила 395,718 Гкал/ч.

Диаграмма 1. Структура мощности источников тепла города Бердска,%.

    - Эксплуатационная зона №1 МУП "КБУ"

Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, муниципальная

Котельная «Новая», расположена на территории Западной промзоны, по адресу: улица Зеленая Роща,5/35. Объект принадлежит Администрации города Бердска и эксплуатируется МУП «КБУ». Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска. Котельная имеет третью по величине установленную мощность и присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Техническая характеристика основного оборудования приведена ниже. В качестве основного оборудования на котельной установлено два водогрейных котла марки КВГМ-50-150М (№1,2), работающие на природном газе.

Основные технические данные:

- Установленная тепловая мощность – 100 Гкал/ч.

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

- Схема горячего водоснабжения закрытая.

Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8, муниципальная

Котельная «Вега» расположена на территории Северной промзоны бывшей старой площадки Веги по адресу: улица Линейная, 5/8. Объект обеспечивает тепловой энергией предприятия промзоны и потребителей центральной и северной части города Бердска, эксплуатируется МУП «КБУ». Котельная имеет вторую по величине установленную мощность и вторую по величине присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено семь водогрейных котлов, в том числе:

- водогрейных котлов марки КВТС20 (№№ 1,2,3,7) – 4 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВГМ20(№№ 4,5,6) – 3 шт., работающих на природном газе.

Основные технические характеристики:

- Установленная тепловая мощность – 140 Гкал/ч.

- Схема горячего водоснабжения закрытая.

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику

130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

- Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др и природный газ. В качестве резервного топлива используется каменный уголь.

Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, муниципальная.

Котельная «Озерная», расположена в юго-восточной части города по адресу: улица Озерная, 32. Объект принадлежит МУП «КБУ» и обеспечивает теплом потребителей микрорайона Озерный.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено четыре водогрейных котла,  из них:

- водогрейных котлов марки КВ2-68В2 ст.№ 2,№ 3 – 2 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВБр-1,16 ст.№ 1, №4 –2 шт., работающих на каменном угле.

Основные технические данные

- Установленная тепловая мощность – 3,8 Гкал/ч.

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70.

- Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

- Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др.

Подача угля и золошлакоудаление ручное. КПД котлоагрегатов не более 65 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная

Котельная «Южная», расположена в юго-восточной части города по адресу: ул. Купца Горохова,22а. Объект принадлежит МУП «КБУ».

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлены котлы типа Wieseberg Steel 2050–2 шт., работающих на природном газе

Основные технические данные

- Установленная тепловая мощность – 3,44 Гкал/ч;

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70ºС.

- Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

- Основным видом топлива является природный газ, резервным дизельное топливо.

- Котельная оборудована приборами учета отпущенной тепловой энергии.

Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения, безвозмездное пользование

Котельная эксплуатируется МУП «КБУ» в работе с 2021 года.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлены котлы типа Wieseberg Steel 220–2 шт., работающих на природном газе.

Основные технические данные

- Установленная тепловая мощность – 0,38 Гкал/ч;

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70ºС.

- Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

- Основным видом топлива является природный газ, резервным дизельное топливо.

Таблица 13Техническая характеристика котельных МУП «КБУ».

| Котельные в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-50-150 ст.№ 1 | 1 | 1989 | 1989 | 50 | 100 | 159 | 92,8 | 159 | 2025 |
|  |  | КВ-ГМ-50-150 ст.№ 2 | 1 | 1989 | 1989 | 50 |  | 159 | 92,8 |  | 2025 |
| 2. | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20 № 1 | 1 | 2002 | 2002 | 20 | 140 | 157 | 65 | 157 | 2022 |
|  |  | КВТС-20 № 2 | 1 | 2002 | 2002 | 20 |  | 157 | 65 |  | 2022 |
|  |  | КВТС-20 № 3 | 1 | 2002 | 2002 | 20 |  | 157 | 65 |  | 2022 |
|  |  | КВТС-20 № 7 | 1 | 2002 | 2002 | 20 |  | 157 | 65 |  | 2022 |
|  |  | Основное топливо - каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-20 № 4 | 1 | 1982 | 1982 | 20 |  | 210 | 92 |  | 2022 |
|  |  | КВГМ-20 № 5 | 1 | 1982 | 1982 | 20 |  | 210 | 92 |  | 2022 |
|  |  | КВГМ-20 № 6 | 1 | 1982 | 1982 | 20 |  | 210 | 92 |  | 2022 |
| 3. | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 207 |  |
|  |  | КВБр-1,16 ст.№ 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 |  | 172 | 85 |  | 2022 |
|  |  | КВБр-1,16 ст.№ 4 | 1 | 1998 | 1998 | 1 |  | 172 | 85 |  | 2022 |
|  |  | Основное топливо -каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ2-68В2 ст.№ 2 | 1 | 2007 | 2007 | 0,9 |  | 242 | 65 |  | 2023 |
|  |  | КВ2-68В2 ст.№ 3 | 1 | 2007 | 2007 | 0,9 |  | 242 | 65 |  | 2023 |
| 4. | Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wieseberg Steel 2050 | 1 | 2019 | 2019 | 1,72 | 3,44 | 174 | 83 | 174 | 2023 |
|  |  | Wieseberg Steel 2050 | 1 | 2019 | 2019 | 1,72 |  | 174 | 83 |  | 2023 |
| 5. | Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wieseberg Steel 220 | 1 | 2021 | 2021 | 0,189 | 0,38 | 175 | 95 | 175 | 2025 |
|  |  | Wieseberg Steel 220 | 1 | 2021 | 2021 | 0,189 |  | 175 | 95 |  | 2025 |

Таблица 14 Электрооборудование Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35.

| № п/п | Вид оборудования | Инвентарный | Скорость, | Мощьность, кВт | I, А | cos φ | Место установки | Тип | Двигатель |  | Привод |  | Частотник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | об/мин. |  |  |  |  |  | Передн. (барнуха) | Задн. (вентилятор) | Передн. (муфта) | Задний | Передний | Задний |
| Котел №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос ДН21ГМ |  | 585 | 90 | 179 | 0,83 | Котельный цех | АИР355S10УЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор дутьевой ВДН-15 |  | 980 | 75 | 143 | 0,86 | Котельный цех | АSI 315 S80-6 | 2317 | 317 |  |  |  |  |
| Котел №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымосос ДН21ГМ |  | 585 | 90 | 178 | 0,83 | Котельный цех | АИР355S10УЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентилятор дутьевой ВДН-15 |  | 985 | 75 | 145 | 0,85 | Котельный цех | 4AMH250MУЗ | 2317 | 317 |  |  |  |  |
| Подпитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Насос подпиточный т/сети №1 КН-90/55 | 00002056 | 2900 | 11,5 |  | 0,9 | Котельный цех | MO100S2 | 6309-2RS | 6309-2RS | 6308-2RS | 6308-2RS |  |  |
| 6 | Насос подпиточный т/сети №2 КН-90/55 | 00002057 | 2900 | 11,5 |  | 0,9 | Котельный цех | MO100S2 | 6309-2RS | 6309-2RS | 6308-2RS | 6308-2RS |  |  |
| 7 | Насос подпиточный т/сети №3 КН-90/55 | 110 | 2940 | 15 | 30 | 0,88 | Котельный цех | АИР160S2 | 6309-2RS | 6309-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Насос сетевой зимний №1 6кВ Д1250*125 |  | 1500 | 630 |  | 0,88 | Котельный цех | 4А-400У-4У3 | 2322 | 6322 | 318 - 2RS | 318 - 2RS |  |  |
| 9 | Насос сетевой зимний №2 6кВ Д1250*125 |  | 1500 | 630 |  | 0,88 | Котельный цех | 4А-400У-4У3 | 2322 | 6322 | 318 - 2RS | 318 - 2RS |  |  |
| 10 | Насос сетевой зимний №3 6кВ Д1250*125 |  | 1500 | 630 |  | 0,88 | Котельный цех | 4А-400У-4У3 | 2322 | 6322 | 318 - 2RS | 318 - 2RS |  |  |
| 11 | Насос сетевой летний №4 Д630*125 |  | 1480 | 400 | 706 | 0,91 | Котельный цех | 5АН355В4У3 | 2322 | 6322 | 313 - 2RS | 313 - 2RS | 6001DDUC3E | 6001DDUC3E |
| 12 | Насос сетевой летний №5 Д630*125 |  | 1480 | 400 | 706 | 0,91 | Котельный цех | 5АН355В4У3 | 2322 | 6322 | 313 - 2RS | 313 - 2RS |  |  |
| 13 | Задвижки сетевых насосов СМ-1 |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 | 62306-2RS | 62306-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| 14 | Задвижки сетевых насосов СМ-2 |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 | 62306-2RS | 62306-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| 15 | Задвижки сетевых насосов СМ-3 |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 | 62306-2RS | 62306-2RS | 6209-2RS | 6209-2RS |  |  |
| Пожарные насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Насос пожарный К45/55 | 00002046 | 2920 | 7,5 |  | 0,88 | Котельный цех | 4АМ112М2У3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Насос пожарный К45/55 | 00002045 | 2920 | 7,5 |  | 0,88 | Котельный цех | 4АМ112М2У3 |  |  |  |  |  |  |
| Солевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Насос солевой на отм. 0 ВК 2/26КС |  | 2920 | 15 |  | 0,86 | Котельный цех | АИР 160 S2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Насос солевой на отм. 0 ВК 2/26КС |  | 2900 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Насос солевой на отм. -5 50-32-125ДС |  | 2840 | 3 |  | 0,83 | Солевая яма | КА 90L2У3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Насос солевой на отм. -5 50-32-125ДС |  | 2840 | 3 |  | 0,83 | Солевая яма | КА 90L2У3 |  |  |  |  |  |  |
| Котельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Насос деаэратора |  | 2865 | 7,5 | 15,2 | 0,8 | Котельный цех | АИР112МУ2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насос подъема воды |  | 2900 | 7,5 |  | 0,9 | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Насос подъема воды |  | 2920 | 5,5 |  | 0,9 | Котельный цех | АИР112М4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №1 | 00002050 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №2 | 00002054 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №3 | 00002051 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №4 | 00002053 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Насос рециркуляционный НКУ - 250 №5 | 00002052 | 1470 | 45 |  | 0,89 | Котельный цех | 4АМ200L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Насос исходной воды К90/35 | 00002038 | 2925 | 15 | 28,4 | 0,91 | Котельный цех | МО160S2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Насос исходной воды К90/35 | 00002039 | 2925 | 15 | 28,4 | 0,91 | Котельный цех | МО160S2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Задвижка сетевой воды на входе-выходе из котельной |  |  | 8,5 |  |  | Котельный цех | 4АМС132S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Задвижка сетевой воды на входе-выходе из котельной |  |  | 8,5 |  |  | Котельный цех | 4АМС132S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Задвижки на под. трубопроводе в камере перекачки |  |  | 8,5 |  |  | Котельный цех | 4АМС132S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Задвижки на обр. трубопроводе в камере перекачки |  | 1390 | 3,2 |  | 0,8 | Котельный цех | 4АМС100S4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Насос опресовочный |  | 2960 | 55 |  | 0,9 | Котельный цех | АИР225М2У2 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция, отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Вентиляционная система ПС-1 |  | 1400 | 1,5 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 38 | Вентиляционная система ПС-2 |  | 1380 | 0,25 |  |  | Котельный цех | 4АМ63А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 39 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №1 (правые дальние ворота) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 40 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №2 (правые ближние ворота) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 41 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №3 (напротив сварочного поста) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 42 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №4 (в районе компрессора) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80А4У3 | 62305 2RS | 62305 2RS |  |  |  |  |
| 43 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 №5 (левые ворота) |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех | 4АМ80В6 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 |  |  | 0,75 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| Тельферы, кран-балки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Эл. тельфер 0,5т |  |  | 0,8 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Эл. тельфер 1т |  |  | 1,6 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Эл. тельфер 2т |  |  | 3,85 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Эл. тельфер 5т |  |  | 8,85 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Эл. тельфер 5т |  |  | 8,85 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Кран-балка 5т |  |  | 9,65 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кран-балка 5т |  |  | 9,65 |  |  | Котельный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Стелаж элеваторный |  |  | 3 |  |  | Котельный цех | 4АМ90L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Стелаж элеваторный |  |  | 3 |  |  | Котельный цех | 4АМ90L4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Станок радиально-сверлилььный |  | 1390 | 1,5 |  | 0,83 | Котельный цех | АИР80В4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Станок сверлильный |  |  | 4 |  |  | Токарный участок | 4АМ100L4СУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Станок сверлильный |  |  | 4 |  |  | Эл. участок | 4АМ100L4СУ2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Станок-токарно винторезный 1К62Д |  |  | 11 |  |  | Котельный цех | 4АМ132М4У3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Компрессор |  |  | 5,5 | 18,5 |  | Котельный цех | АИР 100 L2 У3 |  |  |  |  |  |  |
| МНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Вытяжка-станция резервного топлива |  |  |  |  |  | Котельный цех | 2В100L6У25 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Приточка-станция резервного топлива | 48030 | 950 | 2,2 | 5,6 |  | Котельный цех | 4АМ100L6У3 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Приточка-станция резервного топлива | 56636 | 950 | 2,2 | 5,6 |  | Котельный цех | 4АМ100L6У3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | НПД - 1 | 2677131 | 1410 | 3 | 6,7 | 0,82 | Мазутное хоз-во |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | НПД - 2 | 2862506 | 1410 | 3 | 6,7 | 0,82 | Мазутное хоз-во |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | НПД - 3 | 2862505 | 1410 | 3 | 6,7 | 0,82 | Мазутное хоз-во |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15 Перечень электродвигателей котельной №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8

| № п/п | Место установки | Наименование электрооборудования | Диспет. наимен | Тип | Мощность, кВт | Кол-во оборотов | Наличие резерва | Исправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/в электродвигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (летний) №1, 6 кВ | ЛСН-1 | А4-400Х-4МУ3 | 500 | 1500 | нет | работоспособен |
| 2 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (летний) №2, 6 кВ | ЛСН-2 | А3552-4 | 250 | 1485 | нет | работоспособен |
| 3 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (летний) №3, 6 кВ | ЛСН-3 | ДА304-400ХК-4МУ1 | 315 | 1485 | нет | работоспособен |
| 4 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (зимний) №1, 6 кВ | ЗСН-1 | СД2-85-45-6УХЛ4 | 630 | 1000 | нет | работоспособен |
| 5 | Насосная | Электродвигатель сетевого насоса (зимний) №2, 6 кВ | ЗСН-2 | СД2-85-45-6УХЛ4 | 630 | 1000 | нет | работоспособен |
| Электрооборудование 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл КВТС-20 № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кот. №1 | Электродвигатель дымососа |  | А355S6у1 | 160 | 990 | нет | работоспособен |
| 7 | Кот. №1 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 8 | Кот. №1 | Электродвигатель цепной решетки |  | П-32-УХЛ-4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 9 | Кот. №1 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 10 | Кот. №1 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 11 | Кот. №1 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Котёл КВТС-20 № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кот. №2 | Электродвигатель дымососа |  | АО03355S-6 | 160 | 985 | нет | работоспособен |
| 13 | Кот. №2 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 14 | Кот. №2 | Электродвигатель цепной решетки |  | 4ПО112М1УХЛ4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 15 | Кот. №2 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 16 | Кот. №2 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 17 | Кот. №2 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Котёл КВТС-20 № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кот. №3 | Электродвигатель дымососа |  | АО4-355S6У2 | 200 | 985 | нет | работоспособен |
| 19 | Кот. №3 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 20 | Кот. №3 | Электродвигатель цепной решетки |  | П-32-УХЛ-4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 21 | Кот. №3 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 22 | Кот. №3 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 23 | Кот. №3 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Котёл КВГМ-20 № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кот. №4 | Электродвигатель дымососа |  | 9АМ280М8 | 75 | 740 | нет | работоспособен |
| 25 | Кот. №4 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | WAS1-315S80-8 | 55 | 730 | нет | работоспособен |
| Котёл КВГМ-20 № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кот. №5 | Электродвигатель дымососа |  | 9АМ280М8 | 75 | 740 | нет | работоспособен |
| 27 | Кот. №5 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| Котёл КВГМ-20 № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кот. №6 | Электродвигатель дымососа |  | А280М8 | 75 | 740 | нет | работоспособен |
| 29 | Кот. №6 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | WAS1-315S80-8 | 55 | 730 | нет | работоспособен |
| Котёл КВТС-20 № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кот. №7 | Электродвигатель дымососа |  | 4АМН315М-6У3 | 160 | 975 | нет | работоспособен |
| 31 | Кот. №7 | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  | АО2-92-8У3 | 55 | 735 | нет | работоспособен |
| 32 | Кот. №7 | Электродвигатель цепной решетки |  | П-32-УХЛ-4 | 2,2 | 1500 | нет | работоспособен |
| 33 | Кот. №7 | Электродвигатель ПМЗ |  | АИР80В6У3 | 1,1 | 1000 | нет | работоспособен |
| 34 | Кот. №7 | Электродвигатель вентилятора возврата уноса |  | 4А132М2У3 | 11 | 2900 | нет | работоспособен |
| 35 | Кот. №7 | Электродвигатель шлаковой дробилки |  | 4АМ180М8 | 15 | 750 | нет | работоспособен |
| Золоудаление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №1 | ВН-1 | А03-400S-10 У2 | 132 | 590 | нет | работоспособен |
| 37 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №2 | ВН-2 | 4АН335S-10У2 | 110 | 590 | нет | работоспособен |
| 38 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №3 | ВН-3 | А03-400S-10 У2 | 132 | 590 | есть А03-400S-10 У2 - 1 шт. | работоспособен |
| 39 |  | Электродвигатель вакуум-насоса №4 | ВН-4 | А03-400S-10 У2 | 132 | 590 | нет | работоспособен |
| 40 |  | Электродвигатель пылевого шнека |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 41 |  | Электродвигатель пылевого шнека |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 42 |  | Электродвигатель вентилятора при откачке золы | В-1 | АИР132М4 | 11 | 1450 | нет | работоспособен |
| Подача топлива |  |  |  |  |  |  |  | работоспособен |
| 43 |  | Электродвигатель угольной дробилки |  | 4А200L8У3 | 22 | 735 | нет | работоспособен |
| 44 |  | Электродвигатель 1-го подъёма |  | 4А132М6 | 7,5 | 960 | нет | работоспособен |
| 45 |  | Электродвигатель 2-го подъёма |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 46 |  | Электродвигатель качающегося питателя |  | 4А132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Электродвигатель насоса рабочей воды |  | АИР 100L2 У1 | 5,5 | 3000 | нет | работоспособен |
| 48 |  | Электродвигатель подпиточного насоса №1 |  | АИР160S2У1 | 15 | 3000 | нет | работоспособен |
| 49 |  | Электродвигатель подпиточного насоса №2 |  | 5АМХ160S2У3 | 15 | 3000 | нет | работоспособен |
| 50 |  | Электродвигатель повысительного насоса №1 |  | АИР160S2У1 | 18,5 | 3000 | нет | работоспособен |
| 51 |  | Электродвигатель повысительного насоса №2 |  | АИР180М2 | 30 | 3000 | нет | работоспособен |
| 52 |  | Электродвигатель насоса раствора соли №1 |  | АИР 100S2У3 | 4 | 3000 | нет | работоспособен |
| 53 |  | Электродвигатель насоса раствора соли №2 |  | АИР 100S2У3 | 4 | 3000 | нет | работоспособен |
| 54 |  | Электродвигатель солевого насоса |  | АИР112М2У3 | 7,5 | 3000 | нет | работоспособен |
|  |  | Вентиляторы |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Электродвигатель вентилятора питателя при закачке |  | 5АМХ132М4 | 11 | 1500 | нет | работоспособен |
| 56 | 3-й этаж | Электродвигатель приточной вентиляции |  | 4АМ132М6 | 7,5 | 1000 | нет | работоспособен |
| 57 | 3-й этаж | Электродвигатель приточной вентиляции |  | ASI200L6 | 22 | 1000 | нет | работоспособен |
|  |  | Котельная "Озёрная" |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Дымосос №1 | Д-1 | 5А16086У3 | 11 | 965 | нет | работоспособен |
| 59 |  | Дымосос №2 | Д-2 | 4А160S6У3 | 15 | 980 | нет | работоспособен |
| 60 |  | Вентилятор поддува котел№1 |  | 4АМ112МВ6 | 4 | 1000 | нет | работоспособен |
| 61 |  | Вентилятор поддува котел№3 |  | 4АМ100L6 | 2,2 | 1000 | нет | работоспособен |
| 62 |  | Вентилятор поддува котел№4 |  | 4АМ112МВ6 | 4 | 1000 | нет | работоспособен |
| 63 |  | Вентилятор вытяжной на крыше |  | АИР132М2У3 | 11 | 3000 | нет | работоспособен |
| 64 |  | Сетевой насос №1 | СН-1 | 5АМ112М2У3 | 7,5 | 2985 | нет | работоспособен |
| 65 |  | Сетевой насос №2 | СН-2 | 4А160S2 У3 | 15 | 3000 | нет | работоспособен |
| 66 |  | Сетевой насос №3 | СН-3 | АИР180М2У3 | 30 | 2940 | нет | работоспособен |
| 67 |  | Насос ГВС №1 | ГВС-1 | АИР112МА2У3 | 7,5 | 2895 | нет | работоспособен |
| 68 |  | Насос ГВС №2 | ГВС-2 | АИР112МА2У4 | 7,5 | 2895 | нет | работоспособен |
| 69 |  | Подпиточный насос №1 | ПН-1 | 5А80МА2У3 | 1,5 | 2850 | нет | работоспособен |
| 70 |  | Подпиточный насос №2 | ПН-2 | АИР80А2У3 | 1,5 | 2850 | нет | работоспособен |

Таблица 16 Перечень насосного оборудования и электродвигателей на ЦТП

|  |  | Сетевые насосы с эл. Двигателями |  |  |  |  | Повысительные насосы с эл. Двигателями |  |  |  |  | Циркуляционные насосы с эл. Двигателями |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ЦТП | Рабочий |  | Резервный |  | Резервнасос | Рабочий |  | Резервный |  | Резервнасос, эл.двиг. | Рабочий |  | Резервный |  | Резерв |  |
|  |  | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. |  | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. |  | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. | Насос | Эл. Двиг. кВт/об/мин. |  |  |
| 1 | 1б | Д320/50 | 5АM 250S4 75/1500 | Д320/50 | 5АM 250S4 75/1500 |  | К45/30 | АИР160S2 15/3000 | К90/35 | 5A180M2 18,5/3000 |  | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 хвс | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 хвс |  | Замена К 20/30 |
| 2 | 2б | К100-50-125-315 | АИР180М4 30/1500 | 6К-8 | АИР180М4 30/1500 |  | 3К-6 | АИР180S2 22/3000 | К80-50-200 | АИР160S2 15/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена 3К/6 |
| 3 | 6б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К80-50-200 | АИР 150S2 15/3000 | К80-65-160 | АДМ112М2 7,5/3000 |  | К20/30 | АИР112М2 7,5/300 | К20/30 | АДМ112М2 7,5/300 |  | Нет резерва повысительной насосной пары (третий).Замена К 20/30 |
| 4 | 8б | К100-80-160 | 5АМХ 160S2 15/3000 | К100-80-160 | 5АМХ 160S2 15/3000 |  | К8/18 | 4А100S2 4/3000 | К50-32-125 | АИР 80В2 2,2/3000 |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 5 | 9б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К80-65-160 | 4АМ160S2 15/3000 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 |  | КМ65-50-160 | АДМ100L2 5,5/3000 | КМ65-50-160 | АДМ100L2 5,5/3000 |  | Замена К 45/30 |
| 6 | 9в | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К 90/30 | АИР180S2 18,5/300 | К 90/30 | АИР180S2 18,5/300 | К90/30 АИР160М2 18,5/3000 (нет дв.) | К45/30 | АИР100L2 5,5/3000 | К45/30 | АИР100L2 5,5/3000 |  | Нет резерва АИР160М2 18,5/3000 (повыс. третий насос)Норма |
| 7 | 10б | К150-125-315 | АИР180М4 30/1500 | К290/18 | АИР180М4 30/1500 | К160/30АИР 180М4 30/3000 | К90/30 | 4АМ160S2 15/3000 | К90/30 | 4АМ160S2 15/3000 |  |  |  |  |  |  | Нет резерва АИР132 22/1500 (повыс.третий насос). Приямок АИР80А2 1,5 кВт.Норма |
| 8 | 11б | Д 200/36 | 4АМ200M4 35/1500 | К290/30 | 4АМ200M4 37,5/1500 |  | К45/55 | AMX132M2 11/3000 | К45/55 | AMX132M2 11/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена К 290/30 на Д 200/36,К 45/55 |
| 9 | 12б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К65/50 | АИР100L2 5,5/3000 | К65/50 | АИР100L2 5,5/3000 |  | К50-32-125 | АИР 80В2 2,2/3000 | К8/18 | АДM80А2 1,5/3000 |  | Норма |
| 10 | 15б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К 45/55 | АИР160 15/3000 | DNP50-160/161 | MOTM6 132SC2 11/3000 |  |  |  |  |  |  | Приямок АИР80А2 1,5 кВтЗамена К 45/55 на DNP50-160/161 |
| 11 | 20б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | 4А112М2 7,5/3000 | K45/30 | 4A112M2 7,5/3000 |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 12 | 21б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К100/65 | АИР160М2 18,5/3000 | K160/30 | АИР160М2 18,5/3000 |  | К20/30 | АИР100S2 4/3000 | К20/30 | АИР100S2 4/3000 |  | Норма |
| 13 | 40б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К 90/35 | АО-220 17/3000 | К 90/35 | АИР160S2 15/3000 |  | К8/18 | АИР80А2 1,5/3000 | К8/18 | АДМ 80А2 1,5/3000 |  | Приямок насос К8/18 АИР100S2 4 кВт, 3000 об/мин.Замена К 90/35,К 8/18 |
| 14 | 41б | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | 4АМ112М2 7,5/3000 | K45/30 | 4AМ112M2 7,5/3000 | АИР100S2 4/3000 | К8/18 | АИР80А2 1,5/3000 |  |  |  | Нет резерва насосной пары К8/18. Нет насоса К45/30 (третий)Замена К 8/18 |
| 15 | 26б | К160/30 | 4AMP160M4 18,5/1500 | К160/30 | 4AMP160M4 18,5/1500 | АИР180М2 К100/65 30/3000 | К45/30 | SA160S2 15/3000 | K45/30 | SA160S2 15/3000 |  | К20/30 | АИР100S2 4/3000 | К20/30 | АИР100S2 5,5/3000 |  | Замена К 20/30 |
| 16 | 27б | Д320/50 | 4АНК325М4 55/1500 | Д320/50 | АST260S75 75/1500 |  | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | K45/30 | АИР112М2 7,5/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена Д 320/50 |
| 17 | 28б | К45/55 | АД132М2 11/3000 | К45/55 | 4АМХ32М2 11/3000 |  | К45/30 | 5АМ112М2 7,5/3000 | K45/30 | АДМ100S2 4/3000 |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 18 | МСЧ 129 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | 4А112М2 7,5/3000 | K45/30 | 4А100S2 4/3000 | Собственность ЦГБ? |  |  |  |  |  | Норма |
| 19 | В/Ч | К150-125 | АИР180М4У3 30/1500 | К150-125 | АИР180М4У3 30/1500 |  | К150/125 насос подпора хвс | МО160М4 18,5/1500 | К150/125 насос подпора хвс | МО160М4 18,5/1500 |  | К65/50 | АИР90L2У2 3/3000 | К65/50 | АИР90L2У2 3/3000 |  | Норма |
|  |  | Д315-50 | АД200L2У2 45/3000 | Д315-50 | АД200L2У2 45/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма |
| 20 | 1В | NB 50/200/219а | MMG1 180M 22/3000 | NB 50/200/219а | MMG1 180M 22/3000 |  | СR45/3 A-F-A | MOT MG 160 MB2 11/3000 | СR45/3 A-F-A | MOT MG 160 MB2 11/3000 |  | TP 65/340/2 A-F-A | MOT MG 132 SC2 5,5/3000 | TP 65/340/2 A-F-A | MOT MG 132 SC2 5,5/3000 |  | Подпитка TP 40-270/2 A-F-A MOT MG 90S2B2 1,5/3000 об/мин.-2 шт.Норма |
| 21 | 1 | К100-80-160 | 4АМ160S2 15/3000 | К100-80-160 | 4АМ160S2 15/3000 |  | К45/55 | 4А160C2 15/3000 | K45/30 | AMX132M2 11/3000 | K45/55 5AМХ160S2 15/3000 | К20/30 | 4АМА100L2 5,5/3000 | К20/30 | АИР100S2 5,5/3000 |  | Норма |
| 22 | 2 | Д200/36 | АО2-91 75/1500 | Д200/36 | TNW160S2 75/1500 |  | К45/55 | AMX132M2 11/3000 | K45/55 | 5А160S2 15/3000 |  |  |  |  |  |  | Необходима замена повысительной пары К 45/55,сетевой Д200/36 |
| 23 | 3 | К80-50-200 | 7АВЕР160S2 15/3000 | К80-50-200 | 5АМХ160S2 15/3000 |  | К45/55 | 4АМ180S2 15/3000 | K45/30а | АДМ100L2У2 5,5/3000 |  |  |  |  |  |  | Замена К 45/30 |
| 24 | 5 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/55 | 4АМ132М2 11/3000 | K45/55 | 4АМ132М2 11/3000 | К80-50-200А 5АМХ132М2 11/3000 | КМ65-50-160 | AДМ100L2 5,5/3000 | КМ65-50-160 | АИР100L2 5,5/3000 |  | Замена К 20/30 |
| 25 | 6 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ 100-80-160 | 4АМ180S2 15/3000 | KM100-80-160 | АИР160S2 15/3000 |  | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 | К20/30 | AДМ100S2 4/3000 |  | Норма |
| 26 | 7 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К100-65-200а | АИР160М2 18,5/3000 | К100-65-200а | АИР160М2 18,5/3000 | K45/55 4АМХ132М2 11/3000 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 |  | Нет резерва повыс.эл. дв. (третий) АМХ132М2 11 кВт, 3000 об/мин. |
| 27 | 8 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ100-65-200 | АИР160М2 18,5/3000 | K160/30 | АИР180М4 30/1500 | K160/30 AM180M4 30/1500 | К20/30 | 4АМ100L2 5,5/3000 | К20/30 | 4АМ100L2 5,5/3000 |  | Замена К 160/30 |
| 28 | 9 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К100-65-200 | АИР180S2 22/3000 | К100-65-200 | АИР180S2 22/3000 |  |  |  | К8/18 | АИР 80В2 2,2/3000 |  | Замена К 45/55,К 20/30 |
| 29 | 10 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К90/55а | АИР160S2 18,5/3000 | K100-65-200а | 5АМХ160М2 18,5/3000 | KM-100-80-160 5A160S2У3 15/3000 | К65-50-160 | АДМ100S2 5,5/3000 | К20/30 | АДМ100S2 4/3000 |  | Замена К 90/55,К20/30-2 шт. |
| 30 | 11 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ90/35 | АИР112М2 7,5/3000 | К 80-50-200 | АИР160S2 15/3000 |  | Отсутст. |  | Отсутст. |  |  | Нет резерва повысит.пары моноблока 15 кВт, цирк.насоса К20/30-установка вновь |
| 31 | 12 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К160/30 | 4АМХ180М4 15/1500 | К160/30 | 4АМ160S2 15/3000 | К 160/30 | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | К20/30 | 4A100L2 4/3000 |  | Замена К 160/30-2 шт.,К 20/30 |
| 32 | 13 | К320/50 | А250S4 75/1500 | Д320/50 | 5АИ250S4 75/1500 |  | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | K100-65-200 | SАМХ 180М2 30/3000 |  | К20/30 | АДМ100S2У2 4/3000 | К65-50-160 | 4АМ100S2У2 5,5/3000 |  | Замена Д 320/50 сетевой |
| 33 | 15 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | K20/30 | 4А100S2 5,5/3000 | К45/30 | AДМ112М2 7,5/3000 | К 20/30 АИР100S2 4/3000 | КМ 50-32-125 | ADM80В2 2,2/3000 | КМ8/18 | 4A80A2 1,5/3000 |  | Замена К 45/30 повыс.,КМ 8/18- 2 шт. |
| 34 | 17 | Д200/36 | 5А200М4 37/1500 | Д320/50 | 5АМ250S4 75/1500 |  | К90/35А | АД132М2 11/3000 | K80-65-160 | 5АМ112М2 7,5/3000 |  | К65-50-160 | АИР100L2 7,5/3000 | К65-50-160 | АДМ100L2 5,5/3000 |  | Замена К 90/35А,К 20/30 |
| 35 | 18 | К80/50/200 | 5А160S2 15/3000 | К80/50/200 | 5А160S2 15/3000 |  | К45/55а | 5А160S2 15/3000 | K45/55а | 4AM132M2 11/3000 |  | К20/30 | АИР112M2 7,5/3000 | К20/30 | АИР100L2 5,5/3000 |  | Норма |
| 36 | 22 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | КМ100-80-160 | АИР160S2 15/3000 | KM100-80-160 | АИР160S2 15/3000 | К150-125-315 А180М4 30/1500-2 шт. | К80-65-160 | 5АМ112М2 7,5/1500 | К45/30 | 4АМ112М2 5,5/3000 |  | Норма |
| 37 | 23 | Зависимая система отопления |  |  |  |  | К45/30 | АДМ112M2 7,5/3000 | К80-50-200 | АД132M2 11/3000 |  | КМ50/32/125 | АДМ112М2 7,5/3000 | КМ50/32/125 | 4AM 7,5/3000 |  | Нет резерва пож.насоса эл.дв. АИР100L2 5,5 кВт, 3000 об/мин.Замена К 45/30 |
| 38 | 20А БДО | К45/30 | АИР112М2 7,5/3000 | BL 50/150 | QSPA 132S2A 7,5/3000 |  | BL 40/160 | 5,5/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | морская | K20/30 | АИР 100L2 5,5/3000 | К 65-50-160 | АИР 100L2 5,5/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1А |  |  |  |  |  | КМ 100/60 | АИРМ112М27,5/3000 | KM100-80-125 | 15/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2А | К100-80/160 | АИРУ132М2 11/3000 | Рециркул. |  |  | К160-20 | 22/3000 | К45/30 | АИРМ112М27,5/3000 |  | К8/18 | АДМ 100S2 4/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 5,5/3000 |  |  |
| 42 | 3А |  |  |  |  |  | К100-130-160 | АИРУ132М2 11/3000 | К 80-50-200А | SA160S2 15/3000 |  | К20/30 | 4АМ100L2 5,5/3000 | К65-50-160 | АИРУ112М2 5/3000 |  |  |
| 43 | 6А |  |  |  |  |  | КМ100-80-160 | АИР160S2 15/3000 | КМ100-80-160 | АИР160S2 17/3000 |  | К20/30 | АДМ 100L2 5,5/3000 | К20/30 | АДМ 100L2 5,5/3000 |  |  |
| 44 | 7А |  |  |  |  |  | К 160/30 | 4АМУ180М4 30/1500 | К 160/30 | А180М4 30/1500 | К90/35 АИР160S4 15/1500 | К45/30 | АДМ112М2 7,5/3000 | К45/30 | АИР160S2 15/3000 |  |  |
| 45 | 8А |  |  |  |  |  | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К90/35РХМ112М4 11/1500 | К45/30 | АИРМ112М2 7,5/3000 | К45/30 | 4AM 112М2 7,5/3000 |  |  |
| 46 | 9А |  |  |  |  |  | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К 160/20 | 4АМ160М2 18,5/3000 |  | К45/30 | АИРМ112М2 7,5/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 4/3000 |  |  |
| 47 | 10А | К150-125-315 | 4АМ180М4 30/1500 | Рециркул. |  |  | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К 160/30 | АИРМ180М4 30/1500 | К150-125-315 А180М4 30/1500 | К100-80-160 | 15/3000 | К100-80-160 | 4АМ160S2 15/3000 |  |  |
| 48 | 11А |  |  |  |  |  | К20/30 | АИР100L2 5,5/3000 | К20/30 | АИР100L2 5,5/3000 |  | К8/18 | АДМ 80М2 1,5/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 4/3000 |  |  |
| 49 | Родина |  |  |  |  |  | К90/20 | 4АМ132М2 11/3000 | К90/20 | МО180S2 22/3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Лесхоз | К45/55 | 4АМ 132М2 11/3000 | К45/55 |  |  |  |  |  |  |  | К45/30 | АДМ 100L2 5,5/3000 | К20/30 | АДМ 100S2 4/3000 |  |  |

    - Эксплуатационная зона №2  ООО «ТГК 1»

Котельная «ТГК 1» расположена в центральной части территории Восточной промзоны по адресу: улица Химзаводская 11/1. Объект принадлежит частной компании ООО «Теплогенерирующая компания-1» и обеспечивает теплом предприятия промзоны и потребителей центральной части города Бердск. Котельная имеет наибольшую установленную мощность и присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной в настоящее время установлено 6  паровых котлов марки К-50-40/14, работающих на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой. Седьмой котел ДКВР-10-13-250 с установленной мощностью 5,6 Гкал/час.

На объекте установлен паротурбогенератор ПТГ1,8-10,5-13/2 – как аварийно-резервный источник электроснабжения, который не находится в постоянной работе.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Схема выдачи тепловой мощности. Бойлерная промышленной площадки включает: два подогревателя сетевой воды ПСВ-200 и сетевые насосы СЭ-800-2 шт. Бойлерная на городскую сеть включает: пять подогревателей сетевой воды ПСВ-200 и сетевые насосы: зимние – Д2000-100 – 2 шт., летние – СЭ-800 3 шт.

Таблица 17 Характеристика электрооборудования котельной.

|  |  | Характеристика электрооборудования котельной |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип | Кол-во, шт | Электродвигатель |  |  | Техническая характеристика |  | Год установки |
|  |  |  | Тип | Мощность, кВт | подача, м3/ч |  | напор, м в.ст |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питательные | ПЭ-65-40 | 6 | 44МН250М2У3 | 132 | 65 |  | 440 | 1986 |
| Сырой воды | К 150-125-315 | 2 | АИР180 М2У2 | 39 | 200 |  | 32 | 2004 |
| Насосы на город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевые | Д-2000-100-2 | 2 | А-13-46-6 | 630 | 2000 |  | 100 | 2005 |
| подпиточные | К-80-50-200 | 2 | МТ 160 М2 | 18,5 | 50 |  | 50 | 2017 |
| конденсатные | К 100-65-200 | 2 | АИР 180 М2 У3 | 30 | 90 |  | 40 | 2008 |
| Насосы на промышленную площадку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевые | СЭ-800-55 | 2 | АИР 315-М4 | 200 | 800 |  | 55 |  |
| подпиточные | 1К80-50-200 | 2 | АИР112 М2 У2 | 26 | 40 |  | 35 | 2017 |
| конденсатные | 1К 100-65-200 | 2 | АИР 160 М2 У3 | 18,5 | 90 |  | 45 | 2018 |
|  | 1 К80-50-200 | 1 | АИР 160 М2 У3 | 18,5 | 50 |  | 50 | 2018 |

Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др и Гр с подсветкой мазутом. Котельная оборудована приборами учета тепловой энергии.

Таблица 18. Характеристика основного оборудования котельной ООО «ТГК 1»

| Котельная в зоне деятельности ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 | Основное топливо - уголь, мазут |  |  |  |  |  |  | уголь//мазут | 164,62 |  |
|  |  | К-50-14 | 1 | 1977 | 1977 | 28 | 173,6 | 164,6 | 75-85,4//90 |  | сентябрь 2025 г. |
|  |  | К-50-14 | 1 | 1979 | 1979 | 28 |  | 164,6 | 75-85,4//90 |  | ноябрь 2025 г. |
|  |  | К-50-14 | 1 | 1979 | 1979 | 28 |  | 164,6 | 75-85,4//90 |  | январь 2022 г. |
|  |  | К-50-14 | 1 | 1979 | 1979 | 28 |  | 164,6 | 75-85,4//90 |  | январь 2020 г. |
|  |  | К-50-14 | 1 | 1989 | 1989 | 28 |  | 164,6 | 75-85,4//90 |  | октябрь 2022 г. |
|  |  | К-50-14 | 1 | 1994 | 1994 | 28 |  | 164,6 | 75-85,4//90 |  | апрель 2022 г. |
|  |  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВр 10-13-250 | 1 | 2020 | 2020 | 5,6 |  | 163,3 | 85-87,2 |  | июнь 2024 г. |

По данным предприятия: имеются ограничения по выдаче тепловой мощности, связанные с пропускной способностью по сетевой воде бойлерной на город, а также с мощностью сетевых насосов и оборудования.

На промышленной площадке находится 39 абонентов с расчетной тепловой нагрузкой – 26,69 Гкал/час. Также 1 абонент ООО ПО "Сиббиофарм"  (ул. Химзаводская, 11/5, 11/6) использует пар с расчетной тепловой нагрузкой -7,3 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепловой энергии. Способы учета тепла.

Температурный график на город: 130/70 0С со срезкой на 1150С. На промышленную площадку: 130/70 0С со срезкой на 1050С.  Пар 250 0С, 12 кгс /м2.

Тепловая сеть, которой оперирует в своей работе котельная ООО «ТГК 1» при обеспечении теплом центральной части города принадлежат МУП «Комбинат бытовых услуг». Отпуск тепловой энергии этой части потребителей осуществляется в рамках договорных отношений в объемах и сроки, согласованных ТГК 1 и МУП «КБУ».

Котельная оборудована приборами учета отпуска тепловой энергии, в том числе:

- На город (МУП «КБУ») для учета теплоносителя в горячей воде установлен прибор учета типа тепловычислитель СПТ961.2.   Дата очередной поверки - 25.06.2028 г.;

- На выходе из котельной на промышленную площадку для учета теплоносителя в горячей воде установлен прибор учета типа СПТ-961. Дата очередной поверки - 02.06.2028 г.;

- Для учета пара на выходе из котельной на коллекторе установлен прибор типа СПТ-961.2, последняя поверка 30.08.2027 г.

Отпуск тепла по группам потребителей за последние пять лет, расход тепла на собственные нужды, расход топлива и электроэнергии, коэффициент использования установленной мощности приведен в разделе 5 данного Документа.

Статистика отказов основного оборудования

Отказов на основном оборудовании котельной в 2019-2025 не зафиксировано. Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год ведется.

На основании Постановления Администрации города Бердска  № 232/65 от 29.01.2026 г.  О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1»  приостановлен, в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к тепловым сетям ООО «ТГК 1», ввиду отсутствия альтернативных источников и сетей теплоснабжения.

    - Эксплуатационная зона №3   ИП Голубев В.А.

Газовые котельные ИП Голубев В.А., находятся в ведении предприятия ИП Голубев В.А., осуществляют теплоснабжение:

- Котельная №1, адрес: ул. Боровая,4/10 г. Бердск - ЖК «Молодежный»,

- Котельная №2, адрес: ул. Лунная,26 г. Бердск - ГСК «Спортивный»,

- Котельная №3, адрес: пер. Белокаменный, 7/1 г. Бердск - ЖК «Белокаменный»,

- Котельная №4, адрес: Бердский дом отдыха г. Бердск - ЖК «Бердского дома отдыха»,

- Котельная №5, адрес: ул. Морская, 44/10, г. Бердск – ЖК «Серебряный бор».

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95°С/70°С. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Таблица 19 Характеристика основного оборудования котельных ИП Голубев В.А.

| Котельные в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч |  | Мощность котельной, Гкал/ч |  | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал |  | КПД котлов, % |  | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |  |
| 1. | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavart 3500M ICI Caldae | 1 | 2008 | 2008 | 3,01 |  | 6,02 |  | 156 |  | 91 |  | 156 | 2024 |  |
|  |  | REX 3500 | 1 | 2015 | 2015 | 3,01 |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 2023 |  |
| 2. | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | LOOS UT-L16 | 1 | 2008 | 2008 | 1,72 |  | 3,44 |  | 161 |  | 92 |  | 161 | 2024 |  |
|  |  | LOOS UT-L16 | 1 | 2008 | 2008 | 1,72 |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 2024 |  |
| 3. | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | Lavart 6000M ICI Caldae | 1 | 2008 | 2008 | 3,22 |  | 9,67 |  | 158,4 |  | 92 |  | 158,4 | 2024 |  |
|  |  | REX 3500 | 1 | 2015 | 2015 | 3,22 |  |  |  | 158,4 |  |  |  |  | 2023 |  |
|  |  | Lavart 1750M | 1 | 2015 | 2015 | 3,22 |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 2023 |  |
| 4. | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | Viessman РТ1400 | 1 | 2008 | 2008 | 0,85 |  | 1,7 |  | 163,5 |  | 92 |  | 163,5 | 2024 |  |
|  |  | Viessman PT575 | 1 | 2008 | 2008 | 0,85 |  |  |  | 163,5 |  |  |  |  | 2024 |  |
| 5. | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | Riello RTQ1020 | 1 | 2015 | 2015 | 0,88 |  | 1,76 |  | 153,5 |  | 92 |  | 153,5 | 2023 |  |
|  |  | Riello RTQ1020 | 1 | 2018 | 2018 | 0,88 |  |  |  | 153,5 |  |  |  |  | 2022 |  |

Установленное электрооборудование

Данные об установленном электрооборудовании на котельных ИП Голубев В.А. представлены в таблице ниже.

Таблица 20 Установленное электрооборудование на котельных ИП Голубев В.А.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Сетевой (3 шт.) | Wilo IL 80/160 ATB-LONERF 160M/4A ATB-LONERF 160M/4A | 11 21 21 | 60 60 60 | 32 40 40 | 2021 2008 2008 |
|  |  | ХВС (2 шт.) | GRUNDFOS CR15-05 | 4 | 17 | 100 | 2008 |
|  |  | ГВС (2шт.) | Wilo TOP S65/13 GRUNDFOS ТР80-210/2 | 1,45 4 | 25 30 | 10 17 | 2008 2018 |
| 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | Сетевой (3 шт.) | Wilo IРL 80/200 Wilo IL 50/130 DAB BPH 120/250.40M | 3 3 0,5 | 40 30 8 | 11 20 6,5 | 2008 2008 2013 |
|  |  | ХВС (1 шт.) | GRUNDFOS CR15-03 | 3 | 17 | 33 | 2008 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | Wilo TOP S50/15 Wilo TOP S65/13 | 1,57 1,45 | 22 25 | 12 10 | 2008 2008 |
| 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | Сетевой (1 шт.) | Wilo IL 50/210 |  |  |  |  |
|  |  | ХВС (2 шт.) | Wilo IL - Е80/8 Wilo IL 80/170 | 17 15 | 60 80 | 40 38 | 2019 2014 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | Wilo TOP S80/20 Wilo IРL 80/120 | 3,12 0,55 | 45 37 | 14 3,2 | 2011 2023 |
| 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | Сетевой (4 шт.) | Wilo TOP S80/20 DAB BPH 180/340.65T Wilo ТОР – S40/4 GRUNDFOS UPS 40-60/2F | 1,45 5,5 0,2 0,25 | 27 28 8 5 | 9 15 2,6 7 | 2008 2018 2008 2018 |
|  |  | ХВС (1 шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС (2 шт.) | GRUNDFOS UPS 32-80 Wilo TOP S80/20 | 0,22 1,45 | 5 27 | 7 9 | 2008 2008 |
| 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | Сетевой (2 шт.) | Wilo IL 50/130 Wilo IL 50/130 | 3 3 | 30 30 | 20 20 | 2015 2015 |
|  |  | ХВС (1 шт.) | Wilo MVIE 803-1/16 | 2,2 | 10 | 42 | 2015 |
|  |  | ГВС (2 шт.) | DAB ALP 2000T | 0,55 | 4,8 | 16 | 2019 |

    - Эксплуатационная зона №4  Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ»

Тепловая станция №1 расположена на правом берегу Бердского залива на территории поселка Речкуновка, по адресу: улица Лесная, 4. Объект принадлежит СО РАН и предназначен для обеспечения теплом потребителей Академгородка. Для обеспечения тепловой энергией потребителей северной части города Бердска тепловая станция использует относительно небольшую долю своей мощности. Установленная нагрузка тепловой станции №1 357,6 Гкал/час, в том числе относящаяся к городу Бердск – 24,85 Гкал/час.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено семь водогрейных котлов типа БМ35Р, ПТВМ, работающие на природном газе.

Схема горячего водоснабжения - открытая.

Способ регулирования отпуска тепла – качественно-количественный.

Температурный график 150/70°С для отпуска тепла был определен при проектировании системы теплоснабжения ННЦ СО РАН. Качественное регулирование тепла фактически производится со срезкой на 130 °С и спрямлением на нужды ГВС – 70 °С.

Учет тепла, отпускаемого потребителям котельной, ведется с помощью, автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период. Тип приборов учета СПТ961.2

Все средства измерения проходят регулярную поверку и являются коммерческими.

Таблица 21 Характеристика основного оборудования Тепловой станции №1

| Котельная в зоне деятельности Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | п.Речкуновка, улица Лесная, 4 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМ35Р | 1 | 1960 | 1960 | 28,8 | всего мощность 357,6 Гкал/час, в том числе относящаяся к городу Бердск – 53,3641 Гкал/час. | 159,2 | 90,7 | 159,2 | 2024 |
|  |  | БМ35Р | 1 | 1961 | 1961 | 28,8 |  | 159,2 | 90,7 |  | 2025 |
|  |  | ПТВМ50 | 1 | 1960 | 1960 | 50 |  | 159,2 | 92,8 |  | 2024 |
|  |  | ПТВМ50 | 1 | 1961 | 1961 | 50 |  | 159,2 | 92,8 |  | 2025 |
|  |  | ПТВМ501 | 1 | 1962 | 1962 | 50 |  | 159,2 | 92,8 |  | 2022 |
|  |  | ПТВМ504 | 1 | 1971 | 1971 | 50 |  | 159,2 | 92,8 |  | 2023 |
|  |  | ПТВМ100 | 1 | 1974 | 1974 | 100 |  | 159,2 | 88,6 |  | 2022 |

Средневзвешенный срок службы котлов достигает 60 лет.

Установленная тепловая мощность ТС-1 – 357,6 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность ТС-1 – 357,6 Гкал/час.

    - Эксплуатационная зона №5   ООО «Коммунальщик»

Котельная ООО «Коммунальщик», расположена на территории Бердской косы, по адресу: улица Морская, 3. Источник теплоснабжения и тепловые сети принадлежит компании ООО «Борвиха». ООО «Коммунальщик» эксплуатирует источник и сети на основании договоров аренды и субаренды. Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска микрорайон Бердский санаторий.

Структура основного оборудования.

- В качестве основного оборудования на котельной установлено два водогрейных котла типа RIELLO, работающие на природном газе.

- Схема горячего водоснабжения закрытая.

Характеристика основного оборудования котельной ООО «Коммунальщик» приведена ниже.

Таблица 22 Характеристика основного оборудования котельной «Коммунальщик»

| Котельная в зоне деятельности ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | г. Бердск, на территории Бердской косы, улица Морская, 3 | Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RIELLO | 1 | 2009 | 2009 | 2,55 | 5,1 | 239,08 | 90,8 | 239,08 | 2025 |
|  |  | RIELLO | 1 | 2010 | 2010 | 2,55 |  | 239,08 | 90 |  | 2022 |

Основные технические данные:

Установленная мощность – 5,1 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность источника – 4,51 Гкал/ч

На котельной установлены 3 пластинчатых теплообменника типа Теплотэкс №35-89, тепловой производительностью 2 Гкал/ч каждый; 1 пластинчатый теплообменник типа Теплотэкс №35-35, тепловой производительностью 1,2 Гкал/ч каждый.

Сетевые насосы:

Основной: типа GrundfosLPD160/168 сдвоенный. Напор 33,3 м, подача 102 м3/ч, (180 м3/ч при работе двух насосов).

Резервный типа Grundfos 189 МВ 2 шт. Напор 33,7 м, подача 174 м3/ч, (210 м3/ч при работе двух насосов).

Перечень потребителей котельной представлен ниже. Количество потребителей в зоне действия источника – 27.

Таблица 23 Перечень потребителей тепловой энергии котельной «Коммунальщик»

| № п/п | Адрес абонента | Наличие тепловой камеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Борвиха», ул.Морская 3 | да |
| 2 | ЦТП 20а Тер.сан.Бердский 30 (МКД №№ 1, 30, 32, 34, 37, 5, 5а,6) | да |
| 3 | ЖК Ясная Поляна (МКД №№ 12,14,14а, 44, 45, 46, 47, 48, 15а) | да |
| 4 | ТСЖ Приморское04 (МКД №36) | да |

Регулирование отпуска тепловой энергии. Способы учета тепла.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 90/70°С.

На котельной установлены приборы учета отпущенной тепловой энергии типа ВКТ-5, дата последней поверки 02.09.2022.

Статистика отказов основного оборудования

Оборудование котельной «Коммунальщик» вводилось в эксплуатацию в 2009 – 2010 году, отказы основного и вспомогательного оборудования отсутствуют. Средневзвешенный срок службы составляет 14 лет (на конец 2024г).

Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год не ведется.

    - Эксплуатационная зона №6   ООО «ТВК»

Котельная ООО «ТВК» находится по адресу: 633009, Новосибирская область, город Бердск жилой район «Раздольный». Котельная ООО «ТВК» предназначена для снабжения тепловой энергией многоквартирных жилых домов и административных объектов жилого района «Раздольный».

Структура основного оборудования

На котельной ООО «ТВК» установлено 3 водогрейных котла .

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 90°С/70°С. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Основные характеристики котлов приведены ниже.

Таблица 24 Характеристика основного оборудования котельной ООО «ТВК»

| Котельная в зоне деятельности ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| 1. | г. Бердск жилой район «Раздольный» | Основное топливо - природный газ/дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riello RTQ-1500 | 1 | 2017 | 2017 | 1,288 | 4,03 | 153,2 | 93,4 | 153,2 | 2025 |
|  |  | Riello RTQ-1700 | 1 | 2017 | 2017 | 1,454 |  | 153,2 | 93,4 |  | 2025 |
|  |  | Riello RTQ-1500 | 1 | 2017 | 2017 | 1,288 |  | 153,2 | 93,4 |  | 2025 |

Основные технические данные котельной.

- Установленная мощность 4,03 Гкал/час.

- Располагаемая мощность – 4,03 Гкал/час.

Для учета тепловой энергии на котельной установлен прибор тип СПТ961.2, дата последней поверки 21.07.2024.

Топливный режим

Основным топливом на котельной является природный газ, резервным – дизтопливо. Данные об утвержденных величинах общего нормативного запаса топлива и неснижаемого нормативного запаса топлива не представлены.

    - Эксплуатационная зона №7   АО "БЭМЗ"

Котельная расположена по адресу: ул. Зеленая роща, 5/1.

Основные технические данные котельной.

- Установленная мощность 18,06 Гкал/час.

- Подключенная нагрузка – 15,75 Гкал/час.

Топливный режим

Основным топливом на котельной является природный газ, резервным – дизтопливо.

Температурный график котельной – 100/70.

Котельная осуществляет подачу теплоносителя на территории завода.

Тип тарифного регулирования – дерегулирование.

параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

В разделе 2.1. подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Бердска.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии «нетто» величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

В Таблице 23 представлены результирующие сведения по установленной мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 25 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных г. Бердска

| N п.п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "КБУ" Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 100,000 | отсутствует | 100,000 |
| 2 | МУП "КБУ" Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | 140,000 | отсутствует | 140,000 |
| 3 | МУП "КБУ" котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | 3,800 | отсутствует | 3,800 |
| 4 | МУП "КБУ" Котельная (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | 3,440 | отсутствует | 3,440 |
| 5 | МУП "КБУ" Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | 0,380 | отсутствует | 0,380 |
| 6 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») | 124,14 | имеется | 113,84 |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку | 33,28 |  | 30,52 |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар | 16,18 |  | 14,84 |
| 7 | ИП Голубев В.А. ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 6,020 | отсутствует | 6,020 |
| 8 | ИП Голубев В.А. ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 3,440 | отсутствует | 3,440 |
| 9 | ИП Голубев В.А. ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,670 | отсутствует | 9,670 |
| 10 | ИП Голубев В.А. БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,700 | отсутствует | 1,700 |
| 11 | ИП Голубев В.А. Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,760 | отсутствует | 1,760 |
| 12 | ФГУП «УЭВ» | 357,600 | отсутствует | 300,000 |
| 13 | ООО «Коммунальщик» | 3,070 | отсутствует | 3,070 |
| 14 | ООО «ТВК» | 4,030 | отсутствует | 4,030 |
| 15 | АО "БЭМЗ" | 18,06 | отсутствует | 18,06 |

Ниже приведено графическое изображение распределения котельных по установленной мощности.

Карта-схема 3 Распределение котельных города по группам (по мощности)

Доля крупных котельных с единичной установленной мощностью более 20 Гкал/ч в суммарной установленной тепловой мощности города Бердска составляет 57%, средних – 43%, малых – 29%.

ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

Теплоисточники с указанием ограничений тепловой мощности, параметрами располагаемой тепловой мощности представлены в пункте 2.2.

На отопительных, отопительно-производственных котельных располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью оборудования котельных и лежит в диапазоне от 80 до 100 %. Тогда как на производственных котельных величина располагаемой мощности колеблется в пределах от 60 до 100% от установленной мощности, что связано со степенью загруженности производства.

В соответствии с Постановлением Администрации города Бердска  № 232/65 от 29.01.2026 г.  «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» приостановлен вывод из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенного по адресу: город Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 до 18.05.2029 г.

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется  вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды котельных в каждой котельной различна и варьируется в большом диапазоне. По выборке из предоставленных данных на наиболее крупных котельных МУП «КБУ» величина потребления на собственные нужды составляет 0,8 - 2,4 % от установленной мощности котельной.

Таблица 26 Установленная тепловая мощность, ограничения  тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации в 2025 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "КБУ" Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 100,000 | отсутствует | 100,000 | 0,530 | 99,470 |
|  | МУП "КБУ" Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | 140,000 | отсутствует | 140,000 | 0,770 | 139,230 |
|  | МУП "КБУ" котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | 3,800 | отсутствует | 3,800 | 0,010 | 3,790 |
|  | МУП "КБУ" Котельная (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | 3,440 | отсутствует | 3,440 | 0,000 | 3,440 |
|  | МУП "КБУ" Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | 0,380 | отсутствует | 0,380 | 0,000 | 0,380 |
|  | в зоне деятельности ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») | 124,14 | имеется | 113,84 | 10,3 | 113,84 |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку | 33,28 |  | 30,52 | 2,76 | 30,52 |
|  | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар | 16,18 |  | 14,84 | 1,34 | 14,84 |
| 3 | в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 6,020 | отсутствует | 6,020 | 0,048 | 5,972 |
|  | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 3,440 | отсутствует | 3,440 | 0,019 | 3,421 |
|  | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,670 | отсутствует | 9,670 | 0,073 | 9,597 |
|  | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,700 | отсутствует | 1,700 | 0,008 | 1,692 |
|  | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,760 | отсутствует | 1,760 | 0,008 | 1,752 |
| 4 | ФГУП «УЭВ» | 357,600 | отсутствует | 300,000 | 57,600 | 242,400 |
| 5 | ООО «Коммунальщик» | 3,070 | отсутствует | 3,070 | 0,027 | 3,043 |
| 6 | ООО «ТВК» | 4,030 | отсутствует | 4,030 | 0,018 | 4,012 |
| 7 | АО "БЭМЗ" | 18,06 | отсутствует | - | 0,78 | 17,28 |
|  | Всего | 826,57 |  | 750,910 | 64,284 | 704,686 |

сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Информация по котельному оборудования, находящемуся в зоне деятельности каждой РСО города Бердска указана в пунктах 2.1.1-2.1.9. «Характеристика основного оборудования котельной» данного Документа.

Значительная часть основного оборудования крупных котельных близка к исчерпанию своего ресурса. В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Средневзвешенный срок службы составляет более 20 лет в Котельной №4  (Озёрная) ул.Озёрная,32, более 35 лет на Котельной №2  (Вега) , ул.Линейная, 5/8,  и  Котельной №1  (Новая) , ул. Зелёная роща, 5/35  МУП «КБУ».

Средневзвешенный срок службы составляет от 5 до 10 лет на котельных АО «БЭМЗ», ООО «Коммунальщик», до 13 лет на котельных ИП Голубев В.А. и более 46 лет на котельной ТГК 1.

Котельная ООО «ТГК 1» планируется к выводу из эксплуатации 18.05.2029 года. Вместо нее планируется строительство и  запуск новой котельной в 2029 году.

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется  вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, а также в линиях подпитки.

Для учета отпускаемой тепловой энергии, на котельных г. Бердска производится измерения приборами количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, подпиточной воды на нужды отопления и ГВС, отпускаемой потребителю.

Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому выводу.

Все средства измерения проходят регулярную поверку. В составе цеха ремонта оборудования КИПиА МУП «КБУ» имеется служба метрологического контроля, которая обеспечивает своевременную поверку оборудования.

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы.

Приборы учета тепловой энергии с нарушенным сроком поверки, на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Источников комбинированной выработки, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города нет.

способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется следующими методами:

•	качественное регулирование – регулирование отпуска тепловой энергии за счет изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом его расходе;

•	количественное регулирование – регулирование отпуска тепловой энергии за счет изменения расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре;

•	качественно-количественное регулирование - регулирование отпуска тепловой энергии за счет изменения как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети.

На момент актуализации схемы теплоснабжения города Бердска на всех источниках тепловой энергии используется качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Температурный график теплоисточника - это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха.

Применяются температурные графики: 90/70 ºС, 95/70 ºС, 100/70 ºС, 130/70 ºС, 150/70 ºС.

Фактически на котельных МУП «КБУ», ООО «ТГК 1», «ТС-1 ФГУП «УЭВ» имеется верхняя «срезка» температурного графика. Производится только качественное регулирование отпуска тепла.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

среднегодовая загрузка оборудования;

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения представлена на основе анализа отчетных данных представленных РСО в таблице ниже.

Таблица 26 Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 278325,250 | 1933,350 | 273682,250 | природный газ | 44243,516 |
|  | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | 285117,615 | 283,888 | 278338,323 | природный газ | 32174,911 |
|  |  |  |  |  | уголь | 16570,458 |
|  | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | 3485,056 | 74,717 | 3410,339 | уголь | 721,743 |
|  | Котельная (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | 3559,501 | 35,595 | 3523,906 | природный газ | 617,759 |
|  | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | 359,917 | 3,599 | 356,318 | природный газ | 63,091 |
|  | ООО «ТГК 1» (покупная тепловая энергия) |  | 2337,885 |  |  |  |
|  | ИП Голубев В.А. (покупная тепловая энергия) |  | 8,780 |  |  |  |
|  | в зоне деятельности ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «ТГК 1», в том числе: | 294534,000 | 24462,000 | 270072,000 | уголь/мазут | 43840,53 |
|  | На город | 216626,000 | 17977,000 | 198649,000 |  |  |
|  | На промплощадку | 41392,000 | 3253,000 | 38139,000 |  |  |
|  | Пар | 36516,000 | 3232,000 | 33284,000 |  |  |
| 3 | в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |
|  | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 14891,000 | 405,000 | 14486,000 | природный газ | 2382,000 |
|  | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 5594,000 | 158,000 | 5436,000 | природный газ | 872,000 |
|  | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 21874,000 | 614,000 | 21260,000 | природный газ | 3408,000 |
|  | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 2391,000 | 71,000 | 2320,000 | природный газ | 373,000 |
|  | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 2745,000 | 85,000 | 2660,000 | природный газ | 428,000 |
| 4 | ФГУП «УЭВ» г. Бердск | 39394 | 1554 | 34840 | природный газ | 5561 |
| 5 | ООО «Коммунальщик» | 9758,000 | 226,400 | 9531,600 | природный газ | 2333,000 |
| 6 | ООО «ТВК» | 2494,86 | 150,460 | 2344,400 | природный газ | 376,091 |
| 7 | АО “БЭМЗ” | 30289 | 714 | 29575 | природный газ | 4663,000 |
| Всего |  | 993295,199 | 30898,009 | 953192,136 | природный газ | 97726,33 |
|  |  |  |  |  | уголь | 65406,043 |

Таблица 27 Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, |
| 1 | в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |
|  | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 100,0 | 278325,3 | 8448 |
|  | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | 140,0 | 285117,6 | 8448 |
|  | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | 3,8 | 3485,1 | 8448 |
|  | Котельная (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | 3,4 | 3559,5 | 8448 |
|  | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | 0,4 | 359,9 | 8448 |
|  | ООО «ТГК 1» (покупная тепловая энергия) | - | - | - |
|  | ИП Голубев В.А. (покупная тепловая энергия) | - | - | - |
|  | в зоне деятельности ООО «ТГК 1» |  |  |  |
| 2 | ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1, в том числе: | 173,6 | 266298 | 8448 |
|  | вывод на город | 124,14 | 195666 | 5568 |
|  | вывод на промплощадку | 33,28 | 37445 | 5568 |
|  | вывод пар | 16,18 | 33187 | 8448 |
| 3 | в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |
|  | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 6,02 | 14891 | 8448 |
|  | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 3,44 | 5594 | 8448 |
|  | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,67 | 21874 | 8448 |
|  | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,7 | 2391 | 8448 |
|  | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,76 | 2745 | 8448 |
|  | Всего | 22,59 | 47495 | 8448 |
| 4 | ФГУП «УЭВ» | 357,6 | 36394 | 8448 |
| 5 | ООО «Коммунальщик» | 3,07 | 9758 | 8448 |
| 6 | ООО «ТВК» | 4,03 | 2494,86 | 8448 |
| 7 | АО “БЭМЗ” | 18,06 | 30289 | 5568 |
| Всего |  | 686,96 | 993295,2 | 8448/5568 |

статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Согласно ГОСТ 27.102-2021" Надежность в технике. Термины и определения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июня 2016 г. N 654-ст) под отказом понимается событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. В соответствии с РД.34.20.801-2000 «Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей» аварией называется разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Причем аварией на тепловых сетях, согласно п. 2.1.9, будет являться повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период отопительного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения потребителей на срок 36 ч и более. Под инцидент- отказом или повреждением технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, согласно РД.34.20.801-2000, понимается отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений федерального закона «о промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии). По данным организации эксплуатирующей тепловые сети котельной, отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние три года зафиксировано не было. Тепловые сети находятся в работоспособном состоянии. Статистика инцидентов, вызванные коррозионными повреждениями труб, разрывами сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и прочими процессами и времени их восстановления не ведется.

Представлены сроки	ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения.

Таблица 28 Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения.

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более - 20 |
| 1. | Отключение отопления. | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления. | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления. | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления. | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Таблица 29 Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах т/сетей.

| № п/и | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обнаружение утечек или других неисправностей. | 1,0 |
| 2. | Отключение системы или отдельных участков. | 1,0 |
| 3. | Слив воды из системы. | 1,0 |
| 4. | Устранение утечек или других неисправностей. | 5,0 |
| Итого: |  | 8 |

Таблица 30  Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час).

| № п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1 | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов представителей смежных сетей | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка. | 1 | 2 | 3 | J | 4 |
| 4. | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта. | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5. | Демонтаж дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 6. | Подготовка участка под укладку новой трубы. | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 7. | Установка новой трубы и сварка стыков. | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8. | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей. | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Итого: |  | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных за последние 5 лет не зафиксировано. Теплоисточники функционировали в штатном режиме, без сбоев.

Таблица 31 Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

| N п.п | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные в зоне деятельности МУП КБУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | - | - | - | Круглогодичная | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | - | - | - | Вывод на промплощадку - Отопительный период; Вывод на город - Кркглогодичная | отсутствует |
| ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | - | - | - | Круглогодичная | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | - | - | - | Круглогодичная | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | - | - | - | Круглогодичная | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | - | - | - | Круглогодичная | отсутствует |
| Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | - | - | - | Отопительный период | отсутствует |

Оборудование котельной ООО «ТГК 1» находится в исправном и рабочем состоянии. Регулярно проводятся технические освидетельствования и отказов в работе оборудования нет.

Таблица 32 Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям).

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ООО «ТГК 1» |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ» |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная в зоне деятельности ООО «ТВК» |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| в зоне деятельности АО “БЭМЗ” |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |

Стабильность и безаварийная работа основного и вспомогательного котельного оборудования, во многом обусловлена хорошей и своевременной готовностью теплоисточников к прохождению отопительных сезонов, реализацией планов в выполнении объемов работ по капитальному ремонту и замене морально устаревшего оборудования.

предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования отсутствуют.

перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в части установлено оборудования с момента утверждения предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения на эксплуатируемых теплоисточниках города не произошли.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;

Теплоэнергетический комплекс города Бердска, по состоянию на 2026 год обеспечивает теплоснабжение потребителей. Самые крупные котельные – ООО «ТГК 1», МУП «КБУ» - Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 и  Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8. Тепловые сети от этих котельных включают в себя магистральные сети, распределительные сети и центральные тепловые пункты. От котельных ООО «ТГК 1», МУП «КБУ» -  Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, обеспечивается теплоснабжение потребителей центральной части города. Их тепловые сети связны между собой. Связь между ними обеспечивает перемычка в районе улицы Горького, что дает возможность для маневра поставкой теплоносителя при проведении плановых и аварийных ремонтов.

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение жилых и социальных объектов от котельных: 5 котельных МУП «КБУ»;  ООО «ТГК 1» (вывод город); ФГУП «УЭВ»; ООО «Коммунальщик»; ИП Голубев В.А. (Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10) находятся в хозяйственном ведении и эксплуатируются МУП «КБУ». Общая протяженность тепловых сетей обслуживаемых МУП «КБУ» составляет 314,866 км в однотрубном исчислении.

Тепловые сети остальных котельных значительно меньше, они имеют локальное значение и осуществляют транспорт теплоносителя по закрытой схеме.

На тепловых сетях города Бердск смонтировано ЦТП – 64 шт, в том числе на обслуживании МУП «КБУ» - 41 шт.

Повысительные насосные станции (ПНС) на тепловых сетях, предназначенные для повышения параметров теплоносителя, а именно давления в системе, до требуемых показателей и обеспечения транспортировки тепловой энергии до удалённого конечного потребителя, на тепловых сетях города Бердск отсутствуют.

карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;

Электронная схема систем теплоснабжения города Бердска разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в разделе 4 к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Бердска, а также в электронной модели схемы теплоснабжения.

Схема 1   Карта тепловых сетей города Бердск

Схема 2  Котельная №1 (Новая) МУП «КБУ»

Схема 3 Котельная №2 (Вега) МУП «КБУ»

Схема 4 котельная №4 (Озерная) МУП «КБУ»

Схема 5 Котельная Южная МУП «КБУ»

Схема 6 Котельная (БМГК-400) МУП «КБУ»

Схема 7 ИП Голубев ГСК Спортивный

Схема 8 ИП Голубев ЖК Белокаменный

Схема 9 ИП Голубев ЖК Молодежный

Схема 10  ООО «Коммунальщик»

Схема 11  ООО «ТВК»

Схема 12 ООО «ТГК -1»

параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;

    - Тепловая сеть МУП "КБУ"

Инженерно-геологическая характеристика грунта

Геолого-литологический разрез третьей террасы, на которой в основном расположен существующий город, представляется в следующем виде:

1. Почвенно-растительный слой, представленный гумусированной супесью и суглинками, залегает на глубине 0,0-0,04 м.

2. Супесь буровато-серая, пылеватая, макропористая, от маловлажной до водонасыщенной пропластками и линзами суглинка, залегающая на глубине 0,4-20,0 м.

Из разреза следует, что несущими грунтами на описываемой территории будут супеси и реже суглинки. Грунты первого и второго типа просадочности. Рекомендуемое расчетное сопротивление грунтов колеблется в пределах 2-2,5 кг/см².

Территория площадки г. Бердска в основном имеет благоприятные условия для строительства по инженерно-геологическим и гидрологическим условиям. Исключением является северо-восточная и отдельные участки водораздельной территории, сложенной микропористыми супесями, реже суглинками, второго типа просадочности, требующие особых мероприятий по предохранению грунтов от замачивания и усилению конструкций зданий и сооружений. Она отнесена к неблагоприятной для строительства территории.

Центральная и юго-восточная часть территории сложена микропористыми супесями и суглинками первого типа просадочности, которая условно отнесена к благоприятным для строительства территориям, так как ее освоение не потребует значительных дополнительных затрат на освоение под застройку.

К неблагоприятным для строительства территориям отнесены участки с уклонами от 0,08 до 0,12, требующие больших объемов земляных работ.

К особо неблагоприятным для строительства территориям, требующим большого объема работ по инженерной подготовке, отнесены участки крутых склонов, долин рек и оврагов, их заболоченные долины, территории берегопереработки Новосибирским водохранилищем.

Тепловые сети – двухтрубные и четырехтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов – до 1971 г.

Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и самокомпенсация, на новых сетях в стесненных местах устанавливаются сильфонные компенсаторы.

Магистральные трубопроводы больших диаметров вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно, на отдельно стоящих низких опорах, переходы через проезды и препятствия выполнены на высоких (до 7,0 м) отдельно стоящих опорах или по строительным конструкциям мостовых переходов. Изоляция трубопроводов при наземной прокладке – минераловатные прошитые маты, покровный слой из оцинкованной стали.

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП и в системы отопления и вентиляции зданий.

Таблица 33 Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельного цеха №1 ("Новая"), ул. Зелёная роща, 5/35 |  |  |
| 50 | 384,6 | 19,23 |
| 70 | 389 | 27,23 |
| 80 | 128 | 10,24 |
| 100 | 344 | 34,4 |
| 150 | 2938,8 | 440,82 |
| 200 | 3556,2 | 711,24 |
| 250 | 3437 | 859,25 |
| 300 | 5154,6 | 1546,38 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 6660,6 | 3330,3 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| Всего | 22992,8 | 6979,09 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул. Линейная, 5/8 |  |  |
| 50 | 48 | 2,4 |
| 70 | 0 | 0 |
| 80 | 202 | 16,16 |
| 100 | 879,4 | 87,94 |
| 150 | 843 | 126,45 |
| 200 | 1212,2 | 242,44 |
| 250 | 1294 | 323,5 |
| 300 | 4629,4 | 1388,82 |
| 350 | 2182 | 763,7 |
| 400 | 3036 | 1214,4 |
| 500 | 2870 | 1435 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 174 | 121,8 |
| Всего | 17370 | 5722,61 |
| МУП «КБУ» от котельной №3 ООО «ТГК 1» (муниципальные сети) |  |  |
| 20 | 116 | 2,32 |
| 40 | 770 | 30,8 |
| 80 | 590 | 47,2 |
| 100 | 4138 | 413,8 |
| 125 | 182 | 22,75 |
| 150 | 5098 | 764,7 |
| 200 | 6071,4 | 1214,28 |
| 250 | 7122,4 | 1780,6 |
| 300 | 840 | 252 |
| 350 | 1318 | 461,3 |
| 400 | 5635,6 | 2254,24 |
| 500 | 5876 | 2938 |
| 600 | 830 | 498 |
| 700 | 3028 | 2119,6 |
| Всего | 41615,4 | 12799,59 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» |  |  |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 34 Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельного цеха №1 ("Новая"), ул. Зелёная роща, 5/35 |  |  |
| Надземная | 22 992,80 | 6 979,09 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 22 993 | 6 979 |
| Котельный цех №2 ("Вега"), ул. Линейная, 5/8 |  |  |
| Надземная | 17 370,00 | 5 722,61 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 17 370 | 5 723 |
| МУП «КБУ» от котельной №3 ООО «ТГК 1» (муниципальные сети) |  |  |
| Надземная | 41 615,40 | 12 799,59 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 41 615 | 12 800 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 0 | 0 |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 0 | 0 |

Распределительные тепловые сети начали строиться в 1980-е годы и продолжает строиться до настоящего времени.

Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения.

Таблица 35 Общая характеристика  распределительных тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 25 | 348,80 | 8,72 |
| 32 | 817,42 | 26,16 |
| 40 | 1253,50 | 50,14 |
| 50 | 8381,95 | 419,10 |
| 65 | 248,00 | 16,12 |
| 70 | 5473,70 | 383,16 |
| 80 | 14703,23 | 1176,26 |
| 100 | 22551,20 | 2255,12 |
| 125 | 4761,80 | 595,23 |
| 150 | 11285,80 | 1692,87 |
| 200 | 5168,10 | 1033,62 |
| 250 | 3228,20 | 807,05 |
| 300 | 21,40 | 6,42 |
| Всего | 78243,10 | 8469,96 |
| котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 25 | 1127,6 | 28,19 |
| 32 | 1411,6 | 45,1712 |
| 38 | 36 | 1,368 |
| 40 | 1521,2 | 60,848 |
| 50 | 9993 | 499,65 |
| 65 | 1227 | 79,755 |
| 70 | 2861,4 | 200,298 |
| 80 | 13421,9 | 1073,752 |
| 100 | 21126,3 | 2112,63 |
| 125 | 4358,4 | 544,8 |
| 150 | 12960,8 | 1944,12 |
| 200 | 5459,1 | 1091,82 |
| 250 | 1695 | 423,75 |
| 300 | 18 | 5,4 |
| 400 | 468 | 187,2 |
| Всего | 77685,3 | 8298,7522 |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) |  |  |
| 15 | 15 | 0,23 |
| 20 | 169,3 | 3,39 |
| 25 | 1490 | 37,25 |
| 32 | 2537,1 | 81,19 |
| 38 | 171 | 6,50 |
| 40 | 4565,1 | 182,60 |
| 50 | 10247,2 | 512,36 |
| 60 | 162 | 9,72 |
| 65 | 35 | 2,28 |
| 70 | 3661,8 | 256,33 |
| 75 | 337 | 25,28 |
| 80 | 10504,2 | 840,34 |
| 100 | 17791 | 1779,10 |
| 125 | 2230,3 | 278,79 |
| 150 | 9289,1 | 1393,37 |
| 200 | 3836 | 767,20 |
| 250 | 1230 | 307,50 |
| 300 | 0 | 0,00 |
| Всего | 68271,1 | 6483,39 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 15 |  | 0 |
| 20 | 184,9 | 3,698 |
| 30 | 357,6 | 10,728 |
| 32 | 224,9 | 7,1968 |
| 40 | 683,2 | 27,328 |
| 50 | 84,2 | 4,21 |
| 65 | 0 | 0 |
| 80 | 168,4 | 13,472 |
| 100 | 99 | 9,9 |
| 125 | 0 | 0 |
| 150 | 99 | 14,85 |
| 200 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 |
| Всего | 1901,20 | 91,38 |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» |  |  |
| 15 | 0 | 0 |
| 25 | 57 | 1,425 |
| 30 | 0 | 0 |
| 32 | 192 | 6,144 |
| 40 | 18,5 | 0,74 |
| 50 | 733,5 | 36,675 |
| 70 | 1062 | 74,34 |
| 80 | 1139 | 91,12 |
| 100 | 1306 | 130,6 |
| 125 | 246 | 30,75 |
| 150 | 368 | 55,2 |
| 200 | 828 | 165,6 |
| 250 | 0 | 0 |
| Всего | 5950,00 | 592,59 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |
| 10 | 392 | 3,92 |
| 20 | 89,8 | 1,796 |
| 25 | - | 0 |
| 32 | - | 0 |
| 40 | - | 0 |
| 50 | - | 0 |
| 65 | - | 0 |
| 80 | - | 0 |
| 100 | - | 0 |
| 125 | - | 0 |
| 150 | - | 0 |
| 200 | - | 0 |
| 250 | - | 0 |
| Всего | 481,8 | 5,716 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |
| 25 | - | 0 |
| 32 | - | 0 |
| 40 | - | 0 |
| 50 | - | 0 |
| 65 | - | 0 |
| 80 | 124,2 | 9,936 |
| 100 | - | 0 |
| 125 | - | 0 |
| 150 | - | 0 |
| 200 | - | 0 |
| 250 | - | 0 |
| Всего | 124,2 | 9,936 |
| сети МУП «КБУ» от котельной ИП Голубев В.А. Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  |  |
| 20 | 233 | 4,66 |
| Всего | 233 | 4,66 |

Таблица 36 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевой в зоне деятельности единой теплоснабжающей МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 25 | 348,80 | 8,72 |
| 32 | 705,62 | 22,58 |
| 40 | 1220,10 | 48,80 |
| 50 | 6484,15 | 324,21 |
| 65 | 248,00 | 16,12 |
| 70 | 3417,90 | 239,25 |
| 80 | 7529,83 | 602,39 |
| 100 | 8382,40 | 838,24 |
| 125 | 1578,60 | 197,33 |
| 150 | 4648,20 | 697,23 |
| 200 | 1146,70 | 229,34 |
| 250 | 249,20 | 62,30 |
| Всего | 35959,50 | 3286,51 |
| котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 25 | 881,00 | 22,03 |
| 32 | 1109,60 | 35,51 |
| 38 | 36,00 | 1,37 |
| 40 | 966,00 | 38,64 |
| 50 | 7279,40 | 363,97 |
| 65 | 480,00 | 31,20 |
| 70 | 2303,40 | 161,24 |
| 80 | 6622,50 | 529,80 |
| 100 | 7399,10 | 739,91 |
| 125 | 1419,80 | 177,48 |
| 150 | 3322,20 | 498,33 |
| 200 | 517,70 | 103,54 |
| 300 | 6,00 | 1,80 |
| Всего | 32342,70 | 2704,80 |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) |  |  |
| 15 | 15,00 | 0,23 |
| 20 | 23,30 | 0,47 |
| 25 | 1455,00 | 36,38 |
| 32 | 1449,90 | 46,40 |
| 38 | 57,00 | 2,17 |
| 40 | 3712,50 | 148,50 |
| 50 | 6155,60 | 307,78 |
| 65 | 35,00 | 2,28 |
| 70 | 2530,80 | 177,16 |
| 75 | 57,00 | 4,28 |
| 80 | 5586,20 | 446,90 |
| 100 | 5912,20 | 591,22 |
| 125 | 362,10 | 45,26 |
| 150 | 2536,10 | 380,42 |
| 200 | 6,00 | 1,20 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 29893,70 | 2190,61 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 15 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 184,90 | 3,70 |
| 30 | 357,60 | 10,73 |
| 32 | 224,90 | 7,20 |
| 38 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 84,20 | 4,21 |
| 65 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 99,00 | 9,90 |
| 125 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 950,60 | 35,73 |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» |  |  |
| 15 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 57,00 | 1,43 |
| 30 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 18,50 | 0,74 |
| 50 | 116,50 | 5,83 |
| 65 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 192,00 | 7,99 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |
| 10 | 196 | 1,960 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |
| 80 | 62,1 | 4,968 |

Таблица 37 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| До 1990 | 53 413,62 | 8 151,15 |
| С 1991 по 1998 | 4 262,80 | 650,52 |
| С 1999 по 2003 | 5 897,10 | 899,92 |
| С 2004 | 37 662,48 | 5 747,46 |
| Всего | 101 236,00 | 15 449,05 |
| котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| До 1990 | 66 031,80 | 9 740,18 |
| С 1991 по 1998 | 10 138,00 | 1 495,43 |
| С 1999 по 2003 | 4 133,40 | 609,71 |
| С 2004 | 14 752,10 | 2 176,04 |
| Всего | 95 055,30 | 14 021,36 |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) |  |  |
| До 1990 | 74 889,60 | 13 141,70 |
| С 1991 по 1998 | 7 487,60 | 1 313,93 |
| С 1999 по 2003 | 4 441,70 | 779,43 |
| С 2004 | 23 067,60 | 4 047,92 |
| Всего | 109 886,50 | 19 282,98 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| С 1999 по 2003 | 1901,2 | 91,38 |
| С 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 1 901,20 | 91,38 |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» |  |  |
| До 1990 | 1 759 | 175,19 |
| С 1991 по 1998 | 1 788 | 178,08 |
| С 1999 по 2003 | 1898 | 189,03 |
| С 2004 | 505 | 50,30 |
| Всего | 5 950,00 | 592,59 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а |  |  |
| До 1990 | - | - |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | 482 | 5,72 |
| Всего | 482 | 6 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения |  |  |
| До 1990 | - | - |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | 124 | 9,94 |
| Всего | 124 | 10 |

Таблица 38 Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 2021 | 16 | 6,05 |
| 2022 | 16 | 6,05 |
| 2023 | 16 | 6,05 |
| 2024 | 16 | 6,05 |
| 2025 | 16 | 6,05 |
| Всего | 16 | 6,05 |
| котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 2021 | 20 | 4,68 |
| 2022 | 20 | 4,68 |
| 2023 | 20 | 4,68 |
| 2024 | 20 | 4,68 |
| 2025 | 20 | 4,68 |
| Всего | 20 | 4,68 |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) |  |  |
| 2021 | 24 | 2,711 |
| 2022 | 24 | 2,711 |
| 2023 | 24 | 2,711 |
| 2024 | 24 | 2,711 |
| 2025 | 21 | 2,711 |
| Всего | 21 | 2,711 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |
| 2021 | отсутствует | - |
| 2022 | отсутствует | - |
| 2023 | отсутствует | - |
| 2024 | отсутствует | - |
| 2025 | отсутствует | - |
| Всего | отсутствует | - |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» |  |  |
| 2021 | отсутствует | - |
| 2022 | отсутствует | - |
| 2023 | отсутствует | - |
| 2024 | отсутствует | - |
| 2025 | отсутствует | - |
| Всего | отсутствует | - |

Таблица 39 Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «КБУ» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| ИТП МУП «КБУ» в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| 2025 | 21 | 0,435 | 0,09 | - |
| ИТП МУП «КБУ» в зоне действия Котельной №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 |  |  |  |  |
| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| 2025 | 67 | 0,403 | 0,22 | - |
| ИТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |
| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| 2025 | 95 | 0,302 | 0,31 | - |

    - Тепловая сеть от котельной ООО «ТГК 1» (промплощадка)

Котельная ООО «ТГК 1» осуществляет поставку тепловой энергии организациям и промышленным предприятиям, которым они поставляют тепло самостоятельно, через собственные сети. Тепловая сеть промплощадки обеспечивает теплоносителем (горячей водой) несколько десятков потребителей, в том числе четыре потребителя обеспечиваются паром.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 33,99 Гкал/ч, в т.ч.: отопление и вентиляция 26,69 Гкал/ч, в паре – 7,3  на технологию Гкал/ч.

Таблица 40 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) |  |  |
| 300 | 1380 | 414 |
| 400 | 1354 | 541,6 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 252 | 151,2 |
| 700 | 0 | 0 |
| Всего | 2986 | 1106,8 |

Таблица 41  Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) |  |  |  |
| Надземная | 2 986,00 | 1 106,80 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 2 986 | 1 107 |

Таблица 42  Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) |  |  |
| 50 | 1074 | 53,70 |
| 70 | 0 | 0,00 |
| 80 | 1366 | 109,28 |
| 100 | 2920 | 292,00 |
| 150 | 1780 | 267,00 |
| 200 | 4176 | 835,20 |
| 250 | 1596 | 399,00 |
| Всего | 12912,0 | 1956,18 |

Таблица 43  Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1 вывод на промплощадку |  |  |
|  | подача ГВС не осуществляется |  |

Таблица 44  Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) |  |  |
| До 1990 | 13 426 | 2 586,71 |
| С 1991 по 1998 | 282 | 54,33 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0,00 |
| С 2004 | 2 190 | 421,94 |
| Всего | 15 898 | 3 062,98 |

    - Тепловая сеть котельных ИП Голубев В.А.

От котельной Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 тепловые сети обслуживает МУП "КБУ" и транспортирует тепловую энергию в однотрубном исполнении 0,233 км. Прокладка тепловых сетей – подземная канальная.

Таблица 45  Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ИП Голубев В.А за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ИП Голубев В. А. |  |  |  |
| 300-700 | - | 0 |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 46  Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ИП Голубев В.А за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ИП Голубев В.А. |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 47  Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ИП Голубев В.А за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ИП Голубев В. А. |  |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 |  |  |
| 89 | 600 | 53 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  |  |
| 110 | 80 | 8,8 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  |  |
| 89 | 1 800 | 160,2 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  |  |
| 110 | 70 | 7,7 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 на обслуживании МУП "КБУ" |  |  |
| 20 | 233 | 4,66 |
| Всего | 2 550 | 230 |

Таблица 48 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ИП Голубев В.А за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ИП Голубев В. А. |  |  |  |
| 25-100 | 1 275,00 | 115,05 |

Таблица 49 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ИП Голубев В.А за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ИП Голубев В. А. |  |  |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 2 783,0 | 234,76 |
| Всего | 2 783,0 | 234,76 |

    - Тепловая сеть от котельной ООО «Коммунальщик»

Протяженность тепловых сетей находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» составляет в однотрубном исполнении 2,008 км. Основные годы строительства сетей 1959 год. Прокладка теплосетей – подземная канальная и надземная.

Котельная имеет один вывод. Транспорт тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется через двухтрубные сети до ЦТП, после ЦТП четырехтрубные. Присоединение потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. При этом горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. Имеется одно ЦТП, ПНС отсутствуют.

Таблица 50  Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальщик»  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| 300-700 | - | 0 |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 51  Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальщик» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 52  Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальщик» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| 25 | 215,0 | 5,4 |
| 32 | 100,0 | 3,2 |
| 50 | 323,5 | 16,2 |
| 70 | 74,5 | 5,2 |
| 80 | 813,0 | 65,0 |
| 100 | 482,0 | 48,2 |
| Всего | 2008,0 | 143,2 |

Таблица 53 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальщик» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| 25 | 165,00 | 4,13 |
| 30 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 100,00 | 3,20 |
| 38 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 203,50 | 10,18 |
| 65 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 74,50 | 5,22 |
| 75 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 306,00 | 24,48 |
| 100 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 849,00 | 47,20 |

Таблица 54 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальщик» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| До 1990 | 1 710 | 121,95 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 74 | 5,28 |
| С 2004 | 224 | 15,98 |
| Всего | 2 008 | 143,21 |

Таблица 55  Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальщик» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| 2021 | 1 | - |
| 2022 | 1 | - |
| 2023 | 1 | - |
| 2024 | 1 | - |
| Всего | 1 | - |

    - Тепловая сеть ООО «ТВК»

ООО «ТВК» осуществляет транспорт тепловой энергии населению и юридическим лицам расположенными на территории ж/м «Раздольный» Поставка тепловой энергии осуществляется от котельной, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «ТВК».

Таблица 56 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТВК»  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВК» |  |  |
| 300-700 | - | 0 |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 57  Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТВК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВК» |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 58  Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТВК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВК» |  |  |
| 25-100 | 1 084,00 | 142,10 |
| Всего | 1 084,00 | 142,10 |

Таблица 59 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТВК»  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВК» |  |  |
| 25-100 | 542,0 | 71,1 |
| Всего | 542,0 | 71,1 |

Таблица 60 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТВК»  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВК» |  |  |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 1 084,0 | 142,1 |
| Всего | 1 084,0 | 142,1 |

Таблица 61  Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТВК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТВК» |  |  |
| 2021 | 0 | - |
| 2022 | 0 | - |
| 2023 | 0 | - |
| 2024 | 0 | - |
| Всего | 0 | - |

- 3.3.6.	Тепловая сеть АО “БЭМЗ”

АО “БЭМЗ” осуществляет поставку тепловой энергии на территории заводаа.

Таблица 62 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО “БЭМЗ” за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| АО “БЭМЗ” |  |  |
| 300-700 | - | 0 |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 63  Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО “БЭМЗ” за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| АО “БЭМЗ” |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | - | - |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 0 | 0 |

Таблица 64  Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО “БЭМЗ” за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| АО “БЭМЗ” |  |  |
| 25-100 | 1 084,00 | 142,10 |
| Всего | 1 084,00 | 142,10 |

Таблица 65 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО “БЭМЗ”  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| АО “БЭМЗ” |  |  |
| 25-100 | 542,0 | 71,1 |
| Всего | 542,0 | 71,1 |

Таблица 66 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО “БЭМЗ”  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| АО “БЭМЗ” |  |  |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 1 084,0 | 142,1 |
| Всего | 1 084,0 | 142,1 |

Таблица 67  Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО “БЭМЗ” за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| АО “БЭМЗ” |  |  |
| 2022 | 0 | - |
| 2023 | 0 | - |
| 2024 | 0 | - |
| 2025 | 0 | - |
| Всего | 0 | - |

    - Тепловые сети от котельных от прочих ведомственных и промышленных котельных

Данные по тепловым сетям локальных котельных ООО «Санаторий «Рассвет», ОАО «Бердский хлебокомбинат», ТЦ «Колорлон». «Шоколадная фабрика» размещенных на территории городского округа Бердск не представлены.

Основные показатели состояния тепловых сетей города Бердска

Энергетические характеристики на тепловых сетях города Бердска не разрабатывались и не утверждались.

Основными проблемами тепловых сетей городского округа города являются:

- значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной «ТГК 1».

По данным ресурсоснабжающих организаций, за 2025 год в муниципальной собственности находится 314,633 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Из них нуждающихся в замене и ветхие – 116,8 км. Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал в 2024 году - 0.

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

В таблице приведены сводные показатели по тепловым сетям г. Бердска.

Таблица 68 Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных г. Бердска.

| Котельная | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, км | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |  |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) | 101,236 | 15449,047 | 95,828 | 161,2 |
| котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) | 95,055 | 14021,362 | 107,467 | 130,5 |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) | 109,887 | 19282,985 | 82,189 | 234,6 |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) | 1,901 | 91,383 | 0,870 | 105,0 |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» | 5,950 | 592,594 | 53,364 | 11,1 |
| Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 0,480 | 5,716 | 3,150 | 1,8 |
| Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,124 | 9,936 | 0,270 | 36,8 |
| сети МУП «КБУ» от котельной ИП Голубев В.А. Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 0,233 | 4,660 | 1,600 | 2,9 |
| Всего МУП "КБУ" | 314,866 | 49457,683 | 344,738 | 143,5 |
| Котельная ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) | 15,898 | 3062,980 | 33,990 | 90,1 |
| ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 0,600 | 53,400 | 5,900 | 9,1 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 0,080 | 8,800 | 1,700 | 5,2 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 1,800 | 160,200 | 9,600 | 16,7 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 0,070 | 7,700 | 1,700 | 4,5 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 тепловые сети обслуживает МУП "КБУ" | 0,233 | 4,660 | 1,600 | 2,9 |
| Всего ИП Голубев В.А. | 2,550 | 230,100 | 18,900 | 12,2 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» тепловые сети обслуживает МУП "КБУ" | 5,950 | 592,594 | 53,364 | 11,1 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | 2,008 | 143,205 | 3,070 | 46,6 |
| Котельная ООО «ТВК» | 1,084 | 142,100 | 3,900 | 36,4 |
| Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | 2,6 | 220,3 | 15,75 | 13,99 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, превышающих норму от котельных:

- котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети).

описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Бердска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, она установлена только в зданиях котельных, ЦТП.

Кроме задвижек в качестве спускных устройств воздушников и спускников применены вентили.

описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях г. Бердск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В системе централизованного теплоснабжения города Бердска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для каждой котельной предоставлены МУП «КБУ» и другими теплоснабжающими организациями:

- для Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, Котельной  №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 и ООО «ТГК 1» (вывод на город) температурный график 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС и спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- ООО «ТГК 1»  на город: 130/70 0С со срезкой на 1150С. На промышленную площадку: 130/70 0С со срезкой на 1050С. Пар 250 0С, 12 кгс /м2.;

- для котельной ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 ºС со срезкой на 130 ºС со спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- для Котельной №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32,  Котельной (БМГК м-он Южный) ул. Купца Горохова, 22а, ИП Голубев В.А.;

- для котельной ООО «Коммунальщик» температурный график 95/70 ºС.

- для котельной АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 температурный график

100/70 ºС.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95/70°C, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Тепловые сети после ЦТП, подключенные по независимой схеме, работают по температурному графику 95/70°C.

Температура горячей воды на нужды горячего водоснабжения на выходе из ЦТП поддерживается на уровне 65 °C.

фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Система централизованного теплоснабжения г. Бердска запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников МУП «КБУ», а также от котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения. Графики согласовываются в Администрации г. Бердска, рассматриваются и утверждаются. Характерная особенность температурных графиков по энергоисточникам МУП «КБУ» (Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 и Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8), котельной ООО «ТГК 1», котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ» — наличие срезок температур сетевой воды в подающем трубопроводе, что является нарушением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»..

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от крупных котельных              130/70 ºС был выбран во время развития системы теплоснабжения города и действует до настоящего времени со срезкой:

- для котельных МУП «КБУ» (Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 и Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 и ООО «ТГК 1» (вывод город) – срезка на 115 °С;

- для котельной ООО «ТГК 1» (вывод промплощадка) срезка на 105 °С; пар  - 250 0С, 12 кгс /м2;

- ТС№1 ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 °С со срезкой на 130 °С;

- для остальных котельных используется в основном отопительный график 95/70 °С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок «Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденным графиком. При положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение значений температуры как прямого, так и обратного теплоносителя.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство: при соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения. Одной из возможных причин этого является превышение фактического расхода воды в системах отопления зданий над расчетными значениями.

гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от источников централизованного теплоснабжения г. Бердска разработаны существующие гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т. д.

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети города Бердска и его освоении эксплуатирующими организациями появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.

Использование Zulu Thermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:

- расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;

- напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;

- расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;

- нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;

- утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;

- величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат.

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1995 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «КБУ» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МУП «КБУ». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.

Таблица 69 Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год.

| N п.п | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплопровод в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 2 | котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 3 | котельная №3 ООО "ТГК01" (муниципальные сети) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 4 | котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 5 | котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) ФГУП «УЭВ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 6 | Котельный цех №1 (БМГК м0он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 7 | Котельный цех №1 (БМГК0400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 8 | сети МУП «КБУ» от котельной ИП Голубев В.А. Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
|  | Всего событий МУП "КБУ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отопительный период | отсутствует |  |
|  | теплопровод в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 11 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 12 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 13 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 14 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 тепловые сети обслуживает МУП "КБУ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
|  | Всего событий ИП Голубев В.А. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 15 | Котельная ФГУП «УЭВ» тепловые сети обслуживает МУП "КБУ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 16 | Котельная ООО «Коммунальщик» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 17 | Котельная ООО «ТВК» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Круглогодичная | отсутствует |  |
| 18 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отопительный период | отсутствует |  |
| Всего событий |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |

Таблица 69  Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| теплопровод в зоне деятельности МУП "КБУ" |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 73 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | до 16 часов | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная ООО «ТГК 1» (вывод на промплощадку) |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| теплопровод в зоне деятельности ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная ФГУП «УЭВ» тепловые сети обслуживает МУП "КБУ" |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная ООО «ТВК» |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |
| Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 |  |  |  |
| 2021 | 0 | - | отсутствует |
| 2022 | 0 | - | отсутствует |
| 2023 | 0 | - | отсутствует |
| 2024 | 0 | - | отсутствует |
| 2025 | 0 | - | отсутствует |

статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 70  Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41022003 и представлены в таблице ниже (Таблица 65).

Таблица 71  Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом по г. Бердску время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов изготовителей.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить 75–80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Диагностика состояния элементов тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» осуществляется по результатам проведенных гидравлических испытаний в весенний и осенний период.

Ежегодно в соответствии с Программой гидравлических испытаний, на предприятии проводятся гидравлические испытания тепловых сетей водой давлением:

- в подающей магистрали – 8,0/16,0 кгс/см2;

- в обратной магистрали – 2,5/4,0 кгс/см2.

По результатам испытаний составляется дефектная ведомость выявленных нарушений состояния элементов тепловых сетей, график устранения выявленных нарушений, срок устранения, состав бригады.

По результатам анализа зафиксированных нарушений в работе тепловых сетей в течение отопительного периода, отраженных в журнале дефектов составляется перечень участков трубопроводов и арматуры, необходимых для замены. Уточняется объемы ремонтных работ, включая земляные, сварочные и монтажные, наличие используемой техники.

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.25597. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественно-количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Для поддержания надежного теплоснабжения города Бердска и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Бердска

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена ниже.

Схема 13 Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения г. Бердска и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами, методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 402.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительногоиспытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС (отдел эксплуатации тепловых сетей) организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации.

описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36 от 10.08.2012 N 377).

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:

- Потери с нормативной утечкой

- Теплоноситель (вода)

- Нормативные значения годовых потерь теплоносителя ,    м3

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с "Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от о 30 декабря 2008г. № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377).

В формуле:

α -норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25% (0,0025) от

среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;

Vср.год	- среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

м3

Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и 		   неотопительном периодах, м3;

nот и nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в 			   отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:

для отопления - по отопительному периоду:

Vотnот ,     м3

Затраты на пусковое заполнение.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии

Gзап = 1,0 х Vтр , м3

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте  сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя

а) Теплоноситель «вода»

Qу.н. = mу.н.год  с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод 10-6,  Гкал

где,

mу.н.год  - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры 	                       теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 	               (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принята 0,75.

tх.год =  ,  оС

где,

tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

tх.от   = 5 оС;  tх.л   = 15  оС

nот, nл  - продолжительность отопительного и неотопительного периода,

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей

Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал

tзап , tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               изоляционные конструкции тепловых сетей

Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка:

Qиз.н.год  =  (qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч

б) Надземная прокладка:

- подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  =  (qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч

- обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  =  (qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч

L	- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  в однотрубном, м;

β	- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной

прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной – раздельно, ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к "Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии" по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстрополяция производится по формулам:

Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1)   ,  ккал/м ч;

Δtгод =   ,   оС

qиз.н.ΔТ1 и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта,  ккал/ч м;

Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети,  оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов т/сети

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)

Подающий трубопровод -

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1)  ,

Обратный трубопровод -

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1)  ,

qиз.н.п.ΔТ2 и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2 и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов 	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 	большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;

Данные по фактическим тепловым потерям тепловой энергии в тепловых сетях в разрезе теплосетевых организаций приведены ниже.

Таблица 72 Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях МУП «КБУ», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2020 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2021 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2022 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2023 | 143,48 | 92,30 | 235,78 | 30,58 |
| 2024 | 139,56 | 90,20 | 229,76 | 40,25 |
| 2025 | 139,56 | 90,20 | 229,76 | 40,25 |

Таблица 73  Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ТГК 1» (промплощадка), тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2020 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2021 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2022 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2023 | 0 | 7,949 | 7,949 | 1,9 |
| 2024 | 0 | 6,984 | 6,984 | 2,37 |
| 2025 | 0 | 5,111 | 5,111 | 13,65 |

Плановые нормативные потери в тепловых сетях составляют  6 650   Гкал/год.

Таблица 74   Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10  ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2020 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2021 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2022 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2023 | 0 | 0,600 | 0,600 | 6,5 |
| 2024 | 0 | 1,286 | 1,296 | 8,7 |
| 2025 | 0 | 1,286 | 1,296 | 8,7 |

Таблица 75  Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26  ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2020 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2021 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2022 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2023 | 0 | 0,8 | 0,8 | 3,6 |
| 2024 | 0 | 0,48 | 0,48 | 8,51 |
| 2025 | 0 | 0,48 | 0,48 | 8,51 |

Таблица 76  Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной  ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1  ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2020 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2021 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2022 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2023 | 0 | 1,80 | 1,80 | 5,7 |
| 2024 | 0 | 1,83 | 1,83 | 8,37 |
| 2025 | 0 | 1,83 | 1,83 | 8,37 |

Таблица 77  Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной  БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха  ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2020 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2021 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2022 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2023 | 0 | 0,07 | 0,07 | 5,5 |
| 2024 | 0 | 0,52 | 0,52 | 21,75 |
| 2025 | 0 | 0,52 | 0,52 | 21,75 |

Таблица 78 Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10                             ИП Голубев В.А., тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2020 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2021 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2022 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2023 | 0 | 0,150 | 0,150 | 3,7 |
| 2024 | 0 | 0,580 | 0,580 | 21,13 |
| 2025 | 0 | 0,580 | 0,580 | 21,13 |

Таблица 79 Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ООО «Коммунальщик», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | 0,56 | 0,56 | 5,99 |
| 2022 | 0 | 0,57 | 0,57 | 8,23 |
| 2023 | 0 | 0,58 | 0,58 | 5,48 |
| 2024 | 0 | 0,299 | 0,299 | 3,07 |
| 2025 | 0 | 0,299 | 0,299 | 3,26 |

Таблица 80 Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ФГУП «УЭВ», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | 0 | 4,416 | 4,416 | 11,66 |
| 2025 | 0 | 4,962 | 4,962 | 13,63 |

Таблица 81 Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной ООО «ТВК», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | 0 | 0,04 | 0,04 | 1,61 |
| 2025 | 0 |  |  |  |

Таблица 82 Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной АО “БЭМЗ”, тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 0 | 3,455 | 3,455 | 11,41 |

предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

По состоянию на конец 2025 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ресурсоснабжающих организаций города Бердска не выдавались.

описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Присоединение потребителей г. Бердска к тепловым сетям осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением, с независимым присоединением, через ЦТП и др.

На схемах представлены обозначения:

- СО – система отопления;

- П1СТ и П2СТ подогреватели первой и второй ступени соответственно;

- ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;

- РТ – регулятор температуры;

- ХВ – холодное водоснабжение.

Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены ниже.

Схема 14 Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Схема 15 Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Схема 16 Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Схема 17 Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с насосным присоединением СО

Схема 18 Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

.

Схема 19 Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Схема 20 Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Схема 21 Потребитель последовательным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Схема 22 Потребитель последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Бердске от крупных котельных осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

Система теплоснабжения города с закрытым водоразбором. Водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения подключены по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам.

Часть ИТП старых зданий не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры является доминирующей. Однако основная масса ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то время (водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы)). Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают современным требованиям. Регуляторы температуры на теплообменниках отсутствуют.

До настоящего времени при оформлении технических условий на проектирование ЦТП и ИТП для исполнения предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) температурный график:

Т1 температура в подающем трубопроводе = 130 ˚С; Т2 –температура в обратном трубопроводе = 70 ˚С.

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель поступает по графику со срезкой. В этих условиях подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяет достичь требуемого результата. Однако, в этом случае, в периоды зимнего максимума температур, увеличение циркуляционного расхода теплоносителя на нужды отопления через каждый такой ИТП (ЦТП) превышает расчетный расход в 1,52 раза.

В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

В период работы СЦТ в диапазоне нижней ― срезки температурного графика (температурной полки), происходит перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.

В период работы СЦТ в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут, — недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41022003 «Тепловые сети»). В противном случае увеличение регулирования количеством теплоносителя в 1,52 раза от расчетного приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сети сетевые насосы на источниках тепла должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

На ЦТП приборы учета потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды практически отсутствуют.

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем — пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом, также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;

- надежности и ремонтно-пригодности приборов;

- необходимости автономного электропитания;

- уровня подготовки эксплуатационного персонала;

- полная автоматизация учета;

- наличие двухмесячного почасового архива;

- доступная стоимость;

- срок присутствия производителя приборов на рынке;

- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепло-вычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.

анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей организацией и потребителями тепла (управляющая компания, либо частное лицо) разрабатывается регламент взаимоотношений лиц участвующих в теплоснабжении.

Порядок взаимоотношений дежурных производственной диспетчерской службы МУП «КБУ» и дежурных диспетчерских служб управляющих компаний регламентирован соответствующими положениями.

В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при отклонении их зафиксировать нарушение режима и сообщить в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор теплоснабжения.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения города осуществляет МУП «КБУ». Диспетчерская служба МУП «КБУ» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор теплоснабжения, согласно статьям 426 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится к публичным договорам и является отдельным видом договоров купли-продажи.

В соответствии с Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, утвержденного приказом Минстроя России от 20.08.96 № 17113, договоры с поставщиками коммунальных услуг предусматривают следующие необходимые основные положения:

- гарантируемый уровень качества, надежности и экологической безопасности оказываемых услуг;

- объем предоставляемых услуг;

- обязательства по оплате, включая сроки и способ оплаты;

- экономические санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора;

- порядок разрешения споров, изменения условий, прекращения договора.

В представленных договорах МУП «КБУ» включены следующие условия и сведения:

- количество тепловой энергии (отопление, ГВС, вентиляция);

- количество теплоносителей (устанавливается с учетом величин расхода на горячее водоснабжение, планируемых утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках);

- качество тепловой энергии:

- по сетевой воде температура в подающем трубопроводе поддерживается по температурному графику регулирования отпуска теплоты, перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах;

- качество теплоносителей (показатели качества теплоносителей принимаются):

- по сетевой воде соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и ГОСТ 287482 «Вода питьевая»;

- обязанности абонента по поддержанию качества тепловой энергии и теплоносителей (устанавливаются величины максимальной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе, степень возврата конденсата, обязательства по недопущению снижения качества сетевой воды и конденсата, возвращаемых абонентом теплоснабжающей организации);

- расчеты (порядок установления тарифов и их изменения, а также форма расчетов);

- порядок учета тепловой энергии и теплоносителей; Обязательными приложениями к договору являются:

- акты об установлении границ эксплуатационной ответственности;

- температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.

Количество отпускаемой тепловой энергии в теплоносители по их параметрам, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) устанавливаются теплоснабжающей организацией на основании заявок абонентов, подтвержденных проектными данными и паспортами теплопотребляющих установок, и фиксируются в договоре.

Увеличение абонентом максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок допускается после внесения соответствующих изменений в договор.

уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Большая часть центральных тепловых пунктов и насосных станций проектировалась и строилась в прошлом веке. Средства автоматизации, имевшее место во время их проектирования и строительства, уже не отвечают современным требованиям.

ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры горячей воды и управления насосов ХВС.

В соответствии с согласованной концепцией поэтапной автоматизации производятся работы по автоматизации технологических процессов и оборудования на производственных участках (объектах) предприятия МУП «КБУ».

В концепцию поэтапной автоматизации входят седлающие основные направления:

- для автоматического контроля параметров теплоносителя разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется на соответствующих объектах Автоматизированная система контроля параметров теплоснабжения в магистральных сетях (АСК ТС);

- для автоматического контроля и управления технологическими процессами и оборудованием в центральных тепловых пунктах и насосных станциях (ЦТП и ПС), разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется на соответствующих объектах Автоматизированная система контроля и управления пунктами ЦТП (система АСК ЦТП);

- для автоматического контроля параметров технологического процесса котельных разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется Автоматизированная система контроля технологических параметров котельных (АСК ТПК);

- для обеспечения специалистов и руководства предприятия оперативной и достоверной информацией о состоянии и функционировании объектов и инженерных сетей теплоснабжения горячего водоснабжения создан и продолжает развиваться поочередно, в плановом порядке, программно-аппаратный комплекс «Центральный диспетчерский пункт» предприятия (комплекс ЦДП ТС).

Система АСК ЦТП предназначена для контроля технологических параметров и управления оборудованием каждого ЦТП, оборудованных пунктами контроля, с целью поддержания требуемых параметров в квартальной сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на выходе ЦТП, а также в обратном трубопроводе магистральной сети на вводе в ЦТП. Система АСК ЦТП обеспечивает:

- управление технологическим процессом и задание режимов работы оборудования ЦТП;

- контроль выхода текущих значений параметров за технологические уставки;

- контроль температур в трубопроводах по температурным графикам;

- контроль состояния оборудования ЦТП;

- предупреждение обслуживающего персонала об отказах и неисправностях;

- учет потребляемой тепловой энергии внутриквартальными сетями отопления и водоснабжения;

- учет расхода холодного и горячего водопотребления.

С вводом в эксплуатацию системы АСК ЦТП:

- повышается надежность работы оборудования ЦТП;

- обеспечивается полный контроль работы ЦТП и состояния оборудования;

- осуществляется оперативный контроль параметров отопления, тепло и водоснабжения внутриквартальных сетей;

- своевременно передается информация о сбоях в работе оборудования;

- появляется возможность дистанционного управления оборудованием ЦТП;

- оптимизируются оперативные функции диспетчера;

- высвобождается обслуживающий персонал;

- повышается эффективность принятия управленческих и производственных решений на основе достоверных данных.

сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Сети и теплосетевые объекты города частично оборудованы устройствами защиты от превышения давления. Типы применяемых защит:

- Сбросные клапаны. Устанавливаются на ЦТП, работающих по независимой схеме.

- Перепускные клапаны. Производят «сброс» повышенного давления из подающего трубопровода в обратный. В частности, очень эффективны при останове насосного оборудования.

- Регуляторы рассечки. Производят отключение вторичного контура от теплоисточника при росте давления.

- Регуляторы давления «после себя». Производят регулирование давления в подающем трубопроводе. В большинстве случаев регуляторы рассечки и регуляторы давления «после себя» совмещены в едином исполнительном органе.

перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей определен на основании данных, представленных Администрацией города Бердска представлен в Выписке из Постановлений в части объектов и сетей теплоснабжения.

Эксплуатирующая организация бесхозяйных тепловых сетей определена Постановлениями Администрации города Бердска «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания участка тепловой сети», представленных в таблице ниже.

Эксплуатирующей организацией назначена МУП «КБУ».

Таблица 83 Выписка из Постановлений Администрацией города Бердска в части объектов и сетей теплоснабжения.

| Год утверждения Постановления администрации города Бердска | Постановление администрации города Бердска | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию объекта | Протяженность тепловой сети, м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ПА №3149 | Участок транзитной теплотрассы через подвальные помещения дома Ленина 16а 54:32:010494:819 | не определен |  | 60 |
| 2014 | ПА №3694 | Технологическое оборудование ЦТП, расположенного по адресу: г. Бердск, ул. Морская 31а | 2005 |  | 0 |
| 2014 | ПА №3694 | Технологическое оборудование ЦТП-25, расположенного в районе многоквартирных домов №11/1, 11/2 по ул. Попова | 2007 |  | 0 |
| 2014 | ПА №3694 | Участок тепловой сети от тепловой камеры ТК-40 до здания ПУ-47 (ул. Линейная 5/12) Котельная МУП КБУ, ул. Линейная 5/8 | 1980 |  | 22 |
| 2015 | ПА №1026 | Участок тепловой сети от ж.д. Ленина 10/4 до ж.д. Ленина 10/2 54:32:010473:1280 | 2005 |  | 9 |
| 2019 | ПА №3810 | Участок тепловой сети от ЦТП-9А: ТК-9/1 до МКД по ул. Лунная 1 и до тепловой камеры ТК-2* (ТК-7/16) | 2015 |  | 320,8 |
| 2022 | ПА №2514 от 28.06.2022 | Сети теплоснабжения и водоснабжения от камеры УТ-4 до жилого дома 133а по ул. Первомайская | 2020-2021 | 71,8 | 71,8 |
| 2022 | ПА №2514 от 28.06.2022 | Сети теплоснабжения и водоснабжения от камеры УТ-6 до жилого дома 133б по ул. Первомайская | 2020-2021 | 31,2 | 31,2 |
| 2022 | ПА №5292 от 14.12.2022 | Участок двухтрубной тепловой сети от ТК3Б до МКД Ленина д.23а | 2017 |  | 15 |
| 2022 | ПА №5292 от 14.12.2022 | Участок двухтрубной тепловой сети от ТК3Б до ТК3В (в сторону МКД Ленина 23б) | 2017 |  | 75 |
| 2022 | ПА №5292 от 14.12.2022 | Участок двухтрубной тепловой сети от ТК3В до МКД Ленина 23б | 2021 |  | 23,9 |
| 2022 | ПА №5292 от 14.12.2022 | Участок двухтрубной тепловой сети от ТК3В до МКД Ленина 23в | 2022 |  | 55 |
| 2023 | ПА №1107/65 от 15.03.2023 | Система теплоснабжения, расположенная по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 132 | 2022 |  | 225,1 |
| 2023 | ПА №1522/65 от 13.04.2023 | Участок тепловой сети от ТК1 до здания школы МАОУ "лицей №6", расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Купца Горохова, д.22 | 2019 |  | 44,9 |
| 2023 | ПА №3826/65 от 24.08.2023 | Участок тепловой сети от внешней стенки теплового колодца УТ-1 до стенки здания энергоблока, расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Боровая 103А | 2007 |  | 38,9 |
| 2024 | ПА №913/65 от 04.03.2024 | Участок тепловой сети, от многоквартирного дома по ул. Ленина 40 к многоквартирному дому по ул. Ленина 40/1 | 2013 |  | 15 |

данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Согласно требованиям Правил в системах транспорта и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

-  потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии)

системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой

нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными показателями за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспорте и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии с потерями (затратами) сетевой воды (далее по тексту ПСВ).

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери  (затраты)  сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором РФ по субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического об¬ следования систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация о проведенных мероприятиях в сфере теплоснабжения в 2025 году МУП "КБУ":

В 2025 произведена прокладка:

- Многоквартирный жилой дом ул. Солнечная, 40 (стр.№ 10) с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская . подземная прокладка в непроходных каналах от УТ-8 до УТ-9 2Ду200 мм протяженностью 114 м; УТ-9 до МКД ул. Солнечная, 40 2Ду100 мм протяженностью 9,5м;

- Многоквартирный жилой дом ул. Солнечная, 42 (стр.№ 11) с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская . подземная прокладка в непроходных каналах от УТ-9 до УТ-10 2Ду200 мм протяженностью 89 м; УТ-10 до МКД ул. Солнечная, 42 2Ду125 мм протяженностью 6,8м;

- Здание, расположенные по адресу: г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6. 2Ду 32мм, прокладка тепловой сети надземная, протяженностью 32,5 м от точки врезки на участке надземной тепловой сети до КНС-4 МУП «КБУ» магистральной тепловой сети котельной №1 «Новая» МУП «КБУ».

- Производственное помещение, расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Линейная, 5/1В 2Ду 32мм прокладка тепловой сети надземная протяженностью 23,2 м от точки врезки сети абонентов до здания ул. Линейная,5 (собственники Бечаснов М.С. и Поцеленко Г.В.) в магистральную тепловую сеть МУП «КБУ».

-     Здание склада металлических конструкций производственного комплекса, расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Линейная, 5/1 Б, 2Ду 40 мм прокладка тепловой сети надземная протяженностью 2 м от точки врезки в надземную тепловую сеть ЦТП-14 котельной №2 «Вега» МУП «КБУ».

- Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 25. УТ4- УТ5-здание Ленина, 25: 2Ду100 мм подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 28,84м; от ТК-2 (в районе жилого дома ул. Комсомольская, 3)

Замена магистральной тепловой сети МУП «КБУ» от котельной №2 «Вега».

-     замена трубопроводов тепловых сетей в 2025 году:

-     тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№8 - ТК№9 ул. Комсомольская, 4-6 (54 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-22 - ул. Первомайская, 2(121 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-2а - ул. Микрорайон, 13 (267 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-26 - ул. Островского, 94 (36 п.м.), пер. Больничный, За (42 п. м.);

-     тепловая сеть ЦТП-216 - ул. Спортивная, 1-5 (32 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№2 - ул. Попова, 356 (16 п.м.);

-     тепловая сеть п. Новый - ул. Пирогова, 1а (16 п.м.)

-     тепловая сеть ЦТП-13 - ул. Карла Маркса, 3-5 (34 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-ба - ул. Микрорайон, 58 (90 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Большевистская, 2а, 26, 29 (168 п.м.)

-      тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№24 - ТК№26 ул. Ленина, 15-17 (174 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-10 - ТК№7 - ул. Ленина, 43а (69 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№2 - ул. Попова, 356 (18 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-8а - ТК№8/2 - ул. Рогачева, 22 (24 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-66 - ТК№2 - ТК№2* ул. Луговская, 100 (263 п.м.);

-      тепловая камера ТК№20 ул. Пушкина - ул. Горького (88 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Пирогова, 1а - Д/с «Ромашка» (152 п.м.)

-      тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№2 - ТК№3 ул. Комсомольская, 5а (24 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-9 - ТК№2 - ТК№9 ул. Комсомольская, 4-6 (24 п.м.), ТК№12 - ТК№13 (103 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-12 - ТК№7 - ТК№8 ул. Горького, 3, 5 (32 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-66 - ТК№2 - ТК№2* ул. Луговская, 100 (171 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№2 ул. Попова, 356 (64 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-ба - ТК№6/4 - ул. Микрорайон, 58 (30 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Пирогова, 1а - Д/с «Ромашка» (152 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-216 - ул. Спортивная, 5, 7 (46 п.м.);

-      тепловая сеть от котельной ООО «ТГК 1» - ул. Химзаводская, 8-12 (234 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Большевистская, 2 (68 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№1 - ТК№3 ул. Комсомольская, 3, 12 (48 п.м.);

-      тепловая сеть от ТК№21а до ЦТП-26 - ул. Островского, 94 (18 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-9 - ТК№3 - ТК№4 ул. Ленина, 39, 41 (9 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-13 - ТК№3.1 - ТК№12.1 ул. Карла Маркса, 4-10, (125 п.м.);

-      тепловая камера ТК№20 ул. Пушкина - ул. Горького (6 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№1 - ТК№2 ул. Попова, 35, 35а (34 п.м.)

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№3 - ТК№4 ул. Попова, 35, 35а (9 п.м.);

-      тепловая сеть от ТК№1.1 до ЦТП-1 - ул. Комсомольская, 2В (5 п.м.);

-      магистральная тепловая сеть от котельной Новая - ул. Боровая (310 п.м.)

-      магистральная тепловая сеть от котельной Вега - ТК№8, ул. Комсомольская, 15/1 (8 п.м.);

-      магистральная тепловая сеть от котельной Вега - ТК№4 - ТК№5, ул. Комсомольская, 9 (10 п.м.);

-      магистральная тепловая сеть от котельной Вега - ТК№46 - ТК№46/1 ул. Северный микрорайон, 17/1 (6 п.м.)

Зоны действия источников тепловой энергии

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах г. Бердска приведены в Приложении «Перечень единиц территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии».

описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

    - Зоны действия котельных МУП «КБУ»

Система централизованного теплоснабжения МУП «КБУ» состоит из четырех секционированных зон действия теплоисточников:

- Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, муниципальная

- Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, муниципальная

- Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, муниципальная.

- Котельная БМГК м-он «Южный»

- Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения.

Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 и котельная ООО «ТГК 1» вывод город, а также Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ»  и АО «БЭМЗ», имеют между собой связи.

Зоны действия котельных МУП «КБУ»  охватывают основную часть территории города.

Зона действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 охватывает западную часть территории города, которая включает полностью или частично ряд кадастровых кварталов.

Зона действия Котельной  №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 охватывает центральную и северную часть территории города, которая включает полностью или частично ряд кадастровых кварталов.

Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, расположен в юго-восточной части города и обеспечивает теплом потребителей микрорайона «Озерный».

Зона действия Котельной №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32 значительно меньше зон действия остальных котельных МУП «КБУ»  и занимает площадь двух кадастровых кварталов.

Распределение нагрузок потребителей котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже.

Таблица 84 Радиус действия по котельным МУП «КБУ»

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 95,828 | 1,88 |
| Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | 107,467 | 2,87 |
| Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | 0,870 | 0,20 |
| Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а | 3,15 | к расчету не предусмотрено |
| Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения | 0,266 | к расчету не предусмотрено |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП «КБУ»  составляет 207,585 Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей МУП «КБУ» имеет Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 – 2,87 км.

    - Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Зона действия самого большого по мощности источника тепловой энергии – котельной «ТГК 1» охватывает центральную и восточную часть территории города.

Зоной действия котельной ООО «Коммунальщик» является небольшая территория микрорайона «Бердский Санаторий», расположенная на удалении от основной территории города и обеспечивает теплом от собственной газовой котельной объекты ООО «Борвиха» и жилые дома по улице Морская и Бердский Санаторий.

Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ», обеспечивает тепловой энергией потребителей Научно-исследовательского центра СО РАН (Академгородка), и потребителей северной части города Бердска, расположенных на правом берегу Бердского залива. Тепловая станция №1 использует небольшую долю своей мощности для обеспечения потребителей г. Бердска (поселки Новый и Речкуновка, территория оздоровительных учреждений: пансионат ветеранов труда им. Калинина, курорт-отель «Сосновка») расположенных на правом берегу Бердского залива.

Зонами действия шести газовых котельных ИП Голубев В.А., являются микрорайоны: «Молодежный», «Зеленый остров», «Спортивный», «Белокаменный, на территории Бердского дома отдыха, Бердского санатория и осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Бердский санаторий, 2.

Распределение нагрузок потребителей по выводам котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже.

Таблица 85. Радиус действия по ведомственным котельным

| Принадлежность | Название и адрес котельной, вывод | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТГК 1» | Котельная «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/11 вывод город | 82,189 | 4,684 |
|  | Котельная «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/11 на промплощадку | 26,69 |  |
|  | Котельная «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/11 на пар | 7,3 (на технологию) |  |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная «Коммунальщик», ул. Морская, 3 | 3,07 | 0,546 |
| ФГУП «УЭВ» | Тепловая станция №1, поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | 53,364 | 1,887 |
| Котельная №1 ИП Голубев В.А. | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 5,9 | 0,159 |
| Котельная №2 ИП Голубев В.А. | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 1,7 | 0,016 |
| Котельная №3 ИП Голубев В.А. | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,6 | 0,25 |
| Котельная №4 ИП Голубев В.А. | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,7 | 0,014 |
| Котельная №5 ИП Голубев В.А. | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,6 | 0,022 |
| ООО «ТВК» | Жилой район «Раздольный» | 3,90 | 0,24 |
| АО “БЭМЗ” | Территория завода | 15,75 | 1,2 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия ведомственных котельных составляет 224,383 Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеют тепловой вывод «город» котельной ООО «ТГК 1» – 4,684 км.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) «элемент территориального деления «территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В качестве расчетных элементов территориального деления приняты кадастровые кварталы. Именно данные единицы используются Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Бердска. Общедоступная карта кадастрового деления представлена на интернет портале: https://pkk5.rosreestr.ru .

Тепловая нагрузка потребителей города сгруппированная по районам города Бердска приведена ниже.

Таблица 86  Расчетные тепловые нагрузки сгруппированные по районам города Бердск

| Район | № кадастрового квартала | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 54:32:000000 | 0,0253 | 0,1729 | 0,069 | 0,2672 | 0,0651 | 0,2357 | 0,366 | 0,6668 |
|  | 54:32:010194 | 0,1127 | 0 | 0,0047 | 0,1174 | 0,2912 | 0 | 0,0248 | 0,316 |
|  | 54:32:010195 | 0,551 | 1,085 | 0,1895 | 1,8255 | 1,4175 | 1,4793 | 1,0049 | 3,9017 |
|  | 54:32:010297 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010298 | 0,0447 | 0 | 0 | 0,0447 | 0,1159 | 0 | 0 | 0,1159 |
|  | 54:32:010305 | 0,1445 | 0 | 0 | 0,1445 | 0,3718 | 0 | 0 | 0,3718 |
|  | 54:32:010306 | 0,4108 | 0 | 0 | 0,4108 | 1,072 | 0 | 0 | 1,072 |
|  | 54:32:010307 | 0,6275 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9704 | 1,6153 | 0,4351 | 0,126 | 2,1763 |
|  | 54:32:010473 | 2,8293 | 0,4878 | 0,5964 | 5,9639 | 7,4666 | 0,6651 | 3,163 | 11,2948 |
|  | 54:32:010492 | 6,5381 | 0,2262 | 1,6278 | 8,3922 | 15,5526 | 0,2135 | 6,4335 | 22,1996 |
|  | 54:32:010494 | 3,0313 | 0 | 0,5085 | 3,5398 | 8,0992 | 0 | 2,6971 | 10,7963 |
|  | 54:32:010496 | 1,4421 | 0,0190 | 0,0001 | 1,4612 | 3,7059 | 0,0239 | 0,0006 | 3,7304 |
|  | 54:32:010497 | 1,288 | 0 | 0,4916 | 1,7796 | 3,4512 | 0 | 2,6072 | 6,0584 |
|  | 54:32:010498 | 0,35 | 0 | 0,0933 | 0,4433 | 0,9379 | 0 | 0,495 | 1,4329 |
|  | 54:32:010499 | 0,3345 | 0 | 0,1485 | 0,483 | 0,8963 | 0 | 0,7878 | 1,6841 |
|  | 54:32:010500 | 0,4602 | 0 | 0,0584 | 0,5186 | 1,2205 | 0 | 0,3097 | 1,5302 |
|  | 54:32:010501 | 0,0425 | 0 | 0 | 0,0425 | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 |
|  | 54:32:010502 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,0162 | 0,0434 | 0 | 0 | 0,0434 |
|  | 54:32:010504 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010505 | 1,6635 | 0 | 0,2758 | 1,9393 | 4,4523 | 0 | 1,463 | 5,9154 |
|  | 54:32:010506 | 0,0431 | 0 | 0,0011 | 0,0442 | 0,1156 | 0 | 0,0057 | 0,1213 |
|  | 54:32:010507 | 0,3045 | 0,0343 | 0,0042 | 0,343 | 0,7868 | 0,0468 | 0,0221 | 0,8557 |
|  | 54:32:010508 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,0232 |
|  | 54:32:010512 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,0456 |
|  | 54:32:010513 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010527 | 3,358 | 0 | 0,2844 | 3,6423 | 8,7348 | 0 | 1,5084 | 10,2432 |
|  | 54:32:010535 | 3,8036 | 0,0759 | 1,0107 | 4,8901 | 10,1407 | 0,2662 | 5,3607 | 15,7675 |
|  | 54:32:010541 | 0,3983 | 0 | 0,2033 | 0,6017 | 1,0674 | 0 | 0,471 | 1,5384 |
|  | 54:32:010685 | 4,9808 | 0,0933 | 2,0101 | 7,0843 | 13,2484 | 0,1272 | 10,6618 | 24,0375 |
|  | 54:32:010686 | 2,9733 | 0,0475 | 0,8488 | 3,8696 | 7,9598 | 0,0648 | 4,5021 | 12,5267 |
|  | 54:32:010720 | 11,6933 | 1,5376 | 1,5024 | 14,7332 | 30,4423 | 2,5532 | 7,7962 | 40,7917 |
|  | 54:32:010759 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2135 | 0 | 0 | 0,2135 |
|  | 54:32:010801 | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,43 | 0,2575 | 0,2232 | 0,2168 | 0,6975 |
|  | 54:32:010805 | 10,3932 | 0,6234 | 3,457 | 14,4736 | 27,7082 | 0,8627 | 17,8025 | 46,3733 |
|  | Итого | 58,0643 | 4,8856 | 13,5757 | 78,5760 | 151,7075 | 7,1966 | 67,8259 | 226,7302 |
| 2 | 54:32:010053 | 0,9383 | 0,024 | 0,1871 | 1,1494 | 2,4754 | 0,0327 | 0,9924 | 3,5005 |
|  | 54:32:010063 | 0,3931 | 0 | 0,1858 | 0,5789 | 1,0533 | 0 | 0,9857 | 2,0389 |
|  | 54:32:010114 | 0,824 | 0 | 0,163 | 0,987 | 1,7451 | 0 | 0,4439 | 2,189 |
|  | 54:32:010117 | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 | 0,0389 | 0 | 0 | 0,0389 |
|  | 54:32:010078 | 4,0816 | 0,093 | 1,2208 | 5,3954 | 10,8996 | 0,1269 | 6,4753 | 17,5018 |
|  | 54:32:010147 | 1,9385 | 0,2433 | 0,2655 | 2,4473 | 5,0044 | 0,3318 | 1,4082 | 6,7444 |
|  | 54:32:010148 | 0,2248 | 0 | 0 | 0,2248 | 0,5784 | 0 | 0 | 0,5784 |
|  | 54:32:010149 | 0,0764 | 0 | 0 | 0,0764 | 0,1965 | 0 | 0 | 0,1965 |
|  | 54:32:010151 | 0,448 | 0 | 0 | 0,448 | 1,2005 | 0 | 0 | 1,2005 |
|  | 54:32:010155 | 0,6394 | 0 | 0 | 0,6394 | 1,6917 | 0 | 0 | 1,6917 |
|  | 54:32:010156 | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 | 0,0646 | 0 | 0 | 0,0646 |
|  | 54:32:010157 | 0,631 | 0 | 0,0445 | 0,6755 | 1,6233 | 0 | 0,1026 | 1,7259 |
|  | 54:32:010158 | 0,178 | 0 | 0 | 0,178 | 0,4579 | 0 | 0 | 0,4579 |
|  | 54:32:010163 | 0,194 | 0 | 0,002 | 0,196 | 0,5199 | 0 | 0,0108 | 0,5307 |
|  | 54:32:010165 | 1,5833 | 0 | 0,3718 | 1,9551 | 4,2347 | 0 | 1,9613 | 6,196 |
|  | 54:32:010174 | 0,1536 | 0 | 0,015 | 0,1686 | 0,4035 | 0 | 0,0796 | 0,483 |
|  | 54:32:010175 | 0,8349 | 1,4428 | 0,0796 | 2,3573 | 2,2336 | 1,9672 | 0,4221 | 4,6229 |
|  | 54:32:010176 | 0,4809 | 0,5464 | 0,1329 | 1,1602 | 1,2633 | 0,0007 | 0,6837 | 1,9477 |
|  | 54:32:010177 | 0,007 | 0 | 0,008 | 0,015 | 0,0188 | 0 | 0,0424 | 0,0612 |
|  | 54:32:010178 | 1,5068 | 0 | 0,347 | 1,8538 | 4,0127 | 0 | 1,8404 | 5,8531 |
|  | 54:32:010184 | 0,0637 | 0 | 0 | 0,0637 | 0,1345 | 0 | 0 | 0,1345 |
|  | 54:32:010317 | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 | 0,0182 | 0 | 0 | 0,0182 |
|  | 54:32:010447 | 7,9849 | 0,3403 | 3,9079 | 12,2331 | 20,9645 | 0,4283 | 18,1599 | 39,5527 |
|  | 54:32:010448 | 4,8296 | 0,1160 | 1,1782 | 6,1239 | 12,9324 | 0,1582 | 5,7767 | 18,8672 |
|  | 54:32:010528 | 2,6984 | 2,4878 | 0,6717 | 5,8579 | 6,9417 | 3,392 | 1,7109 | 12,0446 |
|  | 54:32:010531 | 2,493 | 0,4023 | 0,9285 | 3,8238 | 6,6261 | 0,5486 | 4,9246 | 12,0993 |
|  | 54:32:010536 | 3,0474 | 0,2235 | 0,6107 | 3,8816 | 7,9627 | 0 | 3,239 | 11,2017 |
|  | 54:32:010537 | 2,8906 | 0,0748 | 0,7685 | 3,7338 | 7,7072 | 0,0917 | 4,076 | 11,8749 |
|  | 54:32:010538 | 1,8784 | 0 | 0,3177 | 2,1961 | 4,9699 | 0 | 1,6849 | 6,6548 |
|  | 54:32:010542 | 5,6018 | 1,0039 | 1,6129 | 8,0040 | 14,8379 | 1,3687 | 8,5548 | 24,7615 |
|  | 54:32:010543 | 9,0887 | 0,4281 | 2,7273 | 12,2441 | 24,1495 | 0,5837 | 14,4654 | 39,1987 |
|  | Итого | 55,7555 | 7,4262 | 15,7464 | 78,7135 | 146,9606 | 9,0305 | 78,0406 | 234,0317 |
| 3 | 54:07:050301 | 1,0884 | 0 | 0 | 1,0884 | 2,9165 | 0 | 0 | 2,9165 |
|  | 54:32:010036 | 1,6617 | 0,4273 | 0,5354 | 2,6244 | 4,4529 | 0 | 2,8399 | 7,2928 |
|  | 54:32:010037 | 1,782 | 0,2547 | 0,5626 | 2,5994 | 4,7345 | 0,3473 | 2,9841 | 8,0659 |
|  | 54:32:010038 | 1,4927 | 0 | 0,3652 | 1,8578 | 3,972 | 0 | 1,9369 | 5,909 |
|  | 54:32:010039 | 1,2625 | 0,2477 | 0,1032 | 1,6133 | 3,2477 | 0,3377 | 0,5472 | 4,1327 |
|  | 54:32:010040 | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 0,1363 | 0 | 0 | 0,1363 |
|  | 54:32:010047 | 0,8634 | 0 | 0,3301 | 1,1935 | 2,3137 | 0 | 1,7508 | 4,0644 |
|  | 54:32:010055 | 2,3801 | 0 | 0,6333 | 3,0134 | 6,3027 | 0 | 3,3589 | 9,6616 |
|  | 54:32:010076 | 11,0876 | 3,3968 | 0,0319 | 14,5163 | 26,8677 | 4,0962 | 0,1692 | 31,1331 |
|  | 54:32:010122 | 0,0158 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
|  | 54:32:010124 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 0,1206 | 0 | 0 | 0,1206 |
|  | 54:32:010127 | 1,2795 | 0 | 0,3829 | 1,6624 | 3,4245 | 0 | 2,0308 | 5,4553 |
|  | 54:32:010137 | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 0,0697 | 0 | 0 | 0,0697 |
|  | 54:32:010400 | 0,6237 | 0 | 0,4995 | 1,1232 | 1,668 | 0 | 1,2337 | 2,2175 |
|  | 54:32:010419 | 0,1053 | 0 | 0,0511 | 0,1564 | 0,2822 | 0 | 0,271 | 0,5533 |
|  | 54:32:010565 | 0,0374 | 0 | 0,005 | 0,0424 | 0,1002 | 0 | 0,0265 | 0,1267 |
|  | 54:32:010567 | 2,6372 | 0,3722 | 0,7693 | 3,7787 | 6,9588 | 0,5074 | 4,0801 | 11,5463 |
|  | 54:32:010568 | 5,8942 | 0,4364 | 2,3355 | 8,6661 | 15,6954 | 0,595 | 8,7043 | 24,9947 |
|  | 54:32:010570 | 2,6494 | 0,0732 | 0,8628 | 3,5855 | 7,0419 | 0,0998 | 4,5772 | 11,7188 |
|  | 54:32:010571 | 1,0831 | 0,1685 | 0,3116 | 1,5632 | 2,8963 | 0,2297 | 1,6527 | 4,7787 |
|  | 54:32:010573 | 1,6447 | 0 | 0,4027 | 2,0474 | 4,3587 | 0 | 2,1359 | 6,4946 |
|  | 54:32:010581 | 1,4531 | 0 | 0,4838 | 1,9369 | 3,8939 | 0 | 2,5658 | 6,4597 |
|  | 54:32:010636 | 0,8347 | 0 | 0,1719 | 1,0066 | 2,1649 | 0 | 0,9119 | 3,0768 |
|  | 54:32:010642 | 0,4245 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4943 | 1,0943 | 0,0954 | 0,0000 | 1,1898 |
|  | 54:32:010659 | 2,7084 | 12,2000 | 0,0167 | 14,9250 | 6,9674 | 16,6340 | 0,0884 | 23,6898 |
|  | 54:32:010666 | 0,3804 | 0,1852 | 0,1360 | 0,7016 | 0,9710 | 0,6313 | 0,2285 | 1,8307 |
|  | 54:32:010881 | 0,6546 | 0,19 | 0,0579 | 0,9025 | 1,6838 | 0,2591 | 0,3072 | 2,2501 |
|  | 54:32:010882 | 2,2631 | 0 | 0,9126 | 3,1757 | 6,064 | 0 | 4,8407 | 10,9047 |
|  | Итого | 46,4315 | 18,0220 | 9,9610 | 74,4142 | 120,4418 | 23,8329 | 47,2416 | 190,8323 |
| 4 | 54:32:010025 | 0,2044 | 0 | 0,0012 | 0,1945 | 0,5268 | 0 | 0,0064 | 0,5331 |
|  | 54:32:010026 | 0,0933 | 0 | 0,0403 | 0,1336 | 0,2499 | 0 | 0,2116 | 0,4773 |
|  | 54:32:010027 | 0,0847 | 0 | 0,0198 | 0,1045 | 0,227 | 0 | 0,105 | 0,332 |
|  | 54:32:010034 | 4,382 | 0,0515 | 1,7911 | 6,2246 | 11,6938 | 0,0702 | 9,4998 | 21,2638 |
|  | 54:32:010045 | 6,8112 | 0,2078 | 2,8078 | 9,8268 | 18,1672 | 0,2833 | 14,8926 | 33,3431 |
|  | 54:32:010059 | 4,7258 | 1,0041 | 1,3819 | 7,1118 | 12,5494 | 1,9337 | 10,9714 | 25,4544 |
|  | 54:32:010062 | 0,7425 | 0 | 0,3088 | 1,0513 | 1,9897 | 0 | 1,6381 | 3,6277 |
|  | 54:32:010211 | 1,5029 | 0,2779 | 0 | 2,4542 | 3,8663 | 0,3789 | 0 | 4,2452 |
|  | 54:32:010221 | 3,2794 | 0 | 0,7632 | 4,0426 | 8,7517 | 0 | 7,072 | 15,8237 |
|  | 54:32:010226 | 0,4944 | 0 | 0,312 | 0,8064 | 1,3248 | 0 | 1,6548 | 2,9797 |
|  | 54:32:010253 | 9,7893 | 0,7047 | 3,5247 | 14,0187 | 26,0146 | 0,7506 | 21,1072 | 47,8724 |
|  | 54:32:010259 | 11,8967 | 1,6811 | 5,3756 | 18,9534 | 31,7109 | 2,2921 | 28,5119 | 62,5149 |
|  | 54:32:010322 | 6,2756 | 0,2074 | 3,2659 | 9,7489 | 16,7453 | 0,2828 | 17,3223 | 34,3504 |
|  | 54:32:010330 | 1,7113 | 0 | 0,906 | 2,6173 | 4,5834 | 0 | 4,8052 | 9,3886 |
|  | 54:32:010333 | 4,3981 | 0,3894 | 1,257 | 6,0445 | 12,1107 | 0,5358 | 10,2878 | 22,9343 |
|  | 54:32:010366 | 1,0326 | 0,3126 | 0,6352 | 1,3452 | 2,6563 | 0,4262 | 3,3688 | 6,4514 |
|  | 54:32:010367 | 5,7864 | 4,2643 | 0,0769 | 10,1276 | 15,0495 | 5,9958 | 0,4076 | 21,453 |
|  | Итого | 63,2106 | 9,1008 | 22,4674 | 94,8059 | 168,2173 | 12,9494 | 131,8625 | 313,045 |
| 6 | 54:32:010131 | 0,6368 | 0,4632 | 0,42 | 1,52 | 1,6618 | 0,6315 | 2,2277 | 4,521 |
|  | 54:32:010204 | 0,3893 | 0 | 0,0648 | 0,4194 | 1,0433 | 0 | 0,3437 | 1,387 |
|  | 54:32:010364 | 0,403 | 0 | 0,2425 | 0,6455 | 1,0799 | 0 | 0,8012 | 1,7501 |
|  | 54:32:010365 | 1,0808 | 0 | 0,0982 | 1,179 | 1,169 | 0 | 0,6646 | 1,8336 |
|  | Итого | 2,5099 | 0,4632 | 0,8255 | 3,7639 | 4,954 | 0,6315 | 4,0372 | 9,4917 |
| Бердская зона отдыха | 54:32:010731 | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
|  | Итого | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
| Раздольный | 54:32:010822 | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
|  | Итого | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
| п. Новый | 54:32:010002 | 0,0244 | 0 | 0,0035 | 0,0279 | 0,0654 | 0 | 0,0186 | 0,0839 |
|  | 54:32:010003 | 0,0337 | 0 | 0,012 | 0,0457 | 0,0903 | 0 | 0,0636 | 0,154 |
|  | 54:32:010004 | 0,0333 | 0 | 0,088 | 0,1213 | 0,0872 | 0 | 0,4668 | 0,554 |
|  | 54:32:010005 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010007 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 | 0,0206 | 0 | 0 | 0,0206 |
|  | 54:32:010008 | 0,0237 | 0 | 0,006 | 0,0297 | 0,0635 | 0 | 0,0318 | 0,0953 |
|  | 54:32:010009 | 0,031 | 0 | 0,006 | 0,037 | 0,0831 | 0 | 0,0318 | 0,1149 |
|  | 54:32:010010 | 0,3426 | 0,0908 | 0,114 | 0,5474 | 0,7522 | 0,1238 | 0,6047 | 1,4807 |
|  | 54:32:010011 | 0,0362 | 0 | 0,0464 | 0,0826 | 0,097 | 0 | 0,2458 | 0,3429 |
|  | 54:32:010012 | 0,033 | 0 | 0,004 | 0,037 | 0,0884 | 0 | 0,0212 | 0,1096 |
|  | 54:32:010013 | 0,007 | 0 | 0,0015 | 0,0085 | 0,0188 | 0 | 0,008 | 0,0267 |
|  | 54:32:010014 | 0,9287 | 0 | 0,5253 | 1,454 | 2,4886 | 0 | 2,7862 | 5,2748 |
|  | 54:32:010015 | 0,024 | 0 | 0,0095 | 0,0335 | 0,0643 | 0 | 0,0504 | 0,1147 |
|  | 54:32:010016 | 0,2898 | 0 | 0,2389 | 0,5287 | 0,7766 | 0 | 1,2671 | 2,0437 |
|  | 54:32:010017 | 0,009 | 0 | 0,006 | 0,015 | 0,0241 | 0 | 0,0318 | 0,0559 |
|  | 54:32:010018 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,0469 | 0,1257 | 0 | 0 | 0,1257 |
|  | 54:32:010019 | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,1187 | 0 | 0 | 0,1187 |
|  | 54:32:010020 | 0,2398 | 0 | 0,1801 | 0,4199 | 0,6423 | 0 | 0,9553 | 1,5975 |
|  | 54:32:010021 | 0,3249 | 0 | 0,2679 | 0,5928 | 0,8683 | 0 | 1,4209 | 2,2892 |
|  | 54:32:010022 | 0,5987 | 0 | 0,4963 | 1,095 | 1,6019 | 0 | 2,6324 | 4,2342 |
|  | 54:32:010023 | 0,6856 | 0 | 0,6073 | 1,2929 | 1,823 | 0 | 3,221 | 5,044 |
|  | 54:32:010030 | 0,0399 | 0 | 0 | 0,0399 | 0,1069 | 0 | 0 | 0,1069 |
|  | 54:32:010099 | 0,0636 | 0 | 0,0115 | 0,0751 | 0,1704 | 0 | 0,061 | 0,2314 |
|  | 54:32:010850 | 0,0241 | 0 | 0,007 | 0,0311 | 0,0646 | 0 | 0,0371 | 0,1017 |
|  | 54:32:010851 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0,04 | 0,0911 | 0 | 0,0318 | 0,1229 |
|  | 54:32:010852 | 0,01 | 0 | 0,007 | 0,017 | 0,0268 | 0 | 0,0371 | 0,0639 |
|  | 54:32:010853 | 0,0569 | 0 | 0 | 0,0569 | 0,1524 | 0 | 0 | 0,1524 |
|  | 54:32:010854 | 0,0467 | 0 | 0,018 | 0,0647 | 0,1251 | 0 | 0,0955 | 0,2206 |
|  | 54:32:010855 | 0,0443 | 0 | 0,015 | 0,0593 | 0,1187 | 0 | 0,0796 | 0,1983 |
|  | 54:32:010860 | 0,0199 | 0 | 0,0023 | 0,0222 | 0,0533 | 0 | 0,0122 | 0,0655 |
|  | 54:32:010861 | 0,0362 | 0 | 0,007 | 0,0432 | 0,097 | 0 | 0,0371 | 0,1341 |
|  | 54:32:010863 | 0,052 | 0 | 0,0165 | 0,0685 | 0,1393 | 0 | 0,0875 | 0,2269 |
|  | 54:32:010865 | 0,0571 | 0 | 0,02 | 0,0771 | 0,153 | 0 | 0,1061 | 0,2591 |
|  | 54:32:010866 | 0,2778 | 0 | 0,3136 | 0,5914 | 0,7444 | 0 | 0,7225 | 1,467 |
|  | 54:32:010867 | 0,0491 | 0 | 0,002 | 0,0511 | 0,1316 | 0 | 1,5912 | 1,7228 |
|  | 54:32:010868 | 0,032 | 0 | 0,003 | 0,035 | 0,0858 | 0 | 0,0159 | 0,1017 |
|  | 54:32:010869 | 0,1764 | 0 | 0,1798 | 0,3562 | 0,4584 | 0 | 0,2545 | 0,7129 |
|  | 54:32:010870 | 0,096 | 0,0713 | 0 | 0,1673 | 0,247 | 0,0972 | 0 | 0,3442 |
|  | 54:32:010871 | 0,022 | 0 | 0,01 | 0,032 | 0,059 | 0 | 0,053 | 0,112 |
|  | Итого | 4,9083 | 0,1621 | 3,2314 | 8,3018 | 12,9409 | 0,221 | 17,0795 | 30,2414 |
| Всего по г. Бердску |  | 234,6404 | 39,5967 | 65,601 | 359,70 | 609,058 | 58,001 | 349,048 | 1015,44 |

Таблица 87 Тепловые нагрузки потребителей Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35.

| №п/п | Потребители тепла | Адрес | Отопление | Вентиляция | Гор. Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qпроект Гкал/час | Q вентиляция | Q ГВС |
|  | ЦТП - 1А |  |  |  |  |
| 1 | МКД | Микрорайон №1 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 2 | МКД | Микрорайон №2 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 3 | МКД | Микрорайон №3 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 4 | МКД | Микрорайон №4 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 5 | МКД | Микрорайон №5 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 6 | МКД | Микрорайон №6 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 7 | МКД | Микрорайон №7 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 8 | МКД | Микрорайон №8 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 9 | МКД | Микрорайон №9 | 0,23610 |  | 0,1148 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Упр.образов: Школа № 11 | Микрорайон,12 | 0,43197 |  | 0,04781 |
| 12 | МДОУ № 21 "Искорка" с пристроем | Микрорайон,11 | 0,23056 | 0,02604 | 0,10499 |
| 13 | Магазин "Вымпел" | Микрорайон,10 | 0,08186 |  | 0 |
| 14 | Универсам (Калганова, Болтуркевич) | Рогачева,15 | 0,06415 |  | 0,03594 |
| 15 | Столярная мастерская (Сиб. ст) |  | 0,02400 |  | 0 |
|  | Всего ЦТП-1а: |  | 3,04144 | 0,02604 | 1,22194 |
| 16 | ЦТП - 2А |  |  |  |  |
| 17 | МКД | Микрорайон 13 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 18 | МКД | Микрорайон 14 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 19 | МКД | Микрорайон 15 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 20 | МКД | Микрорайон 15а | 0,22860 |  | 0,093 |
| 21 | МКД | Микрорайон 16 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 22 | МКД | Микрорайон 16а | 0,31540 |  | 0,1325 |
| 23 | МКД | Микрорайон 17 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 24 | МКД | Микрорайон 18 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 25 | МКД | Микрорайон 19 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 26 | МКД | Микрорайон 20 | 0,28630 |  | 0,1008 |
| 27 | МДОУ №7 "Семицветик" с пристроем | Микрорайон,20а | 0,34718 | 0,02604 | 0,08499 |
| 28 | Аптека И.П. Лещинская | Микрорайон, 16-б | 0,01151 |  | 0,00292 |
| 29 | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | Микрорайон, 15-Б | 0,09600 |  | 0,00038 |
| 30 | ТОЦ Калганова С.Л. | Микрорайон, 25а | 0,04700 | 0,039 |  |
| 31 | Т.Ц ( пристрой ветлечебницы и Хетрик не учтен. Надо добавлять) | Микрорайон, 25-А | 0,26080 |  | 0 |
| 32 | Минирынок Сидоренко | Микрорайон, 25-Г | 0,01064 |  | 0 |
| 33 | Магазин хозтоваров Сидоренко | Микрорайон, 25-В | 0,00787 |  | 0 |
|  | Всего ЦТП-2А: |  | 3,49629 | 0,06504 | 1,33499 |
| 34 | ЦТП - 3А |  |  |  |  |
| 35 | МКД | Микрорайон 22 | 0,28590 |  | 0,144 |
| 36 | МКД | Микрорайон 22а | 0,25930 |  | 0,12 |
| 37 | МКД | Микрорайон 23 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 38 | МКД | Микрорайон 24 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 39 | МКД | Микрорайон 25 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 40 | МКД | Микрорайон 26 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 41 | МКД | Микрорайон 27 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 42 | МКД | Микрорайон 28 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 43 | МКД | Микрорайон 29 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 44 | МКД | Микрорайон 41 | 0,43320 |  | 0,1987 |
| 45 | МКД | Микрорайон 42 | 0,43320 |  | 0,1987 |
| 46 | Уnр образован:школа № 12 | Микрорайон,39 | 0,41670 |  | 0,0441 |
| 47 | ЦГБ:Дет.nоликлиника №2 |  | 0,09620 |  | 0,0438 |
| 48 | 000 Виола-2, маг. №3 | Микрорайон,34/1 | 0,01402 |  | 0,00244 |
| 49 | Обществ.торг. центр,у ТЦ(киоски) |  | 0,01278 |  | 0 |
|  | Всего ЦТП-3А: |  | 3,95540 | 0 | 1,75974 |
| 50 | ЦТП - 4А |  |  |  |  |
| 51 | МКД | Микрорайон 30 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 52 | МКД | Микрорайон 31 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 53 | МКД | Микрорайон 32 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 54 | МКД | Микрорайон 33 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 55 | МКД | Микрорайон 34 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 56 | МКД | Микрорайон 35 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 57 | МКД | Микрорайон 36 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 58 | МКД | Микрорайон 37 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 59 | МКД | Микрорайон 38 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 60 | Упр образ.:Д/К №2 "Дельфин" | Микрорайон, 66 | 0,17808 |  | 0,07385 |
| 61 | Упр.образован:Д/К №15 "Ручеек" | Микрорайон, 51 | 0,25100 |  | 0,03939 |
| 62 | ЗАО "Продсиб"(Maг.№15"Черемушки") | Микрорайон,34/3 | 0,03500 |  | 0,0082 |
| 63 | Магазин "Пионер" | Микрорайон,32-А | 0,03584 |  | 0 |
| 64 | Аптека,230 | Микрорайон,34/2 | 0,03845 |  | 0,00681 |
| 65 | ИП Булавский Ю.В. (Блик) | Микрорайон,38а | 0,01811 |  | 0 |
|  | Всего 4А: |  | 2,89018 | 0 | 1,20825 |
| 66 | ЦТП - 5А |  |  |  |  |
| 67 | МКД | Микрорайон 63 вв1 | 0,21800 |  | 0,1904 |
| 68 | МКД | Микрорайон 63 вв2 | 0,21800 |  | 0 |
| 69 | МКД | Микрорайон 64 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 70 | МКД | Микрорайон 65 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 71 | МКД | Микрорайон 67 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 72 | МКД | Микрорайон 68 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 73 | МКД | Микрорайон 69 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 74 | МКД | Микрорайон 70 вв1 | 0,21800 |  | 0,1904 |
| 75 | МКД | Микрорайон 70 вв2 | 0,21800 |  | 0 |
| 76 | КБО | Микрорайон 71 | 0,08940 |  | 0 |
| 77 | МКД | ул. Черёмушная 10 | 0,05002 |  |  |
| 78 | ж.д. | ул. Черёмушная 13 /1 | 0,00631 |  |  |
| 79 | ж.д. | ул. Черёмушная 16 /2 | 0,00700 |  |  |
| 80 | ж.д. | ул. Черёмушная 17 /2 | 0,01505 |  |  |
| 81 | ж.д. | ул. Черёмушная 18 /1 | 0,01528 |  |  |
| 82 | ж.д. | ул. Черёмушная 21 /2 | 0,00982 |  |  |
| 83 | ж.д. | ул. Черёмушная 22 /1 | 0,01152 |  |  |
| 84 | ж.д. | ул. Черёмушная 23 /2 | 0,03140 |  |  |
| 85 | ж.д. | ул. Черёмушная 25 /2 | 0,01470 |  |  |
| 86 | ж.д. | ул. Черёмушная 28 /2 | 0,01196 |  |  |
| 87 | ж.д. | ул. Черёмушная 31 /1 | 0,01470 |  |  |
| 88 | ж.д. | ул. Черёмушная 33 /1 | 0,01489 |  |  |
| 89 | ж.д. | ул. Черёмушная 35 /2 | 0,01400 |  |  |
| 90 | ж.д. | ул. Черёмушная 38 /1 | 0,01316 |  |  |
| 91 | МКД с ИТП | ул. 2-ая Заводская, 11/1 | 0,16300 |  |  |
| 92 | МКД с ИТП | ул. 2-ая Заводская, 11/2 | 0,24000 |  |  |
| 93 | МКД с ИТП | ул.Речная, 38 | 0,19466 |  |  |
| 94 | МКД с ИТП | ул.Речная, 39 | 0,19466 |  |  |
|  | Всего ЦТП-5А: |  | 3,2 | 0 | 0,8968 |
|  | ЦТП - 6А |  |  |  |  |
| 95 | МКД | Микрорайон 48а, вв1 | 0,13269 |  | 0,235 |
| 96 |  | Микрорайон 48а, вв2 | 0,18967 |  |  |
| 97 | МКД | Микрорайон 49а, вв1 | 0,13269 |  | 0,235 |
| 98 |  | Микрорайон 49а, вв2 | 0,18967 |  |  |
| 99 | МКД | Микрорайон 49 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 100 | МКД | Микрорайон 54 | 0,43600 |  | 0,1904 |
| 101 | МКД | Микрорайон 55 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 102 | МКД | Микрорайон 56 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 103 | МКД | Микрорайон 57 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 104 | МКД | Микрорайон 58 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 105 | МКД | Микрорайон 59 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 106 | Упр образован: Шк.№5 | Микрорайон,52 | 0,49720 |  | 0,05926 |
| 107 | Маг. 51 Сибириада,Холидей Флай М | Микрорайон, 54 | 0,13953 |  | 0,00222 |
| 108 | Маг. 51 (Аптека ИП Калганова С.Л.) М-он, | Микрорайон, 54 | 0,01797 |  | 0 |
| 109 | Магазин ИП Болтрукевич А.В. М-он, 58 | Микрорайон, 58 | 0,09740 |  | 0,0494 |
| 110 | Маг. №44 (Продсиб+Мартынов) | Микрорайон, 57 | 0,03030 |  | 0,0114 |
|  | Всего ЦТП-6А: |  | 3,56892 | 0 | 1,49368 |
| 111 | ЦТП - 7А |  |  |  |  |
| 112 | МКД | ул. Кр. Сибирь 109, вв1 | 0,09500 |  | 0,111 |
| 113 |  | ул. Кр. Сибирь 109, вв2 | 0,09500 |  |  |
| 114 | МКД | ул. Кр. Сибирь 111, вв1 | 0,09500 |  | 0,111 |
| 115 |  | ул. Кр. Сибирь 111, вв2 | 0,09500 |  |  |
| 116 | МКД | ул. Кр. Сибирь 117 | 0,11600 |  | 0,108 |
| 117 | МКД | ул. Кр. Сибирь 119, вв1 | 0,09500 |  | 0,159 |
| 118 |  | ул. Кр. Сибирь 119, вв2 | 0,09500 |  |  |
| 119 | МКД | ул. Кр. Сибирь 121 | 0,11600 |  | 0,108 |
| 120 | МКД | ул. Кр. Сибирь, 123 | 0,44041 |  | 0,19745 |
| 121 | МКД | ул.Лунная 11, вв.1 | 0,21800 |  | 0,463 |
| 122 |  | ул.Лунная 11, вв.2 | 0,34000 |  |  |
| 123 | МКД | ул.Лунная 12 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 124 | МКД | ул.Лунная 13 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 125 | МКД | ул.Лунная 14, вв1 | 0,13600 |  | 0,465 |
| 126 | МКД | ул.Лунная 14, вв2 | 0,11000 |  |  |
| 127 | МКД | ул.Лунная 14, вв3 | 0,11000 |  |  |
| 128 | МКД | ул.Лунная 14, вв4 | 0,11000 |  |  |
| 129 | МКД | ул.Лунная 14, вв5 | 0,11000 |  |  |
| 130 | МКД | ул.Лунная 14, вв6 | 0,11000 |  |  |
| 131 | МКД | ул.Лунная 14, вв7 | 0,13600 |  |  |
| 132 | МКД | ул.Лунная 15 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 133 | МКД | ул.Лунная 16 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 134 | МКД | ул.Лунная 17 | 0,43600 |  | 0,1904 |
| 135 | МКД | Лунная, 19 | 0,48982 |  | 0,1805 |
| 136 | МКД | Лунная,20 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 137 | Д/К №26 "Кораблик" | Лунная,13а | 0,27030 |  | 0,05596 |
| 138 | Клуб "Прогресс"+сбербанк | Лунная,11 | 0,09500 |  | 0,0033 |
| 139 | ООО "Гром и Ко" ("Луна") | Лунная,11а | 0,12600 |  | 0,0082 |
| 140 | Магазин "Океан" ИП Данченко | Лунная, 19а | 0,04980 |  | 0 |
| 141 | ЗАО "Вуд Молдинг" ООО "Луна" | Лунная, 11Б | 0,07500 |  | 0,0945 |
| 142 | павильон "Пекарня" | возле Лунная,11/1 | 0,01380 |  | 0,00098 |
| 143 | Торг. центр "Гермес" | по ул. Кр. Сибирь | 0,21400 |  | 0,0896 |
| 144 | Магазин "Бирюса" | Кр. Сибирь,109 | 0,05300 |  |  |
|  | Всего ЦТП-7А: |  | 5,81093 | 0 | 2,91289 |
|  | ЦТП - 8А |  | 5,81093 |  |  |
| 145 | МКД | ул. Кр. Сибирь101 | 0,2769 |  |  |
| 146 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 вв 1 | 0,097 |  |  |
| 147 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 вв 2 | 0,1242 |  |  |
| 148 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 вв 3.1 | 0,169 |  |  |
| 149 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 офисы | 0,022 |  |  |
| 150 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 вв 1 | 0,097 |  |  |
| 151 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 вв 2 | 0,1242 |  |  |
| 152 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 вв 3.1 | 0,169 |  |  |
| 153 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 офисы | 0,022 |  |  |
| 154 | МКД | ул. Кр. Сибирь105 вв 1 | 0,095 |  |  |
| 155 | МКД | ул. Кр. Сибирь 105 вв 2 | 0,095 |  |  |
| 156 | МКД | ул. Кр. Сибирь 113 блок А | 0,095 |  |  |
| 157 | МКД | ул. Кр. Сибирь 113 блок Б | 0,095 |  |  |
| 158 | МКД | Лунная 21.вв1 | 0,251 |  |  |
| 159 | МКД | Лунная 21.вв 2 | 0,251 |  |  |
| 160 | МКД | Лунная 22 | 0,3663 |  |  |
| 161 | МКД | Лунная 22а | 0,35222 |  |  |
| 162 | МКД | Лунная 24 | 0,391 |  |  |
| 163 | МКД | Лунная 25 | 0,391 |  |  |
| 164 | МКД | Рогачева 18а блок А | 0,10804 |  |  |
| 165 | МКД | Рогачева18а блок Б | 0,10068 |  |  |
| 166 | МКД | Рогачева 18а Блок В | 0,15477 |  |  |
| 167 | МКД | Рогачева 20а вв 1(Блок А) | 0,10804 |  |  |
| 168 | МКД | Рогачева 20а вв 2(Блок Б) | 0,10068 |  |  |
| 169 | МКД | Рогачева 20а вв 3 (Блок В) | 0,15477 |  |  |
| 170 | МКД | Рогачева 20 вв 1 | 0,095 |  |  |
| 171 | МКД | Рогачева 20 вв 2 | 0,095 |  |  |
| 172 | МКД | Рогачева 22 вв 1 | 0,17457 |  |  |
| 173 | МКД | Рогачева 22 вв 2 | 0,17457 |  |  |
| 174 | МКД | Рогачева 24 вв 1 | 0,17457 |  |  |
| 175 | МКД | Рогачева 24 вв 2 | 0,17457 |  |  |
| 176 | МКД | Рогачева 28 вв 1 | 0,091 |  |  |
| 177 | МКД | Рогачева 28 вв 2 | 0,079 |  |  |
| 178 | МКД | Рогачева 28 вв 3 | 0,091 |  |  |
| 179 | МКД | Рогачева32 вв 1 | 0,2507 |  |  |
| 180 | МКД | Рогачева 32 вв 1 | 0,2507 |  |  |
| 181 | МКД | Рогачева 45 | 0,1752 |  |  |
| 182 | МКД | Рогачева 47 | 0,1752 |  |  |
| 183 | МКД | Рогачева 49 | 0,209 |  |  |
| 184 | МКД | Рог. 18 вв1(Блок А и Б) | 0,19843 |  |  |
| 185 | МКД | Рог. 18 вв2 Блок В | 0,15477 |  |  |
| 186 | Упр. образован: Шк.№13 | Лунная, 11Б | 0,55135 |  | 0,08575 |
| 187 | ввод №1 | возле Лунная,11/1 | 0,16910 |  |  |
| 188 | ввод №2 | по ул. Кр. Сибирь | 0,13625 |  |  |
| 189 | ввод №3 | Кр. Сибирь,109 | 0,14700 |  |  |
| 190 | Бассейн ввод №4 |  | 0,05800 |  |  |
| 191 | Тир ввод №5 |  | 0,04100 |  |  |
| 192 | ЦУМ "Бердск"(маг.№65) | Лунная,21 | 0,04906 |  |  |
| 193 | КНС-6 (Водоканал) | ул. Рогачева | 0,07870 | 0,2129 |  |
|  | Всего ЦТП-8а: |  | 7,72764 | 0,21290 | 0,08575 |
| 194 | ЦТП - 9А |  |  |  |  |
| 195 | МКД | ул. Лунная 1 | 0,83392 | 0,125584 | 0,19135 |
| 196 | МКД | ул. Лунная 2, вв1 | 0,17400 |  | 0,266 |
| 197 |  | ул. Лунная 2, вв 2 | 0,15000 |  |  |
| 198 |  | ул. Лунная 2, вв3 | 0,15000 |  |  |
| 199 |  | ул. Лунная 2, вв4 | 0,17400 |  |  |
| 200 | МКД | ул. Лунная 4, вв1 | 0,45720 |  | 0,283 |
| 201 |  | ул. Лунная 4, вв2 | 0,22860 |  |  |
| 202 | МКД | ул. Лунная 6 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 203 | МКД | ул. Лунная 8 | 0,22800 |  | 0,093 |
| 204 | Магазин Мария Ра | ул. Лунная 8 | 0,03259 |  | 0,00025 |
| 205 | МКД | ул. Лунная 9 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 206 | МКД | ул. Лунная 10 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 207 | МКД | ул. Лунная 10а | 0,22860 |  | 0,093 |
| 208 | МКД | ул. Рогачева 14 | 0,34000 |  | 0,1395 |
| 209 | МКД | ул. Рогачева 16 | 0,24430 |  | 0,143 |
| 210 | МКД | ул. Кр. Сибирь 126,вв1 | 0,16500 |  | 0,208 |
| 211 |  | ул. Кр. Сибирь 126,вв2 | 0,13800 |  |  |
| 212 |  | ул. Кр. Сибирь 126,вв3 | 0,16500 |  |  |
| 213 | МКД | ул. Кр. Сибирь 128 | 0,45000 |  | 0,208 |
| 214 | МКД | ул. Кр. Сибирь 130 | 0,42760 |  | 0,273 |
| 215 | МКД | ул. Кр. Сибирь 132,вв1 | 0,26858 |  | 0,425 |
| 216 |  | ул. Кр. Сибирь 132,вв2 | 0,12648 |  |  |
| 217 |  | ул. Кр. Сибирь 132,вв3 | 0,16243 |  |  |
| 218 |  | ул. Кр. Сибирь 132,вв4 | 0,26425 |  |  |
| 219 | МКД | ул. Кр. Сибирь 134 | 0,15693 |  | 0,0995 |
| 220 | МКД | ул. Кр. Сибирь 136 | 0,18553 |  | 0,1078 |
| 221 | МКД | ул. Кр. Сибирь 138 | 0,15693 |  | 0,0995 |
| 222 | МКД | ул. Кр. Сибирь 122 | 0,16905 |  | 0,10593 |
| 223 | МКД | ул. Кр. Сибирь 124 | 0,19863 |  | 0,093 |
| 224 | Кр. Сиб., 120 (стр. №33) | ул. Кр. Сибирь 120 | 0,52650 |  | 0,2585 |
| 225 | Кр. Сиб, 136/1 (стр. №31) | ул. Кр. Сибирь 136/1 | 0,19200 |  | 0,0995 |
| 226 | Упр. образован: Д/К №28 "Огонек" | Лунная,3 |  |  | 0,0541 |
| 227 | деткомбинат ввод №1 |  | 0,26356 |  |  |
| 228 | Бассейн ввод №2 |  | 0,02433 |  |  |
| 229 | хоблок ввод №3 |  | 0,00950 |  |  |
| 230 | ООО "МАКСити" ИП Болтрукевич А.В. | ул. Кр. Сибирь 130а | 0,11628 |  | 0,0008 |
| 231 | ООО "НОИС-экспо" Мария-ра | ул. Кр. Сибирь 120а | 0,17541 |  |  |
|  | Всего ЦТП-9А: |  | 8,26900 | 0,125584 | 3,52073 |
|  | ЦТП - 10А |  |  |  |  |
| 232 | МКД | ул. Рогачёва 1 |  |  | 0,399 |
| 233 | ввод №1 |  | 0,13660 |  |  |
| 234 | ввод №2 |  | 0,13332 |  |  |
| 235 | ввод №3 |  | 0,12710 |  |  |
| 236 | ввод №4 |  | 0,13332 |  |  |
| 237 | ввод №5 |  | 0,13332 |  |  |
| 238 | ввод №6 |  | 0,13332 |  |  |
| 239 | МКД | ул. Рогачёва 4 |  |  | 0,203 |
| 240 | ввод №1 |  | 0,19665 |  |  |
| 241 | ввод №2 |  | 0,19665 |  |  |
| 242 | МКД | ул. Рогачёва 5 |  |  | 0,203 |
| 243 | ввод №1 |  | 0,19665 |  |  |
| 244 | ввод №2 |  | 0,19665 |  |  |
| 245 | МКД | ул. Рогачёва 6 |  |  | 0,203 |
| 246 | ввод №1 |  | 0,19665 |  |  |
| 247 | ввод №2 |  | 0,19665 |  |  |
| 248 | МКД | ул. Рогачёва 8 |  |  | 0,15 |
| 249 | ввод №1 |  | 0,09450 |  |  |
| 250 | ввод №2 |  | 0,08710 |  |  |
| 251 | ввод №3 |  | 0,09450 |  |  |
| 252 | МКД | ул. Рогачёва 9 |  |  | 0,15 |
| 253 | ввод №1 |  | 0,09450 |  |  |
| 254 | ввод №2 |  | 0,08710 |  |  |
| 255 | ввод №3 |  | 0,09450 |  |  |
| 256 | МКД | ул. Рогачёва 10 |  |  | 0,266 |
| 257 | ввод №1 |  | 0,12710 |  |  |
| 258 | ввод №2 |  | 0,11340 |  |  |
| 259 | ввод №3 |  | 0,11340 |  |  |
| 260 | ввод №4 |  | 0,12710 |  |  |
| 261 | МКД | ул. Рогачёва 11а |  |  | 0,247 |
| 262 | ввод №1 |  | 0,17500 |  |  |
| 263 | ввод №2 |  | 0,12564 |  |  |
| 264 | ввод №3 |  | 0,18182 |  |  |
| 265 | МКД | ул. Кр. Сибирь 96 | 0,24962 |  | 0,1524 |
| 266 | МКД | ул. Кр. Сибирь 98 | 0,17657 |  | 0,114 |
| 267 | МКД | ул. Кр. Сибирь 100 | 0,17657 |  | 0,114 |
| 268 | МКД | ул. Кр. Сибирь 102 | 0,17657 |  | 0,1185 |
| 269 | МКД | ул. Кр. Сибирь 106 | 0,17779 |  | 0,114 |
| 270 | МКД | ул. Кр. Сибирь 112 | 0,24962 |  | 0,152 |
| 271 | МКД | ул. Кр. Сибирь 104 |  |  | 0,125 |
| 272 | ввод №1 |  | 0,1284 |  |  |
| 273 | ввод №2 |  | 0,1284 |  |  |
| 274 | МКД | ул. Кр. Сибирь 108 |  |  | 0,15 |
| 275 | ввод №1 |  | 0,11646 |  |  |
| 276 | ввод №2 |  | 0,10127 |  |  |
| 277 | ввод №3 |  | 0,11646 |  |  |
| 278 | МКД | ул. Кр. Сибирь 110 |  |  | 0,15 |
| 279 | ввод №1 |  | 0,11596 |  |  |
| 280 | ввод №2 |  | 0,11419 |  |  |
| 281 | ввод №3 |  | 0,11596 |  |  |
| 282 | МКД | ул. Кр. Сибирь 114 |  |  | 0,15 |
| 283 | ввод №1 |  | 0,11340 |  |  |
| 284 | ввод №2 |  | 0,10452 |  |  |
| 285 | ввод №3 |  | 0,11340 |  |  |
| 286 | МКД | ул. Кр. Сибирь 118 |  |  | 0,495 |
| 287 | ввод №1 |  | 0,17500 |  |  |
| 288 | ввод №2 |  | 0,12564 |  |  |
| 289 | ввод №3 |  | 0,18182 |  |  |
| 290 | ввод №4 |  | 0,17500 |  |  |
| 291 | ввод №5 |  | 0,12564 |  |  |
| 292 | ввод №6 |  | 0,18182 |  |  |
| 293 | МКД | ул. Павлова 4 |  |  | 0,14544 |
| 294 | ввод №1 |  | 0,12439 |  |  |
| 295 | ввод №2 |  | 0,10817 |  |  |
| 296 | ввод №3 |  | 0,10817 |  |  |
| 297 | ввод №4 |  | 0,1 |  |  |
| 298 | МКД | ул. Павлова 4/1 |  |  | 0,1628 |
| 299 | ввод №1 |  | 0,1742 |  |  |
| 300 | ввод №2 |  | 0,1515 |  |  |
| 301 | ввод №3 |  | 0,1742 |  |  |
| 302 | №8 | ул. Павлова 8 |  |  | 0,16 |
| 303 | ввод №1 |  | 0,0759 |  |  |
| 304 | ввод №2 |  | 0,066 |  |  |
| 305 | ввод №3 |  | 0,0759 |  |  |
| 306 | №6а | ул. Павлова 6а |  |  | 0,16 |
| 307 | ввод №1 |  | 0,0759 |  |  |
| 308 | ввод №2 |  | 0,066 |  |  |
| 309 | ввод №3 |  | 0,0759 |  |  |
| 310 |  | ул. Павлова 10 |  |  | 0,16 |
| 311 | ввод №1 |  | 0,0759 |  |  |
| 312 | ввод №2 |  | 0,066 |  |  |
| 313 | ввод №3 |  | 0,0759 |  |  |
| 314 | Д/К №9 "Теремок" | ул. Рогачева 11 |  |  | 0,14967 |
| 315 | деткомбинат ввод №1 |  | 0,26356 |  |  |
| 316 | бассейн ввод№2 |  | 0,02433 |  |  |
| 317 | хозблок ввод №3 |  | 0,00950 |  |  |
| 318 | Швейная мастерская | ул. Пролетарская 39/1 | 0,04850 |  |  |
| 319 | ОАО "СУ-40" АБК | ул.Боровая 89 | 0,11240 |  | 0,007 |
| 320 | ОАО "СУ-40" Гараж | ул.Боровая 89 | 0,02200 |  |  |
| 321 | Магазин Версаль | Павлова 6 | 0,02820 |  |  |
| 322 | ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | Павлова 6 | 0,01013 |  |  |
| 323 | Магазин "Радуга" | Рогачева 5а | 0,02800 |  |  |
| 324 | ООО "Континент",маг.,кафе | Рогачева 4а | 0,02600 |  | 0,00941 |
| 325 | НП "Торговый дом на Березовой" | Кр.Сибирь 116 | 0,07700 |  | 0,002 |
| 326 | ООО ПСК "Гарант" администр. Торговое здание | Пролетарская 39 | 0,0882 | 0,20215 | 0,04595 |
| 327 | БФ НСКБ "Левобережный" | Рогачева 1 | 0,09000 |  | 0,00069 |
| 328 | торговые киоски (Шелепов и др.) | Рогачева 1 | 0,02077 |  |  |
| 329 | Магазин | ул Кр. Сибирь 104/1 | 0,08190 |  | 0,0122 |
| 330 | ООО "МАК" ИП Болтрукевич К.В. | Рогачева, 11б | 0,11605 |  | 0,0028 |
|  | Всего ЦТП-10А: |  | 9,59758 | 0,20215 | 4,67386 |
|  | ЦТП - Родина |  |  |  |  |
| 331 | МКД | Микрорайон 43 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 332 | МКД | Микрорайон 44 | 0,33870 |  | 0,155 |
| 333 | МКД | Микрорайон 45 с магазином | 0,28466 |  | 0,093 |
| 334 | МКД | Микрорайон 46а без маг. Молодежный | 0,17100 |  | 0,07 |
| 335 | МКД | Микрорайон 46 | 0,18600 |  | 0,075 |
| 336 | МКД | Микрорайон 47 | 0,25900 |  | 0,12 |
| 337 | МКД | Микрорайон 48 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 338 | МКД | Микрорайон 50 |  |  | 0,132 |
| 339 | ввод №1 |  | 0,15750 |  |  |
| 340 | ввод №2 |  | 0,15750 |  |  |
| 341 | ОГУК "Родина" | Микрорайон 48/1 | 0,19869 | 0,630611 | 0,0453 |
| 342 | ДЮСШ "Авангард": большой зал | Микрорайон 48/1 | 0,17019 | 0,183 | 0,065 |
| 343 | ДЮСШ "Авангард": малый зал |  | 0,09572 | 0,064109 | 0,0435 |
| 344 | Магазин "Молодежный" | Микрорайон 46а | 0,06896 |  | 0 |
| 345 | Шк. "Экология и диалектика" (недострой) | Микрорайон 50а |  |  | 0,0492 |
|  | Всего ЦТП — Родина: |  | 2,76791 | 0,87772 | 1,136 |
|  | ЦТП - Лесхоз |  |  |  |  |
| 336 | МКД | ул. Кольцова 18 | 0,08917 |  |  |
| 337 | ж.д. | ул. Кольцова 22 | 0,02720 |  |  |
| 338 | ж.д. | ул. Кольцова 30-2 | 0,00410 |  |  |
| 339 | Лесхоз:Контора, Цех №2, Гараж №1, | ул. Кольцова 2 | 0,19570 |  |  |
| 340 | МОУДОД ДООЦТ "Юность" | ул. Кольцова 2 | 0,01593 |  |  |
| 341 | Всего ЦТП Лесхоз: |  | 0,33210 | 0 | 0 |
| 342 | ЦТП - 11А |  |  |  |  |
| 343 | Канализационная насосная станция инфекционно-туберкулезного комплекса | Боровая, 107 | 0,004 |  |  |
| 344 | Пищеблок хирургического комплекса с овощехранилищем | Боровая, 109/3 | 0,02605 |  |  |
| 345 | Хозяйственная постройка | Боровая, 105/1 | 0,06225 |  |  |
| 346 | Хозяйственный корпус хирургического корпуса | Боровая, 109/2 | 0,08355 |  |  |
| 347 | Морг хирургического корпуса | Боровая, 109/1 | 0,0284 |  |  |
| 348 | Хирургический корпус с поликлинникой | Боровая, 109 | 0,67975 | 0,11344 |  |
| 349 | Роддом | Боровая, 105 | 0,32626 | 0,08392 |  |
| 350 | Инфекционно-туберкулезный корпус | Боровая, 107 | 0,3544 | 0,029394 |  |
| 351 | Патолого-анатомическое отделение | Боровая, 109/4 | 0,0626 |  |  |
| 352 |  |  |  |  |  |
|  | Всего ЦТП-11а: |  | 1,62726 | 0,226754 | 0,00000 |
|  | ЦТП-16А |  |  |  |  |
| 353 | МКД | ул. Первомайская 123 (стр.3) | 0,23781 |  | 0,127875 |
| 354 | МКД | ул. Первомайская 125 (стр.5) | 0,23781 |  | 0,127875 |
| 355 | МКД | ул. Первомайская 127 (стр.7) | 0,23781 |  | 0,127875 |
| 356 | МКД | ул. Первомайская 123а (стр.2) | 0,3321 |  | 0,14465 |
| 357 | МКД | ул. Первомайская 125а (стр.4) | 0,3321 |  | 0,14465 |
| 358 | МКД | ул. Первомайская 127а (стр.6) | 0,3321 |  | 0,14465 |
| 359 | Гараж ООО "СтройРегионСервис" |  | 0,00610 |  | 0 |
| 360 | Дом торговли «Орбита» | ул. Первомайская 121 | 0,30660 | 0,35269 | 0,10659 |
| 361 | МКД | ул. Лунная 51 (стр.11) |  |  | 0,1399 |
| 362 | вв1 |  | 0,16306 |  | 0 |
| 363 | вв2 |  | 0,08640 |  | 0 |
| 364 | МКД | ул. Лунная 53 (стр.12) |  |  | 0,1399 |
| 365 | вв1 |  | 0,08655 |  | 0 |
| 366 | вв2 |  | 0,16297 |  | 0 |
| 367 | МКД | ул. Лунная 55 (стр.14) | 0,24952 |  | 0,1399 |
| 368 | вв1 |  | 0,08655 |  | 0 |
| 369 | вв2 |  | 0,16297 |  | 0 |
| 370 | МКД | ул. Звездная 4 (стр.27) | 0,33000 |  | 0,17622 |
| 371 | МКД | ул. Звездная 6 (стр.13) | 0,21450 |  | 0,1365 |
| 372 | МКД | ул. Первомайская 131А (стр.19) | 0,09680 |  | 0,11275 |
| 373 | МКД | ул. Первомайская 131Б (стр.20) | 0,09680 |  | 0,11275 |
| 374 | МКД | ул. Первомайская 129А (стр.18) |  |  | 0,21996 |
| 375 | вв1 |  | 0,18002 |  | 0 |
| 376 | вв2 |  | 0,21922 |  | 0 |
| 377 | МКД | ул.Звездная 6/1 (стр.15) |  |  | 0,219315 |
| 378 | вв1 |  | 0,18335 |  | 0 |
| 379 | вв2 |  | 0,21771 |  | 0 |
| 380 | МКД | ул. Первомайская,129В (стр.21) | 0,28437 |  | 0,16419 |
| 381 | МКД | ул. Первомайская 129 (стр.8) |  |  | 0,22308 |
| 382 | вв1 |  | 0,22640 |  | 0 |
| 383 | вв2 |  | 0,17476 |  | 0 |
| 384 | МКД | ул. Первомайская 131 (стр.9) |  |  | 0,22308 |
| 385 | вв1 |  | 0,22640 |  | 0 |
| 386 | вв2 |  | 0,17476 |  | 0 |
| 387 | МКД | ул. Первомайская 133 (стр.10) |  |  | 0,21956 |
| 388 | вв1 |  | 0,23117 |  |  |
| 389 | вв2 |  | 0,17476 |  |  |
| 390 | МКД | ул. Первомайская 131В (стр.23) | 0,18322 |  | 0,08151 |
| 391 | МКД | ул. Первомайская 133А(стр. 24) | 0,35172 |  | 0,1873575 |
| 392 | МКД | ул. Первомайская 133Б(стр.22) | 0,30232 |  | 0,1873575 |
|  | Всего ЦТП-16а: |  | 6,88873 | 0,35269 | 3,60750 |
|  | ЦТП-Березовая №12 |  |  |  |  |
| 394 | МКД | ул. Кр. Сибирь 97 | 0,27200 |  | 0,1399 |
| 395 | МКД | ул. Березовая 25 | 0,35250 |  | 0,19205 |
| 396 | МКД | ул. Березовая 27 | 0,40561 |  | 0,23166 |
| 397 | МКД | ул.Красноарм. 86/1 | 0,09935 |  | 0,07425 |
| 398 | Здание ЦТП-Березовое | Здание ЦТП-Березовое | 0,02266 |  |  |
|  | Всего ЦТП-Березовая: |  | 1,15212 |  | 0,63786 |
|  | ЦТП-Боровая,98 |  |  |  |  |
| 399 | МКД | ул. Боровая 96 | 0,25450 |  | 0,13075 |
| 400 | МКД | ул. Боровая 98 | 0,25450 |  | 0,13075 |
| 401 | МКД | ул. Боровая 94 | 0,27500 |  | 0,1 |
|  | Всего ЦТП Боровая: |  | 0,78400 |  | 0,3615 |
|  | Магистраль |  |  |  |  |
| 402 | МКД | Боровая 102 | 0,30000 |  | 0,149 |
| 403 | МКД | ул. Кр. Сибирь 95 |  |  | 0,106 |
| 404 | вв 1 |  | 0,11700 |  | 0 |
| 405 | вв 2 |  | 0,12300 |  | 0 |
| 406 | МКД | ул. Гагарина 2 | 0,25800 |  | 0,109 |
| 407 | МКД | ул. Гагарина 2/1 |  |  | 0,106 |
| 408 | вв 1 |  | 0,12300 |  | 0 |
| 409 | вв 2 |  | 0,11700 |  | 0 |
| 410 | МКД | ул. Кольцова 50 | 0,05400 |  |  |
| 411 | ж.д. | ул. Линейная 1 | 0,00350 |  | 0 |
| 412 | УСКИБО: Общежитие | Боровая 100 | 0,30000 |  | 0,165 |
| 413 | ДЮСШ "Авангард": стад. Адм. Корпус | Боровая 101/1 | 0,09000 |  | 0,0024 |
| 414 | Футбольное поле трибуны (новые) |  | 0,09149 | 0,280309 |  |
| 415 | ГОУ СПО БЭМТ (техникум) |  | 0,56844 |  | 0 |
| 416 | Гараж техникума |  | 0,01596 |  | 0 |
| 417 | ОПО-5 (пожарная часть,МЧС) |  | 0,15000 |  | 0,04 |
| 418 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") | Черемушная, 3 | 0,08324 |  | 0 |
| 419 | ЗАО "Бердск" | Черемушная, 3/1 | 0,05106 |  | 0 |
| 420 | ООО "РОСС" | Черемушная, 3 | 0,00621 |  | 0 |
| 421 | ИП Попов В.В. Столярный цех откл. | Черемушная, 3/1 | 0,00850 |  | 0 |
| 422 | ИП Попов В.В. Контора (Саночкин) | Черемушная, 3/1 | 0,01760 |  | 0 |
| 423 | ООО "Скиф" | Черемушная, 5/3 | 0,06019 |  | 0 |
| 424 | МКУ ЖКХ, в том числе: | Черемушная, 5 |  |  | 0,047625 |
| 425 | АБК (2-ой -5 эт.) |  | 0,07430 |  |  |
| 426 | Производственная часть (1-ый этаж АБК) |  | 0,04410 |  |  |
| 427 | Гараж на 10 автомашин |  | 0,05130 |  |  |
| 428 | Мойка машин |  | 0,02580 |  |  |
| 429 | МКУ ЖКХ старый гараж на 4 автомобиля |  | 0,02390 |  |  |
| 430 | МУП "КБУ", слесарный участок | Черемушная, 5 | 0,02548 |  | 0 |
| 431 | Офис ЧП Дарий Н.Т. СТО | Черемушная, 5/8 | 0,01501 |  | 0 |
| 432 | "Здоровье" Баня | Черемушная 72 | 0,30777 |  | 0,36 |
| 433 | ИП Коротков, автомастерск. | Черемушная,3/3 | 0,08800 |  | 0 |
| 434 | ООО "Созвездие тельца"(стоянка Казанцев) | Черемушная,3/2 | 0,09616 |  | 0 |
| 435 | ИП Бибко А.Г. СТО | ГСК-21 | 0,01347 |  | 0 |
| 436 | ИП Турсуков Ю.Ю.(стоянка,Чернышов) | Черемушная | 0,03227 |  | 0 |
| 437 | Дисса-Т: Столовая 4 филиал, Бар на Боровой | Боровая,99 | 0,19887 |  | 0,059 |
| 438 | ООО "Санаторий Рассвет": Кафе "Огниво" | Боровая,100/1 к 1 | 0,02688 |  | 0 |
| 439 | ООО "Спектр"(бывш. "Умелец") |  | 0,01864 |  | 0 |
| 440 | Нестационарный объект общ. питания | ул. Черемушная, 5 | 0,02388 |  | 0 |
| 441 | ООО Тара магазин "Пятерочка" | ул. Черемушная 4/1 | 0,11500 | 0,028 | 0,0447 |
| 442 | КНС-4 МУП «КБУ» | ул. Черемушная | 0,01332 |  | 0 |
| 443 | Профессиональный лицей: учебный корпус | Зеленая роща 6 | 0,36245 | 0,104 | 0,1195 |
| 444 | мастерские лицея | Зеленая роща 6 | 0,20000 | 1,13373 |  |
| 445 | Автошкола "РОСТО" |  |  |  | 0 |
| 446 | проходная |  | 0,03000 |  | 0 |
| 447 | гараж |  | 0,06330 | 0,138 | 0 |
| 448 | учебный корпус |  | 0,12690 |  | 0 |
| 449 | МУ ЛДС "Бердск" |  | 0,50000 | 0,8668 | 0,1002 |
| 450 | Стоянка дорожно-стр. техники(АвтоТрансСервис) | Зеленая роща 2 пл. | 0,05521 | 0,20534 | 0,066 |
| 451 | Локомотивное депо | Зеленая роща 2 пл. | 0,04200 |  | 0 |
| 452 | ООО "Сибметалл" | Зеленая роща 2 пл. | 0,01650 |  | 0 |
| 453 | ООО "ИТР" | Зеленая роща 2 пл. | 0,21476 | 0,3168 | 0 |
| 454 | ООО "Саймон" | Зеленая роща 2 пл. |  |  | 0 |
| 455 | в том числе: корпус №52 |  | 0,27400 | 0,03 | 0,010855 |
| 456 | корпус №62 |  | 0,04744 |  | 0 |
| 457 | корпус №92 |  | 0,04744 |  | 0 |
| 458 | корпус №97 |  | 0,04744 |  | 0 |
| 459 | Овчинников С.М.ул. Автолюбителей, 12 | Бывшая теплица | 0,02400 |  | 0 |
| 460 | Очистные сооружения МУП КБУ |  |  |  | 0 |
| 461 | в том числе: хлораторная |  | 0,04200 |  | 0 |
| 462 | склад реагентов |  | 0,09000 |  | 0 |
| 463 | СКО |  | 0,19800 |  | 0 |
| 464 | Насосная 2 подъема |  | 0,06600 |  | 0 |
| 465 | КПП |  | 0,00540 |  | 0 |
| 466 | МКД | Звездная 11 (стр.Салаирская 1) | 0,58169 |  | 0,26091 |
| 467 | МКД | Салаирская 1/1 (стр. Салаирская 2) | 0,22552 |  | 0,11115 |
| 468 | МКД | Салаирская ½ (стр.3) | 0,20399 |  | 0,10023 |
| 469 | МКД | Салаирская 5 | 0,33978 |  | 0,1304 |
| 470 | МКД | Салаирская 6 | 0,30937 |  |  |
| 471 | МКД | Салаирская 4 | 0,21659 |  |  |
| 472 | МКД | Солнечная 36 (стр.Салаирская 7) | 0,33978 |  |  |
| 473 | МКД | Черемушная 4 ( стр.№1 у бани «Здоровье») | 0,3543 |  | 0,14508 |
| 474 | МКД | Стр.9 | 0,66672 |  |  |
|  | Всего по магистральной тепловой сети: |  | 9,42292 | 3,10298 | 2,23305 |
|  | Всего по котельной «Новая»: |  | 63,346 | 4,914 | 25,664 |
|  |  |  |  |  | 93,92412 |

В 2024 году подключены следующие потребители:

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник | Номер заявки, ТУ или договора о подключении | Дата подклю-чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | Qгвс | Qвент | Qобщ |  |  |  |
| 1 | Калганова С.Л. | Торгово-офисный центр, ул.Микрорайон, 25а | 0,047 | 0 | 0,039 | 0,086 | Котельная Новая, ЦТП-2а | заявка №1340 от 09.02.2021, договор 3/21Т от 01.04.2021, изм. 04.2023 | 08 02 24 |
| 2 | ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России | Столовая (ГП 255) г. Бердск, военный городок №5-6. (Доп. Нагрузка) |  |  | 0,093 | 0,093 | Котельная ТГК-1, ЦТП в/ч | заявка №6225 от 21.07.2022. ТУ №1586 от 10.04.2023 | 14 11 24 |
| 3 | ООО «СЗ «СтройРегионСервис» | Многоквартирный жилой дом № 9 с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская. | 0,63655 | 0,43056 | 0 | 1,06711 | Котельная Новая, магистраль | заявка №23 от 30.03.2022, договор № 141/22Т от 07.06.2022. | 11.03.2024 |
| 4 | ООО «СЗ «СтройРегионСервис» | Многоквартирный жилой дом № 10 с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская. | 0,37408 | 0,3228 |  | 0,69688 | Котельная Новая, магистраль | заявка №23 от 30.03.2022, договор № 141/22Т от 07.06.2022. | 13 11 24 |
| 5 | ИП Болтрукевич А.В. | Магазин, ул.Рогачева, 15 | 0,018 |  |  | 0,018 | Котельная Новая, ЦТП-1а | заявка № 7 от 25.01.2023, ТУ №1005 от 09.03.2023 | 19 12 24 |
| 6 | ООО «Гермес-Партнер» | Торговый павильон, Первомайская, д.121 | 0,01224 |  | 0,0241 | 0,03634 | Котельная Новая, ЦТП-16а | заявка № 4630 от 04.07.2023, ТУ №2354 от 25.05.2031 | 18.07.2024 |
| 7 | ИП Болтрукевич А.В. | Пристрой к зданию магазина ул. К.Маркса, д.15. | 0,024 |  |  | 0,024 | Котельная ТГК 1, ЦТП-1Б | заявка № 232 от 30.10.2023, ТУ №5148 от 23.11.2023 | 15 10 24 |
| 8 | Пак В.В. | Попова,11/4 | 0,152 |  |  | 0,152 | Котельная Вега, магистраль | заявка № 1611 от 11.03.2024, дог. № 2/24Т от 04.04.2024. | 30 09 24 |
| 9 | Воронин В.В. | Здание гаража ул. Ленина 69б/7 | 0,01251 |  |  | 0,012506 | Котельная Вега, ЦТП-9 | заявка №859 от 06.02.2024, дог. №1/24Т от 26.02.2024. | 11 12 24 |
| 10 | Устинова А.М. | Гараж Линейная, д.2 | 0,012 |  |  | 0,012506 | Котельная Вега, магистраль | заявка №8896 от 23.11.2023, ТУ № 5572 от 14.12.2023. | 06 11 24 |
| 11 | ИП Голубев В.А. | многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 114 | 1,34794 | 0,22428 |  | 0,22428 | Котельная ТГК-1, магистраль | заявка № 12966 от 28.10.2021, №1/22Т от 28.01.2022. | 03 11 24 |
|  | Итого |  | 2,63632 | 0,97764 | 0,1561 | 2,422622 |  |  |  |

В 2025 году подключены потребители:

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | Qвент | Qrвc | Qoбщ |
| 1 | ИП Голубев В.А. | МКД Ленина 25 | 0,604949 | 0,0926 | 0,21348 | 0,911029 |
| 2 | ООО «БСК» | Нежилые помещения здания склада металлических конструкций, расположенное по адресу обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Линейная, 5/1. | 0,129604 |  |  | 0,129604 |
| 3 | Смагин А.В. | производственное помещение ул. Линейная, 5/1 В. | 0,037487 |  |  | 0,037487 |
| 4 | ООО «Вектор» | 1. здание, расположенное по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6. | 0,01402 | 0,00341 |  | 0,01743 |
| 5 | ООО МСЗ "СРС" | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской.Жилой дом №10-1 очередь строительства (ул. Солнечная 40) | 0,41253 |  | 0,32214 | 0,73467 |
| 6 |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №11 - II очередь строительства (ул.Солнечная 42) | 0,49078 |  | 0,351 | 0,84178 |

описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 100% от договорных значений.

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, в настоящем проекте принято следующее допущение: фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют значениям нормируемых потерь тепловой мощности (определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Вычисление достаточно достоверного значения расчетных нагрузок конечных потребителей по видам теплопотребления на данном этапе также не представляется возможным, поскольку необходима 100%ая степень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии. Настоящим проектом для определения расчетных нагрузок по видам теплопотребления произведено пропорциональное разделение, в зависимости от величины договорной нагрузки. Например, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:(1) где QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч; QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-37°C), Гкал/ч.

Таблица 88   Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии города  Бердска.

| Наименование источника | Расчетная нагрузка, Гкал |
| --- | --- |
| МУП "КБУ" |  |
| котельная №1 (Новая) | 286702,25 |
| котельная №2 (Вега) | 290849,60 |
| котельная №4 (Озерная) | 2790,86 |
| котельная ул. Купца Горохова, 22а | 8871,00 |
| котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | 1011,95 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») | 220047,94 |
| ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1 вывод на промплощадку | 43748,48 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар | 38620,00 |
| ИП Голубев В. А. |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 17979,96 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 7742,04 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 30207,12 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 5222,04 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 4802,04 |
| ФГУП «УЭВ». Суммарная нагрузка ТС-1 (в т.ч Бердск) | 147804,6992 |
| ООО «Коммунальщик» | 9243,12 |
| ООО "ТВК" | 11149,2 |
| АО "БЭМЗ" | 87696 |

описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном фонде (1–3  эт.). Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях с использованием индивидуальных источников тепла по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 1. «Тепловые нагрузки потребителей города» к Главе 1 «Существующее положение...» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г.

Несмотря на увеличение тепловой нагрузки за счет присоединения новых потребителей, отсутствует тенденция увеличения полезного отпуска.

Отсутствие характерной динамики увеличения полезного отпуска может быть связано с повышением энергоэффективности существующих потребителей (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т. п.).

описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

Приказом Департамента по тарифам Администрации Новосибирской области от 16 августа 2012 г. №170В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» (в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 N 834 (ред. 06.02.2013), от 28.02.2013 N 28В,от 28.05.2013 N 66В, от 20.11.2013 N 270В, от19.03.2015 N 41В,от 14.04.2016 N 58В, от 07.07.2016 N 134) установлены нормативы потребления коммунальных услуг на территории Новосибирской области:

- по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях;

- на общедомовые нужды;

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (с учетом направлений использования).

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 г. N 85ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области» (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134) установлены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Новосибирской области.

В таблице ниже приведены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление Гкал на 1 кв. метр общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц. Расчетная продолжительность отопительного периода принята 9 месяцев.

Таблица 89    Нормативы потребления населением коммунальных услуг

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и уни тазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ванна ми длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душа ми, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитаза ми | x | 6,47 | 6,47 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным и горячим водо снабжением, канализо ванием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |

Таблица 90   Норматив потребления коммунальной услуги в помещения общего пользования

| Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
| 0,027 | 0,027 |

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Таблица 91   Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома этажностью (кроме частного сектора) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 16 и более | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 6-7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Новосибирской области с применением расчетного метода в размере 0,023 Гкал в месяц на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Согласно этому документу для установления нормативов используются три метода: метод аналогов, экспертный метод и расчетный метод. Наиболее достоверные результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не менее 10 домов).

Экспертный метод также основан на измерениях фактического потребления, но требует организации этих измерений и является достаточно трудоемким.

В связи с этим основным методом при установлении нормативов потребления коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является расчетный метод.

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному расходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе.

описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Для большинства потребителей города теплоснабжение осуществляется путем заключения договоров теплоснабжения с теплоснабжающими организациями, которые осуществляют регулируемые виды деятельности. На территории производственных зон имеется промышленные котельные, которые покрывают отопительную, вентиляционную, нагрузку ГВС и технологическую нагрузку производственных цехов. Промышленные котельные, как правило, не участвуют в теплоснабжении жилого фонда и общественно деловой застройки, поэтому деятельность по производству тепловой энергии на промышленных котельных не подлежит государственному регулированию в сфере теплоснабжении.

Сведения о тепловых нагрузках, указанных в договорах теплоснабжения, в разрезе каждого теплоисточника регулируемых организаций, представлены п. 5.2. данного Документа.

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 37 ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Таблица 92  Сопоставление величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций города Бердска за 2025 год.

| Наименование источника | Значение договорной нагрузки | Значение фактической нагрузки |
| --- | --- | --- |
| МУП "КБУ" |  |  |  |
| котельная №1 (Новая) | 286702,25 | 191123,33 |
| котельная №2 (Вега) | 290849,60 | 188146,66 |
| котельная №4 (Озерная) | 2790,86 | 1350,92 |
| котельная ул. Купца Горохова, 22а | 8871,00 | 3325,16 |
| котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | 1011,95 | 344,84 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») | 220047,94 | 179 609 |
| ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская,11/1 вывод на промплощадку | 43748,48 | 34 353 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар | 38620,00 | 30 239 |
| ИП Голубев В. А. |  |  |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 17979,96 | 13190 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 7742,04 | 4960 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 30207,12 | 19430 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 5222,04 | 1800 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 4802,04 | 2080 |
| ФГУП «УЭВ». Суммарная нагрузка ТС-1 (в т.ч Бердск) | 147804,6992 | 34840 |
| ООО «Коммунальщик» | 9243,12 | 8886 |
| ООО "ТВК" | 11149,2 | 1127,407 |
| АО “БЭМЗ” | 87696 | 29575 |

На всех объектах теплоснабжения города Бердска значение договорной нагрузки не превышает фактические по состоянию на 2026 год.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в г. Бердске отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения актуализировано на 2026 год.

В 2025 году произведены подключения новых потребителей на объектах теплоснабжения города Бердска.

Таблица 93    Перечень объектов подключенных МУП "КБУ" в 2025 г.

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | QeeHT | Qrec | Qo6in |
| 1 | ИП Голубев В.А. | МКД Ленина 25 | 0,604949 | 0,0926 | 0,21348 | 0,911029 |
| 2 | ООО «БСК» | Нежилые помещения здания склада металлических конструкций, расположенное по адресу обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Линейная, 5/1. | 0,129604 |  |  | 0,129604 |
| 3 | Смагин А.В. | производственное помещение ул. Линейная, 5/1 В. | 0,037487 |  |  | 0,037487 |
| 4 | ООО «Вектор» | 1. здание, расположенное по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6. | 0,01402 | 0,00341 |  | 0,01743 |
| 5 | ООО МСЗ "СРС" | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской.Жилой дом №10-1 очередь строительства (ул. Солнечная 40) | 0,41253 |  | 0,32214 | 0,73467 |
| 6 |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №11 - II очередь строительства (ул.Солнечная 42) | 0,49078 |  | 0,351 | 0,84178 |

Таблица 94  Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в 2025 году.

| Наименование теплоисточника | Техническое обслуживание теплоисточника | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  | 2025 год |  | существующее положение 2026 год |  |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | МУП «КБУ» | да | 100 | 93,924 | 100 | 95,828 |
| Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 | МУП «КБУ» | да | 140 | 107,57 | 140 | 107,467 |
| Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | МУП «КБУ» | да | 3,8 | 0,87 | 3,8 | 0,87 |
| Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а | МУП «КБУ» | нет | 3,44 | 3,15 | 3,44 | 3,15 |
| Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения | МУП «КБУ» | нет | 0,38 | 0,27 | 0,38 | 0,27 |
| Итого по МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  | 247,618 | 219,146 | 247,618 | 111,76 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТГК1» (вывод на город) | ООО «ТГК1» | да | 173,6 | 80,5 | 173,6 | 80,5 |
| Котельная ООО «ТГК1» (вывод на промплощадку) |  | да |  | 26,69 |  | 26,69 |
| вывод с коллектора пар |  | да |  | 7,3 на технологию |  | 7,3 на технологию |
| Котельная №1 микрорайон «Молодежный» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 6,02 | 5,9 | 6,02 | 5,9 |
| Котельная №2 ГСК «Спортивный» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 3,44 | 1,7 | 3,44 | 1,7 |
| Котельная №3 микрорайон «Белокаменный» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 9,67 | 9,6 | 9,67 | 9,6 |
| Котельная №4 Бердский дом отдыха ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,76 | 1,6 | 1,76 | 1,6 |
| Котельная №6 микрорайон «Кутузовский» ИП Голубев | ИП Голубев | да | - | - | - | - |
| Котельная АО БЭМЗ АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | АО БЭМЗ | нет | 18,06 | 15,75 | 18,06 | 15,75 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» | да | 5,1 | 3,07 | 5,1 | 3,07 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | да | 357,6 | 24,85 | 357,6 | 24,85 |
| Котельная ООО «ТВК» | ООО «ТВК» | да | 4,03 | 3,7 | 4,03 | 3,7 |

БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;

В соответствии с п. 8 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.), существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

В Схеме теплоснабжения представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности по горячей воде и пару, составленные в соответствии с Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 (ред. от 11.09.2024) Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629).

При формальном подходе нецелесообразно разделять тепловые мощности энергоисточников по видам отпускаемого теплоносителя, т.к. на котельных тепловая энергия может вырабатываться в паре, а отпуск в сеть производиться с горячей водой.

Учитывая вышесказанное,  представлены балансы тепловой мощности в целом, без разделения на горячую воду и пар.

Таблица 95. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование теплоисточника | Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, муниципальная | 100 | 100 | 0,53 | 100 | 95,828 | 14,25 | 110,078 | -10,078 | -10% |
| Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, муниципальная | 140 | 140 | 0,77 | 140 | 107,467 | 22,66 | 130,127 | 9,873 | 7% |
| Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, муниципальная. | 3,8 | 3,8 | 0,01 | 3,8 | 0,87 | 0,33 | 1,2 | 2,6 | 68% |
| Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | 3,44 | 3,44 | 0 | 3,44 | 3,15 | 0,02 | 3,17 | 0,27 | 8% |
| Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения, безвозмездное пользование | 0,38 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,11 | 29% |
| ООО «ТГК 1» | 173,6 | 159,2 | 14,4 | 144,8 | 114,49 | 3,83 | 118,32 | 55,28 | 32% |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 6,02 | 6,02 | 0,025 | 6,02 | 5,9 | 0,18 | 6,08 | -0,06 | -1% |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 3,4 | 3,4 | 0,013 | 3,44 | 1,7 | 0,04 | 1,74 | 1,66 | 49% |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 9,67 | 9,67 | 0,032 | 9,67 | 9,6 | 0,25 | 9,85 | -0,18 | -2% |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 1,7 | 1,7 | 0,006 | 1,7 | 1,7 | 0,02 | 1,72 | -0,02 | -1% |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 1,76 | 1,76 | 0,006 | 1,76 | 1,6 | 0,02 | 1,62 | 0,14 | 8% |
| Котельная ООО «ТВК» | 4,03 | 4,03 | 0 | 4,03 | 3,9 | 0 | 3,9 | 0,13 | 3% |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | 5,1 | 4,51 | 0 | 4,51 | 3,07 | 0,0341 | 3,1041 | 1,9959 | 39% |
| Котельная ФГУП «УЭВ» | 357,6 | 300 | 57,6 | 242,4 | 24,85 | 0 | 24,85 | 0 | 0% |
| Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | 18,06 | - | 0,78 | 17,28 | 15,75 | 0,612 | 16,362 | 1,698 | 9% |
| Всего по городу Бердску | 828,56 | 737,91 | 74,172 | 683,23 | 390,150 | 42,247 | 432,396 | 63,418 | 8% |

Анализ полученных данных показывает, что величины установленной и располагаемой тепловых мощностей котельных МУП «КБУ» (Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 и Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 превышают присоединенные тепловые нагрузки потребителей, имеется резерв для присоединения перспективных потребителей.

На теплоисточниках: Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 , имеется дефицит установленной мощности в размере 10 %.

На котельных ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10, ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1, БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха ( ИП Голубев В.А) дефицит установленной мощности незначительно превышает : 1-2%.

описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;

Резервы и дефициты тепловой мощности представлены в разделе 6.1.

По существующему положению дефициты тепловой мощности ни по договорным, ни по расчетным тепловым нагрузкам не выявлены, за исключением Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35. Существующие резервы являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения г. Бердска, а результат расчета отражен в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г.

В системе централизованного теплоснабжения города Бердска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

По фактическим данным отпуска тепла от котельных МУП «КБУ» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчётным данное отклонение колеблется по котельным от 5 до 18 °С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъём во внутридомовых приборах отопления.

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды, по сравнению с расчетным, в первую очередь объясняется меньшими фактическими нагрузками, по сравнению с нагрузками расчётными (по заключённым договорам), кроме того, уменьшение фактического циркуляционного расхода сетевой воды по сравнению с расчетным возможно объяснить следующими факторами:

- сокращением фактических расходов у потребителей промышленного типа;

- меньшими располагаемыми напорами на выводах источников тепла, относительно расчетных в подающих трубопроводах;

- Завышение циркуляции в системах теплоснабжения в связи с разрегулировкой системы, что приводит к завышению температуры.

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов удержание температуры на уровне санитарных норм внутри помещений потребителей ЖКС частично достигалось за счет:

- естественного увеличения расхода сетевой воды через системы теплопотребления потребителей ЖКС («бесприборники») на 10-15% по различным зонам теплоснабжения за счет сокращения фактической циркуляции промышленной группой (данный фактор может так же влиять на превышение температуры обратной сетевой воды в теплосетях котельных);

- проведения регулировочных работ на тепловых сетях, ЦТП и ИТП;

- увеличением циркуляции теплоносителя по системам отопления за счет сокращения циркуляции на ВВП горячего.

описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

В таблице 6.1. представлен тепловой баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных города.

Из результатов расчётов, приведенных в таблицах по состоянию на 2026 год следует:

- Дефицит тепловой мощности в размере 10,078 Гкал/ч имеет Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ».

- На котельных ИП Голубев В.А :

ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10 и БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха дефицит тепловой мощности составляет 0,02-0,06 Гкал/ч;

ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1, дефицит тепловой мощности составляет 0,18 Гкал/ч;

- На других котельных дефицит тепловой мощности отсутствует.

Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Необходимо отметить, что при наличии дефицита тепловой мощности на одной из котельных, возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности отсутствует в связи с локальным характером зон теплоснабжения котельных с дефицитом тепловой мощности и отсутствием перемычек между тепловыми сетями котельных.

В целом по городу Бердску:

- Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии – 828,56 Гкал/ч;

- Располагаемая  тепловая мощность источников тепловой энергии – 737,91 Гкал/ч;

- Собственные нужды источников тепловой энергии – 74,172 Гкал/ч;

- Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде– 395,718 Гкал/ч;

- Подключенная тепловая нагрузка в паре – 7,3 Гкал/ч;

- Потери мощности в тепловой сети – 42,247 Гкал/час;

- Резерв тепловой мощности – 63,418 Гкал/ч;

- Доля резерва тепловой мощности составляет 8%.

Имеющийся резерв тепловой мощности позволит подключить в перспективе потребителей и увеличить загрузку источников.

описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Резервы тепловой мощности представлены в п. 6.4. Расширение технологических зон действия источника тепловой энергии возможно при соблюдение положительного теплового баланса на теплоисточнике.

Для реализации расширения технологических зон действия источника тепловой энергии необходима разработка проектной документации на реконструкцию сетей и котельной.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности связано с отключением или подключением новых потребителей тепловой энергии изменилась. Тепловые нагрузки в городе Бердске актуализированы по данным за 2025 год.

Подключенные в 2025 году потребители системы централизованного теплоснабжения МУП «КБУ»:

- МКД Ленина 25, общая подключенная нагрузка 0,911029 Гкал/ч.

- Нежилые помещения здания склада металлических конструкций, расположенное по адресу обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Линейная, 5/1, общая подключенная нагрузка 0,129604 Гкал/ч.

- производственное помещение ул. Линейная, 5/1 В, общая подключенная нагрузка 0,037487 Гкал/ч.

- здание, расположенное по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6, общая подключенная нагрузка 0,01743 Гкал/ч.

- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №10-1 очередь строительства (ул. Солнечная 40) , общая подключенная нагрузка	 0,73467 Гкал/ч.

- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №11 - II очередь строительства (ул.Солнечная 42) , общая подключенная нагрузка	0,84178 Гкал/ч.

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Исходная вода, необходимая для выработки и передачи тепловой энергии в СЦТ котельных МУП «КБУ» забирается из городского водопровода.

Согласно Правилам технической эксплуатации: режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей. Для удовлетворения данных требований к воде возникает необходимость ее специальной обработки, с целью используется в качестве:

- Исходной воды для получения пара в котлах;

- Теплоносителя в тепловых сетях.

Потребность в воде для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для разового наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения, а также на собственные нужды источников теплоснабжения.

Установленное оборудование ХВО котельных удовлетворяет условиям эксплуатации.

Используемый метод обработки воды позволяет получить:

- качество питательной воды, удовлетворяющей ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показатели качества питательной воды, пара»;

- объем аналитического химического контроля, удовлетворяющего РД 24.031.12091 «Методические указания нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля», что соответствует режимным картам эксплуатации водоподготовительной установки.

Согласно Правилам технической эксплуатации, режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей.

Исходя из химического анализа исходной воды системы водоснабжения, для приготовления питательной воды требуемого качества используется следующая последовательная классическая технология обработки:

- умягчение с использованием двух ступеней Na-катионитовых фильтров;

- деаэрация воды перед подачей ее в барабан котла.

Водоподготовительные установки МУП «КБУ»

Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрий-катионирование. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ.

Таблица 96  Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1989 |  |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |  |
| проектная, м3/час |  |  | 50 |  |
| фактическая, м3/час |  |  | 50 |  |
| Источник исходной подпиточной воды водопровод МУП «КБУ» |  |  |  |  |
| Фильтры: тип Na-катионитовый2х ступенчатая схема |  |  | I ступень |  |
|  |  | количество, шт. | 2 |  |
|  | диаметр, м |  | ФИП20,6 2м, ФИП1,4 0,6 1,4м |  |
|  | высота слоя катионита, м |  | 2 |  |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 ГОСТ 2029874 |  |
|  |  |  | II ступень |  |
|  |  | количество, шт. | 2 |  |
|  |  | диаметр, м | 1,4 |  |
|  |  | высота слоя катионита, м | 1,4 |  |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 ГОСТ 2029874 |  |
| Фильтры: тип осветителей |  |  |  |  |
| Солерастворитель | количество, шт. |  | 1 |  |
|  | объем, м3 |  | 1,2 |  |
|  | высота, м |  |  |  |
|  | тип фильтрующего материала |  |  |  |
| Деаэраторы: тип вакуумный ДСВ25 |  |  |  |  |
|  | производительность, т/час |  | 7÷10 |  |
|  | количество, шт. |  | 1 |  |
|  | объем, м3 |  |  |  |
| Баки аккумуляторы: подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | количество, шт. |  | 2 |  |
|  | объем, м3 |  | 2 по 200 |  |

Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое Na-катионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один Na-катионитовый фильтр диаметром 1,5 мВ фильтрах применяется Na-катионитовая смола КУ 2. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ.

Таблица 97  Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной Вега МУП «КБУ»

| Наименование |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1980 |  |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |
|  | проектная, м3/час | 88 |  |
|  | фактическая, м3/час | 50 |  |
| Источник исходной подпиточной воды водопровод МУП «КБУ» |  |  |  |
| Фильтры: тип Na-катионитовый ФИП1 |  |  |  |
|  | количество, шт. | 4 |  |
|  | диаметр, м | 1,5 |  |
|  | высота слоя катионита, м | 2 |  |
|  | тип фильтрующего материала | КУ28 ГОСТ2029874 |  |
|  | площадь фильтрования, м2 | 1,76 |  |
| Фильтры: тип осветителей |  |  |  |
| Солерастворитель | количество, шт. | 1 |  |
|  | диаметр, м | 1 |  |
|  | площадь фильтрования, м2 | 0,76 |  |
|  | тип фильтрующего материала | гравийно- кварцевая подстилка, загрузки=0,5м |  |
| Деаэраторы: тип вакуумные ДСВ25 |  |  |  |
|  | производительность, т/час | - |  |
|  | количество, шт. | - |  |
|  | объем, м3 | - |  |
| Баки аккумуляторы: подпиточной воды |  |  |  |
|  | количество, шт. | 1+1 |  |
|  | объем, м3 | 20+200 |  |

Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое Na-катионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один ионитный противоточный фильтр диаметром 0,35 м. В фильтрах применяется натрий катионитовая смола КУ 28.

Деаэрация воды не предусмотрена.

Таблица 98  Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| Наименование |  | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес расположения ВПУ |  | Котельная № 4 , Озерная, 32/2 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2007 |  |  |  |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 1 |  |  |  |
|  | фактическая, м3/час | 1 |  |  |  |
| Источник исходной подпиточной воды: сеть централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Фильтры: тип ионитный противоточный |  | Р0,350,6 Na |  |  |
|  | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | диаметр, м | 0,35 |  |  |
|  | высота, м |  |  |  |
|  | тип фильтрующего материала | Катионит КУ28. ГОСТ 2029874 |  |  |
| Баки аккумуляторы : | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | объем, м3 | 9,24 |  |  |
| Бак подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | объем, м3 | 6,76 |  |  |
| Насос воды: тип подпиточной К8/18, К5/32 |  | 1 раб, 1 рез. |  |  |
|  | производительность, м3/час | 8 | 5 |  |
|  | напор, мв.ст. | 18 | 32 |  |
| Установлено противонакипное и антикоррозионное оборудование: устройство Гидрофлоу, модель С120, дата установки 2007 год. |  |  |  |

Котельная (БМГК м-он Южный) и Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения

В качестве теплоносителя используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрий катионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один ионитный противоточный фильтр диаметром 0,35 м. В фильтрах применяется натрий катионитовая смола КУ 28.

Деаэрация воды не предусмотрена.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных МУП «КБУ»  представлен ниже.

Таблица 99  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ» Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35.

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 20,1 | 17,6 | 21 | 21 | 21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 15,1 | 12,6 | 16 | 16 | 16 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/час | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Доля резерва | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Таблица 100  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ» Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8.

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | лет | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 13,3 | 13,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 5,2 | 5,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 73 | 73 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| Доля резерва | % | 83 | 83 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |

Таблица 101  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ» Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32.

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

Таблица 102  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ» Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а.

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «ТГК 1»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое Na-катионирование. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ.

Таблица 103  Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1979 |  |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 90 |  |
|  | фактическая, м3/час | 50 |  |
| Источник исходной воды |  | Гор. водопроводная сеть |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
|  | диаметр, м | 3 |  |
|  | высота, м | 2 |  |
| Натрий катионитный фильтр 1 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
| Наименование |  | Показатель |  |
|  | количество, шт. | 2 |  |
|  | диаметр, м | 2,6 |  |
|  | высота, м | 3 |  |
| Натрий катионитный фильтр 1 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
|  | диаметр, м | 2,6 |  |
|  | высота, м | 3 |  |
| Натрий катионитный фильтр 2 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Деаэраторы : тип |  |  |  |
|  | производительность, м3/час | 75 |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
| ДСА75 | объем, м3 |  |  |
| Баки аккумуляторы : | количество, шт. | 3 |  |
|  | объем, м3 | 35 |  |

Таблица 104  Фактическая производительность водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК 1».

| Установлены натриево-катионитовые фильтры 1 и 2 ступени | Производительность, м3/час | Фактическая подпитка за 2025 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| Установлены натриево- катионитовые фильтры 1 и 2 ступени | 27,855 | 235317 |

Для пополнения системы исходная вода берется из городского водопровода. Показатели качества исходной и подготовленной воды приведены ниже.

Источником водоснабжения котельной является вода Обского моря, прошедшая обработку на городской очистительной станции.

Таблица 105  Показатели качества исходной и подготовленной воды Котельная «ТГК 1»

| Наименование показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
| жесткость общая, мг-экв/ дм3; | 6,4 | 3,4 |
| солесодержание, мг/дм3; | 350 | 190 |
| содержания железа, мг/дм3; | 0,2 | 0,13 |
| щелочность общая,мг-экв/дм3; | 3,2 | 3,2 |
| PH | 7,8 | 7,8 |

Солевой состав в течение года изменяется значительно. Исходная хозяйственно-питьевая вода пригодна для использования в качестве добавки для восполнения потерь воды и пара в пароводяном цикле котельной после умягчения на двухступенчатой схеме натрий - катионирования и удаления коррозионно-агрессивных газов деаэрацией воды, для питания паровых котлов и подпитки тепловых сетей.

Показатели воды взяты из "Технического отчета по обследованию, реконструкции и режимно-наладочным работам" в котельной ООО "ТГК 1".

Химические анализы ХОВ

Показатели качества питательной воды после накладки:

-	жесткость общая 7 мкг-экв/дм3,

-	кислород не более 10 мкг/дм3,

-	свободная углекислота - отсутствие, мг/дм3,

-	значение PH, 8,5-9,5.

Показатели воды взяты из "Технического отчета по обследованию, реконструкции и режимно-наладочным работам" в котельной ООО "ТГК 1".

Производительность ВПУ принимается на основании фактического значения за 2025 год.

Таблица 106  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ООО «ТГК 1»

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения (нормативный) | т/час | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Всего подпитка тепловой сети (факт), в т. ч.: | т/час | 9,26 | 17,82 | 27,47 | 32,59 | 27,85 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | - | 0,92 | 10,57 | 15,69 | 10,95 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 73,71 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/час | 64,45 | 55,89 | 46,24 | 41,12 | 45,86 |
| Доля резерва | % | 87% | 76% | 63% | 56% | 62% |

Водоподготовительная установка на котельных ИП Голубев В.А.

Умягчение воды производится на всех котельных. Умягчение подпиточной воды в каждой котельной осуществляется ионообменным фильтром CLAK FS, в фильтре используется катионит КУ2-8.

Таблица 107  Перечень установленного оборудования ХВО котельных.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (установленные) |  |  |  |
| 1 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Lavart 3500M ICI Caldae | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | REX 3500 | 2 шт. | 2015 |  |
| 2 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | LOOS UT-L16 | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | 2 шт. | 2 шт. | 2008 |  |
| 3 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | Lavart 6000M | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | ICI Caldae REX 3500 | 3 шт. | 2015 |  |
|  |  | Lavart 1750M |  | 2015 |  |
| 4 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | Viessman РТ1400 | Водогрейные | 2008 | Катионитовый Clak |
|  |  | Viessman PT575 | 2 шт. | 2008 |  |
| 5 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | Riello RTQ1020 | Водогрейные | 2015 | Катионитовый Clak |
|  |  | Riello RTQ1020 | 2 шт. | 2018 |  |

Максимальная подпитка котельных составляет:

- ЖК «Молодежный»  г. Бердск, ул. Боровая,4/10 – 28 л/сутки,

- ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26– 15 л/сутки;

- ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 – 88 л/сутки;

- БДО  г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха – 18 л/сутки;

- Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 – 15 л/сутки.

Характеристики водоподготовки.

Схема водоподготовки котельной включает в себя автоматическую установку умягчения непрерывного типа и установки удаления кислорода.

Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МУП «Горводоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств  котельной

ООО «Коммунальщик»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое Na-катионирование. Водоподготовительная установка (Ошибка! Источник ссылки не найден.) включает в себя: один Na-катионитовый фильтр диаметром 213 мм высотою 1299 мм; солерастворитель 250 х 250 мм, высотою 1 м. В фильтрах применяется Na-катионитовая смола в Naформе.

Умягченная вода подается на подпитку теплосети. Расчетная производительность водоподготовительной установки составляет 0,9 м3/ч, фактическая 0,8 м3/ч. Деаэрация воды не производится.

Исходная вода городская водопроводная, качество контролируется лабораторией МУП «КБУ», соответствует СанПиН по условиям договора.

Таблица 108  Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Коммунальщик»

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2009 |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 0,9 |
|  | фактическая, м3/час | 0,8 |
| Источник исходной воды: горводоканал (МУП «КБУ») |  |  |
| Фильтры: Механическая очистка, картриджный фильтр с сеткой 5 микрон | количество, шт. | 1 |
|  | диаметр, м | 0,12 |
|  | высота, м | 0,5 |
|  | тип фильтрующего | Пористый |
|  | материала | полипропилен |
| Баки аккумуляторы: | количество, шт. | 4 |
|  | объем, м3 | 5 |
| Бак расширительный | количество, шт. | 3 |
|  | объем, м3 | 1 |
| Насос сетевой: тип LPD 125160/168 | производительность, м3/час | 102 |
|  | напор, м в.ст. | 33,1 |

Характеристика водоподготовительной установки на котельной ООО «ТВК»

Таблица 109  Характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТВК»

| Наименование | WS-1252 |
| --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2 |
| Средневзвешенный срок службы | 3 |
| Собственные нужды, т/ч | 0,2 |
| Количество баков аккумуляторов, шт. | нет |
| Общая емкость баков аккумуляторов, м3 | - |

Характеристики водоподготовки ФГУП «УЭВ»

Схема для очистки теплоносителя на ВПУ ТС№1 двухступенчатое Na – катионирование. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МУП «Горводоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Проектная производительность ВПУ 660 м3/ч., максимальная 850 м3/ч.

Таблица 110  Характеристика водоподготовительной установки котельной ТС-1

| Наименование | 2024 год |
| --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 660 |
| Средневзвешенный срок службы | 62 |
| Собственные нужды, т/ч | 66,7 |
| Количество баков аккумуляторов, шт. | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов, м3 | 3016 |

Общий баланс производительности ВПУ котельных ООО «ТВК», ООО «Коммунальщик» и ФГУП «УЭВ»

Таблица 111  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных за 2025 год.

| Показатели | Ед. измерения | ООО "Коммунальщик" | ФГУП «УЭВ» | ООО «ТВК» | АО "БЭМЗ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 1 | 660 | 2 | 4 |
| Срок службы | лет | 14 | 64 | 4 | - |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 2 | 1 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 20 | 3016 | 1,5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1 | 485,5 | 0,25 | 0,015 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/час | - | 12,883 | 0,026 | 1,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,501 | 33 | 0,2 | 1,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | 272 | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 1,8 | 750 | 0 | 0,4 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0 | 174,5 | 1,75 | 2,5 |
| Доля резерва | % | 0 | 26,4 | 87,5 | 62,50 |

описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СНиП 41-02-2023 «Тепловые сети»:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно питьевого водоснабжения».

Система теплоснабжения котельных города Бердска – закрытая, кроме системы теплоснабжения от котельной ФГУП «УЭВ». Теплоноситель в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных города Бердска, предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения, без разбора теплоносителя на нужды ГВС.

В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем отопления, входит:

- теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2025 года.

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории города Бердска Новосибирской области, осуществляется от 3 крупных котельных и нескольких локальных котельных.

Из них котельная «Новая» работает на природном газе, котельная «ТГК 1» работает на твердом топливе – каменном угле, с использованием мазутной подсветки. На котельной «Вега» используются часть котлов, работающих на каменном угле, а часть на природном газе.

Таблица 112 Топливный баланс котельных муниципального образования.

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "КБУ" | природный газ | 8121 | 70155,52 |
|  |  | уголь | 5244 | 18918,20 |
| 2 | ООО «ТГК 1» | уголь | 5244 | 43840,53 |
|  |  | мазут | 9554 |  |
| 3 | ИП Голубев В.А. | природный газ | 8200 | 7463 |
| 4 | Котельная ООО «ТВК» | природный газ | 8121 | 329,905 |
| 5 | Котельная ООО «Коммунальщик» | природный газ | 8121 | 1426 |
| 6 | Котельная ФГУП «УЭВ» | природный газ | 8121 | 5561 |
| 7 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | природный газ | 8121 | 4663 |

Таблица 113  Характеристика сжигаемого топлива котельной Котельная №1 (Новая), ул.Зелёная роща.

| Вид | Марка | Влажность на рабочую мас су, Wr,% | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri, ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| природный газ | - | - | - | - | 8173,601 |  |

Газ поставляется ООО «Газпроммежрегионгаз» по газопроводу из г. Томска. Годовые расходы газа представлены ниже.

Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 имеет резервное топливо: дизельное ДТ2, вид 1, класс 2. Запас резервного топлива составляет 51,3 тыс. л.

Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ .

Таблица 114  Характеристика сжигаемого топлива Котельной  №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 3040 | 4839,043 |
| газ |  |  | . |  | 8121 |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79 с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаковского геологического района Кузбасса. При этом воздушно сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как моно марки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типа КВТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Газ для котельной предоставляется ООО «Газпроммежрегионгаз Новосибирск» через трубопровод для 4 водогрейных котлов типа КВТС20.

На котельную ООО «ТГК 1» поставляется мазут Омского и Ангарского нефтеперерабатывающих заводов.

Таблица 115  Характеристика мазута М 100

| Показатели | Марка топлива мазут М100 |
| --- | --- |
| Вязкость при 80 °С, не более: |  |
| условная, °ВУ | 16 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 118 |
| Вязкость при 100 °С, не более: |  |
| условная, °ВУ | 6,8 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 50 |
| Зольность, %, не более, для мазута: |  |
| малозольного | 0,05 |
| зольного | 0,14 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более: | 1.0 |
| Массовая доля воды, %, не более: | 1.0 |
| Низшая теплота сгорания топлива в пересчете на сухое топливо (не браковочная), Qri , | 9673 |
| ккал/кг | 9523 |

Таблица 116   Показатели топливного режима котельной ООО «ТГК 1»

| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | уголь |  | мазут | Не предусмотрено |
| Марка | ДМСШ, ГМСШ |  | М100 |  |
| Калорийность | 5163 |  | 9590 |  |
| Поставщик топлива | Уголь кузнецкого месторождения |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | вагонами |  | вагонами и |  |
|  |  |  | машинами |  |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасс |  | Ангарск, Омск, Бердск |  |
| Периодичность поставки | Согласно договорам |  | Согласно договорам |  |
| Наличие/причины ограничений поставки топлива в режиме максимума тепловой нагрузки | Ограничений в поставках нет |  | Ограничений в поставках нет |  |
| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  |  |
| Золоотвал |  |  |  |  |
| Место расположения золоотвала | Городская свалка |  |  |  |
| Периодичность удаления шлака на золоотвал | Ежедневно с 800 до 200 |  |  |  |
| Способ доставки золошлаков на золоотвал | автомашинами |  |  |  |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Департаментом по тарифам Новосибирской области. Нормативный запас топлива котельной ООО «ТГК 1» на 2026 год, согласно Приказу Департамента по тарифам НСО.

Таблица 117  Нормативный и фактический расход топлива на котельной ООО «ТГК 1» в 2020-2024 гг

| Расход топлива | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный |  |  |  |  |  |  |
| уголь, тут | 41843 | 49959 | 50 483 | 50 483 | 50 483 | 59 483 |
| мазут, тут | 5884 | 4048 | 343 | 343 | 450 | 450 |
| Фактический |  |  |  |  |  |  |
| уголь, тут | 42 156,38 | 49 856,22 | 50 482,90 | 46 511,83 | 48113,84 | 57976,7 |
| мазут, тут | 5 925,32 | 4 150,05 | 342,63 | 335,92 | 428,699 | 298,71 |

Котельная «Коммунальщик» в качестве топлива использует природный газ, поставляемый по газотранспортной системе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», в соответствии с заключенными договорами и оговоренными.

Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

В качестве резервного топлива на котельной «Коммунальщик» используется дизельное топливо марки ДТ зимнее. Калорийность данного вида топлива составляет 9800 ккал/кг. Подвоз резервного топлива для котельной «Коммунальщик» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ПромСиб». Подвоз производится с помощью автоцистерн по мере необходимости. Запас резервного топлива на 2024 г. составил 4,3 тнт.

Основным топливом ТС №1 ФГУП «УЭВ» является природный газ. Поставку природного газа в пределах лимита производит ООО «Новосибирскрегионгаз».

В настоящее время резервное топливо: мазут топочный М100. Нормативный запас топлива на 01.10.2022 год составляет 3,01 тыс. т. В случае потребности в восполнении неснижаемого нормативного запаса резервного топлива договор на поставку мазута ФГУП «УЭВ» заключает с разными поставщиками мазута.

Основным топливом для шести котельных ИП Голубев В.А. является природный газ.

Основным топливом для котельной ООО «ТВК» является природный газ.

описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное топливо на котельных МУП «КБУ» и ООО «ТГК 1» не предусмотрено, аварийным топливом является сырая нефть, доставляемая на котельные автотранспортом.

Объём емкостей для хранения мазута на котельных МУП «КБУ» составляет более 1,2 тыс. м3.

описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Ежемесячно на горючий природный газ котельным предоставляется паспорт качества. Газ, поступающий на котельные города, имеет следующие характеристики:

- Теплотворная способность в 2025 году – 8200,000 / 8164,477 ккал/кг;

- Содержание серы – не более 0,07 гр./м3;

- Массовая концентрация механических примесей – не более 0,001 гр./м3.

описание использования местных видов топлива;

Местные виды топлива на действующих котельных не используются.

описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Описание видов топлива приведено в разделе 8.1. настоящего документа.

описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения используется природный газ. Доля мазута в топливном балансе не превышает 1%.

описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Базовой версией проекта, актуализированным Генеральным планом предусматривается строительство новых газовых котельных. Таким образом, доля потребляемого газа в топливном балансе города увеличится.

описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении является газ.

Приоритетным направлением в развитии топливного баланса поселения является газификация источников теплоснабжения.

Базовой версией проекта, актуализированным Генеральным планом предусматривается строительство новых газовых котельных.

Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2025 года.

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 раздела «Надежность».

СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.00289 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»).

При разработке схемы теплоснабжения, для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, так как в соответствии с ГОСТ 27.00289 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В документе не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в
целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и
качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также
технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности
безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии,
определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
        С использованием данных о тепло аккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
        Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Муниципального образования город Бердска Новосибирской области при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в п. 9.1:

Таблица 118  Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для муниципального образования город Бердска Новосибирской области

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа             теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СП 124.13330.2012 , по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

Оценка надежности существующих систем централизованного теплоснбжения МО представлена в Книге 2 Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

частота отключений потребителей;

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии определяется из фактических результатов – времени продолжения аварий (отказов), срок ее ликвидации и потребителей, подключенных к аварийным тепловым сетям.

По результатам оценки надежности теплоснабжения предлагаются мероприятия, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

- в  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   муниципального образования  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене до 2025 года.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать  эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов

теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных

зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СП 124.13330.2012 ). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа

теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации

повторяемости температуры наружного воздуха.

графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

Графические материалы предоставлены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора;

В соответствии со СНиП 41022003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 401.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей города Бердска приведен в разделе 3.9 «Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет» данного документа.

По данным теплоснабжающих организаций, а также анализ времени ликвидации инцидентов показал, что ни в одном из рассматриваемых выше случаях не потребовалась эвакуация жильцов, температура внутреннего воздуха не опускалась ниже 12°C. Практически не было слива воды из распределительных тепловых сетей и систем отопления, что значительно упрощало постановку систем отопления на циркуляцию.

Одним из основных направлений по повышению надежности является перекладка ветхих тепловых сетей. Комплексное решение задач по реконструкции тепловых сетей с использованием теплопроводов полной заводской готовности, в том числе ППУ теплопроводов включает в себя:

- применение при строительстве тепловых сетей только тех стальных труб, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловым сетям, с проведением предпусковых испытаний в полном объеме;

- 100%-ный контроль неразрушающими методами стыковых соединений на трубопроводах диаметром более 300 мм;

- отказ от сальниковых компенсаторов и использование вместо них компенсаторов сильфонного типа;

- отказ от клиновых задвижек и постепенный переход на запорную арматуру шарового и шиберного типа, не требующую постоянного обслуживания;

- оснащение линейной части тепловых сетей, узловых камер, насосных подстанций и т.п. средствами стационарной диагностики (встроенной в конструкцию теплопровода), а также средствами дистанционного контроля и управления тепловыми сетями;

- введение жесткого надзора за качеством строительства тепловых сетей со стороны эксплуатационных предприятий тепловых сетей;

- постоянный мониторинг(осмотр)действующих тепловых сетей; основное внимание уделяется контролю увлажнения изоляции теплопроводов, а одной из главных забот эксплуатационного персонала является отвод от теплопроводов случайных вод, которые могут поступать из расположенных рядом городских коммуникаций, от дождя и т.п.;

- разработка и внедрение схем резервирования теплопроводов; эксплуатационный персонал должен иметь заранее разработанные и апробированные схемы резервирования и порядок ввода их в действие с учетом возможностей эксплуатационного и ремонтного персонала при имеющейся оснащенности его техникой и средствами малой механизации;

- совершенствование оперативно технологического управления СЦТ с целью сокращения до минимума времени прекращения подачи теплоносителя потребителям теплоты.

Сведения о времени восстановления теплоснабжения после обнаруженных отказах тепловых сетей представлены в разделе 9.2.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в п. 9.1.;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 119  Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение по дачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Теплосетевые организации своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

В среднем, на ликвидацию функционального отказа уходит 7,6 ч. Исключение составляет ликвидация функциональных отказов на тепловых сетях большого диаметра: при возникновении функционального отказа на тепломагистрали затрачивается в среднем от 7 до 11 часов, что объясняется сложностью проводимых работ.

Показатели оценки надежности источников тепловой энергии тепловых источников МУП «КБУ»

| Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельная №2 (Вега), ул.Линейная,5/8, муниципальная | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, муниципальная | Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | высоконадежная | + | + | + | + | + | - |
|  | надежная |  |  |  |  |  | - |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  | - |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  | - |
| Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,3 |
|  | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показателей надежности тепловой сети, Ктс | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,76 |
|  | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная |  |  | + | + | + |  |
|  | малонадежная | + | + |  |  |  | + |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |
| Показатели готовности теплоснабжающий организаций | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | удовлетворительная | + | + | + | + | + | + |
|  | Огрнаиченная |  |  |  |  |  |  |
|  | неготовность |  |  |  |  |  |  |
| Оценка надежности систем теплоснабжения | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная | + | + | + | + | + | + |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2025 года.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Технические показатели эффективности систем теплоснабжения города

Одними из ключевых индикаторов эффективности систем централизованного теплоснабжения являются удельные расходы условного топлива (УРУТ):

- на выработку (и отпуск в сеть) тепловой энергии – характеризует эффективность источника тепловой энергии;

- на полезный отпуск – универсальный показатель, характеризующий КПД всей системы теплоснабжения, в т.ч. эффективность теплоисточника и систем транспорта тепловой энергии.

Технико-экономические показатели МУП «КБУ»

Таблица 120  Технико-экономические показатели котельных МУП «КБУ»

| Показатель | Единицы измерения | 2025 г. (факт) |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 243,80 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 202,36 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 496,68 |
| Расход угля | тыс. т | 25,22 |
| Расход газа | тыс. м3 | 60 478,89 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 977 197,51 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 536 536,64 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 3 753,80 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 2 136,87 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 96 422,74 |
| расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 292 208,48 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 382 069,93 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 209 494,14 |
| НВВ (с учётом корректировки) | тыс. руб. | 1 562 210,81 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 2 220,76 |

Технико-экономические показатели котельной ООО «ТГК 1»

Котельная «ТГК 1» расположена в центральной части территории Восточной промзоны по адресу: улица Химзаводская 11/1. Объект обеспечивает теплом и паром предприятия промзоны и потребителей центральной части города Бердск. Котельная имеет наибольшую присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Оборудование котельной работает на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой.

Таблица 121   Динамика основных технико-экономических показателей котельной

ООО «ТГК 1»

| Показатели | Единица измерения | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По котельной ООО «ТГК 1» |  | на город |  | на промплощадку | пар |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 195 666 | 37 445 |  | 33 187 |
| Собственные нужды | Гкал | 16 057 | 3 092 |  | 2 948 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 179 609 | 34 353 |  | 30 239 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 179 609 | 28 936 |  | 22 969 |
| Отопление, вентиляция | Гкал |  | 28 936 |  |  |
| ГВС | Гкал |  |  |  |  |
| Общие потери | Гкал |  | 5 111 |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  | 6 650 |  |  |
| Сверхнормативные потери | Гкал |  | 0 |  |  |
| Хознужды | Гкал |  | 305 |  | 7 271 |
| Себестоимость 1 Гкал, 1 полугодие | руб./Гкал | 1508,96 | 2225,99 |  | 1661,51 |
| Себестоимость 1 Гкал, 2 полугодие | руб./Г кал | 2005,08 | 2763,85 |  | 2171,25 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Г кал | 1557,58 | 2304,83 |  | 1624 |
| Тариф 2 полугодие | руб./Г кал | 1742,93 | 2579,1 |  | 1817,25 |
|  |  | Постановление от 20.12.2024 г. № 631- ТЭ/НПА | Соглашение сторон в соответствии с частями 2.1 (пункт 3), 2.2 и 2.3 ст. 8 ФЗ-190 и п 5(5) Основ ценообразования № 1075 |  |  |
| Число часов использования УТМ | час/год | 1534 |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь/мазут) | тыс.м3 | 57976,7/298,71 |  |  |  |
| Переводной коэффициент (уголь/мазут) | - | 0,75 / 1,36 |  |  |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 43840,53 |  |  |  |
| Калорийность топлива (уголь/мазут) | ккал/кг | 5244/9554 |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг | 164,63 |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |
| Объем подпитки тепловой сети | м3/год | 164717 | 9369,7 |  |  |
|  | м3/час | 29,5 | 1,7 |  |  |
| Количество отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной в год | Ед./год | 0 |  |  |  |
| Среднее время восстановления | час. | - |  |  |  |

Технико-экономические показатели котельных ИП Голубев В.А.

Газовые котельные, находящиеся в ведении ИП Голубев В.А., осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Бердский санаторий, 2.

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо дизельное.

Таблица 122  Основные технико-экономические показатели котельных ИП Голубев В.А. за 2025 г.

| Показатели | Единица измерения | Ж/К «Молодежный» | Ж/К «Белокаменный» | ГСК «Спортивный» | Территория БДО | Ж/М «Серебряный бор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 16515 | 23206 | 6609 | 2640 | 3132 |
| Собственные нужды | Гкал | 462 | 650 | 185 | 74 | 88 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 16053 | 22556 | 6424 | 2566 | 3044 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 15315 | 21518 | 6129 | 2448 | 2904 |
| отопление | Гкал | 8423 | 11835 | 3371 | 1346 | 1597 |
| ГВС | Гкал | 6892 | 9683 | 2758 | 1102 | 1307 |
| Общие потери | Гкал | 1200 | 1688 | 480 | 192 | 228 |
| Нормативные потери | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные потери | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хознужды | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф 1 полугодие/ № Постановления | руб./Гкал | №631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г | №631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г | №631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г | №631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г | №631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г |
|  |  | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 2400,53 |
| Тариф 2 полугодие | руб./Гкал | 2235,53 | 2235,53 | 2235,53 | 2235,53 | 2685,97 |
| Число часов использования УТМ | час/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 2014 | 2830 | 806 | 322 | 382 |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2316 | 3255 | 927 | 371 | 439 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156 | 155 | 156 | 156 | 157 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем подпитки тепловой сети | м3/год | 73 | 145 | 19 | 23 | 20 |
|  | м3/час | 0,008 | 0,016 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной в год | ед./год | нет | нет | нет | нет | нет |
| Среднее время восстановления | Час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Технико-экономические показатели котельной ООО «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик», расположена на территории Бердской косы, по адресу: улица Морская.

«Коммунальщик» эксплуатирует источник и сети на основании договоров аренды и субаренды. Объект обеспечивает теплом потребителей части города Бердска, имеющей название микрорайон Бердский санаторий.

Таблица 123   Динамика основных технико-экономических показателей котельной ООО «Коммунальщик»

| Показатели | Единица измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 9185 |
| Собственные нужды | Гкал | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 8886 |
| отопление | Гкал | 7782,5 |
| ГВС | Гкал | 1,103,5 |
| Общие потери | Гкал | 299 |
| Нормативные потери | Гкал | 299 |
| Сверхнормативные потери | Гкал | 0 |
| Хознужды | Гкал | 0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |
| Тариф1 полугодие/ № Постановления | руб./Гкал | 1824,76 Приказ департамента по тарифам НСО № 631-ТЭ/НПА от 20.12.2024 |
| Тариф2 полугодие | руб./Гкал | 2041,87 |
| Число часов использования УТМ | час/год |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 1230 |
| Переводной коэффициент | - | 1,15528 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1426 |
| Калорийность топлива | ккал/кг |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,253 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,9 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 |
| Объем подпитки тепловой сети | м3/год | 5682 |
|  | м3/час | 0,648 |
| Количество отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной в год | Ед./год | 0 |
| Среднее время восстановления | Час. | 0 |

Технико-экономические показатели тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» СО РАН

Тепловая станция №1 расположена на правом берегу Бердского залива на территории поселка Речкуновка, по адресу: улица Лесная, 4. Объект предназначен для обеспечения теплом потребителей Академгородка. Для обеспечения тепловой энергией потребителей северной части города Бердска тепловая станция использует относительно небольшую долю своей мощности.

Основным топливом рассматриваемой тепловой станции является природный газ.

Таблица 124   Динамика основных технико-экономических показателей тепловой станции №1.

| Показатели | Единица измерения | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, Гкал | Бердск, Гкал |
| ФГУП «УЭВ» для г. Бердска (Тепловая станция-1 ФГУП «УЭВ») |  |  |  |  |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 682898 | 36394 |
| Собственные нужды | Гкал | 30136 | 1554 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 652763 | 34840 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 562875 | 30616 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 477348 | 25964 |
| ГВС | Гкал | 85527 | 4652 |
| Общие потери | Гкал | 89887 | 4224 |
| Нормативные потери | Гкал | 101443 | 4962 |
| Сверхнормативные потери | Гкал | - | - |
| Хознужды | Гкал | 3115 | - |
| Себестоимость 1 Гкал (без НДС) | руб./Гкал |  | 1952,91 |
| Тариф (без НДС) | руб ./Гкал |  | 1618,09 |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 89656 | 4783 |
| Переводной коэффициент | - | 1,1627 | — |
|  |  |  | 1,1627 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 104354 | 5561 |
| Объем подпитки тепловой сети | м3/год | 2859568 | 109594 |
|  | м3/час (среднее значение) | 340,425 | 13,047 |

Технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»

Котельная ООО «ТВК» предназначена для теплоснабжения жилого фонда микрорайона «Раздольный».

Установленная тепловая мощность котельной – 3,09 Гкал/ч.

Таблица 125  Основные технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»

| Показатели | Единица измерения | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2494,86 |
| Собственные нужды | Гкал | 150,46 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2344,4 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1127,407 |
| отопление | Гкал | 1167,5 |
| ГВС | Гкал | 1176,9 |
| Общие потери | Гкал | 40,093 |
| Нормативные потери | Гкал | - |
| Сверхнормативные потери | Гкал | - |
| Хознужды | Гкал | - |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | - |
| Тариф | руб./Гкал | 2150,48 |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 329,90 |
| Переводной коэффициент | - | 1,14 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 376,09 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,75 |

Технико-экономические показатели котельной АО “БЭМЗ”

Котельная осуществляет подачу тепловой энергии в районе завода.

Таблица 126 Основные технико-экономические показатели котельной за 2025 год.

| Показатели | Единица измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 30289 |
| Собственные нужды | Гкал | 714 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 29575 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 26120 |
| отопление | Гкал | 26120 |
| ГВС | Гкал | - |
| Общие потери | Гкал | 3455 |
| Нормативные потери | Гкал | 4150 |
| Сверхнормативные потери | Гкал | - |
| Хознужды | Гкал |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |
| Тариф1 полугодие/ № Постановления | руб./Гкал | Дерегулирование |
| Тариф2 полугодие | руб./Гкал | Дерегулирование |
| Число часов использования УТМ | час/год |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 4019,26 |
| Переводной коэффициент | - | 1,160207 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 4663 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 8121 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,95 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |
| Объем подпитки тепловой сети | м3/год | 4331 |
|  | м3/час | 1,5 |
| Количество отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной в год | Ед./год | - |
| Среднее время восстановления | час. | - |

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

В Схеме теплоснабжения представлены данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения для всех единых теплоснабжающих организаций г. Бердска за 2021-2025 годы.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории города Бердска Новосибирской области для РСО утверждаются Департаментом по тарифам Новосибирской области тарифов на тепловую энергию

Таблица 127 Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации.

| Наименование ЕТО | 2021 г. | 2022 г. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «КБУ» | 1644,05 | 1724,7 | 1962,92 | 1 962,92 | 2 149,39 | 2 149,39 | 2 405,16 | 2 327,70 | 2 330,81 | Приказ департамента по тарифам НСО от 19.12.2025 № 620-ТЭ/НПА |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») | 1 207,90 | 1 282,33 | 1 422,45 | 1 422,45 | 1 557,58 | 1 557,58 | 1 742,93 | 1742,93 | 1929,42 | Постановление от 19.12.2025 г. № 623- ТЭ/НПА |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку |  |  |  |  |  |  |  | 2765,8 | 3061,74 | Соглашение сторон в соответствии с частями 2.1 (пункт 3), 2.2 и 2.3 ст. 8 ФЗ- 190 и п 5(5) Основ ценообразования № 1075 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. X имзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар |  |  |  |  |  |  |  | 1948,8 | 2157,32 |  |
| ИП Голубев В.А. | 1733,64 | 1823,77 | 1655,58 | 1655,58 | 1897,25 | 1997,8 | 2235,53 | 1997,8 | 2235,53 | Приказ департамента по тарифам НСОм№631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,53 | 2685,97 | Приказ департамента по тарифам НСОм№631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г |
| ООО «Коммунальщик» | 1818,91 | 1868,11 | 1868,11 | 1 824,76 | 1 824,76 | 1824,76 | 2041,87 | 2041,87 | 2260,15 | Приказ департамента по тарифам НСО №623-ТЭ/НПА от 29.12.2025 |
| ООО «ТВК» | 1628,2 | 1708,09 | 1908,78 | 2 290,54 | 2 345,46 | 2150,48 | 2406,37 | 2406,37 | 2 663,61 | Приказ департамента по тарифам НСО 638-В/НПА от 19.12.2025, №14097091 |
| ФГУП «УЭВ» | 1208,58 | 1235,75 | 1416,1 | 1416,1 | 1 860,54 | 1 860,54 | 2081,94 | 31,21/ 2116,64 | 34,54/ 2343,12 | Приказ департамента по тарифам № 610-ТЭ/НПА от 19.12.2025 |
| АО "БЭМЗ" | дерегулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

1. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельной и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного в соответствии с правилами и тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.

3. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами, указанными в части 1 настоящей статьи, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается на основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами но не ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на дату окончания переходного периода.

4. В случае, если в системе теплоснабжения на дату окончания переходного периода предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию (мощность) с разбивкой по категориям потребителей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами сопоставляется с тарифами на тепловую энергию (мощность) с учетом указанной дифференциации и утверждается в порядке с разбивкой для каждой категории потребителей.

5. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами, разрабатывается в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Правительством Российской Федерации, однократно утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок не более чем пять лет, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, на срок не более чем десять лет и изменению не подлежит.

6. Информация об утвержденном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) публикуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней с даты утверждения и направляется в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, единую теплоснабжающую организацию.

Динамика роста тарифа на тепловую энергию указаны в п. 11.1 данного раздела актуализированной схемы теплоснабжения.

описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14-18 ст. 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Город Бердск Новосибирской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно – в пределах допустимых значений роста тарифа.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Ограничение регулирования отпуска тепла с крупных котельных: Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 и Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ», ООО «ТГК 1» температурными «срезками». Система теплоснабжения г. Бердска от этих котельных проектировалась на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 130/70 °С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1970-х годах и действует до настоящего времени. Однако, регулирование отпуска тепла с котельных ограничено двумя температурными «срезками»: верхней – 115°С, и нижней – 65°С, температурой необходимой для обеспечения нормативной температуры горячего водоснабжения.

В настоящее время, большинство систем отопления потребителей (≈ 70 %) присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. Особенностью элеватора, является создаваемое им практическое постоянство коэффициента смешения при колебаниях перепада давлений перед ним. Подача тепла потребителям в нужном количестве возможна лишь при условии поступления в элеватор теплоносителя из подающего трубопровода в соответствии с температурным графиком по отопительной нагрузке. В связи с этим, в период работы по верхней «срезке», происходит недогрев (недотоп) потребителей, присоединенных к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. В период работы системы теплоснабжения по нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей.

Автоматическое регулирование теплопотребления на ЦТП, ИТП, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отсутствует.

Завышенные затраты э/энергии на перекачку теплоносителя, в связи с отсутствием ЧРП на насосах.

Котельная №4 (Озерная), ул. Озёрная,32 МУП «КБУ»:  подача угля и золошлакоудаление ручное. КПД котлоагрегатов не более 65 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

К причинам, приводящим к снижению качества теплоснабжения в городе Бердске можно также отнести:

- Высокие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- Низкая оснащенность систем теплопотребления средствами автоматического регулирования;

- Разрегулирование систем теплоснабжения;

- Разбалансированность систем отопления;

- Изменение собственниками жилых помещений в многоквартирных домах схемы присоединения и поверхности нагрева приборов отопления.

описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

    - основные проблемами по энергоисточникам

Износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность оборудования котельной ООО «ТГК 1».  Также низкая экономичность Котельной №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32.

Износ основного и вспомогательного оборудования котельной ООО «ТГК 1».

К настоящему моменту на котельной ТГК 1 один котел отработал 47 лет, 3 котла - 45 лет, 1 котел - 35 лет, 1 котел — 30 лет, 1 котел - 4 года. Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ТГК 1 составляет 35,8 лет. По данным ООО «ТГК 1» имеется резерв тепловой мощности в виде пара в объеме 25,68% (40,89 Гкал/час).

При аварийном отключении одного из котлов Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 теплоснабжение потребителей может быть ограничено в большей степени, чем регламентируется. Для обеспечения надежного теплоснабжения (аварийного режима) и устранения дефицита тепловой мощности требуется установка дополнительного котла. Аналогичная ситуация на котельной ООО «Коммунальщик».

Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8: срок службы четырех угольных котлов достиг 43 года.

Планируется переключение потребителей ООО «ТГК 1» на новую котельную. В соответствии с Постановлением Администрации города Бердска  № 232/65 от 29.01.2026 г.  «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» приостановлен вывод из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенного по адресу: город Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 до 18.05.2029 г.

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется  вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

    - основные проблемы тепловых сетей

Высокая степень износа тепловых сетей.

Общая протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении) имеющих срок службы более 25 лет составляет:

- МУП «КБУ»  Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 – 80648 м (87 %);

- МУП «КБУ»  Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8– 69320 м (80 %);

- МУП «КБУ»  Котельная ООО «ТГК 1», вывод город – 100718 м (82 %).

Значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов.

Отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной ООО «ТГК 1». Однако, ООО «ТГК 1» выводится из эксплуатации с 18.05.2029 г. - Постановление Администрации города Бердска  № 232/65 от 29.01.2026 г.  О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 23.09.2020 № 2393 «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1».

Указанные выше причины снижают надежность и безопасность теплоснабжения потребителей.

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется  вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

В целом по городу резерв тепловой мощности – 63,418 Гкал/ч., что составляет 8%.

По существующему тепловому балансу мощности котельных и договорной нагрузки потребителей дефицит располагаемой тепловой мощности имеется на котельной Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ» - 10%.

Резерв располагаемой тепловой мощности по отношению к договорной тепловой нагрузке позволяет подключать к котельным МУП «КБУ» (Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 и Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32,  котельная ООО «Коммунальщик» ,  ГСК «Спортивный»    г. Бердск, ул. Лунная,26 (ИП Голубев В.А.) перспективных абонентов и расширить их зону действия.

описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Основным топливом для котельных г. Бердска является газ и уголь. Бердск является транспортным железнодорожным центром, пропускная способность, мощности в выгрузке разгрузке, которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для котельных в любой период времени.

Проблем в снабжении города газом в предшествующие отопительные сезоны не возникало.

анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2025 года.