Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	8

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, города федерального назначения	8

б) результаты расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	8

в) виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	13

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	13

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	16

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	16

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, города федерального назначения

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года.

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год | Расход условного топлива, т.у.т. за 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "КБУ" | природный газ | 8121 | 70155,52 | 77171,07 |
|  |  | уголь | 5244 | 18918,20 | 20810,02 |
| 2 | ООО «ТГК 1» | уголь | 5244 | 43840,53 | 48224,58 |
|  |  | мазут | 9554 |  |  |
| 3 | ИП Голубев В.А. | природный газ | 8200 | 7308 | 8209,30 |
| 4 | Котельная ООО «ТВК» | природный газ | 8121 | 329,905 | 362,90 |
| 5 | Котельная ООО «Коммунальщик» | природный газ | 8121 | 1426 | 1568,60 |
| 6 | Котельная ФГУП «УЭВ» | природный газ | 8121 | 5561 | 6117,10 |
| 7 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | природный газ | 8121 | 4663 | 5129,30 |

б) результаты расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и нормативов эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на перспективу выполнен в соответствии Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Нормативные запасы топлива согласно Приказа департамента по тарифам НСО от 19.09.2023 г. № 205-ТЭ.

Таблица 10.2. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности ЕТО.

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | до 2040 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива |  | 2 971,90 | 2 971,90 | 2 971,90 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановлению № 232/65 от 29.01.2026 г.. |  |  |  |
| ННЗТ мазут, тонн натурального топлива | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | - | - | - | - |  |  |  |  |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 15 003,70 | 15 003,70 | 15 003,70 | 15 003,70 |  |  |  |  |
| НЭЗТ мазут, тонн натурального топлива | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 17 975,60 | 17 975,60 | 17 975,60 | 17 975,60 |  |  |  |  |
| ОНЗТ мазут, тонн натурального топлива | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |  |  |  |  |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2519,1 | 2779,6 | 2796,3 | 3177 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 448,2 | 456 | 460,6 | 460,6 | 461,6 | 526,8 | 526,8 | 585 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 | 4068,7 | 4105,6 | 4635,5 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6218,1 | 6848,4 | 6901,9 | 7812,5 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 448,2 | 456 | 460,6 | 460,6 | 461,6 | 526,8 | 526,8 | 585 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ мазут, тонн натурального топлива | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3200 | 3200 | 3298 |
| НЭЗТ мазут, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ мазут, тонн натурального топлива | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3200 | 3200 | 3298 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 56,9 | 71,6 | 71,6 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 56,9 | 71,6 | 71,6 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 828 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 1007 | 1007 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности АО "БЭМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности новой котельной на 7 районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,5 | 263,1 | 380,5 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,5 | 263,1 | 380,5 |
| Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности новой котельной на 8 районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,6 | 299,1 | 461,1 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,6 | 299,1 | 461,1 |

в) виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии, в качестве топлива, не используются.

Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом  "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время и на расчетный период, на источниках тепловой энергии планируется сжигание газа. В настоящее время пропускной способности имеющейся газораспределительной станции ГРС-5 не достаточно мощности для перевода Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ. Реконструкция ГРС-5 включена в программу газификации на 2021-2025 годы.  Срок проведения реконструкции   ГРС-5 - 2025 год.

В связи с вышеизложенным, перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение». По данным МКУ «Управления капитального строительства г. Бердска», датой перевода Котельной №4 (Озерная) на топливо – природный газ, считаем 2027 год.				Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Котельная  №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 - МУП «КБУ»в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ (Таблица ).

Таблица 10.4. Характеристика сжигаемого топлива Котельной  №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 - МУП «КБУ».

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сго-рания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5251 |
| газ |  | - | -. | - | 8255,8 |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаковского геологического района Кузбасса. При этом воздушно-сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как мономарки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типа КВ-ТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 в качестве топлива использует каменный уголь. Характеристика представлена в таблице ниже (Таблица ).

Таблица 10.4.1. Характеристика сжигаемого топлива Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | ДР | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 4832 |  |

Каменный уголь поставляется обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» транспортом от Котельной №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 - МУП «КБУ». Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе Котельной №2 (Вега).

Котельная ООО «ТГК 1» в качестве топлива использует уголь кузнецкого месторождения марки ДР и ГР, ДМСШ, ГМСШ и мазут марки М100.

Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельной запасов топлива. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе.

Таблица 10.4.2. Характеристика сжигаемого топлива -угля котельной ООО «ТГК 1»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас- су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др и Гр | 14,7 | 13,1 | 30-40 | 5100 |  |

Прогнозные значения расходов натурального топлива по вариантам развития приведены ниже.

В вариант 1 вошли: сценарий 1и 2 для ООО «ТГК 1» и сценарий 1 для котельных Котельной №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35, Котельная №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 - МУП «КБУ» и «Озерная», прочие котельные.

В вариант 2 вошли: сценарий 3 для ООО «ТГК 1», сценарий 2 для котельных «Новая и «Озерная», сценарий 3 для котельной Котельной №2 (Вега), ул.Линейная,5/8, прочие котельные.

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании является газ. Однако, на ООО «ТГК 1» используются уголь и мазут; Котельная №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 - МУП «КБУ» газ и уголь.

Подробная характеристика используемого топлива представлена в таблице 10.4.3.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться природный газ. Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не предвидится.

Ниже приведено соотношение расходов топлива в 2025 и 2040 гг.

Рисунок 1. Топливный баланс в 2025 году, тут.

Как видно из прогнозного расхода топлива, к 2040 году предполагается отказаться от использования мазута и угля. Основным видом топлива к 2040-му году должен стать природный газ с долей в общем топливном балансе – 100%.