Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	4

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ	8

а) методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	9

б) метод и результат обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	15

в) результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	16

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	17

д)  результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	21

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года .

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Паспорт схемы теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние  элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

а) методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле, они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии,
определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с

продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
        С использованием данных о тепло аккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
        Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для муниципального образования при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 1.1:

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов, равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Таблица 11.1–расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температур наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -42,5 | 0 | 4,18 |
| -37,5 | 7 | 4,58 |
| -32,5 | 31 | 5,06 |
| -27,5 | 127 | 5,66 |
| -22,5 | 355 | 6,41 |
| -17,5 | 590 | 7,41 |
| -12,5 | 838 | 8,76 |
| -7,5 | 974 | 10,73 |
| -2,5 | 919 | 13,85 |
| 2,5 | 900 | 19,58 |
| 7,5 | 514 | 33,89 |

б) метод и результат обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО соответствует

требованию СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (см. таблицу № 1.2).

Таблица 11.2– Допустимое время восстановления участка тепловой сети согласно СНиП 41-02-2003

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |

Время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений подачи тепловой энергии потребителям муниципального образования город Бердск Новосибирской области не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СП 124.13330.2012   (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») -для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С.

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, не зафиксировано.

Недоотпуск тепловой энергии потребителям связан со сроком эксплуатации тепловых сетей отопления, и его влиянием на расчет надежности СЦТ в целом. В случае комплексного проведения работ по замене трубопроводов системы отопления муниципального образования город Бердск Новосибирской области данное значение будет снижено до уровня 0,2 тыс. Гкал в год, или 0,1% от суммарного перспективного полезного отпуска потребителям т/энергии.

Данные по отказам на магистральных и распределительных сетях с разбивкой по источникам тепла МУП «КБУ» за 2025 год приведены в Таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ» за 2025 год

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные по отказам и времени восстановления на тепловых сетях других теплоснабжающих организаций не представлены.

в) результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Вероятность безотказной работы потребителя тепловой энергии ниже нормативной означает, что во время отопительного периода в случае аварии на участках тепловой сети за время устранения аварии температура воздуха в зданиях может опуститься ниже граничного значения с вероятностью более 14%. Время устранения аварии зависит от диаметра трубопровода и представлена в таблице 1.2.

Пограничные значения температур разные для разных категорий потребителей.

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 20°С или договором между поставщиком и потребителем тепла. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты, операционные, реанимационные помещения и т.п.

Вторая категория — потребители, допускающие временное снижение температуры в отапливаемых помещениях:

а) жилых и общественных зданий — до +12 °С;

б) промышленных зданий — до +8 °С;

Третья категория — остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

К примеру, если жилое отапливаемое здание находится в ненадёжной зоне и в результате отказа трубопровода тепловой сети Ду 1200 мм остаётся без теплоснабжения, то в течение 54 часов температура в здании упадёт ниже 12 градусов с вероятностью более 14%.

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3.  Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного -того пути

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного -того пути

| , |  |
| --- | --- |

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути

| , |  |
| --- | --- |

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного -того пути

| , |  |
| --- | --- |

при этом

| , |  |
| --- | --- |

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути

вероятность отказа эквивалентного резервированного -того пути

параметр потока отказов эквивалентного резервированного -того пути

| , |  |
| --- | --- |

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного -того пути

| , |  |
| --- | --- |

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.  К 2024 году эксплуатационная надежность тепловых сетей муниципального образования город Бердск Новосибирской области в целом обеспечивалась за счет повседневной и ответственной работе теплоснабжающих организаций по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не менее нормативного значения, равного 0,9. Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего своевременными работами по ремонту и замене физически исчерпывающих ресурсов тепловых сетей. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет.

В тоже время стоит отменить о достаточном количестве теплопроводов с истекшим эксплуатационным сроком.

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод о необходимости увеличения объемов капитальных ремонтов магистральных трубопроводов, а также о разработке планов реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.

В результате выполнения этих проектов по реконструкции теплопроводов будет существенно сокращен поток отказов в тепловых сетях, вместе с которыми должны быть постепенно сокращены и затраты на аварийно-восстановительные работы.

д)  результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельных города Бердска.

Таблица 11.1 -  Результаты расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей котельных города Бердска.

| Наименование участка тепловой сети |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети от котельной "Новая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК-1 | подающий | 0,5 | 0,0613 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,0613 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК-1 - ТК-1А | подающий | 0,5 | 0,3097 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,3097 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК-1А - ТК на Авангард | подающий | 0,5 | 0,1986 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1986 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК на Авангард - ТК 2А | подающий | 0,5 | 0,3174 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,3174 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 2А - ЦТП Боровая | подающий | 0,5 | 0,3406 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000010 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,3406 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000010 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 2А - ТК поворотная | подающий | 0,5 | 0,082 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,082 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК поворотная - ТК 3А | подающий | 0,5 | 0,0563 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,0563 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 3А - ТК 6Б | подающий | 0,5 | 0,002 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,002 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК -6Б - до ЦТП-3А | подающий | 0,3 | 0,18 | 1966 | 59 | 0,000052 | 0,000009 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,18 | 1966 | 59 | 0,000052 | 0,000009 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК -6Б - к-с Здоровье | подающий | 0,3 | 0,1187 | 1966 | 59 | 0,000052 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1187 | 1966 | 59 | 0,000052 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
| к-с Здоровье - МУП БТиЭС | подающий | 0,3 | 0,12 | 1966 | 59 | 0,000052 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,12 | 1966 | 59 | 0,000052 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК - ТК 3Б | подающий | 0,3 | 0,1995 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1995 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 3Б - ТК 7Б | подающий | 0,3 | 0,0831 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,0831 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 3Б - ТК 2Б | подающий | 0,25 | 0,2122 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,2122 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 2Б - ТК 1Б | подающий | 0,25 | 0,2383 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000007 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,2383 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000007 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 1 - ТК 1Б | подающий | 0,5 | 0,1194 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1194 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 1Б - ТК 1В | подающий | 0,5 | 0,094 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,094 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 1В - ТК 2В | подающий | 0,5 | 0,2734 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000008 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,2734 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000008 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 2В - ТК 3В | подающий | 0,5 | 0,1105 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1105 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 3В - ОПО-5 | подающий | 0,1 | 0,09 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,09 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 3В - ТК 4В | подающий | 0,5 | 0,1912 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1912 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 4В - ТК на ЦТП 4а | подающий | 0,2 | 0,0125 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,0125 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 7Б - ТК 8Б | подающий | 0,3 | 0,1113 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1113 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000003 | 0,058480 | 0,163132 |
| От ТК-8Б к КНС - 4 | подающий | 0,05 | 0,1093 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000006 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный | 0,05 | 0,1093 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000006 | 0,217391 | 0,813008 |
| От ТК-8Б до ТК на ЦТП4а | подающий | 0,3 | 0,2834 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000016 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,2834 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000016 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 3А - ТК 4А | подающий | 0,3 | 0,2665 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000008 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,2665 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000008 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 4А - до ЦТП-2А | подающий | 0,2 | 0,1699 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000010 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,1699 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000010 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 4А - ТК 5А | подающий | 0,2 | 0,8522 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000025 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,8522 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000025 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 5А - до ЦТП-1А | подающий | 0,2 | 0,1444 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000008 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,1444 | 1960 | 65 | 0,000058 | 0,000008 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 5А - ЦТП Лесхоз | подающий | 0,15 | 1,2254 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000043 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 1,2254 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000043 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 5А - ЦТП-11А | подающий | 0,2 | 0,5177 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000018 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,5177 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000018 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК на ЦТП 4А - ЦТП-4А | подающий | 0,2 | 0,0814 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,0814 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
| ЦТП-4А - ЦТП-Родина | подающий | 0,25 | 0,4878 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000024 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,4878 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000024 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 4В - ТК5В | подающий | 0,5 | 0,1613 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1613 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 5В - до ЦТП-5А | подающий | 0,25 | 0,0779 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,0779 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 5В - ТК 5В' | подающий | 0,25 | 0,1813 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000008 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,1813 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000008 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 5В' - ТК6В | подающий | 0,3 | 0,1325 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1325 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 6В - до ЦТП-6А | подающий | 0,3 | 0,057 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,057 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 6В - ТК7В | подающий | 0,5 | 0,2432 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000010 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,2432 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000010 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 7В - до ЦТП-7А | подающий | 0,3 | 0,0861 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,0861 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 7В - ТК 7В' | подающий | 0,5 | 0,1095 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1095 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 7В' - ТК 7В'' | подающий | 0,5 | 0,0937 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,0937 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 7В'' - ТК 7В''' | подающий | 0,5 | 0,1449 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1449 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 8В - до ЦТП-8А | подающий | 0,3 | 0,14 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,14 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 8В - ТК 9В | подающий | 0,5 | 0,0891 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,0891 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 9В - ТК 10В | подающий | 0,3 | 0,2648 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000008 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,2648 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000008 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 10В - до ЦТП-9А | подающий | 0,3 | 0,2932 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000010 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,2932 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000010 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 10В - ТК 11В | подающий | 0,5 | 0,1861 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1861 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 11В - ТК 12В | подающий | 0,5 | 0,1461 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,1461 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 12В - до ЦТП-10А | подающий | 0,3 | 0,1566 | 1987 | 38 | 0,000030 | 0,000005 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1566 | 1987 | 38 | 0,000030 | 0,000005 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 12В - Кр.Сибирь,95 | подающий | 0,3 | 0,0846 | 1987 | 38 | 0,000030 | 0,000003 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,0846 | 1987 | 38 | 0,000030 | 0,000003 | 0,058480 | 0,163132 |
| От ТК-12В¹ до ж.д. Кр. Сибирь, 95 | подающий | 0,15 | 0,086 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,086 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| От ТК-12В¹ до ж.д. Гагарина, 2 | подающий | 0,07 | 0,1945 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный | 0,07 | 0,1945 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-7Б до МКУ УЖКХ (до гаража) | подающий | 0,1 | 0,05 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,05 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-7Б до МКУ УЖКХ (до склада) | подающий | 0,05 | 0,083 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный | 0,05 | 0,083 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/МС - ТК-С/1 в районе ул. Салаирская | подающий | 0,25 | 0,303 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,303 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
| От ТК-2А1 до ж/д Боровая,100 | подающий | 0,15 | 0,031 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,031 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК-5В (М 1-20) - ЦТП-16А | подающий | 0,25 | 0,218 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,218 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
| От ТК-12В¹ до ЦТП-12А "На Березовой" | подающий | 0,15 | 0,127 | 2021 | 4 | 0,000002 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,127 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| Гагарина ,2/1 - Кр. Сибирь, 95 | подающий | 0,1 | 0,009 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,009 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-3а.1 до Черемушная 4 | подающий | 0,1 | 0,023 | 2023 | 2 | 0,000001 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,023 | 2023 | 2 | 0,000001 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-4Б до АБК МКУ УЖКХ (Черемушная 5/1) | подающий | 0,08 | 0,052 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,052 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-4Б до АБК МКУ УЖКХ (Черемушная 5/1) | подающий | 0,08 | 0,012 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,012 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | Итого: |  | 22,9928 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 1А |  |  | 3,2283 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - 1 до ж.д. №8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0434 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0434 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0434 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП - 1 до Школы № 11 | подающий отопление | 0,1 | 0,1011 | 1967 | 58 | 0,000050 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1011 | 1967 | 58 | 0,000050 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,1011 | 1967 | 58 | 0,000050 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ж.д. №8 до ТК 1-1 | подающий отопление | 0,1 | 0,0565 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0565 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0565 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1-1 до ж.д. № 1 | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,013 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1-1 до ж.д. № 2 | подающий отопление | 0,1 | 0,0235 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0235 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0235 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ж.д. № 2 до ТК 1-2 | подающий отопление | 0,1 | 0,0305 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0305 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0305 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1-2 до ж.д. № 3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0068 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0068 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0068 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ж.д. № 3 до ж.д. № 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0303 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0303 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0303 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Ж.д. № 4 до ж.д. № 5 | подающий отопление | 0,1 | 0,0305 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0305 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0305 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ж.д. № 5 до ж.д. № 6 | подающий отопление | 0,08 | 0,0442 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0442 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0442 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1-3 до ж.д. № 6 | подающий отопление | 0,08 | 0,0823 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0823 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0823 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| Ж.д. № 9 до ТК 1-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0198 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0198 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0198 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-1/3 - магазин "Вымпел" | подающий отопление | 0,07 | 0,0198 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0198 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0198 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Ж.д. № 7 до ж.д. № 9 | подающий отопление | 0,1 | 0,0543 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0543 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0543 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1-4 до ж.д. № 7 | подающий отопление | 0,125 | 0,0053 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0053 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0053 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| Ж.д. № 8 до ТК 1-4 | подающий отопление | 0,125 | 0,011 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,011 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,011 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК 1-4 до Д/К 21/5 | подающий отопление | 0,08 | 0,0488 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0488 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0488 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон,8 | подающий отопление | 0,15 | 0,011 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,011 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,011 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| Подвал МКД Микрорайон,8 | подающий отопление | 0,1 | 0,084 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,084 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,084 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 2 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,06 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 3 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,06 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 5 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон, 6 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,045 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон, 7 | подающий отопление | 0,125 | 0,036 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,036 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,036 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 7 | подающий отопление | 0,1 | 0,054 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,054 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,054 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 9 | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,015 | 1964 | 61 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | Итого: |  | 3,2283 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 2А |  |  | 4,04 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 2а до ТК 2-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,0398 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0398 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0398 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0398 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-2/1 до магазина "Торговый центр" | подающий отопление | 0,08 | 0,0498 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0498 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0498 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0498 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2-1 до ж.д. № 16а | подающий отопление | 0,08 | 0,026 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,026 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,026 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,026 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2-1 до ж.д. № 16 | подающий отопление | 0,2 | 0,1036 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,1036 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1036 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,1036 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ж.д. № 16 до ТК 2-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,0427 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0427 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0427 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0427 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 2-2 - д. № 15а | подающий отопление | 0,08 | 0,0435 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0435 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0435 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0435 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2-2 - д. № 20 | подающий отопление | 0,125 | 0,0596 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0596 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0596 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0596 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ж/д м-он,15А - почта | подающий отопление | 0,08 | 0,0462 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0462 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0462 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0462 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2-2 - ТК 2-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,083 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,083 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,083 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,083 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 2-3 - д. № 15 | подающий отопление | 0,08 | 0,0155 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0155 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0155 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0155 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2-3 - д. № 14 | подающий отопление | 0,1 | 0,1079 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1079 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1079 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,1079 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| Д. № 14 - д. № 13 | подающий отопление | 0,1 | 0,0238 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0238 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0238 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0238 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Д. № 20 - ТК 2-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0422 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0422 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0422 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0422 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 2-4 - Д/К 7 | подающий отопление | 0,08 | 0,0192 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0192 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0192 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0192 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2-4 - ТК 2-5 | подающий отопление | 0,1 | 0,0958 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0958 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0958 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0958 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 2-5 - д. № 17 | подающий отопление | 0,07 | 0,01 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,01 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,01 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2-5 - д. № 18 | подающий отопление | 0,08 | 0,0376 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0376 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0376 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0376 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Д. № 18 - д. № 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,0788 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0788 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0788 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0788 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД Микрорайон, 16 | подающий отопление | 0,2 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 15а | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Подвал МКД Микрорайон, 14 | подающий отопление | 0,2 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 20 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,015 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД Микрорайон, 18 | подающий отопление | 0,07 | 0,025 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,025 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,025 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 1969 | 56 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого: |  | 4,04 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 3А |  |  | 4,2348 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 3 до д. № 28 ТК 3-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,0297 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0297 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0297 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0297 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Д. № 28 до ТК 3-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,0411 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0411 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0411 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0411 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3-1 - д. № 27 | подающий отопление | 0,1 | 0,0399 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0399 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0399 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0399 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3-1 до д. 29 | подающий отопление | 0,15 | 0,0723 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0723 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0723 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0723 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| Д. № 27 - ТК 3/2 | подающий отопление | 0,08 | 0,1112 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,1112 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,1 | 0,1112 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1112 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3-2 - Микрорайон № 26 | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,016 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,016 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3-2 - д. № 25 | подающий отопление | 0,08 | 0,062 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,062 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,062 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,062 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д. 29 до ТК 3-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,0892 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0892 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0892 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0892 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 3-3 - Школа № 12 | подающий отопление | 0,08 | 0,0577 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0577 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0577 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0577 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3-3 - ТК 3-4 | подающий отопление | 0,15 | 0,0691 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0691 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0691 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0691 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 3-4 - д. № 22 | подающий отопление | 0,1 | 0,0278 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0278 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0278 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0278 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 3-4 - ТК 3-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,0226 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0226 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0226 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0226 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Д. № 22 - д. № 23 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,03 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Д. № 23 - д. № 24 | подающий отопление | 0,1 | 0,0302 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0302 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0302 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0302 | 2003 | 22 | 0,000015 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 3-5 - д. № 22а | подающий отопление | 0,08 | 0,0546 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0546 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0546 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0546 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 3-6 - ТК 3-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,0983 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0983 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0983 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0983 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000005 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3-6 - детская поликлиника | подающий отопление | 0,05 | 0,0286 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0286 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0286 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0286 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 3-6 - д. 41 | подающий отопление | 0,15 | 0,0151 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0151 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0151 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0151 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Д.41 - ТК 3-7 | подающий отопление | 0,08 | 0,0213 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0213 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0213 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0213 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3-7- д.42 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,007 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,007 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 28 | подающий отопление | 0,15 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон, 41 | подающий отопление | 0,125 | 0,036 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,036 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,036 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,036 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон, 41 | подающий отопление | 0,08 | 0,039 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,039 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,039 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,039 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 22 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД Микрорайон, 23 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 27 | подающий отопление | 0,07 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1970 | 55 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 29 | подающий отопление | 0,07 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого: |  | 4,2348 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 4А |  |  | 3,8154 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 4 до ТК 4-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,0096 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0096 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0096 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,0096 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК 4-1 до ТК 4-2 | подающий отопление | 0,25 | 0,0469 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0469 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0469 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0469 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 4-1 - ТК 4-4 | подающий отопление | 0,15 | 0,0508 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0508 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0508 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0508 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 4-2 - ТК 4-3 | подающий отопление | 0,125 | 0,0662 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0662 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0662 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0662 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК4/2 - ТК-4/7 | подающий отопление | 0,25 | 0,1251 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000006 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,1251 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000006 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1251 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000006 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,1251 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000006 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 4-3 - д. № 30 | подающий отопление | 0,07 | 0,0215 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0215 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0215 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0215 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 4-3 - д. № 31 | подающий отопление | 0,1 | 0,0086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Микрорайон 31 - Микрорайон 32 | подающий отопление | 0,1 | 0,0297 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0297 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0297 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0297 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Д. № 32 - д. № 33 | подающий отопление | 0,1 | 0,0298 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0298 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0298 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0298 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 4-4 - д. № 37 | подающий отопление | 0,125 | 0,0538 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0538 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0538 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0538 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Д. № 37 - д. № 36 | подающий отопление | 0,125 | 0,0567 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0567 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0567 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0567 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Д. № 36 - ТК 4-5 | подающий отопление | 0,1 | 0,0745 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0745 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0745 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0745 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000004 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 4-5 - д. № 35 | подающий отопление | 0,08 | 0,0058 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0058 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0058 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0058 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4-5 - д. № 34 | подающий отопление | 0,08 | 0,0553 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0553 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0553 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0553 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д. № 35 - ТК 4-6 | подающий отопление | 0,05 | 0,0691 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0691 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0691 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4-6 - торговый центр "Черемушки" | подающий отопление | 0,07 | 0,0109 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0109 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0109 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4-6 - Аптека | подающий отопление | 0,05 | 0,0204 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0204 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0204 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4-7 до ДК 2/6 | подающий отопление | 0,08 | 0,04 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,04 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,04 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК4/7 - ТК-4/8 | подающий отопление | 0,25 | 0,2034 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000010 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,2034 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000010 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 4-8 - дет.сад №7 | подающий отопление | 0,08 | 0,1051 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000005 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,1051 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000005 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон, 31 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Подвал МКД Микрорайон, 32 | подающий отопление | 0,07 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Подвал МКД Микрорайон, 37 | подающий отопление | 0,15 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 36 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД Микрорайон, 35 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | Итого: |  | 3,8154 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 5А |  |  | 6,5283 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 5 - д. № 68 | подающий отопление | 0,1 | 0,0383 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0383 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0383 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0383 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП № 5 до ТК 5-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,014 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,014 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,014 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,014 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 5-1 до д. № 67 | подающий отопление | 0,125 | 0,028 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,028 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,028 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,028 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-5/1 - ТК -5/6 | подающий отопление | 0,125 | 0,3071 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,3071 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,15 | 0,3071 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,3071 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,3071 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,3071 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д. № 67 - ТК 5-2 | подающий отопление | 0,1 | 0,036 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,036 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,036 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5-2 - д. № 63 | подающий отопление | 0,1 | 0,0949 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0949 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0949 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5-2 - д. № 65 | подающий отопление | 0,1 | 0,0125 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0125 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0125 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0125 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д. № 65 - ТК 5-3 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5-3 - д. № 64 | подающий отопление | 0,08 | 0,0052 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0052 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0052 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0052 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д. № 69 - ТК5/4 | подающий отопление | 0,1 | 0,026 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,026 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,026 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5/4 - д. № 70 | подающий отопление | 0,15 | 0,0147 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0147 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0147 | 1972 | 53 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Д. № 68 - д. № 69 | подающий отопление | 0,1 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5/5 - д.№70 | подающий отопление | 0,1 | 0,0185 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0185 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0185 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК5/4-КБО | подающий отопление | 0,1 | 0,0069 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0069 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0069 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 5-6 - ТК 5-7 | подающий отопление | 0,125 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 5-6 - Черемуш., 9 | подающий отопление | 0,05 | 0,018 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,018 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,018 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 5-6 - Черемуш.,10 | подающий отопление | 0,05 | 0,0068 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0068 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0068 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| Черемуш.10 - Черемуш.,11 | подающий отопление | 0,05 | 0,0094 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0094 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0094 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 5-7 - ТК 5-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0309 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0309 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0309 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5-7 - Черемуш.,18 | подающий отопление | 0,05 | 0,0045 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0045 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0045 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 5-7 - Черемуш.,16 | подающий отопление | 0,05 | 0,0067 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0067 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0067 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| Черемуш.,18 - Черемуш.,20 | подающий отопление | 0,05 | 0,0047 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0047 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0047 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| Черемуш.,16 - Черемуш.,14 | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,013 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,14 - Черемуш.,12 | подающий отопление | 0,05 | 0,0097 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0097 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0097 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 5-8 - ТК 5-9 | подающий отопление | 0,1 | 0,0538 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0538 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0538 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5-8 - Черемушная,21 | подающий отопление | 0,05 | 0,0017 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0017 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0017 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5-8 - Черемуш.,19 | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,008 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,21 - Черемуш.,22 | подающий отопление | 0,05 | 0,0127 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0127 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0127 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,22 - Черемуш.,23 | подающий отопление | 0,05 | 0,0115 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0115 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0115 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,19 - Черемуш.,17 | подающий отопление | 0,05 | 0,0095 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0095 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0095 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,17 - Черемуш.,15 | подающий отопление | 0,05 | 0,0061 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0061 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0061 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,15 - Черемуш.,13 | подающий отопление | 0,05 | 0,0085 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0085 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0085 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5-9 - Черемуш.,34 | подающий отопление | 0,05 | 0,0056 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0056 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0056 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5-9 - Черемуш.,32 | подающий отопление | 0,07 | 0,0097 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0097 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0097 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5-9 - ТК 5-10 | подающий отопление | 0,08 | 0,0299 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0299 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0299 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,34 - Черемуш.,36 | подающий отопление | 0,05 | 0,0138 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0138 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0138 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,36 - Черемуш.,38 | подающий отопление | 0,05 | 0,0155 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0155 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0155 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,32 - Черемуш.,30 | подающий отопление | 0,07 | 0,0154 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0154 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0154 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,30 - Черемуш.,28 | подающий отопление | 0,07 | 0,0037 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0037 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0037 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,28 - Черемуш.,26 | подающий отопление | 0,07 | 0,0083 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0083 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0083 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Черемуш.,26 - Черемуш.,24 | подающий отопление | 0,07 | 0,0118 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0118 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0118 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5-10 - Черемуш.,37 | подающий отопление | 0,032 | 0,0066 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,0066 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0066 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 5-10 - Черемуш.,35 | подающий отопление | 0,08 | 0,0075 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0075 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0075 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,35 - Черемуш.,33 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,012 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,33 - Черемуш.,31 | подающий отопление | 0,08 | 0,0133 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0133 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0133 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,31 - Черемуш.,29 | подающий отопление | 0,08 | 0,0149 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0149 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0149 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,29 - Черемуш.,27 | подающий отопление | 0,08 | 0,0135 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0135 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0135 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Черемуш.,27 - Черемуш.,25 | подающий отопление | 0,08 | 0,0129 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0129 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0129 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 65 | подающий отопление | 0,08 | 0,072 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,072 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,072 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,063 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 67 | подающий отопление | 0,125 | 0,012 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,012 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,012 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 68 | подающий отопление | 0,125 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 69 | подающий отопление | 0,125 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,012 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Подвал МКД Микрорайон, 70 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 1997 | 28 | 0,000020 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| от пересечения ул. Космическая-ул.Черемушная - ж/дом 2-я Заводская, 11/2, 11/1 | подающий отопление | 0,15 | 0,604 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,604 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК-1 в р-оне ж.д. по ул. 2-я Заводская до строящихся ж.д. ул.Черемушная-Речная | подающий отопление | 0,1 | 0,161 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,161 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-1 в р-оне ж.д. по ул. 2-я Заводская до строящихся ж.д. ул.Черемушная-Речная | подающий отопление | 0,07 | 0,041 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,041 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| М-он, 69 - М-он, 70 | подающий отопление | 0,15 | 0,04 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,04 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,04 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | Итого: |  | 6,5283 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6А |  |  | 1,9884 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 6 до ТК 6-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,0231 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0231 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0231 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0231 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 6-2 - д. № 56 | подающий отопление | 0,2 | 0,0416 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0416 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0416 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Д. № 56 - ТК 6-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,041 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,041 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,041 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 6-4 до д. № 55 | подающий отопление | 0,1 | 0,0181 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0181 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0181 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 6-4 до д. № 58 | подающий отопление | 0,1 | 0,0284 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0284 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0284 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 6-1 до д. № 57 | подающий отопление | 0,1 | 0,0415 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0415 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0415 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 6-2 до д. № 54 | подающий отопление | 0,2 | 0,0253 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0253 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0253 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0253 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Д. № 54 - ТК-6/3 | подающий отопление | 0,2 | 0,064 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,064 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,064 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,064 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 6-3 - д. № 49 | подающий отопление | 0,2 | 0,0141 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0141 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0141 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| д. № 49-Школа №5 | подающий отопление | 0,2 | 0,0701 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0701 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0701 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 6-3 до ТК 6-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,065 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,065 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,065 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,065 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 6-5 до д. 48А | подающий отопление | 0,2 | 0,0196 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0196 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0196 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0196 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал Микрорайон д. № 54 | подающий отопление | 0,2 | 0,012 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,012 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,012 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,012 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 49 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Микрорайон, 56 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал МКД Микрорайон, 57 | подающий отопление | 0,08 | 0,072 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,072 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,072 | 1976 | 49 | 0,000041 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 6-3/1 - Микрорайон, 49а | подающий отопление | 0,1 | 0,022 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,022 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,022 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,022 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого: |  | 1,9884 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 7А |  |  | 8,6585 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 7А до ТК 7-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,0212 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0212 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0212 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0212 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 7-1 до ТК 7-2 | подающий отопление | 0,125 | 0,0756 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0756 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0756 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0756 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 7-2 - Лун 14 | подающий отопление | 0,125 | 0,0124 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0124 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0124 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0124 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 7-2 - Лун 15 | подающий отопление | 0,08 | 0,0332 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0332 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0332 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0332 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7-2 - Лун 17 | подающий отопление | 0,15 | 0,0876 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0876 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0876 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0876 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Лун 17 - ТК 7-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0778 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0778 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0778 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0778 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7-3 - Лун 20 | подающий отопление | 0,1 | 0,011 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,011 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,011 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП № 7 - ТК 7-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,007 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,007 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,007 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,007 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 7-5 - Лун 12 | подающий отопление | 0,08 | 0,0101 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0101 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0101 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0101 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7-5 - Лун 13 | подающий отопление | 0,1 | 0,0768 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0768 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0768 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0768 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Лун 13 - ТК 7-4 | подающий отопление | 0,08 | 0,0168 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0168 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0168 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0168 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 7-4 - Лун 16 | подающий отопление | 0,08 | 0,1486 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,1486 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1486 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1486 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7-4 - Д/К 26/8 | подающий отопление | 0,08 | 0,0169 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0169 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0169 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0169 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7-1 - ТК 7-6 | подающий отопление | 0,15 | 0,0667 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0667 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0667 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0667 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 7-6 - ТК 7-7 | подающий отопление | 0,25 | 0,0496 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0496 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0496 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0496 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 7-7 - кафе Луна | подающий отопление | 0,05 | 0,0396 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0396 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0396 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0396 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7-7 - д. Лунная,11 | подающий отопление | 0,15 | 0,0728 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0728 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0728 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0728 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| д. Лунная,11 - ТК 7-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0172 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0172 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0172 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0172 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 7-8 - Лун 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,0084 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0084 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0084 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0084 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК - Лун 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,04 | 0,01 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,01 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-магазин | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,04 | 0,007 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,007 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 7-7 - ТК 7-9 | подающий отопление | 0,25 | 0,0707 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0707 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0707 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0707 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 7-9 - ТК 7-10 | подающий отопление | 0,25 | 0,076 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,076 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,076 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,076 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК-7/10 - ТК-7/Б1 | подающий отопление | 0,25 | 0,2191 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,2191 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,2191 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,2191 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-7/Б1 - ж.д. Кр. Сиб.119 | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,016 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,016 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ж.д. Кр.С.119 - ж.д. Кр.С, 117 | подающий отопление | 0,1 | 0,0231 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0231 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0231 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0231 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-7/Б2 - ж.д. Кр. Сиб.117 | подающий отопление | 0,1 | 0,0128 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0128 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0128 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0128 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-7/Б2 - ж.д. Кр. Сиб.121 | подающий отопление | 0,1 | 0,0189 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0189 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0189 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0189 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7/Б1- ТК7/Б5 | подающий отопление | 0,2 | 0,1171 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,1171 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,1171 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,1171 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7/Б5-Кр.С.111 | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Кр.С.111 - ТК-7/Б3 | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,007 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-7/Б3-К.С.109 | подающий отопление | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-7/Б4-К.С.109 | подающий отопление | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-7/Б4-К.С.113 | подающий отопление | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,009 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7/10- ТК-7/11 | подающий отопление | 0,25 | 0,1178 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,1178 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1178 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК7/11- ТК-7/12 | подающий отопление | 0,25 | 0,1692 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000006 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,1692 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000006 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1692 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК7/12- ТК-7/13 | подающий отопление | 0,25 | 0,066 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,066 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,066 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК7/13- Лунная,4 | подающий отопление | 0,125 | 0,0154 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0154 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0154 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК7/13- ТК-7/14 | подающий отопление | 0,15 | 0,0592 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0592 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0592 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК7/14- Лунная,6 | подающий отопление | 0,08 | 0,0188 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0188 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0188 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК7/14- ТК-7/15 | подающий отопление | 0,125 | 0,0684 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0684 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0684 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК7/15- ТК-7/16 | подающий отопление | 0,125 | 0,058 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,058 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,058 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК7/16- Лунная,2 | подающий отопление | 0,125 | 0,0098 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0098 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0098 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК7/15- Лунная,8 | подающий отопление | 0,125 | 0,0409 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0409 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0409 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал МКД К.Сиб. 119 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД К.Сиб. 117 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,015 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД К.Сиб. 111 | подающий отопление | 0,1 | 0,085 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,085 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,085 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,085 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД Лунная, 11 | подающий отопление | 0,15 | 0,011 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,011 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,011 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,011 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал МКД Лунная, 13 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1979 | 46 | 0,000038 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал МКД Лунная, 17 | подающий отопление | 0,08 | 0,081 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,081 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,115 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,115 | 1984 | 41 | 0,000033 | 0,000004 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | Итого: |  | 8,6585 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 8А |  |  | 8,6894 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 8 - ТК 8-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,0067 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0067 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0067 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0067 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ЦТП № 8 -ТК 8/7 | подающий отопление | 0,1 | 0,0073 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0073 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0073 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0073 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8/7- Лун 21 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,027 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,027 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8-1 - ТК 8-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,1529 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1529 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,1529 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000005 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,1529 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-8 - ТК 8-9 | подающий отопление | 0,1 | 0,0147 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0147 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0147 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0147 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-9 - ТК 8-10 | подающий отопление | 0,1 | 0,0322 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0322 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0322 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0322 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-10 - Лун 22а | подающий отопление | 0,05 | 0,0063 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0063 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0063 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0063 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 8-10 - ТК 8-11 | подающий отопление | 0,08 | 0,0851 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0851 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0851 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0851 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-11 - Лун 22 | подающий отопление | 0,05 | 0,0062 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0062 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0062 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0062 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-1 - ТК 8-1С | подающий отопление | 0,2 | 0,0714 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0714 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0714 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,0714 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК 8-1С - КНС-6 | подающий отопление | 0,1 | 0,0433 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0433 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-1С - Рогачева, 20 | подающий отопление | 0,1 | 0,0226 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0226 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0226 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0226 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8-1С - ТК 8-2С | подающий отопление | 0,1 | 0,044 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,044 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,2 | 0,044 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,044 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК 8-2С - ТК 8-3С | подающий отопление | 0,1 | 0,12 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,12 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,2 | 0,12 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,12 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 8-3С - ТК 8-4С | подающий отопление | 0,1 | 0,0213 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0213 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0213 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0213 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-3С - Кр.С. 105 | подающий отопление | 0,1 | 0,0092 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0092 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0092 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0092 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8-4С - Кр.С. 107 | подающий отопление | 0,1 | 0,0048 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0048 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0048 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0048 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-4С - ТК 8-5С | подающий отопление | 0,1 | 0,049 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,049 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,049 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,049 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-5С - Кр.С. 103 | подающий отопление | 0,1 | 0,0038 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0038 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0038 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0038 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8-1 - ТК 8-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,065 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,065 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,065 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,065 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-2 - школа №13 | подающий отопление | 0,1 | 0,1865 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1865 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,1865 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,1865 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 8-2 - ТК 8-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,0639 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0639 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0639 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0639 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-3 - ТК 8-4 | подающий отопление | 0,15 | 0,0477 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0477 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0477 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0477 | 1986 | 39 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8-4- Рогачева 28 | подающий отопление | 0,1 | 0,0213 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0213 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0213 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0213 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-4- Рогачева 32 | подающий отопление | 0,1 | 0,0968 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0968 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0968 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0968 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| Рогачева 32 - ТК 8-5 | подающий отопление | 0,1 | 0,0171 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0171 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0171 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0171 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8-5 - Лун 24 | подающий отопление | 0,1 | 0,0066 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0066 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0066 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0066 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Лун 24-ТК 8/12 | подающий отопление | 0,08 | 0,0096 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0096 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0096 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0096 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8/12 - Лун 25 | подающий отопление | 0,08 | 0,0195 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0195 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0195 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0195 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-3- Рогачева 22 | подающий отопление | 0,15 | 0,0703 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0703 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0703 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0703 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Рогачева 22 - ТК 8-6 | подающий отопление | 0,1 | 0,0065 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0065 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0065 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0065 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-6- Рогачева 24 | подающий отопление | 0,08 | 0,0153 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0153 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0153 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0153 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-6 - ТК 8-13' | подающий отопление | 0,1 | 0,1875 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1875 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,2 | 0,1875 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,1875 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000005 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК 8-13' - ТК 8-14' | подающий отопление | 0,15 | 0,0319 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0319 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0319 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0319 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 8-14' - Рогачева 45 | подающий отопление | 0,1 | 0,0325 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0325 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0325 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0325 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-14' - Рогачева 47 | подающий отопление | 0,1 | 0,0042 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0042 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0042 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0042 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 8-14' - Рогачева 49 | подающий отопление | 0,1 | 0,034 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,034 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,034 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,034 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал Рогачева,22 | подающий отопление | 0,1 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,05 | 1990 | 35 | 0,000027 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал Рогачева,32 | подающий отопление | 0,1 | 0,069 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,069 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,069 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,069 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 8-13 - Рогачева, 20 | подающий отопление | 0,08 | 0,022 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,022 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,022 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,022 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8-14 - ТК-8-20 | подающий отопление | 0,1 | 0,0895 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0895 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0895 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0895 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-8-20 - ж/д Рогачева,20А | подающий отопление | 0,1 | 0,047 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,047 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,047 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,047 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-8/17 - ТК-8/18 | подающий отопление | 0,15 | 0,067 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,067 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,067 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,067 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК- 8/18 - ж/д Рогачева,18 | подающий отопление | 0,08 | 0,017 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,017 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,017 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,017 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК- 8/18 - ж/д Рогачева,18А | подающий отопление | 0,08 | 0,0795 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0795 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0795 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0795 | 2010 | 15 | 0,000009 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит через подвал Лунная, 24 | гвс | 0,08 | 0,102 | 2013 | 12 | 0,000007 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,102 | 2013 | 12 | 0,000007 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| УТ-1 - ж/д К.Сибирь 101 | подающий отопление | 0,08 | 0,058 | 2014 | 11 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,058 | 2014 | 11 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,058 | 2014 | 11 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,058 | 2014 | 11 | 0,000006 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | Итого: |  | 8,6894 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 9А |  |  | 4,7147 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 9 до ТК 9-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,0077 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0077 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0077 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0077 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 9/1 - ТК 9/7 | подающий отопление | 0,08 | 0,0312 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0312 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0312 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0312 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9/7- Д/К 28/9 | подающий отопление | 0,08 | 0,0178 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0178 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0178 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0178 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9-1 - ТК 9-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,0434 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0434 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0434 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0434 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 9-2 - Кр Сиб 126 | подающий отопление | 0,1 | 0,0095 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0095 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0095 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0095 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9-2 - ТК 9-3 | подающий отопление | 0,2 | 0,0971 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0971 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0971 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0971 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 9-3 - Лун 10а | подающий отопление | 0,08 | 0,016 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,016 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,016 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0135 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9-3 - Лун 10 | подающий отопление | 0,1 | 0,0135 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0135 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0135 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0135 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 9-3 - Кр Сиб 128 | подающий отопление | 0,125 | 0,0594 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0594 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0594 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0594 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Лун 10 - ТК 9-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9-8 - Лун 9 | подающий отопление | 0,1 | 0,0181 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0181 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0181 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0181 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП №9 - ТК | подающий отопление | 0,2 | 0,0208 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0208 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0208 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0208 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК - ТК 9-4 | подающий отопление | 0,3 | 0,0107 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный отопление | 0,3 | 0,0107 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0107 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0107 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 9-4 - Кр.Сибирь, 126 | подающий отопление | 0,2 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 9-4 - ТК 9-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,011 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,011 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,011 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,011 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 9-5 - ТК 9-6 | подающий отопление | 0,2 | 0,0651 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0651 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0651 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0651 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 9-6 - Рогачева 15 | подающий отопление | 0,08 | 0,0233 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0233 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0233 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0233 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9-6 - Рогачева 14 | подающий отопление | 0,08 | 0,0245 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0245 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0245 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0245 | 1985 | 40 | 0,000032 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал Лун. 10 | подающий отопление | 0,1 | 0,011 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,011 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,011 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,011 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит через подвал Кр. Сибирь, 128 | подающий отопление | 0,15 | 0,027 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,027 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,027 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,027 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит через подвал Кр. Сибирь, 128 | подающий отопление | 0,15 | 0,035 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,035 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,035 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,035 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Кр.Сибирь, 128 - ТК-9/9 | подающий отопление | 0,15 | 0,008 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,008 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,008 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,008 | 1999 | 26 | 0,000019 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-9/9 - Кр. Сибирь, 132 | подающий отопление | 0,15 | 0,0525 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0525 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0525 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0525 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-9/9 - Кр. Сибирь, 130 | подающий отопление | 0,1 | 0,078 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,078 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,078 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,078 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-9/9 - ТК-9/10 | подающий отопление | 0,1 | 0,148 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,148 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,148 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,148 | 2000 | 25 | 0,000018 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК - 9/10 - Кр. Сибирь, 134 | подающий отопление | 0,07 | 0,018 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,018 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,018 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,018 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК - 9/10 - Кр. Сибирь, 136 | подающий отопление | 0,08 | 0,08 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,08 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,08 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,08 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК - 9/10 - Кр. Сибирь, 138 | подающий отопление | 0,07 | 0,1025 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,1025 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,1025 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,1025 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-9/13 - Кр. Сибирь, 136/1 | подающий отопление | 0,07 | 0,108 | 2013 | 12 | 0,000007 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,108 | 2013 | 12 | 0,000007 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,065 | 0,108 | 2013 | 12 | 0,000007 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,108 | 2013 | 12 | 0,000007 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | Итого: |  | 4,7147 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 10А |  |  | 11,5456 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 10 до ТК 10-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,0093 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0093 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0093 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0093 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| Рогачева 11а - ТК 10-1 | подающий отопление | 0,1 | 0,0131 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0131 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0131 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0131 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 10-1 - ТК 10-11 | подающий отопление | 0,25 | 0,0786 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0786 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0786 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0786 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК-10/11 - ж/д Кр Сибирь,114 | подающий отопление | 0,08 | 0,0227 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0227 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0227 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0227 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-11 - ТК 10-12 | подающий отопление | 0,25 | 0,0967 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0967 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0967 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0967 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10/12 - ж/д Кр Сибирь,110 | подающий отопление | 0,08 | 0,0344 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0344 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0344 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0344 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-12 - ТК 10-13 | подающий отопление | 0,15 | 0,0737 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0737 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0737 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0737 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10/13 - ж/д Кр Сибирь,108 | подающий отопление | 0,08 | 0,0074 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0074 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0074 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0074 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-13 - ТК 10-14 | подающий отопление | 0,15 | 0,0772 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0772 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0772 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0772 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10/14 - ж/д Кр Сибирь,104 | подающий отопление | 0,08 | 0,0237 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0237 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0237 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0237 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-14 - Павлова,10 | подающий отопление | 0,15 | 0,0584 | 2000-1998-1999 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0584 | 2000-1998-2000 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0584 | 2000-1998-2001 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0584 | 2000-1998-2002 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Павлова,10- Павлова,8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0297 | 2000-1998-2007 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0297 | 2000-1998-2008 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0297 | 2000-1998-2009 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0297 | 2000-1998-2010 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Павлова,8- ТК | подающий отопление | 0,1 | 0,0226 | 2000-1998-2015 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0226 | 2000-1998-2016 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0226 | 2000-1998-2017 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0226 | 2000-1998-2018 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК- Павлова,6а | подающий отопление | 0,1 | 0,0105 | 2000-1998-2015 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0105 | 2000-1998-2016 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0105 | 2000-1998-2017 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0105 | 2000-1998-2018 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10-1 до ТК 10-2 | подающий отопление | 0,25 | 0,0306 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0306 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,25 | 0,0306 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0306 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 10-2 - Кр Сиб 118 | подающий отопление | 0,1 | 0,0173 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0173 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0173 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0173 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Кр С. 118-ТК | подающий отопление | 0,1 | 0,0181 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0181 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0181 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0181 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-Кр.С.118 | подающий отопление | 0,1 | 0,0227 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0227 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0227 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0227 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-2 - ТК 10-3 | подающий отопление | 0,2 | 0,118 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,118 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,118 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,118 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 10-3 - Рогачева 10 | подающий отопление | 0,1 | 0,0145 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0145 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0145 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0145 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10-3 - Рогачева 9 | подающий отопление | 0,08 | 0,022 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,022 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,022 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,022 | 1994 | 31 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-3 - ТК 10-4 | подающий отопление | 0,2 | 0,042 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,042 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,042 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,042 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 10-4 - Рогачева 8 | подающий отопление | 0,08 | 0,0188 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0188 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0188 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0188 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-4 - ТК 10-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,0465 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0465 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0465 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0465 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 10-5 - ТК 10-6 | подающий отопление | 0,15 | 0,04 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,04 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,04 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,04 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10-6- банк "Левобережный" | подающий отопление | 0,1 | 0,0594 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0594 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0594 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0594 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 1* - здание | подающий отопление | 0,1 | 0,0112 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0112 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0112 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0112 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1* - здание | подающий отопление | 0,1 | 0,006 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,006 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,006 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,006 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10-6 - Рогачева 4 | подающий отопление | 0,08 | 0,0173 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0173 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0173 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0173 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-6 - ТК 10-8 | подающий отопление | 0,15 | 0,1401 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,1401 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,1401 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,1401 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10-8 - гараж СУ-40 | подающий отопление | 0,032 | 0,0493 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,0493 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0493 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0493 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 10-8 - Рогачева 1 | подающий отопление | 0,15 | 0,0144 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0144 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0144 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0144 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1** - здание | подающий отопление | 0,1 | 0,0204 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0204 | 1989 | 36 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0204 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0204 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10-5 - ТК 10-7 | подающий отопление | 0,2 | 0,1245 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,1245 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1245 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,1245 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 10-6 - магазин | подающий отопление | 0,05 | 0,1192 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,1192 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,1192 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,1192 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 10-7 - ТК | подающий отопление | 0,05 | 0,0284 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0284 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0284 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0284 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК - здание | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 2001 | 24 | 0,000017 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК - здание | подающий отопление | 0,05 | 0,0388 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0388 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0388 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0388 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 10-7 - Рогачева 5 | подающий отопление | 0,125 | 0,0677 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0677 | 1988 | 37 | 0,000029 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0677 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0677 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-7 - ТК 10-9 | подающий отопление | 0,15 | 0,074 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,074 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,074 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,074 | 1991 | 34 | 0,000026 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 10-9 - Д/К 9/1 | подающий отопление | 0,08 | 0,0298 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0298 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0298 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0298 | 1995 | 30 | 0,000022 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 10-9 - ТК 10-10 | подающий отопление | 0,15 | 0,0545 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0545 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0545 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0545 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 10-10 - Рогачева 6 | подающий отопление | 0,08 | 0,0168 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0168 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0168 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0168 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-10 - ТК | подающий отопление | 0,15 | 0,0783 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0783 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0783 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0783 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10А - ж.д. Павлова, 4/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,0183 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0183 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0183 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0183 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10А - ж.д. Павлова, 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0575 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0575 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0575 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0575 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал Павлова,10 | подающий отопление | 0,15 | 0,055 | 2000-1998-2003 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,055 | 2000-1998-2004 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,055 | 2000-1998-2005 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,055 | 2000-1998-2006 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10/11 - ТК-10С/1 | подающий отопление | 0,125 | 0,1075 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,1075 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,05 | 0,1075 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1075 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10/С1 - до ж.д. Кр. Сибирь, 102 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10/С1 - до ж.д. Кр. Сибирь, 106 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10С/1 - ТК-10С/2 | подающий отопление | 0,125 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10С/2 - Кр. Сибирь, 100 | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10С/2 - Кр. Сибирь, 112 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10С/2 - Кр. Сибирь, 104 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,045 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10С/2 - ТК-10С/3 | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-10С/3 - Кр. Сибирь, 98 | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,03 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-10С/3 - Кр. Сибирь, 96 | подающий отопление | 0,1 | 0,1 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,1 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1 | 2009-2010-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-10/12 - ж/д Кр Сибирь,110 | подающий отопление | 0,08 | 0,035 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,035 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,035 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,035 | 2002 | 23 | 0,000016 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10-10 - ТК10-10А | подающий отопление | 0,15 | 0,078 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,078 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,078 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,078 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-10А - ж.д. Павлова, 4/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,02 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10А - ж.д. Павлова, 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,06 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,06 | 1996 | 29 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10-14 - Павлова,10 | подающий отопление | 0,15 | 0,04 | 2000-1998-1999 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,04 | 2000-1998-2000 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,04 | 2000-1998-2001 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,04 | 2000-1998-2002 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал Павлова,10 | подающий отопление | 0,15 | 0,055 | 2000-1998-2003 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,055 | 2000-1998-2004 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,055 | 2000-1998-2005 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,055 | 2000-1998-2006 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Павлова,10- ТК10-15- Павлова,8 | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 2000-1998-2007 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 2000-1998-2008 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,033 | 2000-1998-2009 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,033 | 2000-1998-2010 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал Павлова,8 | подающий отопление | 0,1 | 0,059 | 2000-1998-2011 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,059 | 2000-1998-2012 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,059 | 2000-1998-2013 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,059 | 2000-1998-2014 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Павлова,8- ТК10-16- Павлова,6а | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 2000-1998-2015 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 2000-1998-2016 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,033 | 2000-1998-2017 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,033 | 2000-1998-2018 | 27 | 0,000020 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | Итого: |  | 11,5456 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП Лесхоз |  |  | 5,5031 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП -неж.здание | подающий отопление | 0,1 | 0,01286 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01286 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП - контора лесхоза | подающий отопление | 0,1 | 0,07699 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,07699 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП - ТК Л/8 | подающий отопление | 0,1 | 0,4102 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000014 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,4102 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000014 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,4102 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000014 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,4102 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000014 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Л/8 - до Кольцова 50 | подающий отопление | 0,1 | 0,0951 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0951 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП Лесхоз-ТК Л/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,09923 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,09923 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,09923 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,09923 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Л/1 - до Кольцова 52 | подающий отопление | 0,1 | 0,02362 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02362 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,02362 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,02362 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК Л/1-ТК-Л/4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0488 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0488 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0488 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0488 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Л/4 - до Кольцова 8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК Л/4 - гараж | подающий отопление | 0,1 | 0,0186 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0186 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП Лесхоз-ТК Л/5 | подающий отопление | 0,07 | 0,1323 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000005 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,1323 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000005 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК Л/5- теплица | подающий отопление | 0,08 | 0,0112 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0112 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Л/5- магазин | подающий отопление | 0,08 | 0,0102 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0102 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Л/5- цех | подающий отопление | 0,07 | 0,0932 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0932 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| Цех- столярка | подающий отопление | 0,07 | 0,009 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,009 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТКЛ/1 - ТК Л/3 | подающий отопление | 0,1 | 0,1519 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1519 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1519 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000005 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1519 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000005 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТКЛ/3 - ТК Л/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,0887 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0887 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0887 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0887 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Л/2 - до Кольцова 18 | подающий отопление | 0,05 | 0,1046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,1046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,1046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,1046 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК Л/2 - ТК Л/7 | подающий отопление | 0,1 | 0,1329 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,1329 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1329 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1329 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Л/7 - ТК Л/6 | подающий отопление | 0,1 | 0,0252 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0252 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0252 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0252 | 2011 | 14 | 0,000009 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Л/6 - до Кольцова 42 | подающий отопление | 0,1 | 0,0066 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0066 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0066 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0066 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК Л/6 - до Кольцова 44 | подающий отопление | 0,1 | 0,0142 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0142 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0142 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0142 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК Л/6 - до Кольцова 42а | подающий отопление | 0,1 | 0,028 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,028 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,028 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,028 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Теплотрасса кольцова, 2 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1982 | 43 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | Итого: |  | 5,5031 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП ''Родина'' |  |  | 3,7564 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - д. № 48 | подающий отопление | 0,15 | 0,0424 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0424 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0424 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0424 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП - ТК - Р-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,1489 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,1489 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1489 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,1489 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Р-1 - ДК "Родина" | подающий отопление | 0,15 | 0,0263 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0263 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0263 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0263 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК Р-1 - ТК Р-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,1108 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,1108 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1108 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,1108 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Р-2 - д. № 46 | подающий отопление | 0,1 | 0,084 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,084 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,084 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,084 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д. № 46 - д. № 49а | подающий отопление | 0,1 | 0,0395 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0395 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0395 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0395 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Р-2 - ТК Р-3 | подающий отопление | 0,2 | 0,0806 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0806 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0806 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0806 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Р-3 - д. № 50 | подающий отопление | 0,08 | 0,122 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,122 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,122 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,122 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Р-3 - ТК Р-4 | подающий отопление | 0,2 | 0,0278 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0278 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0278 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0278 | 2004 | 21 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Р-4 - д. № 47 | подающий отопление | 0,08 | 0,021 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,021 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,021 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,021 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК Р-4 - ТК Р-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,0868 | 1978 | 47 | 0,000039 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0868 | 1978 | 47 | 0,000039 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0868 | 1978 | 47 | 0,000039 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0868 | 1978 | 47 | 0,000039 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК Р-5 - д. № 44 | подающий отопление | 0,07 | 0,0132 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0132 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0132 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0132 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Р-5 - ТК Р-6 | подающий отопление | 0,08 | 0,076 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,076 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,076 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,076 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Р-6 - д. № 45 | подающий отопление | 0,08 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0122 | 2005 | 20 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК Р-6 - д. № 43 | подающий отопление | 0,08 | 0,0216 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0216 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0216 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0216 | 1973 | 52 | 0,000044 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал д. № 48-ЦТП | подающий отопление | 0,25 | 0,012 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,012 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
| Подвал Микрорайон № 46 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1975 | 50 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого: |  | 3,7564 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 11А |  |  | 2,2632 |  |  |  |  |  |  |
| ТК 11-2 - хозкорпус - ЦТП | подающий отопление | 0,1 | 0,0711 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0711 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0711 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0711 | 2007 | 18 | 0,000012 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 11-1 - ТК 11-2 | подающий отопление | 0,125 | 0,0228 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0228 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0228 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0228 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11-1 - гл корпус больницы | подающий отопление | 0,1 | 0,0218 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0218 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0218 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0218 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 11-2 - ТК 11-5 | подающий отопление | 0,08 | 0,1052 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,1052 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1052 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1052 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11-5 - инф корпус | подающий отопление | 0,08 | 0,0838 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0838 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0838 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0838 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП - ТК 11-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,073 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,073 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,073 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,073 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 11-3 - ПАО | подающий отопление | 0,04 | 0,0082 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0082 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0082 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0082 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 11-3 - ТК 11-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,107 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,107 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,107 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,107 | 2006 | 19 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11-4 - Роддом | подающий отопление | 0,08 | 0,0207 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0207 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0207 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0207 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 11-4 - хозкорпус роддома | подающий отопление | 0,05 | 0,0522 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0522 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0522 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0522 | 1977 | 48 | 0,000040 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | Итого: |  | 2,2632 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - Боровая,98 |  |  | 2,069 |  |  |  |  |  |  |
| От ЦТП- Боровая,98 до ТК-2А" | гвс | 0,15 | 0,0181 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0181 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| От ТК-2А" до ж/д Боровая,94 | подающий отопление | 0,1 | 0,0524 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0524 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0524 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0524 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| От ТК-2А" до ж/д Боровая,96 | подающий отопление | 0,07 | 0,2046 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000008 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,2046 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000008 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,08 | 0,2046 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000008 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,2046 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000008 | 0,238095 | 0,856164 |
| От ТК- столовая до ТК-2А" (178) | подающий отопление | 0,15 | 0,1373 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,1373 | 2008 | 17 | 0,000011 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| От ТК-столовая до бара "Огниво" | подающий отопление | 0,05 | 0,1008 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,1008 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| От ТК-столовая до столовой | подающий отопление | 0,08 | 0,0096 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0096 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| От ТК-Бор. 102 | подающий отопление | 0,15 | 0,0785 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0785 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| От ТК- ж/д Боровая,102 | подающий отопление | 0,08 | 0,0078 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0078 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| От ТК - ТК-2А1. | подающий отопление | 0,15 | 0,0415 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0415 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| От ТК-2А1- ж/д Боровая,100 | подающий отопление | 0,15 | 0,0328 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0328 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| От ТК-2А1-ТК2А | подающий отопление | 0,2 | 0,0512 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0512 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| От ТК-2А1 до БЭМТа | подающий отопление | 0,1 | 0,0344 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0344 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| От ТК-2А1 до ТК-гараж | подающий отопление | 0,04 | 0,0085 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0085 | 1980 | 45 | 0,000037 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | Итого: |  | 2,069 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - 16А |  |  | 5,908 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-16А - ТК -16/1 | подающий отопление | 0,25 | 0,02 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,02 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,02 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,02 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК-16/1 - до УТ-1 (ТК-16/3) | подающий отопление | 0,25 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК-16/3 - ж/д Первомайская, 127 (7стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/3 - ж/д Первомайская, 127А (6стр) | подающий отопление | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-16/3 - ТК-16/4 | подающий отопление | 0,2 | 0,086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,086 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-16/4 - ж/д Первомайская, 125 (5стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/4 - ж/д Первомайская, 125А (4стр) | подающий отопление | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-16/4 - ТК-16/5 | подающий отопление | 0,2 | 0,056 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,056 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,056 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,056 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-16/5 - ТК-16/6 | подающий отопление | 0,15 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-16/6 - ж/д Первомайская, 123 (3стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,006 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/6 - ж/д Первомайская, 123А (2стр) | подающий отопление | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,025 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-16/6 - ТК-16/10 | подающий отопление | 0,125 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,028 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-16/10 - ж/д Лунная, 51 (11 стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/5 - ТК-16/7 | подающий отопление | 0,125 | 0,092 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,092 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,092 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,092 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-16/7 - ТК-16/11 | подающий отопление | 0,125 | 0,046 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,046 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,046 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,046 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-16/11 - ТК-16/8 | подающий отопление | 0,08 | 0,033 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,033 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,033 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,033 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-16/8 - ТК-16/9 | подающий отопление | 0,07 | 0,055 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,055 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,04 | 0,055 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,055 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-16/9 - таун-хауз Звездная 10 | подающий отопление | 0,05 | 0,065 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,065 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,065 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,065 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-16/1 - УТ-1 (ТК-16/13) | подающий отопление | 0,2 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,046 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| УТ-1 (ТК-16/13) - ж.д. Первомайская, 129 | подающий отопление | 0,08 | 0,005 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,005 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,005 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,005 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| УТ-1 (ТК-16/13) - Первомайская, 129а | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,013 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,013 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| УТ-1 (ТК-16/13) - УТ-2 (ТК-16/14) | подающий отопление | 0,2 | 0,056 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,056 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,056 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,056 | 2016 | 9 | 0,000005 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| УТ-2 (ТК-16/14) - ж.д. Первомайская, 131А | подающий отопление | 0,07 | 0,012 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,012 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,012 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,012 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| УТ-2 (ТК-16/14) - УТ-3 (ТК-16/15) | подающий отопление | 0,15 | 0,055 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,055 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,055 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,055 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| УТ-3 (ТК-16/15) - ж.д. Первомайская, 131 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,007 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,007 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/15 - ж.д. Первомайская,131Б | подающий отопление | 0,07 | 0,015 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,015 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,015 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,015 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| УТ-3 (ТК-16/15) - УТ4 (ТК-16/16) | подающий отопление | 0,125 | 0,036 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,036 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,036 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,036 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| УТ-4 (ТК-16/16) - Первомайская, 133 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,045 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,045 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| УТ-4 (ТК-16/16) - УТ5 (ТК-16/17) | подающий отопление | 0,1 | 0,055 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,055 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,055 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,055 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
| УТ-5 (ТК16/17) - Первомаская, 131в | подающий отопление | 0,08 | 0,017 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,017 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,017 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,017 | 2019 | 6 | 0,000003 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| УТ-5 (ТК-16/17)- УТ6(ТК-16/18) | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,027 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,027 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
| УТ-6 (ТК-16/18) - ж.д. Первомайская, 129В | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,000004 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/11 - ТК-16/12 | подающий отопление | 0,1 | 0,161 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,161 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,161 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,161 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-16/12 - ж/д Лунная, 53 (12 стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/12 - ж/д Лунная, 55 (14 стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,025 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,025 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,025 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/9 -Звездная 8 (таун-хауз №2 стр. №28) | подающий отопление | 0,05 | 0,014 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,014 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,014 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,014 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-16/11 -Звездная,6 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/10 - ж/д Лунная, 51 (11 стр) | подающий отопление | 0,08 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,048 | 2009 | 16 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/8 - ж/д Звездная, 4 | подающий отопление | 0,08 | 0,033 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,033 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,033 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,033 | 2015 | 10 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-16/7 - ж.д. стр. 15 Звездная, 6/1 | подающий отопление | 0,08 | 0,069 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,069 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,069 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,069 | 2017 | 8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  |  |  | 5,908 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - Березовая |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-Березовая - УТ-1 | подающий отопление | 0,125 | 0,076 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,076 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,076 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,076 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| УТ-1- К.Сибирь, 97 | подающий отопление | 0,07 | 0,052 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,052 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,052 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,052 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| УТ-1- Березовая, 25 | подающий отопление | 0,08 | 0,016 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,016 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,016 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,016 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП-Березовая - УТ-2 | подающий отопление | 0,1 | 0,039 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,039 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,039 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,039 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| УТ-2- Красноармейская,86/1 | подающий отопление | 0,05 | 0,077 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,077 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,077 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,077 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| УТ-2- Березовая, 27 | подающий отопление | 0,1 | 0,065 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,065 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,065 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,065 | 2012 | 13 | 0,000008 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| цтп всего | ВСЕГО: |  | 101,2359 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 (Вега) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральная тепловая сеть (130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК3 | подающий | 0,7 | 0,045 | 1982 | 43 | 36,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,045 | 1982 | 43 | 36,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК3 -ТК4 | подающий | 0,7 | 0,042 | 2006 | 19 | 36,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,042 | 2006 | 19 | 36,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК4- ТК5 | подающий | 0,5 | 0,136 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,136 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК5 - ЦТП № 2 | подающий | 0,2 | 0,052 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,052 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК5 - ТК6 | подающий | 0,5 | 0,113 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,113 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК6 - ЦТП № 3 | подающий | 0,15 | 0,072 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,072 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК6 -ТК7 | подающий | 0,5 | 0,102 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,102 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК7 -ТК8 | подающий | 0,5 | 0,085 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,085 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК8 - ЦТП № 5 | подающий | 0,15 | 0,0825 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,0825 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК8 -ТК27 | подающий | 0,5 | 0,155 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,155 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК27 -ТК26 | подающий | 0,5 | 0,133 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,133 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000005 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК26 -ЦТП № 7 | подающий | 0,25 | 0,079 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,079 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК26 -ЦТП № 6 | подающий | 0,25 | 0,133 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,133 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК26-ТК25 | подающий | 0,5 | 0,205 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,205 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК25- ЦТП № 8 | подающий | 0,25 | 0,133 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,133 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК25 - ЦТП № 9 | подающий | 0,25 | 0,098 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,098 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК25 - ТК24а | подающий | 0,5 | 0,204 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,204 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК24а - ЦТП № 10 | подающий | 0,25 | 0,05 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,05 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК24а -ТК24 | подающий | 0,25 | 0,05 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,05 | 1982 | 43 | 14,4 | 0,000035 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК24 -ТК13 | подающий | 0,4 | 0,134 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000005 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,134 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000005 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК13 - ЦТП № 11 | подающий | 0,2 | 0,01 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,01 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК13-ТК14 | подающий | 0,4 | 0,0875 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,0875 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК14 -ТК15 | подающий | 0,4 | 0,07 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,07 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК15-ЦТП№12 | подающий | 0,4 | 0,0625 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,0625 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
| Котельная №2 - ТК11 | подающий | 0,4 | 0,323 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000011 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,323 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000011 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК11 -ТК12 | подающий | 0,4 | 0,03 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,03 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК12 - ТК13-1 | подающий | 0,4 | 0,05 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,05 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК13-1 - ТК14-1 | подающий | 0,4 | 0,05 | 2002 | 23 | 22,9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,05 | 2002 | 23 | 22,9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК14-1 - ЦТП-22 | подающий | 0,3 | 0,265 | 2002 | 23 | 17,1 | 0,000016 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,265 | 2002 | 23 | 17,1 | 0,000016 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК14-1 - ТК15-1 | подающий | 0,4 | 0,711 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000025 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,711 | 1982 | 43 | 22,9 | 0,000035 | 0,000025 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК15-1 - ЦТП-23 | подающий | 0,15 | 0,078 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,078 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК-3-ЦТП-1 | подающий | 0,2 | 0,278 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000010 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,278 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000010 | 0,082645 | 0,292398 |
| Котельная - ТК41 | подающий | 0,5 | 0,302 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000011 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,302 | 1982 | 43 | 29,5 | 0,000035 | 0,000011 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК42В - ТК41 | подающий | 0,35 | 0,353 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000012 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,353 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000012 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК42В - ЦТП-13 | подающий | 0,35 | 0,265 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000009 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,265 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000009 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК42В - ТК43 | подающий | 0,35 | 0,125 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000004 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,125 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000004 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК43 - ЦТП-15 | подающий | 0,15 | 0,05 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,05 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК43 - ТК44 | подающий | 0,35 | 0,348 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000012 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,348 | 1982 | 43 | 20,1 | 0,000035 | 0,000012 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК44 - ЦТП-17 | подающий | 0,2 | 0,157 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,157 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК44 - ТК44а | подающий | 0,3 | 0,32 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000011 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,32 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000011 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК44а - ТК45 | подающий | 0,3 | 0,015 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000001 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,015 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000001 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК45 - Кр.Сокол, 16 | подающий | 0,08 | 0,06 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,06 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК45 - ТК46 | подающий | 0,3 | 0,102 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,102 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК46 - ЦТП18 | подающий | 0,15 | 0,072 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,072 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК46 - ЦТП18 | подающий | 0,1 | 0,008 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,008 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК46 - ТК47 | подающий | 0,3 | 0,15 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000005 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,15 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000005 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК47 - ЦТП Парус | подающий | 0,15 | 0,052 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,052 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК47 - ТК50 | подающий | 0,3 | 0,6303 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000022 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,6303 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000022 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК49 - ТК50 | подающий | 0,1 | 0,003 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,003 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК50 - ТК51 | подающий | 0,3 | 0,1854 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1854 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК51 - ТК52 | подающий | 0,3 | 0,1772 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1772 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000006 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК52 - ТК53 | подающий | 0,1 | 0,0027 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,0027 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК52 - ТК54 | подающий | 0,3 | 0,3604 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000013 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,3604 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000013 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК54 - ТК56 | подающий | 0,3 | 0,1094 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,1094 | 1982 | 43 | 17,1 | 0,000035 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК3 -ТК3а- ЦТП № 3 | подающий | 0,2 | 0,042 | 2015 | 10 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,042 | 2015 | 10 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК3а- Комсомольская 14 | подающий | 0,1 | 0,024 | 2015 | 10 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,024 | 2015 | 10 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК3а- ЦТП № 3 | подающий | 0,15 | 0,015 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,015 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК3а- УТ-1 ( к Ленина, 23а) | подающий | 0,2 | 0,0671 | 2017 | 8 | 12,1 | 0,000004 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,0671 | 2017 | 8 | 12,1 | 0,000004 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| Т/т по ул. Линейная,5/12 ТК-37Б до ПУ-47 | подающий | 0,1 | 0,313 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,313 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | подающий | 0,08 | 0,041 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,041 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | подающий | 0,05 | 0,024 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный | 0,05 | 0,024 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП-25 - врезка в т/трассу ПУ-47 | подающий | 0,25 | 0,019 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,019 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
| Надземная ТК у комбината Гигант в сторону ж/д №2а, 4, 8, 10, 10/1 по ул. Ленина | подающий | 0,1 | 0,089 | 1995 | 30 | 6,7 | 0,000022 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,089 | 1995 | 30 | 6,7 | 0,000022 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК25 - ЦТП-19 | подающий | 0,25 | 0,085 | 1995 | 30 | 14,4 | 0,000022 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,085 | 1995 | 30 | 14,4 | 0,000022 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | Итого |  | 17,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 (независимая, 95/70◦С) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ТК1-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,008 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,008 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,008 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,008 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-1-1- Комсомольская, 2г | подающий отопление | 0,15 | 0,089 | 2009 | 16 | 9 | 0,000010 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,089 | 2009 | 16 | 9 | 0,000010 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,089 | 2009 | 16 | 9 | 0,000010 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,089 | 2009 | 16 | 5,8 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-1-1- Комсомольская, 2в | подающий отопление | 0,15 | 0,022 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,022 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,022 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,022 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Комсомольская2в-ТК1-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,026 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,026 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,025 | 0,026 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,026 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК1-5-лесоторговая база | подающий отопление | 0,15 | 0,0465 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0465 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0465 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0465 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ЦТП-1-ТК1-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,009 | 1994 | 31 | 12,1 | 0,000023 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,009 | 1994 | 31 | 12,1 | 0,000023 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,009 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,009 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП-1-ТК1-4 | подающий отопление | 0,15 | 0,013 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,013 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,013 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,013 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК1-4-Ленина13в | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,04 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,04 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК1-4-ТК1-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,027 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,027 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,027 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,027 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК1-3-Ленина13а(3св.) | подающий отопление | 0,1 | 0,044 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,044 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,044 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,044 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК1-3-Ленина13а(2св.) | подающий отопление | 0,1 | 0,009 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,009 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,009 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,009 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК1-3-Ленина13а(1св.) | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,013 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,013 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Подвал Комсомольская2в | подающий отопление | 0,07 | 0,027 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,027 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,025 | 0,027 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,027 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | Итого |  | 1,494 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №2 (независимая, 95/70◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП2-ТК2-31 | подающий отопление | 0,2 | 0,006 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,006 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,006 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,006 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК-2-31 - ТК 2-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,033 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,033 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,033 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,033 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК2-1-ТК2-2 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-2-Комсомольская3 | подающий отопление | 0,1 | 0,004 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,004 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,004 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-2-Баня№1 | подающий отопление | 0,1 | 0,065 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,065 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,065 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,065 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000004 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-1-ТК2-30 | подающий отопление | 0,15 | 0,079 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,079 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,079 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,079 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК30-Комсомольская5а | подающий отопление | 0,08 | 0,005 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,005 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,005 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК30- дом14 | подающий отопление | 0,15 | 0,09 | 2012 | 13 | 9 | 0,000008 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,09 | 2012 | 13 | 9 | 0,000008 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,09 | 2012 | 13 | 5,4 | 0,000008 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,09 | 2012 | 13 | 4,6 | 0,000008 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-1-ТК2-3 | подающий отопление | 0,2 | 0,02 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,02 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,02 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,02 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК2-3-ТК2-4 | подающий отопление | 0,065 | 0,029 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,029 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,05 | 0,029 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,029 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-4-Комсомольская10 | подающий отопление | 0,04 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,04 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК2-4-Комсомольская12 | подающий отопление | 0,04 | 0,025 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,025 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,04 | 0,025 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,025 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК2-4-Комсомольская 10а | подающий отопление | 0,04 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-3-ТК2-6 | подающий отопление | 0,15 | 0,034 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,034 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,034 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,034 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-6-ТК2-7 | подающий отопление | 0,15 | 0,02 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,02 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-7-Комсомольская 8 | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-7-ТК2-8 | подающий отопление | 0,15 | 0,05 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,05 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,05 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,05 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-8-Комсомольская 6 | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,008 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-8-ТК2-9 | подающий отопление | 0,15 | 0,042 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,042 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-9-Комсомольская4 | подающий отопление | 0,05 | 0,009 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,009 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,009 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК2-9-ТК2-10 | подающий отопление | 0,15 | 0,013 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,013 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,013 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,013 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-10-Комсомольская, 2 | подающий отопление | 0,15 | 0,017 | 2009 | 16 | 9 | 0,000010 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,017 | 2009 | 16 | 9 | 0,000010 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,017 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,017 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-10-ТК2-11 | подающий отопление | 0,1 | 0,053 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,053 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,053 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,053 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-11-Комсомольская2а | подающий отопление | 0,05 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-11-ТК2-12 | подающий отопление | 0,1 | 0,026 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,026 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,026 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,026 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-12-Комсомольская4в | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-12-ТК2-14 | подающий отопление | 0,065 | 0,045 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,045 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,05 | 0,045 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,045 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-14-Комсомольская2б | подающий отопление | 0,05 | 0,04 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,04 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,04 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,04 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-14-Ленина15в | подающий отопление | 0,05 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-12-ТК2-13 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,042 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,042 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-13-Комсомольская4б | подающий отопление | 0,08 | 0,052 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,052 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,032 | 0,052 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,052 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-6-ТК2-15 | подающий отопление | 0,125 | 0,06 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,06 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,05 | 0,06 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,06 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-15-офис ИП Голубев | подающий отопление | 0,05 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-15-ТК2-16 | подающий отопление | 0,065 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,025 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-16-Комсомольская6а | подающий отопление | 0,05 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-16-Комсомольская4а | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,025 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-15-ТК2-17 | подающий отопление | 0,125 | 0,06 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,06 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,05 | 0,06 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,06 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-17-Ленина17а | подающий отопление | 0,05 | 0,031 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,031 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,031 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,031 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-17-Ленина19а | подающий отопление | 0,065 | 0,0075 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,0075 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0075 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0075 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-17-ТК2-18 | подающий отопление | 0,125 | 0,082 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000004 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,082 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000004 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,05 | 0,082 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,082 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-18-ТК2-24 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-24-Ленина17 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-24-ТК2-26 | подающий отопление | 0,1 | 0,086 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,086 | 2009 | 16 | 6,7 | 0,000010 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,086 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,086 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-26-Ленина15 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-26-ТК2-27 | подающий отопление | 0,1 | 0,018 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,018 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,018 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,018 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-27-ТК2-29 | подающий отопление | 0,1 | 0,022 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,022 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,032 | 0,022 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,022 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК29-Ленина15б | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК2-27-ТК2-28 | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,01 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,01 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-28-Ленина15а | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК2-18-ТК2-19 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,014 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,014 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-19-Ленина19 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-19-ТК2-20 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,042 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,042 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-20-Ленина21 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-20-ТК2-21 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,042 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,042 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-21-Ленина23 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-21-ТК2-22 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,06 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,06 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-22-Ленина25 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2-22-ТК2-23 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-23-Ленина27 | подающий отопление | 0,05 | 0,0051 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0051 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0051 | 2009 | 16 | 4,2 | 0,000010 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК30- Первомайская,14 | подающий отопление | 0,15 | 0,1 | 2012 | 13 | 9 | 0,000008 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,1 | 2012 | 13 | 9 | 0,000008 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,1 | 2012 | 13 | 5,4 | 0,000008 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,1 | 2012 | 13 | 4,6 | 0,000008 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 6,9383 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 (независимая, 95/70◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП3-ТК3-1 | подающий отопление | 0,125 | 0,006 | 1975 | 50 | 7,9 | 0,000042 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,006 | 1975 | 50 | 7,9 | 0,000042 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,006 | 1975 | 50 | 7,9 | 0,000042 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,006 | 1975 | 50 | 7,9 | 0,000042 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК3-1-ТК3-2 | подающий отопление | 0,125 | 0,054 | 1975 | 50 | 7,9 | 0,000042 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,054 | 1975 | 50 | 7,9 | 0,000042 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,054 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,054 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК3-2-Комсомольская 12а | подающий отопление | 0,08 | 0,004 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,004 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,004 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК3-2-ТК3-9 | подающий отопление | 0,05 | 0,06 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,06 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,06 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,06 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК3-9-Комсомольская, 16 | подающий отопление | 0,05 | 0,078 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,078 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,078 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,078 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК3-9-Комсомольская, 22 | подающий отопление | 0,05 | 0,029 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,029 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,029 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,029 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК3-2-ТК3-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,022 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,022 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,022 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,022 | 1975 | 50 | 5,4 | 0,000042 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК3-3-Комсомольская, 27а | подающий отопление | 0,05 | 0,009 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,009 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,009 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,009 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК3-3-Комсомольская, 29 | подающий отопление | 0,1 | 0,101 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,101 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,101 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,101 | 1975 | 50 | 5,4 | 0,000042 | 0,000004 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК3-3-ТК3-4 | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,03 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,03 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК3-4-Комсомольская, 25а | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,007 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,007 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК3-4-ТК3-5 | подающий отопление | 0,08 | 0,061 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,061 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,061 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,061 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК3-5-Комсомольская, 23а | подающий отопление | 0,08 | 0,008 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,008 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,008 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,008 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК3-5-ТК3-6 | подающий отопление | 0,08 | 0,061 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,061 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,061 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,061 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК3-6-Комсомольская, 21а | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,007 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,007 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ЦТП3-ТК3-7 | подающий отопление | 0,1 | 0,025 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,025 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,025 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК3-7-Комсомольская 16а | подающий отопление | 0,05 | 0,0165 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0165 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0165 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0165 | 1975 | 50 | 4,2 | 0,000042 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК3-7-ТК3-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,048 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,048 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,048 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,048 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-Комсомольская8а | подающий отопление | 0,05 | 0,004 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,004 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,004 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-Комсомольская 14а | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,033 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,033 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 2,654 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП5-ТК5-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,009 | 1998 | 27 | 14,4 | 0,000020 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,009 | 1998 | 27 | 14,4 | 0,000020 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,009 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,009 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП5-ТК5-2 | подающий отопление | 0,125 | 0,013 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,013 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,013 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,013 | 1998 | 27 | 5,8 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК5-2-Комсомольская24 | подающий отопление | 0,125 | 0,014 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,014 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,014 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,014 | 1998 | 27 | 5,8 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК5-4-Комсомольская24 | подающий отопление | 0,125 | 0,0135 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0135 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0135 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0135 | 1998 | 27 | 5,8 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК5-4-здание | подающий отопление | 0,125 | 0,006 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,006 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,006 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,006 | 1998 | 27 | 5,8 | 0,000020 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК5-1-Комсомольская24 | подающий отопление | 0,15 | 0,0825 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0825 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0825 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0825 | 1998 | 27 | 5,8 | 0,000020 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК5-1-ДК | подающий отопление | 0,25 | 0,096 | 1998 | 27 | 14,4 | 0,000020 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,096 | 1998 | 27 | 14,4 | 0,000020 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,096 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,096 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП - ТК 5-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,034 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,034 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,034 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,034 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5-3-Лелюха26 | подающий отопление | 0,125 | 0,045 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,045 | 1998 | 27 | 7,9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,045 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,045 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5-3-Первомайская11 | подающий отопление | 0,15 | 0,0825 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0825 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0825 | 1998 | 27 | 9 | 0,000020 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0825 | 1998 | 27 | 5,8 | 0,000020 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал ж.д. Комсомольская24-ТК3 | подающий отопление | 0,05 | 0,034 | 1998 | 27 | 4,6 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,034 | 1998 | 27 | 4,6 | 0,000020 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,034 | 1998 | 27 | 4,2 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,034 | 1998 | 27 | 4,2 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | Итого |  | 1,718 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №6 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП6-ТК6-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,004 | 1977 | 48 | 14,4 | 0,000040 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,004 | 1977 | 48 | 14,4 | 0,000040 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,08 | 0,004 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6-1-Лелюха 9 | подающий отопление | 0,08 | 0,023 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,023 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,023 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,023 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6-1-ТК6-2 | подающий отопление | 0,1 | 0,072 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,072 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,072 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,072 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК6-2-Лелюха7 | подающий отопление | 0,125 | 0,027 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,027 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,027 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,027 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ЦТП6-ТК6-3 | подающий отопление | 0,2 | 0,068 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,068 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,068 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,068 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК6-3-ТК6-4 | подающий отопление | 0,2 | 0,073 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,073 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,073 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,073 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК6-3-дом 29 | подающий отопление | 0,04 | 0,033 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,033 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,04 | 0,033 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,033 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК6-4-Комсомольская19 | подающий отопление | 0,2 | 0,06 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,06 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,06 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,06 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК6-4-Комсомольская17 | подающий отопление | 0,15 | 0,008 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,008 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,008 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,008 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Комсомольская19-ТК6-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,028 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,028 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,028 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,028 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК6-5-Комсомольская21 | подающий отопление | 0,2 | 0,032 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,032 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,032 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,032 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Комсомольская17-ТК6-7 | подающий отопление | 0,15 | 0,023 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,023 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,023 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,023 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6-7-ТК6-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,06 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,06 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6-8-Комсомольская23 | подающий отопление | 0,08 | 0,0075 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0075 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК6-7-Д/с №3 | подающий отопление | 0,08 | 0,038 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,038 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,038 | 2008 | 17 | 5,4 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,038 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Д/с3-ТК6-9 | подающий отопление | 0,08 | 0,05 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,05 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК6-9-Склад Д/с№3 | подающий отопление | 0,08 | 0,011 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,011 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит в подвале Комсомольская, 19 | подающий отопление | 0,2 | 0,012 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,012 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,012 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит в подвале Комсомольская, 17 | подающий отопление | 0,2 | 0,012 | 2008 | 17 | 12,1 | 0,000011 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,012 | 2008 | 17 | 12,1 | 0,000011 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,012 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК1-Комсомольская, 13 | подающий отопление | 0,05 | 0,042 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,042 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,042 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,042 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | Итого |  | 2,597 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП7-ТК7-1 | подающий отопление | 0,25 | 0,018 | 1981 | 44 | 14,4 | 0,000036 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,018 | 1981 | 44 | 14,4 | 0,000036 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,018 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,018 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП7-ТК7-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-8-Комсомольская32 | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,033 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,033 | 1981 | 44 | 5,4 | 0,000036 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7-1-ТК7-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,086 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,086 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,086 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,086 | 1981 | 44 | 5,4 | 0,000036 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7-5-ТК7-7 | подающий отопление | 0,1 | 0,029 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,029 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,029 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,029 | 1981 | 44 | 5,4 | 0,000036 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7-7-Лелюха15 | подающий отопление | 0,1 | 0,009 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,009 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,009 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,009 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-7-Комсомольская28 | подающий отопление | 0,08 | 0,018 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,018 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,018 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,018 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-5-ТК7-6 | подающий отопление | 0,15 | 0,0722 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0722 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0722 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0722 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-6-Ленина33(ввод1) | подающий отопление | 0,08 | 0,096 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,096 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,096 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,096 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-6-Ленина33(ввод2) | подающий отопление | 0,08 | 0,033 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,033 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,033 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,033 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-5-Ленина33а | подающий отопление | 0,08 | 0,026 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,026 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,026 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,026 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-1-ТК7-2 | подающий отопление | 0,125 | 0,05 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,05 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,05 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,05 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК7-2-ТК7-3 | подающий отопление | 0,125 | 0,053 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,053 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,053 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,053 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК7-2-Комсомольская28 | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,007 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,007 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-3-ТК7-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,038 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,038 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,038 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,038 | 1981 | 44 | 5,4 | 0,000036 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК4-Лелюха13 | подающий отопление | 0,1 | 0,008 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,008 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,008 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,008 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК3-Комсомольская 28а | подающий отопление | 0,1 | 0,053 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,053 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,053 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,053 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 2,5568 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №8 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП8-ТК8-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,044 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,044 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,044 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,044 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП8-ТК8-13 | подающий отопление | 0,1 | 0,024 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,024 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,024 | 1982 | 43 | 5,4 | 0,000035 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,024 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-13-Комсомольская 27 | подающий отопление | 0,1 | 0,034 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,034 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,034 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,034 | 1982 | 43 | 5,4 | 0,000035 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Комсомольская 27а-Комсомольская27 | подающий отопление | 0,1 | 0,021 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,021 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,021 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,021 | 1982 | 43 | 4,2 | 0,000035 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ЦТП8-ТК8-14 | подающий отопление | 0,15 | 0,03 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,03 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,05 | 0,03 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-13-ТК8-14 | подающий отопление | 0,15 | 0,014 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,014 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,05 | 0,014 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-14-(школа№2) | подающий отопление | 0,1 | 0,032 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,032 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,032 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-1-ТК8-11 | подающий отопление | 0,1 | 0,019 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,019 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,019 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,019 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8-11-Вокзальная20 | подающий отопление | 0,08 | 0,008 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,008 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,008 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,008 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-11-ТК8-12 | подающий отопление | 0,1 | 0,087 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,087 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,087 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,087 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-12-Вокзальная22 | подающий отопление | 0,1 | 0,076 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,076 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,076 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,076 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-12-Вокзальная24 | подающий отопление | 0,08 | 0,119 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,119 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,119 | 1982 | 43 | 5,4 | 0,000035 | 0,000004 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,119 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-1-ТК8-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,017 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,017 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,017 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,017 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8-1-Склад Д/к№12 | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,01 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,01 | 1982 | 43 | 4,2 | 0,000035 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК8-8-ТК8-9 | подающий отопление | 0,1 | 0,039 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,039 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,039 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,039 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-9-Вокзальная18 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8-9-Вокзальная14 | подающий отопление | 0,1 | 0,083 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,083 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,083 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,083 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-1-ТК8-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,069 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,069 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,069 | 1982 | 43 | 12,1 | 0,000035 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,069 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК8-2-Д/к№12 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-2-ТК8-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,078 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,078 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,078 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,078 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК8-3-Комсомольская23 | гвс | 0,05 | 0,036 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,036 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-3-Вокзальная10 | подающий отопление | 0,15 | 0,007 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,007 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,007 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,007 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Вокзальная8-10-ТК4 | подающий отопление | 0,15 | 0,08 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,08 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,08 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,08 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК8-4-Вокзальная8 | подающий отопление | 0,08 | 0,011 | 2009 | 16 | 5,8 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,011 | 2009 | 16 | 5,8 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,011 | 2009 | 16 | 5,8 | 0,000010 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-4-Вокзальная4 | подающий отопление | 0,1 | 0,084 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,084 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,084 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,084 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-4-ТК8-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,041 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,041 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,041 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,041 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК8-5-Вокзальная6 | подающий отопление | 0,15 | 0,015 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,015 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,015 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,015 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Вокзальная 8-6-ТК6 | подающий отопление | 0,15 | 0,05 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,05 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,05 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,05 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8-6-ТК8-7 | подающий отопление | 0,08 | 0,004 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,004 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,004 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-6-Вокзальная2 | подающий отопление | 0,125 | 0,09 | 1982 | 43 | 7,9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,09 | 1982 | 43 | 7,9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,09 | 1982 | 43 | 7,9 | 0,000035 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,09 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8-6-Лелюха3 | подающий отопление | 0,08 | 0,016 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,016 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,016 | 1982 | 43 | 5,8 | 0,000035 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,016 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК8-7-Лелюха5 | подающий отопление | 0,05 | 0,05 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,05 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по Вокзальной 6 | подающий отопление | 0,125 | 0,011 | 1982 | 43 | 7,9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,011 | 1982 | 43 | 7,9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,011 | 1982 | 43 | 7,9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,011 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал Вокзальная 10 | подающий отопление | 0,15 | 0,011 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,011 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,011 | 1982 | 43 | 9 | 0,000035 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,011 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит Комсомольская 27а | подающий отопление | 0,1 | 0,017 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,017 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,017 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,017 | 1982 | 43 | 5,4 | 0,000035 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Вокзальная14-ТК10-Вокзальная12 | подающий отопление | 0,1 | 0,114 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,114 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,114 | 1982 | 43 | 5,4 | 0,000035 | 0,000004 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,114 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит Вокзальная14 | подающий отопление | 0,1 | 0,011 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,011 | 1982 | 43 | 6,7 | 0,000035 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,011 | 1982 | 43 | 5,4 | 0,000035 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 1982 | 43 | 4,6 | 0,000035 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 5,668 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №9 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП9-ТК9-21 | подающий отопление | 0,125 | 0,008 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,008 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,008 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,008 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК9-21-ТК9-20 | подающий отопление | 0,08 | 0,052 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,052 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,052 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,052 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК9-21-Комсомольская, 36 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК9-20-Комсомольская34 | подающий отопление | 0,08 | 0,014 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,014 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,014 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП9-ТК9-25 | подающий отопление | 0,15 | 0,008 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,008 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,008 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,008 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-25-ТК9-61 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 1984 | 41 | 6,7 | 0,000033 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 1984 | 41 | 6,7 | 0,000033 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,035 | 1984 | 41 | 6,7 | 0,000033 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,035 | 1984 | 41 | 4,6 | 0,000033 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК9-61-Комсомольская38 | подающий отопление | 0,08 | 0,087 | 1984 | 41 | 5,8 | 0,000033 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,087 | 1984 | 41 | 5,8 | 0,000033 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,087 | 1984 | 41 | 5,8 | 0,000033 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК9-61-Ленина43 | подающий отопление | 0,08 | 0,04 | 1984 | 41 | 5,8 | 0,000033 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,04 | 1984 | 41 | 5,8 | 0,000033 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,04 | 1984 | 41 | 5,8 | 0,000033 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК9-25-ТК9-26 | подающий отопление | 0,15 | 0,028 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,028 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,028 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,028 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-26-Ленина41 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,014 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,014 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК26-ТК9-60 | подающий отопление | 0,1 | 0,076 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,076 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,076 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,076 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК9-60-Меркурий | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,016 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК9-60 - ТК9-82 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-82 - Евросеть | подающий отопление | 0,1 | 0,047 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,047 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-82-ТК9-83 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-83-ТК9-84 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-84-узел связи | подающий отопление | 0,1 | 0,038 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,038 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-83-ТК9-85 | подающий отопление | 0,1 | 0,067 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,067 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-85 - гаражи | подающий отопление | 0,1 | 0,003 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,003 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-85 - здание | подающий отопление | 0,1 | 0,003 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,003 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ленина41-ТК9-47 | подающий отопление | 0,15 | 0,005 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,005 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,005 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,005 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-47-ТК9-48 | подающий отопление | 0,15 | 0,018 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,018 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,018 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-48 - ТК 9-49 | подающий отопление | 0,08 | 0,063 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,063 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,063 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК9-49-Ленина37 | подающий отопление | 0,08 | 0,018 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,018 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,018 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК9-48-ТК9-81 | подающий отопление | 0,1 | 0,025 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,025 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,025 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-81-Ленина39 | подающий отопление | 0,08 | 0,034 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,034 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,034 | 1981 | 44 | 5,8 | 0,000036 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК9-81-Ленина35 | подающий отопление | 0,1 | 0,068 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,068 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,068 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит по Ленина41 | подающий отопление | 0,15 | 0,012 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,012 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,012 | 1981 | 44 | 7,9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,012 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-ТК9 | подающий отопление | 0,15 | 0,076 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,076 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК9-ТК10 | подающий отопление | 0,15 | 0,018 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,018 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК10-Меркурий | подающий отопление | 0,1 | 0,006 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,006 | 1981 | 44 | 6,7 | 0,000036 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК10-ТК11 | подающий отопление | 0,15 | 0,025 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,025 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК11-Ленина, 41а | подающий отопление | 0,05 | 0,05 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,05 | 1981 | 44 | 4,6 | 0,000036 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК11-ТК12 | подающий отопление | 0,15 | 0,026 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,026 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК12-ТК13 | подающий отопление | 0,15 | 0,067 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,067 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК13-Ленина67а | подающий отопление | 0,15 | 0,007 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,007 | 1981 | 44 | 9 | 0,000036 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | Итого |  | 3,183 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №10 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП10-ТК10-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,008 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,008 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,008 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,008 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК10-1-ТК10-2 | подающий отопление | 0,15 | 0,0573 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0573 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0573 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0573 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК10-2-Горького2 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,014 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,014 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК10-2-ТК10-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,0932 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0932 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0932 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0932 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК10-3-Горького2 | подающий отопление | 0,1 | 0,0135 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0135 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0135 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0135 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК10-3-ТК10-4 | подающий отопление | 0,2 | 0,0467 | 2010 | 15 | 12,1 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0467 | 2010 | 15 | 12,1 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,0467 | 2010 | 15 | 12,1 | 0,000009 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,0467 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК10-4-Горького2 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1990 | 35 | 4,6 | 0,000027 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК10-1-школа№14 | подающий отопление | 0,1 | 0,049 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,049 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,049 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,049 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП10-ТК10-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,008 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,008 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,008 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,008 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК10-5-Комсомольская40 | подающий отопление | 0,2 | 0,066 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,066 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,066 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,066 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| Комсомольская40-ТК10-6 | подающий отопление | 0,2 | 0,028 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,028 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,028 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,028 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК10-6-Горького4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0762 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0762 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0762 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0762 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК10-6-ТК | подающий отопление | 0,125 | 0,037 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,037 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,05 | 0,037 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,037 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-Ленина45 | подающий отопление | 0,05 | 0,0495 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0495 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0495 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0495 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-Ленина43а | подающий отопление | 0,08 | 0,0842 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0842 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0842 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0842 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит Комсомольская 40 | подающий отопление | 0,2 | 0,015 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,015 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,015 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,015 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | Итого |  | 2,6304 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №11 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП11-ТК11-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,02 | 1991 | 34 | 12,1 | 0,000026 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,02 | 1991 | 34 | 12,1 | 0,000026 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1991 | 34 | 5,8 | 0,000026 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1991 | 34 | 4,6 | 0,000026 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК11-1-Вокзальная50а | подающий отопление | 0,2 | 0,164 | 1991 | 34 | 12,1 | 0,000026 | 0,000004 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,164 | 1991 | 34 | 12,1 | 0,000026 | 0,000004 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,164 | 1991 | 34 | 5,8 | 0,000026 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,164 | 1991 | 34 | 4,6 | 0,000026 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 0,736 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №12 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП12-ТК1 | подающий отопление | 0,2 | 0,0065 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0065 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0065 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0065 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК1-ТК11 | подающий отопление | 0,15 | 0,049 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,049 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,049 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,049 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК11-Д/к№17 | подающий отопление | 0,065 | 0,065 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000003 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,065 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000003 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,05 | 0,065 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,065 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК11-ТК12 | подающий отопление | 0,15 | 0,077 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,077 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,077 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,077 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК12-ТК13 | подающий отопление | 0,1 | 0,085 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,085 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,085 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,085 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-Вокзальная 52 | подающий отопление | 0,08 | 0,017 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,017 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,1 | 0,017 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,017 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК1-ТК2 | подающий отопление | 0,2 | 0,01 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,01 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,01 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,01 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК2-ТК3 | подающий отопление | 0,2 | 0,013 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,013 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,013 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,013 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК3-ТК4 | подающий отопление | 0,2 | 0,069 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,069 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,069 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,069 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК4-лицей№6 | подающий отопление | 0,15 | 0,028 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,028 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,028 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,028 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-4 - теплица | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК4-ТК5 | подающий отопление | 0,2 | 0,054 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,054 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,054 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,054 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5-ТК-18 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-18-Гаражи1 | подающий отопление | 0,1 | 0,005 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,005 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-18-Гаражи2 | подающий отопление | 0,1 | 0,017 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,017 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5-Герцена6 | подающий отопление | 0,15 | 0,054 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,054 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,054 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,054 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Герцена6-Ленина87 | подающий отопление | 0,125 | 0,0295 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0295 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0295 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0295 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Ленина87-Ленина85 | подающий отопление | 0,125 | 0,0295 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0295 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0295 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0295 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП-12 -ТК16 | подающий отопление | 0,4 | 0,012 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный отопление | 0,4 | 0,012 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК16 - ТК-17 | подающий отопление | 0,4 | 0,06 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный отопление | 0,4 | 0,06 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК17 - ТК-19 | подающий отопление | 0,4 | 0,068 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный отопление | 0,4 | 0,068 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК19 - ТК-15 | подающий отопление | 0,4 | 0,094 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000004 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный отопление | 0,4 | 0,094 | 1977 | 48 | 22,9 | 0,000040 | 0,000004 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК2-ТК6 | подающий отопление | 0,2 | 0,137 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,137 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,137 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,137 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК6-Горького1 | подающий отопление | 0,15 | 0,056 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,056 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,056 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,056 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК10-Горького1 | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,016 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,016 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК10-Горького1 | подающий отопление | 0,1 | 0,018 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,018 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,018 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,018 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК6-ТК7 | подающий отопление | 0,15 | 0,052 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,052 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,052 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,052 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК7-Горького3 | подающий отопление | 0,1 | 0,019 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,019 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,019 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,019 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК7-ТК8 | подающий отопление | 0,15 | 0,07 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,07 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,07 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,07 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК8-Горького5 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,014 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,014 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8-ТК14 | подающий отопление | 0,15 | 0,056 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,056 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,056 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,056 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-Горького5 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК9-Ленина83 | подающий отопление | 0,125 | 0,052 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,052 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,052 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,052 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по Ленина 87 | подающий отопление | 0,125 | 0,013 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,013 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,013 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,013 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит по Герцена 6 | подающий отопление | 0,15 | 0,013 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,013 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,013 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,013 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | Итого |  | 5,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №13 (независимая, 95/70◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП13-ТК13-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,024 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,024 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,024 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,024 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-1-ТК13-29 | подающий отопление | 0,15 | 0,03 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,03 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,03 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-29 - Сибэлектромонтаж | подающий отопление | 0,1 | 0,106 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,106 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК10-К.Маркса2а | гвс | 0,15 | 0,026 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,026 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК13-29-ТК13-30 | подающий отопление | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,028 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 13-30 - ТК 13-30а | подающий отопление | 0,1 | 0,041 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,041 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,041 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,041 | 2010 | 15 | 5,8 | 0,000009 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК10/1-ТК11-Островского1б | подающий отопление | 0,1 | 0,063 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,063 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,063 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,063 | 2010 | 15 | 5,8 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-1-ТК13-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,052 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,052 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-3-ТК13-40 | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-40-ТК13-41 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-41-нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,022 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,022 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-41-ТК13-42 | подающий отопление | 0,1 | 0,049 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,049 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-42-ТК13-44 | подающий отопление | 0,1 | 0,021 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,021 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-44-нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-44-нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,005 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,005 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-42-ТК13-43 | подающий отопление | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-43-нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,038 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,038 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-43-нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,008 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,008 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-43-нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,052 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,052 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| нежилое здание -нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП 13 -нежилое здание | подающий отопление | 0,1 | 0,013 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,013 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-3-ТК13-5 | подающий отопление | 0,25 | 0,153 | 1963 | 62 | 14,4 | 0,000055 | 0,000008 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,153 | 1963 | 62 | 14,4 | 0,000055 | 0,000008 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,08 | 0,153 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000008 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,153 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000008 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-5-Ленина12 | подающий отопление | 0,25 | 0,011 | 1963 | 62 | 14,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,011 | 1963 | 62 | 14,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,011 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,011 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5-Кутузова1 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,007 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Ленина12-Ленина12а | подающий отопление | 0,2 | 0,0115 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0115 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0115 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0115 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ленина12а-Ленина14 | подающий отопление | 0,2 | 0,02 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,02 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,02 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-6-ТК13-10 | подающий отопление | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
| Ленина14-ТК13-6 | подающий отопление | 0,2 | 0,003 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,003 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,003 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,003 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-6 - ТК 13-7 | подающий отопление | 0,2 | 0,047 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,047 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,047 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,047 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-7 -Ленина16 | подающий отопление | 0,2 | 0,0125 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0125 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0125 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0125 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ленина16-Берегиня | подающий отопление | 0,2 | 0,025 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,025 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,025 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,025 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ленина16-Ленина16а | подающий отопление | 0,2 | 0,019 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,019 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,019 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,019 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ленина16а-ТК13-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,02 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-8-Ленина18 | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,006 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-8-ТК13-9 | подающий отопление | 0,1 | 0,025 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,025 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,025 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-9-К.Маркса11 | подающий отопление | 0,05 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,035 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-9-Суворова4 | подающий отопление | 0,1 | 0,004 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,004 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,004 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК13-9-К.Маркса13 | подающий отопление | 0,1 | 0,065 | 1967 | 58 | 6,7 | 0,000050 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,065 | 1967 | 58 | 6,7 | 0,000050 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,065 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-4-пилорама | подающий отопление | 0,15 | 0,0967 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0967 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК13-4-К.Маркса3 | подающий отопление | 0,15 | 0,039 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,039 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,05 | 0,039 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,039 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| К.Маркса3-К.Маркса5 | подающий отопление | 0,15 | 0,014 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,014 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,05 | 0,014 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,014 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-4-ТК13-12 | подающий отопление | 0,15 | 0,197 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000011 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,197 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000011 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,197 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000011 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,197 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000011 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-12-ТК13-13 | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,013 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,013 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-13-К.Маркса8 | подающий отопление | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-13-ТК13-14 | подающий отопление | 0,125 | 0,017 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,017 | 1963 | 62 | 7,9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,017 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК13-14-ТК13-15 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,012 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-15-ТК13-16 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,012 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-16 - К.Маркса,6 | подающий отопление | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК13-16-ТК13-17 | подающий отопление | 0,08 | 0,061 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,061 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,061 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-17-ТК 13-18 | подающий отопление | 0,08 | 0,016 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,016 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,016 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-18-К.Маркса10 | подающий отопление | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-18-К.Маркса12 | подающий отопление | 0,08 | 0,051 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,051 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,051 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-12-13-39 | подающий отопление | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,028 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,028 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,028 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-39 - ТК13-23 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,027 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,027 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-23 - ТК13-20 | подающий отопление | 0,1 | 0,018 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,018 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,018 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,018 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-20 - ТК13-21 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК19-Энергетическая7 | подающий отопление | 0,04 | 0,003 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,003 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,003 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,003 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-21 - ТК13-22 | подающий отопление | 0,065 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,02 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,025 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,02 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 13-22-Энергетическая9 | подающий отопление | 0,04 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,004 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-21 - ТК13-38 | подающий отопление | 0,032 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК13-38-Энергетическая10 | подающий отопление | 0,032 | 0,024 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,024 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК13-38-Энергетическая12 | подающий отопление | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК13-38-Щорса 4 | подающий отопление | 0,032 | 0,066 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000004 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,066 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000004 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК13-38-Энергетическая14 | подающий отопление | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК13-23-ТК13-25 | подающий отопление | 0,065 | 0,03 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,03 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,05 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25-ТК13-26 | подающий отопление | 0,065 | 0,015 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,015 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,05 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,015 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-26-Энергетическая5 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-26-ТК13-27 | подающий отопление | 0,065 | 0,031 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,031 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | гвс | 0,05 | 0,031 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,031 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-27-Энергетическая3 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,005 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25 - ТК 13-24 | подающий отопление | 0,065 | 0,01 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,01 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК 13-24Ломоносова5-Ломоносова6 | подающий отопление | 0,065 | 0,101 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000006 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | обратный отопление | 0,065 | 0,101 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000006 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК13-25- Энергетическая 4 | подающий отопление | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25- Ломоносова,3 | подающий отопление | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,046 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25- Ломоносова,4 | подающий отопление | 0,05 | 0,0252 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0252 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25- Ломоносова,2 | подающий отопление | 0,05 | 0,042 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,042 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25- Лазо, 16 | подающий отопление | 0,05 | 0,026 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,026 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК13-25- Ломоносова,1 | подающий отопление | 0,05 | 0,019 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,019 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Островского1б-Островского1а | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,01 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК5-К.Маркса, 7 | подающий отопление | 0,08 | 0,0925 | 2009 | 16 | 5,8 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0925 | 2009 | 16 | 5,8 | 0,000010 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0925 | 2009 | 16 | 5,4 | 0,000010 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0925 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по Ленина16 | подающий отопление | 0,2 | 0,016 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,016 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,016 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,016 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Подвал Островского1б | подающий отопление | 0,08 | 0,084 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,084 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,084 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,084 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал К.Маркса 3 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 1963 | 62 | 5,8 | 0,000055 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,045 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,045 | 1963 | 62 | 4,6 | 0,000055 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по Ленина12а | подающий отопление | 0,2 | 0,05 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,05 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,05 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,05 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит по Ленина12 | подающий отопление | 0,2 | 0,01 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,01 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,01 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,01 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит по Ленина14 | подающий отопление | 0,2 | 0,016 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,016 | 1963 | 62 | 12,1 | 0,000055 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,016 | 1963 | 62 | 9 | 0,000055 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,016 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК3а-К.Маркса 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,003 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,003 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,003 | 2010 | 15 | 4,6 | 0,000009 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,003 | 2010 | 15 | 4,2 | 0,000009 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | Итого |  | 8,5718 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №15 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП15-ТК15-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,014 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,014 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,014 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,014 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК15-1-ТК15-2 | подающий отопление | 0,15 | 0,105 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,105 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,105 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,105 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК 15-2-Школа№10 | подающий отопление | 0,15 | 0,039 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,039 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,039 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,039 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК15-1-Ленина10/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,012 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,012 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК15-1 - ТК - ЦСР | подающий отопление | 0,15 | 0,049 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,049 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| Транзит Ленина10/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,15 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,15 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,15 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,15 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7-Линейная5/17 | подающий отопление | 0,08 | 0,048 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,048 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Школа№10-БТУ | подающий отопление | 0,08 | 0,061 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,061 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Школа№10-БТУ | подающий отопление | 0,125 | 0,035 | 1990 | 35 | 7,9 | 0,000027 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,035 | 1990 | 35 | 7,9 | 0,000027 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| БТУ-ТК3-ТК4-Трибуны стадиона | подающий отопление | 0,15 | 0,015 | 1990 | 35 | 9 | 0,000027 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,015 | 1990 | 35 | 9 | 0,000027 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| Трибуны стадиона-ТК5-ТК6-ТК7 | подающий отопление | 0,1 | 0,184 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,184 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК7-Линейная3 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-1-ТК-2(Радуж.) | подающий отопление | 0,15 | 0,036 | 2013 | 12 | 9 | 0,000007 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,036 | 2013 | 12 | 9 | 0,000007 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,036 | 2013 | 12 | 7,9 | 0,000007 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,036 | 2013 | 12 | 5,8 | 0,000007 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-2(Радуж.)-ТК3(Радуж.) | подающий отопление | 0,125 | 0,023 | 2013 | 12 | 7,9 | 0,000007 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,023 | 2013 | 12 | 7,9 | 0,000007 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,023 | 2013 | 12 | 6,7 | 0,000007 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,023 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК-3(Радуж.)-ж.д.Радужный 2 | подающий отопление | 0,07 | 0,016 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,016 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,016 | 2013 | 12 | 4,6 | 0,000007 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,016 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-3(Радуж.)-ТК-4(Радуж.) | подающий отопление | 0,1 | 0,052 | 2013 | 12 | 6,7 | 0,000007 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,052 | 2013 | 12 | 6,7 | 0,000007 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,052 | 2013 | 12 | 6,7 | 0,000007 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,052 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-4(Радуж.)-ж.д.Радужный 1 | подающий отопление | 0,07 | 0,012 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,012 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,012 | 2013 | 12 | 4,6 | 0,000007 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,012 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-4(Радуж.)-ж.д.Радужный 3 | подающий отопление | 0,07 | 0,013 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,013 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,013 | 2013 | 12 | 4,6 | 0,000007 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,013 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-4(Радуж.)-ТК- 5(Радуж.) | подающий отопление | 0,08 | 0,058 | 2013 | 12 | 5,8 | 0,000007 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,058 | 2013 | 12 | 5,8 | 0,000007 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,065 | 0,058 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,058 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-5(Радуж.)-ж.д.Радужный 5 | подающий отопление | 0,07 | 0,01 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,01 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,01 | 2013 | 12 | 4,6 | 0,000007 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,01 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-5(Радуж.)-ж.д.Радужный 4 | подающий отопление | 0,07 | 0,025 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,025 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,025 | 2013 | 12 | 4,6 | 0,000007 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,025 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК2(Радуж.)-ТК-6(Радуж.) | подающий отопление | 0,125 | 0,21 | 2013 | 12 | 7,9 | 0,000007 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,21 | 2013 | 12 | 7,9 | 0,000007 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,065 | 0,21 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000002 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,21 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК6(Радуж.)-ТК-7(Радуж.) | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 2013 | 12 | 6,7 | 0,000007 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 2013 | 12 | 6,7 | 0,000007 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,065 | 0,033 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,033 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК7(Радуж.)-ж.д.Радужный 6 | подающий отопление | 0,07 | 0,007 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,007 | 2013 | 12 | 5,4 | 0,000007 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,04 | 0,007 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,007 | 2013 | 12 | 4,2 | 0,000007 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | Итого |  | 4,058 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №17 (независимая, 95/70◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП17-ТК17-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,013 | 2015 | 10 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,013 | 2015 | 10 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,013 | 2015 | 10 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,013 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК17-1-Попова8 | подающий отопление | 0,15 | 0,013 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,013 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,013 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,013 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК17-5-Ленина11(2ввод) | подающий отопление | 0,1 | 0,061 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,061 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,061 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,061 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК17-5-Ленина11(1ввод) | подающий отопление | 0,1 | 0,022 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,022 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,022 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,022 | 1971 | 54 | 5,4 | 0,000046 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК17-2-ТК17-5 | подающий отопление | 0,15 | 0,024 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,024 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,024 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,024 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Попова8-ТК17-2 | подающий отопление | 0,15 | 0,012 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,012 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,012 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,012 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК17-2-ТК17-3 | подающий отопление | 0,15 | 0,07 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,07 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,07 | 1971 | 54 | 5,4 | 0,000046 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,07 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-3-Попова2 | подающий отопление | 0,1 | 0,005 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,005 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,005 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,005 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК17-3-ТК17-23 | подающий отопление | 0,1 | 0,008 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,008 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,008 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,008 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК17-23-Попова1 | подающий отопление | 0,1 | 0,006 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,006 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,006 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,006 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК17-2-ТК17-44 | подающий отопление | 0,125 | 0,058 | 2014 | 11 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,058 | 2014 | 11 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,058 | 2014 | 11 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,058 | 2014 | 11 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-4-Попова3 | подающий отопление | 0,125 | 0,042 | 2014 | 11 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,042 | 2014 | 11 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,042 | 2014 | 11 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,042 | 2014 | 11 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Попова3-Попова4 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 2014 | 11 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 2014 | 11 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,015 | 2014 | 11 | 5,8 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,015 | 2014 | 11 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП-17 - ТК17-22 | подающий отопление | 0,2 | 0,017 | 2014 | 11 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,017 | 2014 | 11 | 12,1 | 0,000006 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК17-22 - Ленина, 11 | подающий отопление | 0,15 | 0,022 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,022 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК17-1-ТК17-6 | подающий отопление | 0,15 | 0,032 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,032 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,032 | 2015 | 10 | 7,9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,032 | 2015 | 10 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК17-6-ТК17-8 | подающий отопление | 0,15 | 0,138 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,138 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,138 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,138 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК17-7-Попова18 | подающий отопление | 0,05 | 0,009 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,009 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,009 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,009 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК17-8-Ленина7 | подающий отопление | 0,1 | 0,013 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,013 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,013 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,013 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК17-8-Попова17 | подающий отопление | 0,125 | 0,035 | 2007 | 18 | 7,9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,035 | 2007 | 18 | 7,9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,035 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК17-6-ТК17-15 | подающий отопление | 0,15 | 0,051 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,051 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,051 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,051 | 2015 | 10 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК17-15-Попова7 | подающий отопление | 0,1 | 0,0065 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0065 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0065 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0065 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-15-Попова6 | подающий отопление | 0,1 | 0,018 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,018 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,018 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,018 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Попова6-Попова5 | подающий отопление | 0,1 | 0,023 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,023 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,023 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,023 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК17-15-ТК17-16 | подающий отопление | 0,15 | 0,012 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,012 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 2015 | 10 | 5,8 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 2015 | 10 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-16-ТК17-17 | подающий отопление | 0,15 | 0,056 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,056 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,056 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК17-17-Д/к№16 | подающий отопление | 0,08 | 0,022 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,022 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,022 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК17-16-ТК17-18 | подающий отопление | 0,15 | 0,0935 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0935 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0935 | 2014 | 11 | 6,7 | 0,000006 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0935 | 2014 | 11 | 5,8 | 0,000006 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК17-18-ТК17-19а | подающий отопление | 0,1 | 0,092 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,092 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,092 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-19-ТК17-19а | подающий отопление | 0,1 | 0,024 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,024 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,024 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-19-Попова19 | подающий отопление | 0,1 | 0,004 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,004 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,004 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК19а-Попова19а | подающий отопление | 0,04 | 0,042 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,042 | 1971 | 54 | 4,2 | 0,000046 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК17-18-ТК17-20 | подающий отопление | 0,15 | 0,116 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,116 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,116 | 2014 | 11 | 6,7 | 0,000006 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,116 | 2014 | 11 | 5,4 | 0,000006 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК17-20-Попова9 | подающий отопление | 0,15 | 0,0305 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0305 | 2015 | 10 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0305 | 2015 | 10 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0305 | 2015 | 10 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-20-МСЧ | подающий отопление | 0,15 | 0,068 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,068 | 2014 | 11 | 9 | 0,000006 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,068 | 2014 | 11 | 6,7 | 0,000006 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,068 | 2014 | 11 | 5,8 | 0,000006 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК17-20-ТК17-21 | подающий отопление | 0,125 | 0,0595 | 1971 | 54 | 7,9 | 0,000046 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0595 | 1971 | 54 | 7,9 | 0,000046 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0595 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0595 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-21-Попова10 | подающий отопление | 0,1 | 0,046 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,046 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,046 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,046 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-21-Профилакторий | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по Попова3 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1971 | 54 | 6,7 | 0,000046 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,06 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,06 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по Попова8 | подающий отопление | 0,15 | 0,012 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,012 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,012 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,012 | 1971 | 54 | 9 | 0,000046 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| Транзит по Попова 6 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1971 | 54 | 5,8 | 0,000046 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1971 | 54 | 4,6 | 0,000046 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 5,577 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №18 (независимая, 95/70◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП18-ТК18-1 | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,01 | 1989 | 36 | 7,9 | 0,000028 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,01 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК18-1-Кр.Сокол23 | подающий отопление | 0,08 | 0,038 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,038 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,038 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,038 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК18-1-ТК18-2 | подающий отопление | 0,15 | 0,082 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,082 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,082 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,082 | 1989 | 36 | 5,4 | 0,000028 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК18-2-ТК18-7 | подающий отопление | 0,05 | 0,02 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,02 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,02 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,02 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК17-5-Кр.Сокол20(1) | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК18-1-ТК18-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,052 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,052 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,052 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,052 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-3-Кр.Сокол17 | подающий отопление | 0,08 | 0,004 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,004 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,004 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,004 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-3-ТК18-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0475 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0475 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0475 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0475 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-4-Кр.Сокол19 | подающий отопление | 0,1 | 0,0245 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0245 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0245 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0245 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-4-Кр.Сокол21 | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-2-ТК18-5 | подающий отопление | 0,08 | 0,036 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,036 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,032 | 0,036 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,036 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК18-5-Кр.Сокол18 | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК18-5-ТК18-6 | подающий отопление | 0,08 | 0,036 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,036 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,038 | 0,036 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,862366 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,036 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК18-6-Кр.Сокол18 | подающий отопление | 0,04 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,008 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК18-6-ТК18-8 | гвс | 0,1 | 0,0885 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0885 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-8-ТК18-9 | гвс | 0,1 | 0,062 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,062 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК18-9-Ленина1а | гвс | 0,1 | 0,042 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,042 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 2,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №22 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП22-ТК22-1 | подающий отопление | 0,3 | 0,006 | 1989 | 36 | 17,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный отопление | 0,3 | 0,006 | 1989 | 36 | 17,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | гвс | 0,3 | 0,006 | 1989 | 36 | 17,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | циркул гвс | 0,2 | 0,006 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК22-1-ТК22-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,062 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,062 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,062 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,062 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК22-4-Северный4 | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,013 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,013 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК22-4-Северный5 | подающий отопление | 0,1 | 0,038 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,038 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,038 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,038 | 2000 | 25 | 4,6 | 0,000018 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП №22 - ТК-22-2 | подающий отопление | 0,2 | 0,084 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,084 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК22-2- ТК-22-14 | подающий отопление | 0,2 | 0,106 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,106 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК22-1-ТК22-15 | подающий отопление | 0,2 | 0,056 | 1992 | 33 | 12,1 | 0,000025 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,056 | 1992 | 33 | 12,1 | 0,000025 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,056 | 1992 | 33 | 9 | 0,000025 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,056 | 1992 | 33 | 9 | 0,000025 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК22-15-ТК22-3 | подающий отопление | 0,1 | 0,137 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,137 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,137 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,137 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК22-3-Северный15 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,012 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК22-15-ТК22-9 | подающий отопление | 0,15 | 0,162 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,162 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,162 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,162 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК22-9-Северный20 | подающий отопление | 0,2 | 0,098 | 2002 | 23 | 12,1 | 0,000016 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,098 | 2002 | 23 | 12,1 | 0,000016 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,098 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,098 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Северный20-ТК22-11 | подающий отопление | 0,15 | 0,075 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,075 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК22-11-ТК22-13 | подающий отопление | 0,15 | 0,044 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,044 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК22-13-ГАИ | подающий отопление | 0,08 | 0,0055 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0055 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК22-9-ТК22-10 | подающий отопление | 0,15 | 0,1506 | 2001 | 24 | 9 | 0,000017 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,1506 | 2001 | 24 | 9 | 0,000017 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,1506 | 2001 | 24 | 7,9 | 0,000017 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,1506 | 2001 | 24 | 6,7 | 0,000017 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК22-10-Северный19 | подающий отопление | 0,15 | 0,084 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,084 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,084 | 2002 | 23 | 7,9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,084 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Северный19 - Северный,18 | подающий отопление | 0,15 | 0,068 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,068 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,068 | 2002 | 23 | 7,9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,068 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК22-10-Северный19/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,0567 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0567 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0567 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0567 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК10-Северный19/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,067 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,067 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,067 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,067 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Северный19/2-Северный21 | подающий отопление | 0,1 | 0,059 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,059 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,059 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,059 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Северный15-Северный 17/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,011 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,011 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,011 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 2002 | 23 | 4,6 | 0,000016 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Северный17/2-Северный 17/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,033 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,033 | 2002 | 23 | 4,6 | 0,000016 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК22-1-ТК22-5 | подающий отопление | 0,2 | 0,036 | 2000 | 25 | 12,1 | 0,000018 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,036 | 2000 | 25 | 12,1 | 0,000018 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,036 | 2000 | 25 | 12,1 | 0,000018 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,036 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК22-5-Северный6 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,03 | 2000 | 25 | 5,8 | 0,000018 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК22-5-ТК22-6 | подающий отопление | 0,1 | 0,028 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,028 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,028 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,028 | 2000 | 25 | 5,8 | 0,000018 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК22-6-Северный2 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,014 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,014 | 2000 | 25 | 5,8 | 0,000018 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК22-6-ТК22-7 | подающий отопление | 0,1 | 0,067 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,067 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,067 | 1997 | 28 | 9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,067 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК22-7-ТК22-8 | подающий отопление | 0,1 | 0,049 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,049 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,049 | 1997 | 28 | 9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,049 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК22-8-Северный23 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,15 | 0,027 | 1997 | 28 | 9 | 0,000020 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,027 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5-Северный 3 | подающий отопление | 0,2 | 0,015 | 1997 | 28 | 12,1 | 0,000020 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,015 | 1997 | 28 | 12,1 | 0,000020 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,015 | 1997 | 28 | 9 | 0,000020 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,015 | 1997 | 28 | 6,7 | 0,000020 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК11-Северный18/1 | подающий отопление | 0,08 | 0,119 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,119 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,119 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,119 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6-Северный, 1 | подающий отопление | 0,15 | 0,13 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,13 | 2010 | 15 | 9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,13 | 2010 | 15 | 7,9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,13 | 2010 | 15 | 5,8 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| УТ2-Северный, 8 | подающий отопление | 0,08 | 0,054 | 2012 | 13 | 5,8 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,054 | 2012 | 13 | 5,8 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,054 | 2012 | 13 | 5,4 | 0,000008 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,054 | 2012 | 13 | 4,6 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| УТ1-Северный14 | подающий отопление | 0,08 | 0,022 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,022 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,022 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,022 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по подвалу Северный15 | подающий отопление | 0,08 | 0,136 | 2014 | 11 | 5,8 | 0,000006 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,136 | 2014 | 11 | 5,8 | 0,000006 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,1425 | 2014 | 11 | 5,8 | 0,000006 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,1425 | 2014 | 11 | 5,4 | 0,000006 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Подвал Северный,19 | подающий отопление | 0,125 | 0,11 | 2010 | 15 | 7,9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,11 | 2010 | 15 | 7,9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,125 | 0,11 | 2010 | 15 | 7,9 | 0,000009 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,11 | 2010 | 15 | 5,8 | 0,000009 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Подвал Северный,19/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,015 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,015 | 2010 | 15 | 5,4 | 0,000009 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | Итого |  | 8,5032 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №23 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП23-ТК1 | подающий отопление | 0,07 | 0,05 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,05 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,05 | 1980 | 45 | 4,6 | 0,000037 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,05 | 1980 | 45 | 4,2 | 0,000037 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ЦТП23-Попова33 | подающий отопление | 0,1 | 0,004 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,004 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,004 | 1980 | 45 | 5,8 | 0,000037 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,004 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ЦТП23-Попова, 35 | подающий отопление | 0,1 | 0,017 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,017 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,017 | 1980 | 45 | 5,8 | 0,000037 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,017 | 1980 | 45 | 4,6 | 0,000037 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК1-Попова35а | подающий отопление | 0,07 | 0,023 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,023 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,023 | 1980 | 45 | 4,6 | 0,000037 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,023 | 1980 | 45 | 4,2 | 0,000037 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ЦТП23-УТ-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,0713 | 1980 | 45 | 9 | 0,000037 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0713 | 1980 | 45 | 9 | 0,000037 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0713 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0713 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| УТ-1-Попова,37 | подающий отопление | 0,1 | 0,053 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,053 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,053 | 1980 | 45 | 5,8 | 0,000037 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,053 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| УТ-1-Песчаная3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0227 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0227 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0227 | 1980 | 45 | 5,8 | 0,000037 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0227 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| УТ-1-Попова,35б | подающий отопление | 0,1 | 0,0695 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0695 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0695 | 1980 | 45 | 5,8 | 0,000037 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0695 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| УТ-1-Попова,33 | подающий отопление | 0,1 | 0,004 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,004 | 1980 | 45 | 6,7 | 0,000037 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,004 | 1980 | 45 | 5,8 | 0,000037 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,004 | 1980 | 45 | 5,4 | 0,000037 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | Итого |  | 1,258 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №25 (зависимая, 130/70◦С со срезкой 115◦С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 25-ТК | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,016 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,016 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-Попова,11/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,02 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-Попова,11/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,052 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,052 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,052 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,052 | 2008 | 17 | 5,4 | 0,000011 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | Итого |  | 0,352 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети по ул.Линейная, 5/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-42В - ЦТП | подающий отопление | 0,25 | 0,3521 | 1959 | 66 | 14,4 | 0,000059 | 0,000021 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,3521 | 1959 | 66 | 14,4 | 0,000059 | 0,000021 | 0,069444 | 0,217391 |
| ЦТП-14-т5 | подающий отопление | 0,2 | 0,2525 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000015 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,2525 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000015 | 0,082645 | 0,292398 |
| т5-"Алнико" | подающий отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т5-т7 | подающий отопление | 0,2 | 0,044 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,044 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
| т7-"ЗМИ Инвест" | подающий отопление | 0,08 | 0,0015 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0015 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| т7-т8 | подающий отопление | 0,2 | 0,042 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,042 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| т8-"Динамика Билдинг" | подающий отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т8-т9 | подающий отопление | 0,2 | 0,033 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,033 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| т9-ФЛ Симаков | подающий отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т9-т10 | подающий отопление | 0,2 | 0,013 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,013 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
| т10-"Динамика Билдинг" | подающий отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т10-т11 | подающий отопление | 0,2 | 0,027 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,027 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| т11-"ВСК" | подающий отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т11-"Ин-Кварто" | подающий отопление | 0,125 | 0,055 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,055 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
| т6-т12 | подающий отопление | 0,125 | 0,016 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,016 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| т12-"Арт-Штамп" | подающий отопление | 0,05 | 0,0055 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0055 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т12-т13 | подающий отопление | 0,125 | 0,033 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,033 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
| т13-"Сатурн" | подающий отопление | 0,125 | 0,0215 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0215 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| т13-"Фабрика дверей Бердь" | подающий отопление | 0,07 | 0,049 | 1959 | 66 | 5,4 | 0,000059 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,049 | 1959 | 66 | 5,4 | 0,000059 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| т13-"Фабрика дверей Бердь" | подающий отопление | 0,05 | 0,001 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,001 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| "Фабрика дверей Бердь"-"Сибирский дом" | подающий отопление | 0,07 | 0,046 | 1959 | 66 | 5,4 | 0,000059 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,046 | 1959 | 66 | 5,4 | 0,000059 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ЦТП-14-т14 | подающий отопление | 0,2 | 0,128 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000008 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,128 | 1959 | 66 | 12,1 | 0,000059 | 0,000008 | 0,082645 | 0,292398 |
| т14-т15 | подающий отопление | 0,25 | 0,0004 | 1959 | 66 | 14,4 | 0,000059 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,0004 | 1959 | 66 | 14,4 | 0,000059 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
| т15-т16 | подающий отопление | 0,1 | 0,001 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,001 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| т16-"Динамика Билдинг" | подающий отопление | 0,04 | 0,0032 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0032 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т16-т17 | подающий отопление | 0,1 | 0,001 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,001 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| т17-"МастерПласт" | подающий отопление | 0,04 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т17-т18 | подающий отопление | 0,04 | 0,006 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,006 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т18-"БРЗ" | подающий отопление | 0,04 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т18-"МастерПласт" | подающий отопление | 0,04 | 0,015 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,015 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| т18-"МастерПласт" | подающий отопление | 0,05 | 0,0345 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0345 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| т18-"МастерПласт" | подающий отопление | 0,1 | 0,0345 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0345 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| т15-т19 | подающий отопление | 0,1 | 0,023 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,023 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| т19-"Руста" | подающий отопление | 0,04 | 0,0012 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0012 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т19-т20 | подающий отопление | 0,1 | 0,018 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,018 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| т20-т21 | подающий отопление | 0,08 | 0,004 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,004 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| т21-"Янтарь" | подающий отопление | 0,05 | 0,0765 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000005 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0765 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000005 | 0,217391 | 0,813008 |
| т21-"Скон" | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| т21-"Скон" | подающий отопление | 0,04 | 0,005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т21-т22 | подающий отопление | 0,1 | 0,081 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,081 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| т22-т23 | подающий отопление | 0,05 | 0,0012 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0012 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т23-"Сфера" | подающий отопление | 0,04 | 0,0007 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0007 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т23-"ИнтерьерПлюс" | подающий отопление | 0,05 | 0,001 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,001 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т22-т24 | подающий отопление | 0,1 | 0,023 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,023 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| т24-"Сфера" | подающий отопление | 0,04 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0015 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| по "Сфере" | подающий отопление | 0,04 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| по "Сфере" | подающий отопление | 0,08 | 0,0012 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0012 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| т24-"БРЗ" | подающий отопление | 0,1 | 0,049 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,049 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| т24-"БРЗ" | подающий отопление | 0,05 | 0,0065 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0065 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т15-т25 | подающий отопление | 0,1 | 0,148 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000009 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,148 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000009 | 0,149254 | 0,598802 |
| т15-т25 | подающий отопление | 0,08 | 0,148 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000009 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,148 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000009 | 0,172414 | 0,683060 |
| т25-т26 | подающий отопление | 0,1 | 0,045 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,045 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| т26-т27 | подающий отопление | 0,08 | 0,025 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,025 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| т26-т27 | подающий отопление | 0,08 | 0,0045 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0045 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| т27-"Орто" | подающий отопление | 0,08 | 0,009 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,009 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| т28-т29 | подающий отопление | 0,125 | 0,0008 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0008 | 1959 | 66 | 7,9 | 0,000059 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| т29-"БРЗ" | подающий отопление | 0,1 | 0,0008 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0008 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| т29-т30 | подающий отопление | 0,07 | 0,001 | 1959 | 66 | 5,4 | 0,000059 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,001 | 1959 | 66 | 5,4 | 0,000059 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| т30-"Диамант", "Этикет", "Арктур" | подающий отопление | 0,05 | 0,045 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,045 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| т31-"Вешер", "Травы Алтая" | подающий отопление | 0,05 | 0,065 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,065 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| т31-"БСК Вега" | подающий отопление | 0,08 | 0,0025 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0025 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| т31-"БСК Вега" | подающий отопление | 0,05 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0005 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т26-т32 | подающий отопление | 0,08 | 0,047 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,047 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| т32-"БРЗ" | подающий отопление | 0,04 | 0,0025 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0025 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| "БРЗ"-"ГУП НПК Депо" | подающий отопление | 0,04 | 0,048 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,048 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| т32-т33 | подающий отопление | 0,08 | 0,029 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,029 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| т33-т34 | подающий отопление | 0,05 | 0,007 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,007 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| т33-ФЛ Козлов | подающий отопление | 0,08 | 0,001 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,001 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ФЛ Козлов-"Биас" | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| т34-ФЛ Козлов (гаражи) | подающий отопление | 0,04 | 0,007 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,007 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| т34-ФЛ Козлов | подающий отопление | 0,05 | 0,0425 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0425 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| т34-ФЛ Козлов | подающий отопление | 0,04 | 0,001 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,001 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ФЛ Козлов-"Эрида Плюс" | подающий отопление | 0,05 | 0,0225 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0225 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП14-т35 | подающий отопление | 0,15 | 0,0535 | 1959 | 66 | 9 | 0,000059 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0535 | 1959 | 66 | 9 | 0,000059 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| т35-"АВС-Л" | подающий отопление | 0,1 | 0,0594 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0594 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| т35-т36 | подающий отопление | 0,15 | 0,108 | 1959 | 66 | 9 | 0,000059 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,108 | 1959 | 66 | 9 | 0,000059 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
| т36-"АВС-Л" | подающий отопление | 0,1 | 0,056 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,056 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| "АВС-Л"-бокс "АВС-Л" | подающий отопление | 0,08 | 0,069 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,069 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | Итого |  | 5,178 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Изумрудный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 19- ТК1 | подающий отопление | 0,25 | 0,138 | 1996 | 29 | 14,4 | 0,000021 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,138 | 1996 | 29 | 14,4 | 0,000021 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,138 | 1996 | 29 | 12,1 | 0,000021 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,138 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 1- ТК2, ТК3 | подающий отопление | 0,25 | 0,066 | 1996 | 29 | 14,4 | 0,000021 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,066 | 1996 | 29 | 14,4 | 0,000021 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,2 | 0,066 | 1996 | 29 | 12,1 | 0,000021 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,066 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 1- Изумрудный 1 | подающий отопление | 0,15 | 0,024 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,024 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,024 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,024 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2- Изумрудный 2,3, 5 | подающий отопление | 0,15 | 0,042 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,042 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,042 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,042 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3- Изумрудный 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,035 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,035 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3- ТК4, ТК5 | подающий отопление | 0,2 | 0,133 | 1996 | 29 | 12,1 | 0,000021 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,133 | 1996 | 29 | 12,1 | 0,000021 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,133 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,133 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 5- Изумрудный 6 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5- Изумрудный 7 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5- ТК6 | подающий отопление | 0,1 | 0,065 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,065 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,065 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,065 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 6- Изумрудный 8 | подающий отопление | 0,08 | 0,019 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,019 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,019 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,019 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 6- Изумрудный 9 | подающий отопление | 0,08 | 0,021 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,021 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,021 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,021 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 6- ТК7 | подающий отопление | 0,1 | 0,019 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,019 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,019 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,019 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 7- Изумрудный 10 | подающий отопление | 0,08 | 0,025 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,025 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,025 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК7- ТК8 | подающий отопление | 0,2 | 0,032 | 1996 | 29 | 12,1 | 0,000021 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,032 | 1996 | 29 | 12,1 | 0,000021 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,032 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,032 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8- Изумрудный 13 | подающий отопление | 0,15 | 0,03 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,03 | 1996 | 29 | 9 | 0,000021 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,03 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК8- ТК9 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,027 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,027 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 9- Изумрудный 11 | подающий отопление | 0,08 | 0,032 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,032 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,032 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,032 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9- Изумрудный 12 | подающий отопление | 0,08 | 0,07 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,07 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,07 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,07 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 3,272 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП санатория "Бердский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 - ТК3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0037 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0037 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0037 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0037 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| От ТК3 до общежития №1 | подающий отопление | 0,1 | 0,047 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,047 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,047 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,047 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-3 - ТК-4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0697 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0697 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0697 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0697 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-4 - ТК-5 | подающий отопление | 0,1 | 0,0732 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0732 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0732 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0732 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-5 - дом 30 | подающий отопление | 0,1 | 0,016 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,016 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,016 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,016 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-5- ТК-6 | подающий отопление | 0,1 | 0,0495 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0495 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0495 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0495 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-6- дом 32 | подающий отопление | 0,08 | 0,017 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,017 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,017 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,017 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-6 - ТК-7 | подающий отопление | 0,1 | 0,0485 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0485 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-7 - дом 14 | подающий отопление | 0,032 | 0,016 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,016 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-7 - дом 6 | подающий отопление | 0,05 | 0,0287 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0287 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-7 - дом 6 | подающий отопление | 0,025 | 0,0076 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,0076 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-7 - ТК-8 | подающий отопление | 0,05 | 0,0187 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0187 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-8 - дом 5а | подающий отопление | 0,025 | 0,029 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,029 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-8 - дом 5 | подающий отопление | 0,025 | 0,0176 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,0176 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-9 - дом 32 | подающий отопление | 0,08 | 0,0275 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0275 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-9 - дом 9 | подающий отопление | 0,05 | 0,0039 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0039 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-9 - дом 8 | подающий отопление | 0,025 | 0,0691 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,0691 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-9 - ТК-10 | подающий отопление | 0,08 | 0,0395 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0395 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10 - дом 10 | подающий отопление | 0,08 | 0,1019 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,1019 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10 - дом 11 | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10 - дом 12 | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10 - дом 13 | подающий отопление | 0,08 | 0,0064 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0064 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-10 - ТК11 | подающий отопление | 0,08 | 0,0278 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0278 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-11 - ТК12 | подающий отопление | 0,08 | 0,0325 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0325 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-12 - дом 15 | подающий отопление | 0,032 | 0,005 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,005 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-11 - дом 26а | подающий отопление | 0,08 | 0,2207 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000007 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,2207 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000007 | 0,172414 | 0,683060 |
| От ТК3а до МКД Бердский санаторий, 37 | подающий отопление | 0,1 | 0,054 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,054 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,054 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,054 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| От ТК3 до МКД Бердский санаторий, 34 | подающий отопление | 0,08 | 0,061 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,061 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,061 | 2002 | 23 | 5,4 | 0,000016 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,061 | 2002 | 23 | 4,6 | 0,000016 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 2,9892 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса ул.Ленина 2а,4,8,10,10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 до ж/д №2а, 4, 8, 10, 10/1 по ул. Ленина | подающий отопление | 0,1 | 0,2132 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,2132 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,2132 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000006 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК1 до ж/д №2а, 4, 8, 10, 10/1 по ул. Ленина | подающий отопление | 0,08 | 0,034 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,034 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,034 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | Итого |  | 0,7416 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 ООО "ТГК-1" (муниципальные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральная теплосеть- температурный график 130/70 ˚С (срезка 115 ˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот № 1-ТК 1 | подающий | 0,7 | 0,383 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000019 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,383 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000019 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК 1- СУ-40 | подающий | 0,15 | 0,31 | 2012 | 13 | 9 | 0,000008 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,31 | 2012 | 13 | 9 | 0,000008 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 1- Вторма | подающий | 0,15 | 0,46 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000023 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,46 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000023 | 0,111111 | 0,425532 |
| Вторма - Нотис | подающий | 0,08 | 0,24 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000012 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,24 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000012 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1-ТК 2 | подающий | 0,7 | 0,234 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000012 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,234 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000012 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК-1 и ТК 2-насосная | подающий | 0,04 | 0,385 | 1968 | 57 | 4,2 | 0,000049 | 0,000019 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный | 0,04 | 0,385 | 1968 | 57 | 4,2 | 0,000049 | 0,000019 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 2-ТК 3 | подающий | 0,7 | 0,109 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,109 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК 3- овощехранилище | подающий | 0,15 | 0,265 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000013 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,265 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000013 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 3-ТК4 | подающий | 0,7 | 0,448 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000022 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,448 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000022 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК 4-ТК8 | подающий | 0,7 | 0,34 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000017 | 0,027100 | 0,037272 |
|  | обратный | 0,7 | 0,34 | 1968 | 57 | 36,9 | 0,000049 | 0,000017 | 0,027100 | 0,037272 |
| ТК 8-ТК 9 | подающий | 0,5 | 0,052 | 2004 | 21 | 29,5 | 0,000014 | 0,000001 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,052 | 2004 | 21 | 29,5 | 0,000014 | 0,000001 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 9-ТК 10 | подающий | 0,6 | 0,24 | 2004 | 21 | 32,4 | 0,000014 | 0,000003 | 0,030864 | 0,048924 |
|  | обратный | 0,6 | 0,24 | 2004 | 21 | 32,4 | 0,000014 | 0,000003 | 0,030864 | 0,048924 |
| ТК 10 - ТК 12 | подающий | 0,5 | 0,08 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,08 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 12 - ТК 13 | подающий | 0,4 | 0,176 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000009 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,176 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000009 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 13 - ФОК | подающий | 0,3 | 0,08 | 1968 | 57 | 17,1 | 0,000049 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,08 | 1968 | 57 | 17,1 | 0,000049 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 13 - ТК 14 | подающий | 0,4 | 0,095 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,095 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 14 - ЦТП 21б | подающий | 0,3 | 0,09 | 1968 | 57 | 17,1 | 0,000049 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,09 | 1968 | 57 | 17,1 | 0,000049 | 0,000004 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 14 - ТК 14а | подающий | 0,3 | 0,25 | 1968 | 57 | 17,1 | 0,000049 | 0,000012 | 0,058480 | 0,163132 |
|  | обратный | 0,3 | 0,25 | 1968 | 57 | 17,1 | 0,000049 | 0,000012 | 0,058480 | 0,163132 |
| ТК 14а - ЦТП 27б | подающий | 0,2 | 0,317 | 2004 | 21 | 12,1 | 0,000014 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,317 | 2004 | 21 | 12,1 | 0,000014 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 14а - ЦТП 28б | подающий | 0,15 | 0,243 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,243 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 10 - ТК 15 | подающий | 0,6 | 0,175 | 2006 | 19 | 32,4 | 0,000013 | 0,000002 | 0,030864 | 0,048924 |
|  | обратный | 0,6 | 0,175 | 2006 | 19 | 32,4 | 0,000013 | 0,000002 | 0,030864 | 0,048924 |
| ТК 15 - ЦТП 40б | подающий | 0,2 | 0,095 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,095 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 15 - ТК 16 | подающий | 0,5 | 0,165 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000008 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,165 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000008 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 16 - ЦТП40б | подающий | 0,2 | 0,0484 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,0484 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 16 - ТК 16-1 | подающий | 0,4 | 0,1463 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000007 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,1463 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000007 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 16-1 - ТК-16а | подающий | 0,4 | 0,0385 | 1990 | 35 | 22,9 | 0,000027 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,0385 | 1990 | 35 | 22,9 | 0,000027 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 16а - ЦТП "Мичур" | подающий | 0,4 | 0,505 | 1990 | 35 | 22,9 | 0,000027 | 0,000014 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,505 | 1990 | 35 | 22,9 | 0,000027 | 0,000014 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 16а - ЦТП МСЧ-129 | подающий | 0,15 | 0,18 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000009 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,18 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000009 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 16 - ТК 17 | подающий | 0,5 | 0,29 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000014 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,29 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000014 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 17 - ЦТП 3б | подающий | 0,1 | 0,092 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,092 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 17 - ТК 17а | подающий | 0,5 | 0,141 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,141 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 17а - ЦТП 9в | подающий | 0,2 | 0,307 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000015 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,307 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000015 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 17а - ЦТП 20б | подающий | 0,2 | 0,068 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,068 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 17 -ТК 18 | подающий | 0,5 | 0,234 | 2006 | 19 | 29,5 | 0,000013 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,234 | 2006 | 19 | 29,5 | 0,000013 | 0,000003 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 18-ЦТП9б | подающий | 0,2 | 0,18 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000009 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,18 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000009 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 18-ЦТП 11б | подающий | 0,15 | 0,626 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000031 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,626 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000031 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 18 - ТК 19 | подающий | 0,5 | 0,195 | 2006 | 19 | 29,5 | 0,000013 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,195 | 2006 | 19 | 29,5 | 0,000013 | 0,000002 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 19 - ТК 20 | подающий | 0,5 | 0,59 | 2006 | 19 | 29,5 | 0,000013 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,59 | 2006 | 19 | 29,5 | 0,000013 | 0,000007 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 20 - ТК 21 | подающий | 0,4 | 0,245 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000012 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,245 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000012 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 21- ТК 21а | подающий | 0,4 | 0,17 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000008 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,17 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000008 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 21 - ЦУМ | подающий | 0,35 | 0,27 | 1968 | 57 | 20,1 | 0,000049 | 0,000013 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,27 | 1968 | 57 | 20,1 | 0,000049 | 0,000013 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК 21а - ЦТП 2б | подающий | 0,2 | 0,387 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000019 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,387 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000019 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 21а - ТК 22 | подающий | 0,4 | 0,135 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000007 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,135 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000007 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 21а - ТК 22 | подающий | 0,4 | 0,132 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000007 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,132 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000007 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 22а - ТК 23 | подающий | 0,4 | 0,105 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,105 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 23 - ТК-15-1 | подающий | 0,25 | 0,063 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,063 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 15-1 - ЦТП15б | подающий | 0,25 | 0,0923 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,0923 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 23 - ТК 24 | подающий | 0,4 | 0,264 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000013 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,264 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000013 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 20 - ТК 37 | подающий | 0,5 | 0,015 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000001 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,015 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000001 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 37 - ТК 38 | подающий | 0,5 | 0,085 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,085 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000004 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 38 - ТК 39 | подающий | 0,5 | 0,19 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,19 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 39 - ТК 40 | подающий | 0,5 | 0,175 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,175 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000009 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 40 - ТК 41 | подающий | 0,2 | 0,245 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000012 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,245 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000012 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 40 - ТК 40а | подающий | 0,2 | 0,5253 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000026 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,5253 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000026 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК-40а - ЦТП - ТК-8 | подающий | 0,25 | 2,111 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000104 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 2,111 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000104 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 41 - ТК 42 | подающий | 0,2 | 0,1 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,1 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 42 - ЦТП 12б | подающий | 0,2 | 0,005 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,005 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 42 - ТК 43 | подающий | 0,2 | 0,175 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000009 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,175 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000009 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 43 - ТК 44 | подающий | 0,2 | 0,13 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000006 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,13 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000006 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 44 - ТК 45 | подающий | 0,2 | 0,04 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,04 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 42 - ЦТП 6б | подающий | 0,2 | 0,045 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,045 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 20 - ТК 25 | подающий | 0,5 | 0,126 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,126 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000006 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 25 - магазин | подающий | 0,08 | 0,0525 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,0525 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 25 - ТК 26 | подающий | 0,5 | 0,25 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000012 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,25 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000012 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 26 - ТК 27 | подающий | 0,5 | 0,025 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000001 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,025 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000001 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 27 - ТК 28 | подающий | 0,5 | 0,325 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000016 | 0,033898 | 0,063492 |
|  | обратный | 0,5 | 0,325 | 1968 | 57 | 29,5 | 0,000049 | 0,000016 | 0,033898 | 0,063492 |
| ТК 28 - ТК 46 | подающий | 0,35 | 0,244 | 1968 | 57 | 20,1 | 0,000049 | 0,000012 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,244 | 1968 | 57 | 20,1 | 0,000049 | 0,000012 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК 28 - ТК 29 | подающий | 0,4 | 0,1 | 2003 | 22 | 22,9 | 0,000015 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,1 | 2003 | 22 | 22,9 | 0,000015 | 0,000002 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 29 - ТК 30 | подающий | 0,4 | 0,099 | 2006 | 19 | 22,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,099 | 2006 | 19 | 22,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 30 - ТК 31 | подающий | 0,4 | 0,115 | 2006 | 19 | 22,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,115 | 2006 | 19 | 22,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 31 - ТК 32 | подающий | 0,35 | 0,04 | 2006 | 19 | 20,1 | 0,000013 | 0,000001 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,04 | 2006 | 19 | 20,1 | 0,000013 | 0,000001 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК 32 - ЦТП 8б | подающий | 0,125 | 0,062 | 2006 | 19 | 7,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный | 0,125 | 0,062 | 2006 | 19 | 7,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| ТК 32 - ТК 33 | подающий | 0,2 | 0,1 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,1 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 33 - магазин | подающий | 0,08 | 0,0025 | 2003 | 22 | 5,8 | 0,000015 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,0025 | 2003 | 22 | 5,8 | 0,000015 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 33 - ТК 33а | подающий | 0,2 | 0,035 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,035 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 33а - ТК 34 | подающий | 0,2 | 0,19 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000009 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,19 | 1968 | 57 | 12,1 | 0,000049 | 0,000009 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 34 - ТК 35 | подающий | 0,15 | 0,14 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,14 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 35 - ЦТП 4б | подающий | 0,25 | 0,17 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000008 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,17 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000008 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 35 - ТК 36 | подающий | 0,25 | 0,014 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,014 | 1968 | 57 | 14,4 | 0,000049 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 46 - ТК 47 | подающий | 0,15 | 0,11 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,11 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 46 - ТК-49 | подающий | 0,35 | 0,11 | 1968 | 57 | 20,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,049751 | 0,124456 |
|  | обратный | 0,35 | 0,1 | 1968 | 57 | 20,1 | 0,000049 | 0,000005 | 0,049751 | 0,124456 |
| ТК 46 - ТК-51 | подающий | 0,1 | 0,046 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,046 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 47 - Пенсионный фонд | подающий | 0,1 | 0,03 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,03 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 47 - ТК 47а | подающий | 0,15 | 0,055 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,055 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 47а - Островского 64 | подающий | 0,1 | 0,04 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,04 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 47а - ТК 48 | подающий | 0,1 | 0,13 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,13 | 2010 | 15 | 6,7 | 0,000009 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 48 - Налоговая | подающий | 0,1 | 0,0025 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,0025 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 48 - ТК 48-1 | подающий | 0,1 | 0,015 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,015 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 49 - детск. бол. | подающий | 0,1 | 0,054 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,054 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 49 - ТК 50 | подающий | 0,4 | 0,222 | 2006 | 19 | 22,9 | 0,000013 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,222 | 2006 | 19 | 22,9 | 0,000013 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 50 - ЦТП 1б | подающий | 0,4 | 0,085 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000004 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,085 | 1968 | 57 | 22,9 | 0,000049 | 0,000004 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК 50 - ЦТП 10б | подающий | 0,4 | 0,185 | 2002 | 23 | 22,9 | 0,000016 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
|  | обратный | 0,4 | 0,185 | 2002 | 23 | 22,9 | 0,000016 | 0,000003 | 0,043668 | 0,098425 |
| ТК51-Островского 55 | подающий | 0,1 | 0,0055 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,0055 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК51-ТК52 | подающий | 0,15 | 0,04 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,04 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК52-Островского57 | подающий | 0,1 | 0,005 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,005 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-14а - ЦТП-27б | подающий | 0,25 | 0,0361 | 2016 | 9 | 14,4 | 0,000005 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,0361 | 2016 | 9 | 14,4 | 0,000005 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК-14а - ЦТП-27б | подающий | 0,25 | 0,2912 | 2016 | 9 | 14,4 | 0,000005 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,2912 | 2016 | 9 | 14,4 | 0,000005 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
| Теплотрасса от БЗБП до МПВКХ (от ТК-8 до ул.Промышленной,1) | подающий | 0,1 | 1,45 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000076 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 1,45 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000076 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК46-Островского 53/1 | подающий | 0,1 | 0,035 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,035 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| к ж.д. Островского, 55 | подающий | 0,1 | 0,009 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,009 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| к ж.д. Островского, 64 | подающий | 0,1 | 0,037 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,037 | 1998 | 27 | 6,7 | 0,000020 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК51-Островского, 70,72 | подающий | 0,02 | 0,058 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000003 | 0,238095 | 0,922509 |
|  | обратный | 0,02 | 0,058 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000003 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК 25 - Горького 14 | подающий | 0,1 | 0,057 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,057 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| Спортивная, 13 | подающий | 0,2 | 0,043 | 1965 | 60 | 12,1 | 0,000053 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный | 0,2 | 0,043 | 1965 | 60 | 12,1 | 0,000053 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
| ТК 21-Остр.122 | подающий | 0,15 | 0,12 | 2006 | 19 | 9 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный | 0,15 | 0,12 | 2006 | 19 | 9 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 15-1-Горького,6 | подающий | 0,1 | 0,061 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный | 0,1 | 0,061 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 16 - ЦТП "Мичурин." | подающий | 0,25 | 0,218 | 1996 | 29 | 14,4 | 0,000021 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,218 | 1996 | 29 | 14,4 | 0,000021 | 0,000005 | 0,069444 | 0,217391 |
| ТК 40а* - ЦТП в/ч 64655 | подающий | 0,25 | 0,5656 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000017 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный | 0,25 | 0,5656 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000017 | 0,069444 | 0,217391 |
| Транзитная тепловая сеть в подвале ЗАГС | подающий | 0,125 | 0,01 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный | 0,125 | 0,01 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| Горького, 6 ЗАГС — МКД Горького, 6 | подающий | 0,125 | 0,019 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный | 0,125 | 0,019 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
| Итого |  |  | 41,6154 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 1 "Б"-независимая схема, температурный график - 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 1б- ТК1 | подающий отопление | 0,2 | 0,012 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,012 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,012 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,012 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП 1б-ТК17 | подающий отопление | 0,25 | 0,105 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,105 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,105 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,105 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП 1"б"-ТК16 | подающий отопление | 0,15 | 0,055 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,055 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,055 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,055 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК1-ТК2 | подающий отопление | 0,2 | 0,055 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,055 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,055 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,055 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК1-ТЭХП | подающий отопление | 0,08 | 0,004 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,004 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,004 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК2-ТК3 | подающий отопление | 0,2 | 0,104 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,104 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,07 | 0,104 | 2007 | 18 | 5,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,104 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-гараж | подающий отопление | 0,08 | 0,036 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,036 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК3-ТК4 | подающий отопление | 0,2 | 0,038 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,038 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,038 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,038 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК3-Шк. № 1 | подающий отопление | 0,1 | 0,021 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,021 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,021 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,021 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК4-Прачечн. | подающий отопление | 0,2 | 0,012 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,012 | 1973 | 52 | 12,1 | 0,000044 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,05 | 0,012 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК4-Дет.больница | подающий отопление | 0,15 | 0,115 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,115 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,115 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,115 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000005 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК4-ТК11 | подающий отопление | 0,15 | 0,057 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,057 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,057 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,057 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК11-ТК12 | подающий отопление | 0,15 | 0,055 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,055 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,055 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,055 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК12-Дет.пол. | подающий отопление | 0,05 | 0,003 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,003 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,003 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,003 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК12-К.Маркса 32 | подающий отопление | 0,15 | 0,05 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,05 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,05 | 2000 | 25 | 5,8 | 0,000018 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,05 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК11-ТК13 | подающий отопление | 0,07 | 0,032 | 1973 | 52 | 5,4 | 0,000044 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,032 | 1973 | 52 | 5,4 | 0,000044 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,025 | 0,032 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,032 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК13-ТК14 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,01 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК14-Кошевого 3 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,007 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК14-Кошевого 5 | подающий отопление | 0,08 | 0,029 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,029 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,029 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| СЭС - ТК | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК возле СЭС - гаражи | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 1973 | 52 | 5,8 | 0,000044 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК возле СЭС - ТК на ж.д.Островского, 68 | подающий отопление | 0,05 | 0,087 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,087 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК - ж.д.Островского, 68 | подающий отопление | 0,05 | 0,072 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,072 | 1973 | 52 | 4,6 | 0,000044 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК17-ТК18 | подающий отопление | 0,2 | 0,055 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,055 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,055 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,055 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 18-Ленина 30 | подающий отопление | 0,1 | 0,078 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,078 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,078 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,078 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 18-ТК 19 | подающий отопление | 0,2 | 0,071 | 2008 | 17 | 12,1 | 0,000011 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,071 | 2008 | 17 | 12,1 | 0,000011 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,071 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,071 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 19-ТК 20 | подающий отопление | 0,25 | 0,074 | 2003 | 22 | 14,4 | 0,000015 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,074 | 2003 | 22 | 14,4 | 0,000015 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,074 | 2003 | 22 | 9 | 0,000015 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,074 | 2003 | 22 | 9 | 0,000015 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 19-ТК 24 | подающий отопление | 0,2 | 0,03 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,03 | 1977 | 48 | 12,1 | 0,000040 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,03 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,03 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 20-ТК 21 | подающий отопление | 0,2 | 0,094 | 2004 | 21 | 12,1 | 0,000014 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,094 | 2004 | 21 | 12,1 | 0,000014 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,094 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,094 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 20-Ленина, 32 | подающий отопление | 0,1 | 0,0036 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0036 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0036 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0036 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Ленина, 32 - ТК-23 | подающий отопление | 0,125 | 0,0056 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0056 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0056 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0056 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 23-К.М. 15 | подающий отопление | 0,125 | 0,114 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,114 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,114 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,114 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| К.Маркса 15-ДОСААФ | подающий отопление | 0,05 | 0,032 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,032 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ДОСААФ-ж.д. Сувор. 13 | подающий отопление | 0,05 | 0,009 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,009 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 21-ТК 22 | подающий отопление | 0,25 | 0,06 | 1973 | 52 | 14,4 | 0,000044 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,06 | 1973 | 52 | 14,4 | 0,000044 | 0,000003 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,06 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,15 | 0,06 | 1973 | 52 | 9 | 0,000044 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 21-Ленина 28 | подающий отопление | 0,15 | 0,03 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,03 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,03 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 21-д/к№25 | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1973 | 52 | 6,7 | 0,000044 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,04 | 0,01 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,01 | 1973 | 52 | 4,2 | 0,000044 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 22-Суворова 1 | подающий отопление | 0,25 | 0,025 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,025 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000000 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,1 | 0,025 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 22-Кулинария | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,03 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,03 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 24-дом быта | подающий отопление | 0,125 | 0,01 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,01 | 1977 | 48 | 7,9 | 0,000040 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,04 | 0,01 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК24 - ТК25 | подающий отопление | 0,2 | 0,072 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,072 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,072 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,072 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК25 - ТК26 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,035 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,035 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК26 - ТК28 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,035 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,035 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК28 - ТК29 | подающий отопление | 0,08 | 0,026 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,026 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,026 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,026 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК29 - Первомайская 26 | подающий отопление | 0,07 | 0,001 | 2008 | 17 | 5,4 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,001 | 2008 | 17 | 5,4 | 0,000011 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,025 | 0,001 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,001 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК29 - Первомайская 26а | подающий отопление | 0,032 | 0,009 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,009 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,032 | 0,009 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,009 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 30-К.Маркса 22а | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,007 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,007 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК30-К.Маркса 21 | подающий отопление | 0,15 | 0,05 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,05 | 2008 | 17 | 9 | 0,000011 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,05 | 2008 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,05 | 2008 | 17 | 4,6 | 0,000011 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 30-ТК 31 | подающий отопление | 0,15 | 0,025 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,025 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,025 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 31-ТК 31а | подающий отопление | 0,05 | 0,037 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,037 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,037 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,037 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 31-ТК 32 | подающий отопление | 0,15 | 0,02 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,02 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 32-ТК 33 | подающий отопление | 0,15 | 0,024 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,024 | 1977 | 48 | 9 | 0,000040 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,04 | 0,024 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,024 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 33-ТК 35 | подающий отопление | 0,05 | 0,05 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,05 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,05 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 33-ТК возле ж.д. К.Маркса, 20 | подающий отопление | 0,075 | 0,083 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000003 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | обратный отопление | 0,075 | 0,083 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000003 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | гвс | 0,025 | 0,083 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,083 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000003 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК - К.Маркса 20 | подающий отопление | 0,05 | 0,012 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,012 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,012 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,012 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК возле ж.д. К.Маркса, 20-гараж | подающий отопление | 0,04 | 0,016 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,016 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 35-К.Маркса 22 | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,013 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,013 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 35-ТК 36 | подающий отопление | 0,05 | 0,055 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,055 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,032 | 0,055 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| пер.Пархоменко, 4-пер.Пархоменко 6 | подающий отопление | 0,032 | 0,014 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,014 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,014 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 36-Ломоносова 35 | подающий отопление | 0,032 | 0,01 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,01 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,01 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 36-Ломоносова 33 | подающий отопление | 0,032 | 0,004 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,004 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,004 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 36-ТК 37 | подающий отопление | 0,04 | 0,07 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,07 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 37-Островского 45 | подающий отопление | 0,032 | 0,01 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,01 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 37-Островского 47 | подающий отопление | 0,032 | 0,005 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,005 | 1977 | 48 | 4,2 | 0,000040 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК31а-К.Маркса 24 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,005 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ЦТП 1б-УТ-2 | подающий отопление | 0,25 | 0,073 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,073 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,073 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,073 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| УТ-2 - ТК18 | подающий отопление | 0,25 | 0,061 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,061 | 2007 | 18 | 14,4 | 0,000012 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,061 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,061 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит в подвале ж.д. по ул. Ленина, 32 | подающий отопление | 0,1 | 0,011 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,011 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,011 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК26-К.Маркса 21 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 26-ТК 27 | подающий отопление | 0,2 | 0,06 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,06 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,06 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,06 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК27-К.Маркса 21 | подающий отопление | 0,1 | 0,018 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,018 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,018 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,018 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 9,6578 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 1 "В"-независимая схема, температурный график - 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения к ж.д. К.Маркса, 36 | подающий отопление | 0,1 | 0,198 | 2016 | 9 | 6,7 | 0,000005 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,198 | 2016 | 9 | 6,7 | 0,000005 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,198 | 2016 | 9 | 5,4 | 0,000005 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,198 | 2016 | 9 | 4,2 | 0,000005 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Сеть горячего водоснабжения к ж.д. К.Маркса, 36 | гвс | 0,07 | 0,085 | 2016 | 9 | 5,4 | 0,000005 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,085 | 2016 | 9 | 4,2 | 0,000005 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ЦТП - Островского,53/1 | подающий отопление | 0,08 | 0,085 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,085 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,085 | 2005 | 20 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП - О.Кошевого 6 | подающий отопление | 0,15 | 0,029 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,029 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,094 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,094 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП - О.Кошевого 6 | подающий отопление | 0,15 | 0,154 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,154 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,1 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,1 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,15 | 0,035 | 2005 | 20 | 9 | 0,000013 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,035 | 2005 | 20 | 9 | 0,000013 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,035 | 2005 | 20 | 7,9 | 0,000013 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,035 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК1-ТК2 | подающий отопление | 0,15 | 0,0675 | 2005 | 20 | 9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0675 | 2005 | 20 | 9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0675 | 2005 | 20 | 7,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0675 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2 - ТК 3 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,04 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,04 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК4 - ФГУ ЦГиЭ | подающий отопление | 0,1 | 0,0175 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0175 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0175 | 2002 | 23 | 4,6 | 0,000016 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК2-ТК5 | подающий отопление | 0,15 | 0,051 | 2005 | 20 | 9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,051 | 2005 | 20 | 9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,125 | 0,051 | 2005 | 20 | 7,9 | 0,000013 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,051 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК5 - Первомайская, 21 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 2005 | 20 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК5 - ТК5* | подающий отопление | 0,1 | 0,203 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,203 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,203 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,203 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК5* - ТК6 | подающий отопление | 0,1 | 0,097 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,097 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,097 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,097 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК6 - ТК6*/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,074 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,074 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,074 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,074 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК6*/1 - К.Маркса, 24 | подающий отопление | 0,1 | 0,005 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,005 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,005 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,005 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК6*/1 - ТК6*/2 | подающий отопление | 0,08 | 0,0325 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0325 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0325 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0325 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6*/2 - К.Маркса, 22 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6 - ТК6* | подающий отопление | 0,08 | 0,08 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,08 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,08 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,08 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК6* - пер.Пархоменко, 5 | подающий отопление | 0,08 | 0,026 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,026 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,026 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,026 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 5,0675 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 2 "Б"-независимая схема, температурный график - 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 2б-Шк.№9 | подающий отопление | 0,1 | 0,121 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,121 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,121 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000006 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,121 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000006 | 0,217391 | 0,813008 |
| Школа №9 - гараж | подающий отопление | 0,06 | 0,081 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000004 | 0,217391 | 0,783699 |
|  | обратный отопление | 0,06 | 0,081 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000004 | 0,217391 | 0,783699 |
| ЦТП2б-ТК1 | подающий отопление | 0,15 | 0,052 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,052 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,052 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,052 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП-2б - гаражи | подающий отопление | 0,15 | 0,036 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,036 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК1-ТК2 | подающий отопление | 0,15 | 0,018 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,018 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,018 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,018 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК1-ТК26 | подающий отопление | 0,04 | 0,025 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,025 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 1 - Орджоникидзе,6 | подающий отопление | 0,02 | 0,035 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,922509 |
|  | обратный отопление | 0,02 | 0,035 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК2-ТК3 | подающий отопление | 0,15 | 0,046 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,046 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,046 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,046 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК2-Ордж.4 | подающий отопление | 0,04 | 0,01 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,01 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,015 | 0,01 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,940734 |
| ТК2-ВОХР | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,015 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,940734 |
| ТК 3 - Свердлова 5 | подающий отопление | 0,04 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 | 0,008 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,008 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК3-ТК4 | подающий отопление | 0,15 | 0,03 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,03 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,03 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,03 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК4-ТК5 | подающий отопление | 0,15 | 0,044 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,044 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,044 | 2000 | 25 | 9 | 0,000018 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,044 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 4 - ТК | подающий отопление | 0,05 | 0,05 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,05 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК - ТК | подающий отопление | 0,05 | 0,03 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,03 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК -Сверд.20 | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК -Сверд.22 | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК -Сверд.24 | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5 - ТК | подающий отопление | 0,032 | 0,045 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,045 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5 - Свердлова, 16 | подающий отопление | 0,04 | 0,01 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,01 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК - гараж по ул. Свердлова | подающий отопление | 0,032 | 0,009 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,009 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК - Свердлова, 18 | подающий отопление | 0,032 | 0,023 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,023 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК5-Мед.училище | подающий отопление | 0,15 | 0,042 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,042 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,042 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,042 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-5 - ТК-22 | подающий отопление | 0,07 | 0,021 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,021 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-22 - Островского, 86 | подающий отопление | 0,04 | 0,004 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,004 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-22 - ТК-23 | подающий отопление | 0,07 | 0,03 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,03 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-23 - Островского, 84 | подающий отопление | 0,04 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-23 - ТК-24 | подающий отопление | 0,07 | 0,034 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,034 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-24 - Островского, 82 | подающий отопление | 0,04 | 0,004 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,004 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-24 - ТК-25 | подающий отопление | 0,07 | 0,032 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,032 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-24 - Островского, 80 | подающий отопление | 0,032 | 0,004 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,004 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Мед.училище - ТК | подающий отопление | 0,15 | 0,008 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,008 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,008 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,008 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК6-Мед.уч. | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,012 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,012 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-ТК | подающий отопление | 0,15 | 0,014 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,014 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,014 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,014 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-Мед.уч. | подающий отопление | 0,08 | 0,005 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,005 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-ТК-9а | подающий отопление | 0,15 | 0,022 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,022 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,022 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,022 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-ТК-9а | подающий отопление | 0,05 | 0,073 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,073 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,073 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,073 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-9а-муз.училище | подающий отопление | 0,05 | 0,028 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,028 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,028 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,028 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-ТК11 | подающий отопление | 0,15 | 0,063 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,063 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,063 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,063 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 11-ТК12 | подающий отопление | 0,15 | 0,0086 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0086 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0086 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0086 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК12-ТК21 | подающий отопление | 0,1 | 0,084 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,084 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,04 | 0,084 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000004 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,084 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000004 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК21-Островского 61 | подающий отопление | 0,1 | 0,0364 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0364 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК21-Островского 57 | подающий отопление | 0,1 | 0,0105 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0105 | 2000 | 25 | 6,7 | 0,000018 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0105 | 2000 | 25 | 5,8 | 0,000018 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0105 | 2000 | 25 | 4,6 | 0,000018 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК12-ТК | подающий отопление | 0,1 | 0,068 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,068 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,068 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,068 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК12-ТК13 | подающий отопление | 0,1 | 0,0242 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0242 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0242 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0242 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК13-пер. Больничный 5 | подающий отопление | 0,04 | 0,0065 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0065 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0065 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0065 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК13-ТК14 | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,01 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,01 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-пер. Больничный 9 | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК14-пер. Больничный, 3а | подающий отопление | 0,1 | 0,003 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,003 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,003 | 2002 | 23 | 5,4 | 0,000016 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,003 | 2002 | 23 | 4,6 | 0,000016 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| пер.Больничный, 3а - ТК-15 | подающий отопление | 0,08 | 0,035 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,035 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,035 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,035 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-15- жилой дом | подающий отопление | 0,032 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,013 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-15- ТК-18 | подающий отопление | 0,05 | 0,06 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,06 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,06 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,06 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК18-пер.Больничный, 7 | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,005 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК15-ТК-16 | подающий отопление | 0,08 | 0,036 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,036 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,036 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,036 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК16-К.Маркса, 36 | подающий отопление | 0,04 | 0,023 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,023 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 | 0,023 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,023 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК16-ТК-17 | подающий отопление | 0,05 | 0,025 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,025 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,025 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,025 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК17-К.Маркса, 34 | подающий отопление | 0,04 | 0,007 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,007 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 | 0,007 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,007 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 26 - ТК 27 | подающий отопление | 0,05 | 0,018 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,018 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 27 - гаражи | подающий отопление | 0,05 | 0,002 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,002 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 27 - Орджоникидзе 8 | подающий отопление | 0,032 | 0,017 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,017 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 27 - Орджоникидзе10 | подающий отопление | 0,032 | 0,032 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,032 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 27 - Орджоникидзе14 | подающий отопление | 0,032 | 0,077 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000004 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,077 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000004 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 14 - Муз. Школа | подающий отопление | 0,04 | 0,108 | 2006 | 19 | 4,2 | 0,000013 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,108 | 2006 | 19 | 4,2 | 0,000013 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Итого |  |  | 5,696 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 3 "Б" - зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,05 | 0,025 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,025 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Трубопровод от ТК-1 до нежилого здания №29 по ул. Кирова | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | подающий отопление | 0,05 | 0,007 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,007 | 1977 | 48 | 4,6 | 0,000040 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 0,098 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП школы №3- зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,036 | 1990 | 35 | 12,1 | 0,000027 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,036 | 1990 | 35 | 12,1 | 0,000027 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,036 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,036 | 1990 | 35 | 5,4 | 0,000027 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 1 - школа | подающий отопление | 0,15 | 0,0115 | 1990 | 35 | 9 | 0,000027 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0115 | 1990 | 35 | 9 | 0,000027 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0115 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0115 | 1990 | 35 | 5,4 | 0,000027 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 1 - теплица | подающий отопление | 0,08 | 0,046 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,046 | 1990 | 35 | 5,8 | 0,000027 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Гараж-КНС | подающий отопление | 0,05 | 0,013 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,013 | 2009 | 16 | 4,6 | 0,000010 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 "Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,006 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,006 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,2 | 0,006 | 1989 | 36 | 12,1 | 0,000028 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,006 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,15 | 0,045 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,045 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,045 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,045 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1 - Советская, 81 | подающий отопление | 0,15 | 0,017 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,017 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,017 | 1989 | 36 | 5,4 | 0,000028 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,017 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - ТК 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,636 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000018 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,636 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000018 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,636 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000018 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,636 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000018 | 0,217391 | 0,813008 |
| до ж.д.Первомайская, 104 | подающий отопление | 0,05 | 0,012 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,012 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| до ж.д.пер.Краснофлотский, 25 | подающий отопление | 0,05 | 0,012 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,012 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,012 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| До ж.д.Ушакова,75 | подающий отопление | 0,032 | 0,022 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,022 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,032 | 0,022 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 4 - Краснофлотский, 4а | подающий отопление | 0,05 | 0,014 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,014 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,014 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК-4 - ЧП | подающий отопление | 0,05 | 0,049 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,049 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| до бани №2 | подающий отопление | 0,05 | 0,065 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,065 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,08 | 0,065 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,065 | 1989 | 36 | 4,6 | 0,000028 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - ТК 3 | подающий отопление | 0,125 | 0,071 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,071 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,071 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,071 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3 - ж.д. Луговская, 100 | подающий отопление | 0,1 | 0,021 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,021 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,021 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,021 | 2003 | 22 | 5,8 | 0,000015 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3 - Луговская, 98 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 2 - Советская, 83 | подающий отопление | 0,15 | 0,049 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,049 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,049 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,049 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2 - Советская, 83 | подающий отопление | 0,032 | 0,0216 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,0216 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0216 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0216 | 1989 | 36 | 4,2 | 0,000028 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| Транзит по подвалу Луговская, 98 | подающий отопление | 0,1 | 0,05 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,05 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,05 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,05 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 4,3524 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 8 "Б"- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 8б-ТК1 | подающий отопление | 0,2 | 0,021 | 1993 | 32 | 12,1 | 0,000024 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,021 | 1993 | 32 | 12,1 | 0,000024 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,021 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,021 | 1993 | 32 | 5,4 | 0,000024 | 0,000001 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК1-гаражи | подающий отопление | 0,125 | 0,029 | 1993 | 32 | 7,9 | 0,000024 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,029 | 1993 | 32 | 7,9 | 0,000024 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,04 | 0,029 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,029 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК1-милиция | подающий отопление | 0,08 | 0,057 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,057 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,057 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,057 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК1-ТК3 | подающий отопление | 0,08 | 0,349 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000008 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,349 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000008 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,349 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000008 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,349 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000008 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК3-военкомат | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,015 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,015 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Военкомат -гараж | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП-Пушкина,38 | подающий отопление | 0,2 | 0,102 | 1993 | 32 | 12,1 | 0,000024 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,102 | 1993 | 32 | 12,1 | 0,000024 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,102 | 1993 | 32 | 6,7 | 0,000024 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,102 | 1993 | 32 | 6,7 | 0,000024 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Внутриквартальная теплотрасса к гаражам и цветоч.магазину Пушкина, 38 | подающий отопление | 0,1 | 0,098 | 1979 | 46 | 6,7 | 0,000038 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,098 | 1979 | 46 | 6,7 | 0,000038 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| Итого |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 9 "Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП -ТК-1 | подающий отопление | 0,075 | 0,018 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000000 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | обратный отопление | 0,075 | 0,018 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000000 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | гвс | 0,075 | 0,018 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000000 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,018 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП - Кирова, 30 | подающий отопление | 0,15 | 0,027 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,027 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,027 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,027 | 1994 | 31 | 5,8 | 0,000023 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-1- Нахимова, 1 | подающий отопление | 0,075 | 0,029 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | обратный отопление | 0,075 | 0,029 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | гвс | 0,075 | 0,029 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,029 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Нахимова, 1 - Пушкина, 166 | подающий отопление | 0,05 | 0,0168 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0168 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0168 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0168 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Транзит в ж.д. Нахимова,1 | подающий отопление | 0,07 | 0,044 | 1993 | 32 | 5,4 | 0,000024 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,044 | 1993 | 32 | 5,4 | 0,000024 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,044 | 1993 | 32 | 5,4 | 0,000024 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,044 | 1993 | 32 | 4,2 | 0,000024 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Итого |  |  | 0,5392 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 9 "В"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,15 | 0,02 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,02 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,02 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,02 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1 - Островского, 81 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,04 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,04 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 1 - Островского, 79 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 1996 | 29 | 6,7 | 0,000021 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,042 | 1996 | 29 | 5,8 | 0,000021 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,042 | 1996 | 29 | 4,6 | 0,000021 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - Островского, 77 | подающий отопление | 0,15 | 0,197 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,197 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,197 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,197 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000005 | 0,217391 | 0,813008 |
| Островского, 77 - ТК 2 | подающий отопление | 0,15 | 0,009 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,009 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,009 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,009 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - Островского, 75 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,03 | 1992 | 33 | 5,4 | 0,000025 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Островского 81 - магазин | подающий отопление | 0,032 | 0,025 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,025 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| Островского, 77 - Лермонтова, 17 | подающий отопление | 0,125 | 0,025 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,025 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,025 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,025 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Лермонтова, 17 - Лермонтова, 15 | подающий отопление | 0,032 | 0,06 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,06 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,032 | 0,06 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,06 | 1994 | 31 | 4,2 | 0,000023 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| Транзит в ж.д.Лермонтова, 17 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,06 | 1994 | 31 | 5,4 | 0,000023 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,06 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит в ж.д. Островского, 77 | подающий отопление | 0,15 | 0,036 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,036 | 1994 | 31 | 9 | 0,000023 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,036 | 1994 | 31 | 6,7 | 0,000023 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,036 | 1994 | 31 | 4,6 | 0,000023 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП-9в -ТК-3 | подающий отопление | 0,08 | 0,063 | 2018 | 7 | 5,8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,063 | 2018 | 7 | 5,8 | 0,000004 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,063 | 2018 | 7 | 5,4 | 0,000004 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,063 | 2018 | 7 | 4,2 | 0,000004 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-3-К.Маркса,56 | подающий отопление | 0,07 | 0,058 | 2018 | 7 | 5,4 | 0,000004 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,058 | 2018 | 7 | 5,4 | 0,000004 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,058 | 2018 | 7 | 5,4 | 0,000004 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,058 | 2018 | 7 | 4,2 | 0,000004 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Итого |  |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 10 "Б"- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,1193 | 1964 | 61 | 12,1 | 0,000054 | 0,000006 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,1193 | 1964 | 61 | 12,1 | 0,000054 | 0,000006 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,1193 | 1964 | 61 | 9 | 0,000054 | 0,000006 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,1193 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000006 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП - Ленина 42 | подающий отопление | 0,08 | 0,0147 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0147 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0147 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0147 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 1-Ушакова 1 | подающий отопление | 0,08 | 0,0122 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0122 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0122 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0122 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 1-Ленина 38 | подающий отопление | 0,08 | 0,0193 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0193 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0193 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0193 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,15 | 0,068 | 2001 | 24 | 9 | 0,000017 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,068 | 2001 | 24 | 9 | 0,000017 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,068 | 2001 | 24 | 6,7 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,068 | 2001 | 24 | 5,4 | 0,000017 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 2-Ушакова 3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0117 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0117 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0117 | 1964 | 61 | 5,4 | 0,000054 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0117 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 2 - ТК3 | подающий отопление | 0,2 | 0,0298 | 2001 | 24 | 12,1 | 0,000017 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0298 | 2001 | 24 | 12,1 | 0,000017 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0298 | 2001 | 24 | 6,7 | 0,000017 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0298 | 2001 | 24 | 5,4 | 0,000017 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 3-К.Маркса 25 | подающий отопление | 0,08 | 0,0443 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0443 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0443 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0443 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 3 - ТК 4 | подающий отопление | 0,15 | 0,0623 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0623 | 2002 | 23 | 9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0623 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0623 | 2002 | 23 | 5,4 | 0,000016 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 4-К.Маркса 27 | подающий отопление | 0,1 | 0,0275 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0275 | 2008 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0275 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0275 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК4 - ТК 5 | подающий отопление | 0,125 | 0,0747 | 2002 | 23 | 7,9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0747 | 2002 | 23 | 7,9 | 0,000016 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0747 | 2002 | 23 | 6,7 | 0,000016 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0747 | 2002 | 23 | 5,4 | 0,000016 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 5-К.Маркса 29 | подающий отопление | 0,08 | 0,0148 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0148 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0148 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0148 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5 - слесарная мастерская | подающий отопление | 0,05 | 0,0631 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0631 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5 - ТК 6 | подающий отопление | 0,125 | 0,0335 | 2003 | 22 | 7,9 | 0,000015 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0335 | 2003 | 22 | 7,9 | 0,000015 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0335 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0335 | 2003 | 22 | 5,4 | 0,000015 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 6 - гараж | подающий отопление | 0,05 | 0,016 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,016 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 6 - ТК 10 | подающий отопление | 0,08 | 0,1748 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000009 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,1748 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000009 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,1748 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000009 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,1748 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000009 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 6 - ТК 7 | подающий отопление | 0,125 | 0,0424 | 1964 | 61 | 7,9 | 0,000054 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0424 | 1964 | 61 | 7,9 | 0,000054 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0424 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0424 | 1964 | 61 | 5,4 | 0,000054 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 7 - К.Маркса 31 | подающий отопление | 0,1 | 0,0394 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0394 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0394 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7 - ТК 8 | подающий отопление | 0,125 | 0,0216 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0216 | 2004 | 21 | 7,9 | 0,000014 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0216 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,0216 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 8 - Свердлова 3 | подающий отопление | 0,08 | 0,0159 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0159 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0159 | 2006 | 19 | 4,2 | 0,000013 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0159 | 2006 | 19 | 4,2 | 0,000013 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 8 - ТК 9 | подающий отопление | 0,1 | 0,0646 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0646 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0646 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0646 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9 - Свердлова 2 | подающий отопление | 0,08 | 0,0166 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0166 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0166 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0166 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 9 - Ленина 46 | подающий отопление | 0,1 | 0,0141 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0141 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0141 | 1964 | 61 | 5,4 | 0,000054 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0141 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Ленина 46 - Ленина 44 | подающий отопление | 0,1 | 0,0299 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0299 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0299 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0299 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 10 - ТК 11 | подающий отопление | 0,08 | 0,0646 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0646 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0646 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0646 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000003 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 11 - гараж | подающий отопление | 0,05 | 0,0073 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0073 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0073 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 11 - Свердлова 10а | подающий отопление | 0,05 | 0,0059 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0059 | 1964 | 61 | 4,6 | 0,000054 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0059 | 1964 | 61 | 4,2 | 0,000054 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 10 - К.Маркса 38 | подающий отопление | 0,08 | 0,013 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,013 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,013 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,013 | 2007 | 18 | 4,2 | 0,000012 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Транзит в подвале ж.д. Ленина 46 | подающий отопление | 0,1 | 0,013 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,013 | 1963 | 62 | 6,7 | 0,000055 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,013 | 1963 | 62 | 5,4 | 0,000055 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,013 | 1963 | 62 | 4,2 | 0,000055 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Итого |  |  | 4,3264 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 11"Б"- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,005 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,005 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,005 | 1969 | 56 | 7,9 | 0,000048 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,005 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,2 | 0,072 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,072 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,125 | 0,072 | 1969 | 56 | 7,9 | 0,000048 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,072 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - ТК 14 | подающий отопление | 0,2 | 0,017 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,017 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,07 | 0,017 | 1969 | 56 | 5,4 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,017 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 2 - ТК 2' | подающий отопление | 0,2 | 0,034 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,034 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,034 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,034 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - К.Маркса 49а | подающий отопление | 0,08 | 0,001 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,001 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,001 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2' - К.Маркса 56 | подающий отопление | 0,1 | 0,24 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000012 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,24 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000012 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,24 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000012 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,24 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000012 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2' - ТК 3 | подающий отопление | 0,2 | 0,021 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,021 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,021 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,021 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3 - ТК 4 | подающий отопление | 0,2 | 0,021 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,021 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,021 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,021 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3 - Дет.сад 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,095 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,095 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,095 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,095 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000005 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4 - ТК 5 | подающий отопление | 0,2 | 0,044 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,044 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,044 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,044 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4 - гараж | подающий отопление | 0,032 | 0,003 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,003 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 5 - ТК 6 | подающий отопление | 0,1 | 0,034 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,034 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,034 | 1969 | 56 | 5,4 | 0,000048 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,034 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5 - СУ-26 | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5 - Банк. 6 | подающий отопление | 0,04 | 0,006 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,006 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,006 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 5 - ТК 9 | подающий отопление | 0,2 | 0,03 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,03 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 6 - Л.Чайк. 4 | подающий отопление | 0,032 | 0,032 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,032 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 6 - Л.Чайк. 6 | подающий отопление | 0,04 | 0,022 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,022 | 2008 | 17 | 4,2 | 0,000011 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 9 - ТК 10 | подающий отопление | 0,2 | 0,023 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,023 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,023 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,023 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9 - Банк. 4 | подающий отопление | 0,032 | 0,006 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,006 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,006 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 10 - ТК 11 | подающий отопление | 0,2 | 0,011 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,011 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,011 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11 - ТК 12 | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,012 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11 - Банк. 2 | подающий отопление | 0,04 | 0,008 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,008 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,025 | 0,008 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 12 - Островского, 73 | подающий отопление | 0,08 | 0,035 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,035 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,035 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,035 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000002 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 11 - ТК13 | подающий отопление | 0,15 | 0,052 | 1969 | 56 | 9 | 0,000048 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,052 | 1969 | 56 | 9 | 0,000048 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,052 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,052 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 13 - Шв. Фабрика | подающий отопление | 0,15 | 0,02 | 1969 | 56 | 9 | 0,000048 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,02 | 1969 | 56 | 9 | 0,000048 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 13 - Герц. 17 | подающий отопление | 0,07 | 0,011 | 1969 | 56 | 5,4 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,011 | 1969 | 56 | 5,4 | 0,000048 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,011 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,011 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 14 - ТК 15 | подающий отопление | 0,2 | 0,01 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,01 | 1969 | 56 | 12,1 | 0,000048 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 15 - К.Маркса 49 | подающий отопление | 0,05 | 0,05 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,05 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,05 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,05 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 15 - Герцена 3 | подающий отопление | 0,08 | 0,035 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,035 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,035 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,035 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК14 - ТК 16 | подающий отопление | 0,1 | 0,023 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,023 | 1969 | 56 | 6,7 | 0,000048 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,023 | 1969 | 56 | 4,6 | 0,000048 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,023 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 16 -столовая | подающий отопление | 0,08 | 0,003 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,003 | 1969 | 56 | 5,8 | 0,000048 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,003 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,003 | 1969 | 56 | 4,2 | 0,000048 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ЦТП - ТК 18 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,027 | 2003 | 22 | 4,6 | 0,000015 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,027 | 2003 | 22 | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 18 - овощехранилище | подающий отопление | 0,1 | 0,003 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,003 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 18 - ТК 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,078 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,078 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,078 | 2003 | 22 | 4,6 | 0,000015 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,078 | 2003 | 22 | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 19 - школа № 7 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,042 | 2003 | 22 | 4,6 | 0,000015 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,042 | 2003 | 22 | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 19 - школа № 7 | подающий отопление | 0,1 | 0,046 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,046 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,046 | 2003 | 22 | 4,6 | 0,000015 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,046 | 2003 | 22 | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| Итого |  |  | 4,567 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 12"Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1-12б | подающий отопление | 0,1 | 0,026 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,026 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,026 | 1992 | 33 | 4,6 | 0,000025 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,026 | 1992 | 33 | 4,2 | 0,000025 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 1-12б - Свердлова, 55 | подающий отопление | 0,08 | 0,021 | 1992 | 33 | 5,8 | 0,000025 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,021 | 1992 | 33 | 5,8 | 0,000025 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,021 | 1992 | 33 | 4,6 | 0,000025 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,021 | 1992 | 33 | 4,2 | 0,000025 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 1-12б - Свердлова, 57 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1992 | 33 | 5,8 | 0,000025 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1992 | 33 | 5,8 | 0,000025 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,02 | 1992 | 33 | 4,6 | 0,000025 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,02 | 1992 | 33 | 4,2 | 0,000025 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Итого |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 15"Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 2 | подающий отопление | 0,08 | 0,02 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,02 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,02 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП - ТК 3 | подающий отопление | 0,08 | 0,018 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,018 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,15 | 0,018 | 1976 | 49 | 9 | 0,000041 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 2 - Ленина 56 | подающий отопление | 0,08 | 0,0357 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0357 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0357 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3 - ТК 2 | подающий отопление | 0,08 | 0,0256 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0256 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0256 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3 - ТК 4 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,15 | 0,01 | 1976 | 49 | 9 | 0,000041 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 4 - К.Маркса 41 | подающий отопление | 0,08 | 0,0161 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0161 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0161 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП - ТК 5 | подающий отопление | 0,125 | 0,05 | 1976 | 49 | 7,9 | 0,000041 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,05 | 1976 | 49 | 7,9 | 0,000041 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,15 | 0,05 | 1976 | 49 | 9 | 0,000041 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 5 - Д/к № 22 | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 5 - К.Маркса 35 | подающий отопление | 0,125 | 0,04 | 1976 | 49 | 7,9 | 0,000041 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,04 | 1976 | 49 | 7,9 | 0,000041 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,15 | 0,04 | 1976 | 49 | 9 | 0,000041 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 5 - универсам | подающий отопление | 0,05 | 0,0233 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0233 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0233 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| К.Маркса 35 - К.Маркса 33 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,012 | 1976 | 49 | 5,4 | 0,000041 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| К.Маркса 33 - Свердлова 1 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| К.Маркса 35 - Ленина 52 | подающий отопление | 0,2 | 0,043 | 1976 | 49 | 12,1 | 0,000041 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,043 | 1976 | 49 | 12,1 | 0,000041 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,043 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Ленина 52 - магазин | подающий отопление | 0,04 | 0,01 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,01 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| универсам - торг. павильон | подающий отопление | 0,032 | 0,013 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,013 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| Ленина, 56 - павильон | подающий отопление | 0,032 | 0,006 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,006 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| Транзит по подвалу Ленина 52 | подающий отопление | 0,04 | 0,027 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,027 | 2000 | 25 | 4,2 | 0,000018 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| Транзит в подвале ж.д. К.Маркса 33 | подающий отопление | 0,1 | 0,056 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,056 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,056 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит по подвалу К.Маркса 35 | подающий отопление | 0,1 | 0,057 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,057 | 1977 | 48 | 6,7 | 0,000040 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,057 | 1977 | 48 | 5,4 | 0,000040 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 4 - Горького 6 | гвс | 0,08 | 0,06 | 1977 | 48 | 5,8 | 0,000040 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| Итого |  |  | 1,4821 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 20"Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,15 | 0,005 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,005 | 1968 | 57 | 9 | 0,000049 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,005 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1 - Кирова, 9 | подающий отопление | 0,125 | 0,015 | 1968 | 57 | 7,9 | 0,000049 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,015 | 1968 | 57 | 7,9 | 0,000049 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,015 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1 - К.Маркса, 58 | подающий отопление | 0,1 | 0,055 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,055 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,055 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП - Кирова, 13а | подающий отопление | 0,1 | 0,0174 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0174 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0174 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Кирова, 13а - Островского, 95 | подающий отопление | 0,08 | 0,05 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,05 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,05 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| К. Маркса, 58 - ТК 2 | подающий отопление | 0,05 | 0,081 | 1968 | 57 | 4,6 | 0,000049 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,081 | 1968 | 57 | 4,6 | 0,000049 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,081 | 1968 | 57 | 4,6 | 0,000049 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - Маркса, 55а | подающий отопление | 0,05 | 0,005 | 1968 | 57 | 4,6 | 0,000049 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,005 | 1968 | 57 | 4,6 | 0,000049 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,005 | 1968 | 57 | 4,6 | 0,000049 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Кирова, 13а - Кирова, 13 | подающий отопление | 0,02 | 0,038 | 1968 | 57 | 4,2 | 0,000049 | 0,000002 | 0,238095 | 0,922509 |
|  | обратный отопление | 0,02 | 0,038 | 1968 | 57 | 4,2 | 0,000049 | 0,000002 | 0,238095 | 0,922509 |
|  | гвс | 0,025 | 0,038 | 1968 | 57 | 4,2 | 0,000049 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| Транзит по подвалу К.Маркса 58 | подающий отопление | 0,1 | 0,07 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,07 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,07 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит по подвалу Кирова 11 | подающий отопление | 0,1 | 0,064 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,064 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,064 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3 - Д/сад К. Маркса, 60 | подающий отопление | 0,038 | 0,057 | 1997 | 28 | 4,2 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,862366 |
|  | обратный отопление | 0,038 | 0,057 | 1997 | 28 | 4,2 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,862366 |
|  | гвс | 0,038 | 0,057 | 1997 | 28 | 4,2 | 0,000020 | 0,000001 | 0,238095 | 0,862366 |
| Итого |  |  | 1,3722 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 21"Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,0337 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0337 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0337 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,125 | 0,0337 | 2007 | 18 | 7,9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
| ЦТП - ТК 14-1 | подающий отопление | 0,1 | 0,004 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,004 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,004 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 14 - ТК 9 | подающий отопление | 0,08 | 0,071 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,071 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,071 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 9 - К. Маркса, 71 | подающий отопление | 0,08 | 0,008 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,008 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,008 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9 - Спортивная, 1 | подающий отопление | 0,07 | 0,0512 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0512 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0512 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,2 | 0,0485 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0485 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,0485 | 2007 | 18 | 9 | 0,000012 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0485 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1 - Спортивная, 5 | подающий отопление | 0,08 | 0,027 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,027 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,027 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1 - ТК 3 | подающий отопление | 0,15 | 0,061 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,061 | 1970 | 55 | 9 | 0,000047 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,061 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 2 - ТК 2*-1 | подающий отопление | 0,1 | 0,0705 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0705 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0705 | 2007 | 18 | 7,9 | 0,000012 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0705 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 2 - К.Маркса, 70(магазин) | подающий отопление | 0,08 | 0,022 | 2003 | 22 | 5,8 | 0,000015 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,022 | 2003 | 22 | 5,8 | 0,000015 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,022 | 2003 | 22 | 5,4 | 0,000015 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 2*-1 - Островского, 107 | подающий отопление | 0,08 | 0,011 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,011 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,011 | 2007 | 18 | 5,4 | 0,000012 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,011 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2*-1 - Островского, 105 | подающий отопление | 0,1 | 0,0204 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0204 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,0204 | 2007 | 18 | 7,9 | 0,000012 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0204 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 3 - ТК 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,0958 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0958 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0958 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 3 - К.Маркса, 66 | подающий отопление | 0,08 | 0,024 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,024 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,024 | 1970 | 55 | 4,6 | 0,000047 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4 - ТК 5 | подающий отопление | 0,125 | 0,0285 | 1970 | 55 | 7,9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0285 | 1970 | 55 | 7,9 | 0,000047 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0285 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 4 - Столовая №1 К.Маркса,64 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 5 - ТК 6 | подающий отопление | 0,1 | 0,05 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,05 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,05 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5 - К.Маркса, 62 | подающий отопление | 0,075 | 0,01 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000000 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | обратный отопление | 0,075 | 0,01 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000000 | 0,185185 | 0,711744 |
|  | гвс | 0,075 | 0,01 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000000 | 0,185185 | 0,711744 |
| ТК 6 - ТК 7 | подающий отопление | 0,1 | 0,0899 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0899 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 6 - Островского, 99 | подающий отопление | 0,08 | 0,0279 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0279 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Островского, 99 - магазин "Исток" | подающий отопление | 0,032 | 0,0262 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,0262 | 1970 | 55 | 4,2 | 0,000047 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 7 - Островского, 97 | подающий отопление | 0,125 | 0,0494 | 1970 | 55 | 7,9 | 0,000047 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0494 | 1970 | 55 | 7,9 | 0,000047 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0494 | 1970 | 55 | 5,8 | 0,000047 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 8 - К.Маркса, 68 | подающий отопление | 0,07 | 0,0527 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0527 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0527 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 8 - Островского, 101а | подающий отопление | 0,1 | 0,0207 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0207 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0207 | 1970 | 55 | 5,4 | 0,000047 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Островского, 103 - ТК 8 | подающий отопление | 0,1 | 0,0157 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0157 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0157 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8 - Островского, 101 | подающий отопление | 0,1 | 0,0488 | 2012 | 13 | 6,7 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0488 | 2012 | 13 | 6,7 | 0,000008 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0488 | 2012 | 13 | 5,8 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Островского, 105 - Островского, 103 | подающий отопление | 0,1 | 0,0346 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0346 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0346 | 1970 | 55 | 6,7 | 0,000047 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит по подвалу Островского, 103 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1972 | 53 | 6,7 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1972 | 53 | 6,7 | 0,000045 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Транзит по подвалу Островского 105 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Итого |  |  | 3,1496 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 26"Б"- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК-1 | подающий отопление | 0,2 | 0,012 | 1960 | 65 | 12,1 | 0,000058 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,012 | 1960 | 65 | 12,1 | 0,000058 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,012 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,012 | 1960 | 65 | 5,8 | 0,000058 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП- Ленина 96 | подающий отопление | 0,15 | 0,043 | 1960 | 65 | 9 | 0,000058 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,043 | 1960 | 65 | 9 | 0,000058 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,043 | 1960 | 65 | 5,8 | 0,000058 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,043 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП-Герцена 10 | подающий отопление | 0,1 | 0,01 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,01 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,01 | 1960 | 65 | 5,8 | 0,000058 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,125 | 0,0514 | 1960 | 65 | 7,9 | 0,000058 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,0514 | 1960 | 65 | 7,9 | 0,000058 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0514 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,0514 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 1 - Ленина 92 | подающий отопление | 0,1 | 0,034 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,034 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,034 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,034 | 2006 | 19 | 4,2 | 0,000013 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 2 - Ленина 90 | подающий отопление | 0,15 | 0,0654 | 1991 | 34 | 9 | 0,000026 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,065 | 1991 | 34 | 9 | 0,000026 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,065 | 1991 | 34 | 6,7 | 0,000026 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,065 | 1991 | 34 | 5,8 | 0,000026 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2 - гараж | подающий отопление | 0,05 | 0,012 | 1991 | 34 | 4,6 | 0,000026 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,012 | 1991 | 34 | 4,6 | 0,000026 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - Берегиня | подающий отопление | 0,05 | 0,0499 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0499 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0499 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| Герцена 10 - ТК 3 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,1 | 0,01 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,01 | 2007 | 18 | 4,6 | 0,000012 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3 - К.Маркса 47 | подающий отопление | 0,125 | 0,04 | 1960 | 65 | 7,9 | 0,000058 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,04 | 1960 | 65 | 7,9 | 0,000058 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,04 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,04 | 1960 | 65 | 5,8 | 0,000058 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 3 - ТК 7 | подающий отопление | 0,08 | 0,0845 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0845 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0845 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0845 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| К.Маркса 47 - ТК 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,006 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,006 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,006 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,006 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4 - К. Маркса 45 | подающий отопление | 0,05 | 0,0162 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0162 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0162 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0162 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 4 - ТК 5 | подающий отопление | 0,07 | 0,0239 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0239 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0239 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0239 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 4 - ТК 6 | подающий отопление | 0,1 | 0,0734 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0734 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0734 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000004 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0734 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000004 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 5 - К.Маркса 46 | подающий отопление | 0,05 | 0,0109 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0109 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0109 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0109 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 5 - К.Маркса 48 | подающий отопление | 0,05 | 0,0427 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0427 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0427 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 6 - К.Маркса 44 | подающий отопление | 0,05 | 0,0769 | 2015 | 10 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0769 | 2015 | 10 | 4,6 | 0,000006 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0769 | 2015 | 10 | 4,2 | 0,000006 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0769 | 2015 | 10 | 4,2 | 0,000006 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК-6 - гараж | подающий отопление | 0,04 | 0,007 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,007 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 6 - Администрация | подающий отопление | 0,08 | 0,0876 | 1960 | 65 | 5,8 | 0,000058 | 0,000005 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0876 | 2016 | 9 | 5,8 | 0,000005 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0876 | 2016 | 9 | 5,4 | 0,000005 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0876 | 2016 | 9 | 4,6 | 0,000005 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7 - ТК 8 | подающий отопление | 0,07 | 0,0328 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0328 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0328 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,0328 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 8 - ТК 9 | подающий отопление | 0,05 | 0,011 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,011 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,011 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,011 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 8 - банк | подающий отопление | 0,05 | 0,0419 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0419 | 1960 | 65 | 4,6 | 0,000058 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0419 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 9 - ТК 10 | подающий отопление | 0,05 | 0,067 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,067 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,067 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,067 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 9 - Герцена 13 | подающий отопление | 0,032 | 0,003 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,003 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,003 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,02 | 0,003 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК 10 - Герцена 15 | подающий отопление | 0,032 | 0,0108 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,0108 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0108 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,02 | 0,0108 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000001 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК 10 - ТК 11 | подающий отопление | 0,032 | 0,043 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,043 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | гвс | 0,025 | 0,043 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,043 | 2004 | 21 | 4,2 | 0,000014 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 11 -Герцена 17а | подающий отопление | 0,025 | 0,008 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,008 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | гвс | 0,025 | 0,008 | 1960 | 65 | 4,2 | 0,000058 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК - Ленина, 94 | подающий отопление | 0,1 | 0,0077 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0077 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0077 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК - офис Ленина, 94 | подающий отопление | 0,1 | 0,0151 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0151 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0151 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК-Ленина, 96 | подающий отопление | 0,1 | 0,047 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,047 | 1960 | 65 | 6,7 | 0,000058 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,047 | 1960 | 65 | 5,4 | 0,000058 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| Транзит по подвалу К.Маркса 47 | подающий отопление | 0,125 | 0,07 | 1964 | 61 | 7,9 | 0,000054 | 0,000004 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,07 | 1964 | 61 | 7,9 | 0,000054 | 0,000004 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,07 | 1964 | 61 | 6,7 | 0,000054 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,07 | 1964 | 61 | 5,8 | 0,000054 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит по подвалу Герцена 10 | подающий отопление | 0,125 | 0,054 | 1967 | 58 | 7,9 | 0,000050 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,054 | 1967 | 58 | 7,9 | 0,000050 | 0,000003 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,054 | 1967 | 58 | 6,7 | 0,000050 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,054 | 1967 | 58 | 4,6 | 0,000050 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по подвалу Ленина 96 | подающий отопление | 0,1 | 0,07 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,07 | 2003 | 22 | 6,7 | 0,000015 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,07 | 2003 | 22 | 5,8 | 0,000015 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,07 | 2003 | 22 | 4,6 | 0,000015 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 4,7009 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 27"Б"- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,0407 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,0407 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0407 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП - ТК 17 | подающий отопление | 0,15 | 0,04 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,04 | 2004 | 21 | 9 | 0,000014 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,04 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,2 | 0,054 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,054 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,054 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
| ТК 1 - Ленина, 122 | подающий отопление | 0,1 | 0,015 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,015 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,025 | 0,015 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 2 - ТК 3 | подающий отопление | 0,2 | 0,059 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,059 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000002 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,059 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 2 - Ленина, 118 | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,015 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 3 - ТК 4 | подающий отопление | 0,2 | 0,044 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,044 | 1988 | 37 | 12,1 | 0,000029 | 0,000001 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,044 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 4 - ТК 15 | подающий отопление | 0,15 | 0,0861 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0861 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0861 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 4 - Кирова, 1 | подающий отопление | 0,08 | 0,011 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,011 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,011 | 2005 | 20 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 4 - ТК 5 | подающий отопление | 0,1 | 0,046 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,046 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,046 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 5 - Кирова, 3 | подающий отопление | 0,025 | 0,0095 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,0095 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | гвс | 0,02 | 0,0095 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК 5 - ТК 6 | подающий отопление | 0,07 | 0,027 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,027 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,027 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 6 - Ленина, 114 | подающий отопление | 0,04 | 0,0264 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0264 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 | 0,0264 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 6 - нежилое здание | подающий отопление | 0,05 | 0,0078 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0078 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0078 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 5 - ТК 7 | подающий отопление | 0,1 | 0,057 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,057 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,057 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 7 - Кирова, 5 | подающий отопление | 0,07 | 0,012 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,012 | 2006 | 19 | 5,4 | 0,000013 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,032 | 0,012 | 2006 | 19 | 4,2 | 0,000013 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК 7 - К.Маркса, 53 | подающий отопление | 0,05 | 0,035 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,035 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,035 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 7 - ТК 8 | подающий отопление | 0,125 | 0,037 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,037 | 1988 | 37 | 7,9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,037 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8 - К.Маркса, 57 | подающий отопление | 0,15 | 0,036 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,036 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,036 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8 - ТК 9 | подающий отопление | 0,1 | 0,0387 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0387 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0387 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 9 - ТК 10 | подающий отопление | 0,08 | 0,045 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,045 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,045 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 9 - ТК 14 | подающий отопление | 0,05 | 0,022 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,022 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,022 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 14 - К.Маркса,59 | подающий отопление | 0,05 | 0,0119 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0119 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0119 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 10 - ТК 11 | подающий отопление | 0,08 | 0,01 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,01 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,01 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10 - К.Маркса, 61 | подающий отопление | 0,05 | 0,029 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,029 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,029 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 11 - ТК-12 | подающий отопление | 0,1 | 0,0522 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0522 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0522 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 11 - Ленина, 120 | подающий отопление | 0,05 | 0,039 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,039 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,039 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 12 - К.Маркса, 63 | подающий отопление | 0,07 | 0,0289 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0289 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0289 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 12 - ТК-13 | подающий отопление | 0,05 | 0,0301 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0301 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0301 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 13 - Ленина, 124 | подающий отопление | 0,05 | 0,0124 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0124 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0124 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 15 - Ленина, 110 | подающий отопление | 0,15 | 0,0372 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0372 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0372 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Ленина, 110 - ТК 16 | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,007 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 16 - Ленина, 108 | подающий отопление | 0,1 | 0,0201 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0201 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0201 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Ленина, 108 - Ленина, 106 | подающий отопление | 0,1 | 0,029 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,029 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,029 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Ленина, 106 - ТК 26 | подающий отопление | 0,1 | 0,0123 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0123 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0123 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 26 - ТК 27 | подающий отопление | 0,1 | 0,0903 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0903 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0903 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК-27 - ТК-28 | подающий отопление | 0,08 | 0,0307 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0307 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0307 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК-28 - Дет.сад 24 | подающий отопление | 0,08 | 0,0307 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0307 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0307 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 17 - ТК 33 | подающий отопление | 0,15 | 0,002 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,002 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,002 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 33 - Ленина, 128 | подающий отопление | 0,15 | 0,002 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,002 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,07 | 0,002 | 1988 | 37 | 5,4 | 0,000029 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
| ТК 17 - Ленина, 126 | подающий отопление | 0,05 | 0,043 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,043 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,043 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 3 - Ленина, 116 | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,015 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 29 - ТК 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,033 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,033 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,033 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК - Ленина, 130 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,007 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 18 - ТК 19 | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,007 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 19 - Ленина, 134 | подающий отопление | 0,08 | 0,0124 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0124 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0124 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 18 - ТК 21 | подающий отопление | 0,1 | 0,0322 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0322 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0322 | 2004 | 21 | 4,6 | 0,000014 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 21 - Ленина, 132 | подающий отопление | 0,05 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 21 - Ленина, 136 | подающий отопление | 0,05 | 0,078 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,078 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,078 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000002 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 21 - ТК 22 | подающий отопление | 0,1 | 0,027 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,027 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,027 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 22 - К.Маркса, 73 | подающий отопление | 0,05 | 0,0105 | 2012 | 13 | 4,6 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0105 | 2012 | 13 | 4,6 | 0,000008 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0105 | 2012 | 13 | 4,2 | 0,000008 | 0,000000 | 0,238095 | 0,904977 |
| ТК 22 - ТК 23 | подающий отопление | 0,15 | 0,088 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,088 | 1988 | 37 | 9 | 0,000029 | 0,000003 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,05 | 0,088 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК22- ТК31 | подающий отопление | 0,08 | 0,005 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,005 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,005 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК31- ТК32 | подающий отопление | 0,08 | 0,006 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,006 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,006 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК32- К.Маркса, 71/1 | подающий отопление | 0,08 | 0,0087 | 2012 | 13 | 5,8 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0087 | 2012 | 13 | 5,8 | 0,000008 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0087 | 2012 | 13 | 4,2 | 0,000008 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 23 - К.Маркса, 71а | подающий отопление | 0,05 | 0,008 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,008 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК23- К.Маркса, 69 | подающий отопление | 0,05 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК24- К.Маркса, 67 | подающий отопление | 0,05 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,023 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК24- ТК25 | подающий отопление | 0,1 | 0,039 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,039 | 1988 | 37 | 6,7 | 0,000029 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,039 | 1988 | 37 | 5,8 | 0,000029 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК25- К.Маркса, 65 | подающий отопление | 0,05 | 0,015 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,015 | 1988 | 37 | 4,6 | 0,000029 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,015 | 1988 | 37 | 4,2 | 0,000029 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| в подвале ж.д. Ленина, 110 | подающий отопление | 0,1 | 0,013 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,013 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,013 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| в подвале ж.д. Ленина, 108 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| в подвале ж.д. Ленина, 106 | подающий отопление | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,012 | 1968 | 57 | 6,7 | 0,000049 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,012 | 1968 | 57 | 5,8 | 0,000049 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Итого |  |  | 5,3314 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 28"Б"- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,1 | 0,002 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,002 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,002 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,002 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 1 - Вокз. 54 | подающий отопление | 0,1 | 0,053 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,053 | 2005 | 20 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,053 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,053 | 2005 | 20 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ЦТП - ТК 14а | подающий отопление | 0,15 | 0,262 | 1960 | 65 | 9 | 0,000058 | 0,000015 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,262 | 1960 | 65 | 9 | 0,000058 | 0,000015 | 0,111111 | 0,425532 |
| Итого |  |  | 0,744 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 40"Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 1 | подающий отопление | 0,2 | 0,096 | 1983 | 42 | 12,1 | 0,000034 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,096 | 1983 | 42 | 12,1 | 0,000034 | 0,000003 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,1 | 0,096 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,096 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - Островского, 172 | подающий отопление | 0,125 | 0,057 | 1983 | 42 | 7,9 | 0,000034 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,057 | 1983 | 42 | 7,9 | 0,000034 | 0,000002 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,1 | 0,057 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,057 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1 - ТК 2 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,014 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,014 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - Островского, 174/1 | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,015 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,015 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 2 - Островского, 174/2 | подающий отопление | 0,08 | 0,036 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,036 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,036 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,036 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Островского, 172 - ТК 3 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3 - Пушкина, 177 | подающий отопление | 0,08 | 0,007 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,007 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,007 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,007 | 1983 | 42 | 4,6 | 0,000034 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| Островского, 172 - Д/к 4 | подающий отопление | 0,1 | 0,18 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,18 | 1983 | 42 | 6,7 | 0,000034 | 0,000006 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,18 | 1983 | 42 | 5,8 | 0,000034 | 0,000006 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,18 | 1983 | 42 | 4,2 | 0,000034 | 0,000006 | 0,238095 | 0,856164 |
| Транзит по подвалу Островского 172 | подающий отопление | 0,1 | 0,069 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,069 | 1975 | 50 | 6,7 | 0,000042 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,069 | 1975 | 50 | 5,8 | 0,000042 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,069 | 1975 | 50 | 4,6 | 0,000042 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
| Итого |  |  | 1,976 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 41"Б"-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП -ж.д.Спортивная,9 | подающий отопление | 0,15 | 0,0171 | 1985 | 40 | 9 | 0,000032 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,0171 | 1985 | 40 | 9 | 0,000032 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,0171 | 1985 | 40 | 6,7 | 0,000032 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,0171 | 1985 | 40 | 5,8 | 0,000032 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Транзит Спортивная 11,13 | подающий отопление | 0,15 | 0,125 | 1985 | 40 | 9 | 0,000032 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,125 | 1985 | 40 | 9 | 0,000032 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 1985 | 40 | 5,8 | 0,000032 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1985 | 40 | 4,6 | 0,000032 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| Транзит по подвалу Спортивная,11 на Музей | подающий отопление | 0,15 | 0,044 | 1985 | 40 | 9 | 0,000032 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,044 | 1985 | 40 | 9 | 0,000032 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,044 | 1985 | 40 | 6,7 | 0,000032 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,044 | 1985 | 40 | 5,8 | 0,000032 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Итого |  |  | 0,5544 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП МСЧ-129-зависимая схема, температурный график 130/70˚С (со срезкой на 115˚С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - ТК 3.М | подающий отопление | 0,1 | 0,0427 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0427 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,0427 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0427 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 3.М - поликлиника | подающий отопление | 0,1 | 0,006 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,006 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,006 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,006 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ЦТП - ТК 4.М | подающий отопление | 0,1 | 0,007 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,007 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,125 | 0,007 | 1976 | 49 | 7,9 | 0,000041 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,007 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 4.М - ТК 1.М | подающий отопление | 0,1 | 0,0668 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0668 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0668 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0668 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 4.М - ТК 2.М | подающий отопление | 0,1 | 0,165 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000007 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,165 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000007 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,165 | 1976 | 49 | 5,4 | 0,000041 | 0,000007 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,165 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000007 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 1.М - Биовита | подающий отопление | 0,1 | 0,0667 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0667 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0667 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000003 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0667 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000003 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 1.М - Бионика | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,01 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 2.М - слесарная мастерская | подающий отопление | 0,08 | 0,012 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,012 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 2.М - школа № 8 | подающий отопление | 0,1 | 0,118 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,118 | 1976 | 49 | 6,7 | 0,000041 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,07 | 0,118 | 1976 | 49 | 5,4 | 0,000041 | 0,000005 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,118 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000005 | 0,217391 | 0,813008 |
| слесарная мастерская-гараж | подающий отопление | 0,08 | 0,0194 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0194 | 1976 | 49 | 5,8 | 0,000041 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| поликлиника - нежилое здание | подающий отопление | 0,05 | 0,0313 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0313 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0313 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,0313 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ЦТП - поликлиника | подающий отопление | 0,05 | 0,0249 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0249 | 1976 | 49 | 4,6 | 0,000041 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0249 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,0249 | 1976 | 49 | 4,2 | 0,000041 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
| ЦТП - ТК-16-1 | подающий отопление | 0,15 | 0,186 | 1976 | 49 | 9 | 0,000041 | 0,000008 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,186 | 1976 | 49 | 9 | 0,000041 | 0,000008 | 0,111111 | 0,425532 |
| ЦТП МСЧ до ТК-1, от ТК-1 ул. Пушкина, 176 | циркул гвс | 0,04 | 0,171 | 2014 | 11 | 4,2 | 0,000006 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| Итого |  |  | 2,7594 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-в/ч 64655- независимая схема, температурный график 95/70 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транзит в подвале ж.д.Советская 56 | подающий отопление | 0,1 | 0,072 | 1978 | 47 | 6,7 | 0,000039 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,072 | 1978 | 47 | 6,7 | 0,000039 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,072 | 1978 | 47 | 5,8 | 0,000039 | 0,000003 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,072 | 1978 | 47 | 5,4 | 0,000039 | 0,000003 | 0,185185 | 0,725689 |
| ЦТП - ТК 31 | подающий отопление | 0,25 | 0,018 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,018 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000001 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,018 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,018 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 31 - ПНС | подающий отопление | 0,04 | 0,0234 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 | 0,0234 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 31 - ТК 29 | подающий отопление | 0,25 | 0,142 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,142 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000004 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,142 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000004 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,142 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 29 - ТК 21 | подающий отопление | 0,25 | 0,057 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | обратный отопление | 0,25 | 0,057 | 1986 | 39 | 14,4 | 0,000031 | 0,000002 | 0,069444 | 0,217391 |
|  | гвс | 0,15 | 0,057 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,057 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 21 - ТК 12 | подающий отопление | 0,2 | 0,266 | 1986 | 39 | 12,1 | 0,000031 | 0,000008 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,266 | 1986 | 39 | 12,1 | 0,000031 | 0,000008 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,266 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000008 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,266 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000008 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 12 - ТК 13 | подающий отопление | 0,15 | 0,057 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,057 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,057 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,057 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 13 - Советская 64 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 13 - ТК 14 | подающий отопление | 0,15 | 0,037 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,037 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,08 | 0,037 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,037 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 14 - Пионерская 8 | подающий отопление | 0,05 | 0,042 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,042 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,042 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,042 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 14 - ТК 15 | подающий отопление | 0,1 | 0,068 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,068 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,068 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000002 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,068 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 15 - ТК 16 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,04 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,04 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 16 - Пионерская 13 | подающий отопление | 0,08 | 0,015 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,015 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,08 | 0,015 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,015 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 16 - ТК 17 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,035 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,035 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 17 - Пионерская 12 | подающий отопление | 0,1 | 0,023 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,023 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,023 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,023 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 17 - ТК 18 | подающий отопление | 0,08 | 0,048 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,048 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,048 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,048 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 18 - Пионерская 9 | подающий отопление | 0,08 | 0,022 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,022 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,022 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,022 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 18 - Пионерская 10 | подающий отопление | 0,07 | 0,074 | 1986 | 39 | 5,4 | 0,000031 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,074 | 1986 | 39 | 5,4 | 0,000031 | 0,000002 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | гвс | 0,05 | 0,074 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,04 | 0,074 | 1986 | 39 | 4,2 | 0,000031 | 0,000002 | 0,238095 | 0,856164 |
| ТК 12 - ТК 11а | подающий отопление | 0,15 | 0,175 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,175 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,175 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000005 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,175 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000005 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 11а - Советская 64 | подающий отопление | 0,125 | 0,015 | 1986 | 39 | 7,9 | 0,000031 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,015 | 1986 | 39 | 7,9 | 0,000031 | 0,000000 | 0,126582 | 0,503145 |
|  | гвс | 0,08 | 0,015 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,015 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11а - ТК 11 | подающий отопление | 0,15 | 0,06 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,06 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,06 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,06 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 11 - Советская 62 | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,03 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,03 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 11 - ТК 8 | подающий отопление | 0,2 | 0,013 | 1986 | 39 | 12,1 | 0,000031 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,013 | 1986 | 39 | 12,1 | 0,000031 | 0,000000 | 0,082645 | 0,292398 |
|  | гвс | 0,15 | 0,013 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,1 | 0,013 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК 8 - ТК 9 | подающий отопление | 0,15 | 0,058 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,058 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,15 | 0,058 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000002 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,058 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 9 - Советская 58 | подающий отопление | 0,1 | 0,014 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,014 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,1 | 0,014 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,065 | 0,014 | 1986 | 39 | 5,4 | 0,000031 | 0,000000 | 0,185185 | 0,740192 |
| ТК 9 - ТК10 | подающий отопление | 0,15 | 0,03 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,03 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,03 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,03 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| ТК 10 - Советская 60 | подающий отопление | 0,1 | 0,035 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,035 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,035 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,035 | 1986 | 39 | 4,6 | 0,000031 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| ТК 10 - Советская 56 | подающий отопление | 0,15 | 0,045 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,045 | 1986 | 39 | 9 | 0,000031 | 0,000001 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 | 0,045 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,045 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
| Советская 56 - Советская 54 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1986 | 39 | 6,7 | 0,000031 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1986 | 39 | 5,8 | 0,000031 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,02 | 1986 | 39 | 5,4 | 0,000031 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| Итого |  |  | 6,2108 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 109,8865 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №4 (Озерная) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК-1 | подающий отопление | 0,15 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 9 | 0,000015 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 9 | 0,000015 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-1 - ТК-2 | подающий отопление | 0,15 |  | 0,02 |  | 2003 |  | 22 |  | 9 | 0,000015 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 |  | 0,02 |  | 2003 |  | 22 |  | 9 | 0,000015 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 |  | 0,02 |  | 2003 |  | 22 |  | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 |  | 0,02 |  | 2003 |  | 22 |  | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| ТК-2 - ТК-3 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-3 - ТК-4 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 |  | 0,01375 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-4 - ТК-5 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,019 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,019 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,019 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 |  | 0,019 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-5 - Озерная, 42 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,026 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,026 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,026 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 |  | 0,026 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| ТК-6 - Озерная, 40 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,025 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,025 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,025 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,025 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
| ТК-5 - врезка | подающий отопление | 0,04 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,032 |  | 0,005 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
| врезка - ТК-6 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0022 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0022 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0022 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,0022 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
| ТК-6 - Озерная, 38а | подающий отопление | 0,04 |  | 0,004 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,004 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,004 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,004 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
| Озерная, 38а - ТК-7 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0468 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0468 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0468 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,0468 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,888099 |
| ТК-7 - Озерная, 38 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0012 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0012 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0012 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,0012 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
| ТК-8 - Озерная, 43 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0232 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0232 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,0232 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0232 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-8 - Озерная, 41 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0032 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0032 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,0032 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0032 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-8 - ТК-9 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0435 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0435 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,032 |  | 0,0435 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,881523 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0435 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-9 - ТК-10 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0055 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0055 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0055 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0055 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-10 - Озерная, 39 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0038 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0038 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0038 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0038 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-10 - ТК-11 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,064 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,064 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,064 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,064 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-11 - Озерная, 37 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,003 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,003 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,003 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,003 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-12 - Озерная, 32 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0014 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0014 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0014 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0014 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-12 - ТК-13 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0225 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0225 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0225 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0225 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-13 - Озерная, 32 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,002 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,002 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,002 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,002 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-13 - ТК-14 | подающий отопление | 0,04 |  | 0,0128 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | обратный отопление | 0,04 |  | 0,0128 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,856164 |
|  | гвс | 0,03 |  | 0,0128 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,888099 |
|  | циркул гвс | 0,02 |  | 0,0128 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000000 | 0,238095 | 0,922509 |
| ТК-14 - ТК-9 | подающий отопление | 0,08 |  | 0,0425 |  | 2003 |  | 22 |  | 5,8 | 0,000015 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 |  | 0,0425 |  | 2003 |  | 22 |  | 5,8 | 0,000015 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 |  | 0,0425 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,6 | 0,000015 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,0425 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,888099 |
| ТК-14 - ТК-15 | подающий отопление | 0,08 |  | 0,0417 |  | 2003 |  | 22 |  | 5,8 | 0,000015 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 |  | 0,0417 |  | 2003 |  | 22 |  | 5,8 | 0,000015 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 |  | 0,0417 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,6 | 0,000015 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,03 |  | 0,0417 |  | 2003 |  | 22 |  | 4,2 | 0,000015 | 0,000001 | 0,238095 | 0,888099 |
| ТК-15 - ТК-2 | подающий отопление | 0,15 |  | 0,0245 |  | 2003 |  | 22 |  | 9 | 0,000015 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 |  | 0,0245 |  | 2003 |  | 22 |  | 9 | 0,000015 | 0,000000 | 0,111111 | 0,425532 |
|  | гвс | 0,1 |  | 0,0245 |  | 2003 |  | 22 |  | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | циркул гвс | 0,1 |  | 0,0245 |  | 2003 |  | 22 |  | 6,7 | 0,000015 | 0,000000 | 0,149254 | 0,598802 |
| Итого: |  |  |  | 1,9012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  | Время восстановления при аварийной ситуации |  | Интенсивность отказов теплопровода λ |  | Параметр потока отказов участков ТС: |  | Восстановление |  | Надежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 (Новая) МУП "КБУ" (муниципальные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т/с Нового поселка к КНС 44 от котельной СО РАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-11 - ТК11/1 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1965 |  | 60 |  | 6,7 |  | 0,000053 |  | 0,000002 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1965 |  | 60 |  | 6,7 |  | 0,000053 |  | 0,000002 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| ТК-11/1 - ТК11/2 | подающий отопление | 0,1 | 0,05 | 1965 |  | 60 |  | 6,7 |  | 0,000053 |  | 0,000003 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,05 | 1965 |  | 60 |  | 6,7 |  | 0,000053 |  | 0,000003 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| ТК-11/2 - ТК11/3 | подающий отопление | 0,1 | 0,125 | 1965 |  | 60 |  | 6,7 |  | 0,000053 |  | 0,000007 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,125 | 1965 |  | 60 |  | 5,4 |  | 0,000053 |  | 0,000007 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
| ТК-11/3 - КНС-44 | подающий отопление | 0,05 | 0,096 | 1965 |  | 60 |  | 4,6 |  | 0,000053 |  | 0,000005 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,096 | 1965 |  | 60 |  | 4,6 |  | 0,000053 |  | 0,000005 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | Итого: |  | 0,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сеть пансионат им.М.И.Калинина,4,7,8,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 |  | 0 |  | 0,004148 |  | 0,000000 |  | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |
| ТК-1 - ТК2 | подающий отопление | 0,1 | 0,053 | 2008 |  | 17 |  | 6,7 |  | 0,000011 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,053 | 2008 |  | 17 |  | 6,7 |  | 0,000011 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,053 | 2008 |  | 17 |  | 4,6 |  | 0,000011 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| ТК2-Калинина, 4 | подающий отопление | 0,07 | 0,0185 | 2008 |  | 17 |  | 5,4 |  | 0,000011 |  | 0,000000 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,0185 | 2008 |  | 17 |  | 5,4 |  | 0,000011 |  | 0,000000 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | гвс | 0,04 | 0,0185 | 2008 |  | 17 |  | 4,2 |  | 0,000011 |  | 0,000000 |  | 0,238095 |  | 0,856164 |
| ТК2-ТК3 | подающий отопление | 0,1 | 0,0235 | 2008 |  | 17 |  | 6,7 |  | 0,000011 |  | 0,000000 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,0235 | 2008 |  | 17 |  | 6,7 |  | 0,000011 |  | 0,000000 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0235 | 2008 |  | 17 |  | 4,6 |  | 0,000011 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| ТК3-Калинина, 8 | подающий отопление | 0,05 | 0,0095 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0095 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0095 | 1968 |  | 57 |  | 4,2 |  | 0,000049 |  | 0,000000 |  | 0,238095 |  | 0,904977 |
| ТК3-ТК4 | подающий отопление | 0,08 | 0,0345 | 1968 |  | 57 |  | 5,8 |  | 0,000049 |  | 0,000002 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0345 | 1968 |  | 57 |  | 5,8 |  | 0,000049 |  | 0,000002 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0345 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000002 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| ТК4-Калинина, 30 | подающий отопление | 0,05 | 0,0205 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0205 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | гвс | 0,025 | 0,0205 | 1968 |  | 57 |  | 4,2 |  | 0,000049 |  | 0,000001 |  | 0,238095 |  | 0,904977 |
| ТК4-ТК5 | подающий отопление | 0,08 | 0,027 | 1968 |  | 57 |  | 5,8 |  | 0,000049 |  | 0,000001 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,027 | 1968 |  | 57 |  | 5,8 |  | 0,000049 |  | 0,000001 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | гвс | 0,025 | 0,027 | 1968 |  | 57 |  | 4,2 |  | 0,000049 |  | 0,000001 |  | 0,238095 |  | 0,904977 |
| ТК5-Калинина, 7 | подающий отопление | 0,05 | 0,0055 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,0055 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | гвс | 0,05 | 0,0055 | 1968 |  | 57 |  | 4,6 |  | 0,000049 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | Итого: |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т/с Нового поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-5 - Новосибирская 15 | подающий отопление | 0,05 | 0,015 | 1975 |  | 50 |  | 4,6 |  | 0,000042 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,015 | 1975 |  | 50 |  | 4,6 |  | 0,000042 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| К-10 - Новосибирская 9 | подающий отопление | 0,05 | 0,016 | 1975 |  | 50 |  | 4,6 |  | 0,000042 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,016 | 1975 |  | 50 |  | 4,6 |  | 0,000042 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| К-12 - Новосибирская 5 | подающий отопление | 0,05 | 0,017 | 1975 |  | 50 |  | 4,6 |  | 0,000042 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,017 | 1975 |  | 50 |  | 4,6 |  | 0,000042 |  | 0,000001 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| К-11/2 - Новосибирская 3 | подающий отопление | 0,07 | 0,028 | 1996 |  | 29 |  | 5,4 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,028 | 1996 |  | 29 |  | 5,4 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
| К-4 - К-6.9 | подающий отопление | 0,15 | 0,062 | 1996 |  | 29 |  | 9 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,111111 |  | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,062 | 1996 |  | 29 |  | 9 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,111111 |  | 0,425532 |
| К-6.9 - К-6 | подающий отопление | 0,1 | 0,002 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,002 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-6.9 - Новосибирская, 18 | подающий отопление | 0,1 | 0,047 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,047 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-6 - Новосибирская, 14 | подающий отопление | 0,05 | 0,009 | 1996 |  | 29 |  | 4,6 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,009 | 1996 |  | 29 |  | 4,6 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| К-6 - К-7 | подающий отопление | 0,1 | 0,023 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,023 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-7 - Новосибирская, 10 | подающий отопление | 0,05 | 0,01 | 1996 |  | 29 |  | 4,6 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,01 | 1996 |  | 29 |  | 4,6 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| К-7 - Менделеева, 14 | подающий отопление | 0,07 | 0,05 | 1996 |  | 29 |  | 5,4 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,05 | 1996 |  | 29 |  | 5,4 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
| К-11 - К-11Н | подающий отопление | 0,125 | 0,034 | 1996 |  | 29 |  | 7,9 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,126582 |  | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,034 | 1996 |  | 29 |  | 7,9 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,126582 |  | 0,503145 |
| К-11Н - Менделеева, 11 | подающий отопление | 0,08 | 0,036 | 1996 |  | 29 |  | 5,8 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,036 | 1996 |  | 29 |  | 5,8 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
| К-2 - К-13 | подающий отопление | 0,1 | 0,12 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000003 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,12 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000003 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-13 - К-14 | подающий отопление | 0,1 | 0,042 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,042 | 1996 |  | 29 |  | 6,7 |  | 0,000021 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-14 - Школа | подающий отопление | 0,08 | 0,017 | 1996 |  | 29 |  | 5,8 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,017 | 1996 |  | 29 |  | 5,8 |  | 0,000021 |  | 0,000000 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
| От ввода бывшего до нового | подающий отопление | 0,1 | 0,03 | 2000 |  | 25 |  | 6,7 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,03 | 2000 |  | 25 |  | 6,7 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-6 - К-8 | подающий отопление | 0,15 | 0,083 | 1999 |  | 26 |  | 9 |  | 0,000019 |  | 0,000002 |  | 0,111111 |  | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,083 | 1999 |  | 26 |  | 9 |  | 0,000019 |  | 0,000002 |  | 0,111111 |  | 0,425532 |
| К-8 - Парижской Коммуны, 41 | подающий отопление | 0,07 | 0,018 | 1999 |  | 26 |  | 5,4 |  | 0,000019 |  | 0,000000 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,018 | 1999 |  | 26 |  | 5,4 |  | 0,000019 |  | 0,000000 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
| К-8 - К-9 | подающий отопление | 0,1 | 0,032 | 1999 |  | 26 |  | 6,7 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,032 | 1999 |  | 26 |  | 6,7 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-9 - Большевистская,51 | подающий отопление | 0,08 | 0,03 | 1999 |  | 26 |  | 5,8 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,03 | 1999 |  | 26 |  | 5,8 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
| Большевистская, 51 - П.Коммуны, 56 | подающий отопление | 0,032 | 0,015 | 1999 |  | 26 |  | 4,2 |  | 0,000019 |  | 0,000000 |  | 0,238095 |  | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,015 | 1999 |  | 26 |  | 4,2 |  | 0,000019 |  | 0,000000 |  | 0,238095 |  | 0,881523 |
| Большевистская, 51 - пер.Матросова, 8а | подающий отопление | 0,032 | 0,081 | 1999 |  | 26 |  | 4,2 |  | 0,000019 |  | 0,000002 |  | 0,238095 |  | 0,881523 |
|  | обратный отопление | 0,032 | 0,081 | 1999 |  | 26 |  | 4,2 |  | 0,000019 |  | 0,000002 |  | 0,238095 |  | 0,881523 |
| К-4 - Большевисткая, 2 | подающий отопление | 0,1 | 0,05 | 1990 |  | 35 |  | 6,7 |  | 0,000027 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,05 | 1990 |  | 35 |  | 6,7 |  | 0,000027 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| К-4 - К-15 | подающий отопление | 0,125 | 0,035 | 1999 |  | 26 |  | 7,9 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,126582 |  | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,035 | 1999 |  | 26 |  | 7,9 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,126582 |  | 0,503145 |
| К-15 - Большевисткая, 2а | подающий отопление | 0,15 | 0,039 | 2000 |  | 25 |  | 9 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,111111 |  | 0,425532 |
|  | обратный отопление | 0,15 | 0,039 | 2000 |  | 25 |  | 9 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,111111 |  | 0,425532 |
| К-15 - Большевисткая, 2б | подающий отопление | 0,125 | 0,054 | 1999 |  | 26 |  | 7,9 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,126582 |  | 0,503145 |
|  | обратный отопление | 0,125 | 0,054 | 1999 |  | 26 |  | 7,9 |  | 0,000019 |  | 0,000001 |  | 0,126582 |  | 0,503145 |
| К-4б - Большевисткая, 29 | подающий отопление | 0,07 | 0,029 | 2000 |  | 25 |  | 5,4 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,029 | 2000 |  | 25 |  | 5,4 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
| ПТК4 - Д/к 25 | подающий отопление | 0,07 | 0,325 | 1990 |  | 35 |  | 5,4 |  | 0,000027 |  | 0,000009 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
|  | обратный отопление | 0,07 | 0,325 | 1990 |  | 35 |  | 5,4 |  | 0,000027 |  | 0,000009 |  | 0,185185 |  | 0,725689 |
| К-1 - Баня №3 | подающий отопление | 0,1 | 0,078 | 2000 |  | 25 |  | 6,7 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,078 | 2000 |  | 25 |  | 6,7 |  | 0,000018 |  | 0,000001 |  | 0,149254 |  | 0,598802 |
| ТК-2 - 1-я Линейная, 18 | подающий отопление | 0,08 | 0,425 | 2000 |  | 25 |  | 5,8 |  | 0,000018 |  | 0,000008 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,425 | 2000 |  | 25 |  | 5,8 |  | 0,000018 |  | 0,000008 |  | 0,172414 |  | 0,683060 |
| Внутриквартальные тепловые сети от Пав-на 2пиковой котельной ГУП УЭиВ СОРАН до тепловой камеры ТК-20, в сторону жилого дома № 15, по улице 1-я Линейная | подающий отопление | 0,05 | 0,11 | 0 |  | 2025 |  | 4,6 |  | 0,004148 |  | 0,000456 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,11 | 0 |  | 2025 |  | 4,6 |  | 0,004148 |  | 0,000456 |  | 0,217391 |  | 0,813008 |
| ПТК-2 до К-4 ул. Дачная | подающий отопление | 0,2 | 0,414 | 1991 |  | 34 |  | 12,1 |  | 0,000026 |  | 0,000011 |  | 0,082645 |  | 0,292398 |
|  | обратный отопление | 0,2 | 0,414 | 1991 |  | 34 |  | 12,1 |  | 0,000026 |  | 0,000011 |  | 0,082645 |  | 0,292398 |
|  | Итого: |  | 4,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети МУП «КБУ» Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детский сад-ясли: БМГК-400 ул. Возрождения до здания д/сада- ясли | подающий | 0,08 | 0,0621 | 2021 | 4 | 5,8 | 0,000002 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,0621 | 2021 | 4 | 5,8 | 0,000002 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
| Тепловые сети МУП «КБУ» Котельная (БМГК м-он Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы и детского сада : БМГК м-он "Южный" ул. Купца Горохова, 22а | подающий | 0,08 | 0,2409 | 0 | 2025 | 5,8 | 0,004148 | 0,000999 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный | 0,08 | 0,2409 | 0 | 2025 | 5,8 | 0,004148 | 0,000999 | 0,172414 | 0,683060 |

| Наименование участка тепловой сети | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети ОО "ТГК-1" на промышленной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - узел "Б" | 0,63 | 0,252 | 1978 | 47 | 32,4 | 0,000039 | 0,000010 | 0,030864 | 0,046703 |
| узел "Б" - УТ5 | 0,426 | 0,124 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000005 | 0,043668 | 0,092977 |
| УТ5 - к.7 | 0,219 | 0,36 | 2006 | 19 | 12,1 | 0,000013 | 0,000005 | 0,082645 | 0,273980 |
| через к.7 | 0,159 | 0,18 | 2006 | 19 | 9 | 0,000013 | 0,000002 | 0,111111 | 0,411353 |
| к.7 - УТ8 -ПЧ | 0,108 | 1,1 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000014 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ8 - ГПП Заречная | 0,089 | 0,018 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000000 | 0,172414 | 0,659544 |
| ПЧ - Рос.натур.продукт | 0,057 | 0,09 | 1978 | 47 | 4,6 | 0,000039 | 0,000004 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ5 - УТ5' | 0,426 | 0,12 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000005 | 0,043668 | 0,092977 |
| УТ5' - УТ6 | 0,273 | 0,26 | 1978 | 47 | 14,4 | 0,000039 | 0,000010 | 0,069444 | 0,202790 |
| УТ6 - к.98 | 0,057 | 0,056 | 1978 | 47 | 4,6 | 0,000039 | 0,000002 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ6 - УТ6' | 0,273 | 0,48 | 1978 | 47 | 14,4 | 0,000039 | 0,000019 | 0,069444 | 0,202790 |
| УТ6' - АСТА | 0,057 | 0,12 | 1995 | 30 | 4,6 | 0,000022 | 0,000003 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ6' - к.4 | 0,159 | 0,018 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ6' - Птицефабрика | 0,219 | 1,046 | 1978 | 47 | 12,1 | 0,000039 | 0,000041 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ5' - УТ11 | 0,426 | 0,42 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000016 | 0,043668 | 0,092977 |
| УТ11 - к.14 | 0,057 | 0,1 | 1978 | 47 | 4,6 | 0,000039 | 0,000004 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ11 - УТ13 | 0,426 | 0,12 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000005 | 0,043668 | 0,092977 |
| УТ13 - УТ16 | 0,273 | 0,18 | 1978 | 47 | 14,4 | 0,000039 | 0,000007 | 0,069444 | 0,202790 |
| УТ16 - к.5 | 0,108 | 0,03 | 1978 | 47 | 6,7 | 0,000039 | 0,000001 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ16 - к.6 | 0,089 | 0,04 | 1978 | 47 | 5,8 | 0,000039 | 0,000002 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ16 - УТ20 | 0,273 | 0,394 | 1978 | 47 | 14,4 | 0,000039 | 0,000015 | 0,069444 | 0,202790 |
| УТ13 - УТ24 | 0,426 | 0,3 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000012 | 0,043668 | 0,092977 |
| УТ24 - УТ25 | 0,159 | 0,11 | 1990 | 35 | 9 | 0,000027 | 0,000003 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ25 - к. 17 | 0,108 | 0,062 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000002 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ25 - к. 20 | 0,108 | 0,186 | 1990 | 35 | 6,7 | 0,000027 | 0,000005 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ24 - УТ63 | 0,426 | 0,05 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000002 | 0,043668 | 0,092977 |
|  | 0,325 | 0,05 | 1989 | 36 | 17,1 | 0,000028 | 0,000001 | 0,058480 | 0,152497 |
| УТ63 - к.19 | 0,108 | 0,132 | 1992 | 33 | 6,7 | 0,000025 | 0,000003 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ63 - УТ66 - УТ70 | 0,426 | 0,22 | 1978 | 47 | 22,9 | 0,000039 | 0,000009 | 0,043668 | 0,092977 |
|  | 0,325 | 0,146 | 1978 | 47 | 17,1 | 0,000039 | 0,000006 | 0,058480 | 0,152497 |
|  | 0,325 | 0,366 | 1989 | 36 | 17,1 | 0,000028 | 0,000010 | 0,058480 | 0,152497 |
| УТ66 - к.26 | 0,057 | 0,02 | 1961 | 64 | 4,6 | 0,000057 | 0,000001 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ70 - УТ109 - УТ104 | 0,325 | 0,21 | 1978 | 47 | 17,1 | 0,000039 | 0,000008 | 0,058480 | 0,152497 |
|  | 0,159 | 0,21 | 1978 | 47 | 9 | 0,000039 | 0,000008 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ104 - к.41 | 0,159 | 0,052 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000001 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ109 - к.25 | 0,089 | 0,036 | 1978 | 47 | 5,8 | 0,000039 | 0,000001 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ104 - УТ42 | 0,325 | 0,28 | 1978 | 47 | 17,1 | 0,000039 | 0,000011 | 0,058480 | 0,152497 |
| УТ42 - УТ30 | 0,089 | 0,142 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000007 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ30 - к.23 | 0,057 | 0,058 | 1967 | 58 | 4,6 | 0,000050 | 0,000003 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ30 - УТ31 - к.24 | 0,089 | 0,122 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000006 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ31 - к.21 | 0,089 | 0,072 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000004 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ42 - УТ34 | 0,325 | 0,21 | 1978 | 47 | 17,1 | 0,000039 | 0,000008 | 0,058480 | 0,152497 |
| УТ34 - к.38 | 0,057 | 0,096 | 1978 | 47 | 4,6 | 0,000039 | 0,000004 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ34 - УТ36 | 0,325 | 0,118 | 1978 | 47 | 17,1 | 0,000039 | 0,000005 | 0,058480 | 0,152497 |
|  | 0,273 | 0,25 | 1967 | 58 | 14,4 | 0,000050 | 0,000013 | 0,069444 | 0,202790 |
| УТ36 - к.38/1 | 0,089 | 0,036 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000002 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ36 - УТ22 | 0,273 | 0,032 | 1967 | 58 | 14,4 | 0,000050 | 0,000002 | 0,069444 | 0,202790 |
|  | 0,219 | 0,334 | 1965 | 60 | 12,1 | 0,000053 | 0,000018 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ22 - к.80 | 0,089 | 0,03 | 1993 | 32 | 5,8 | 0,000024 | 0,000001 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ22 - к.81 | 0,108 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,7 | 0,000013 | 0,000001 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ22 - УТ29 | 0,219 | 0,096 | 1965 | 60 | 12,1 | 0,000053 | 0,000005 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ29 - к.79 | 0,133 | 0,096 | 1987 | 38 | 6,7 | 0,000030 | 0,000003 | 0,149254 | 0,528793 |
| к.79 - к.79/1,2,3,4 | 0,089 | 0,104 | 2006 | 19 | 5,8 | 0,000013 | 0,000001 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ29 - УТ9 - к.71,72 | 0,133 | 0,42 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000022 | 0,149254 | 0,528793 |
| УТ9 - УТ7 | 0,133 | 0,038 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000002 | 0,149254 | 0,528793 |
| УТ7 - клад кислоты | 0,089 | 0,178 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000009 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ7 - УТ7' | 0,108 | 0,144 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000008 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ7' - к.84 | 0,089 | 0,104 | 1965 | 60 | 5,8 | 0,000053 | 0,000005 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ70 - УТ73 - УТ76 | 0,219 | 0,428 | 1961 | 64 | 12,1 | 0,000057 | 0,000024 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ73 - к.43 | 0,159 | 0,018 | 1961 | 64 | 9 | 0,000057 | 0,000001 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ73 - к.44 | 0,159 | 0,024 | 1961 | 64 | 9 | 0,000057 | 0,000001 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ76 - к.45 | 0,159 | 0,03 | 1961 | 64 | 9 | 0,000057 | 0,000002 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ76 - УТ78 - УТ4 | 0,219 | 0,394 | 1961 | 64 | 12,1 | 0,000057 | 0,000022 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ4 - к.42 | 0,089 | 0,04 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000002 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ4 - к.40 | 0,159 | 0,11 | 1961 | 64 | 9 | 0,000057 | 0,000006 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ78 - УТ2 | 0,219 | 0,352 | 1990 | 35 | 12,1 | 0,000027 | 0,000009 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ2 - УТ3 | 0,219 | 0,102 | 2007 | 18 | 12,1 | 0,000012 | 0,000001 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ3 -к 89 | 0,108 | 0,08 | 1967 | 58 | 6,7 | 0,000050 | 0,000004 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ3 - УТ3' | 0,159 | 0,062 | 1967 | 58 | 9 | 0,000050 | 0,000003 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ3' - к.90 | 0,057 | 0,042 | 1967 | 58 | 4,6 | 0,000050 | 0,000002 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ3' - УТ10.3 - УТ10.2 | 0,159 | 0,2 | 1967 | 58 | 9 | 0,000050 | 0,000010 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ10.3 - к.91 | 0,057 | 0,102 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ10.2 - к.87 | 0,133 | 0,058 | 1967 | 58 | 6,7 | 0,000050 | 0,000003 | 0,149254 | 0,528793 |
| УТ10.2 - УТ10.1 | 0,159 | 0,152 | 1967 | 58 | 9 | 0,000050 | 0,000008 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ10.1 - к.88 | 0,057 | 0,084 | 1967 | 58 | 4,6 | 0,000050 | 0,000004 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ10.1 - к.86 | 0,108 | 0,17 | 1967 | 58 | 6,7 | 0,000050 | 0,000009 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ10.1 - УТ1' | 0,159 | 0,128 | 1967 | 58 | 9 | 0,000050 | 0,000006 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ1' - к.85 | 0,089 | 0,042 | 2007 | 18 | 5,8 | 0,000012 | 0,000000 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ70 - УТ87 - УТ90 | 0,219 | 0,22 | 1961 | 64 | 12,1 | 0,000057 | 0,000013 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ87 - к.27 | 0,089 | 0,07 | 1961 | 64 | 5,8 | 0,000057 | 0,000004 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ87 - к.28 | 0,089 | 0,03 | 1967 | 58 | 5,8 | 0,000050 | 0,000002 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ90 - к.46 | 0,159 | 0,102 | 1961 | 64 | 9 | 0,000057 | 0,000006 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ90 - к.29,30,31 | 0,057 | 0,072 | 1961 | 64 | 4,6 | 0,000057 | 0,000004 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ90 - УТ95 - УТ96 | 0,219 | 0,21 | 1961 | 64 | 12,1 | 0,000057 | 0,000012 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ96 - к.35 | 0,159 | 0,128 | 1961 | 64 | 9 | 0,000057 | 0,000007 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ96 - УТ97 - УТ98 | 0,219 | 0,218 | 1961 | 64 | 12,1 | 0,000057 | 0,000012 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ98 - к.1 | 0,089 | 0,02 | 1961 | 64 | 5,8 | 0,000057 | 0,000001 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ98 - к.3 | 0,133 | 0,064 | 1961 | 64 | 6,7 | 0,000057 | 0,000004 | 0,149254 | 0,528793 |
| УТ98 - к.3/1 | 0,108 | 0,02 | 2007 | 18 | 6,7 | 0,000012 | 0,000000 | 0,149254 | 0,580181 |
| к.3 - к.34 | 0,057 | 0,102 | 1961 | 64 | 4,6 | 0,000057 | 0,000006 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ95 - УТ12 - УТ11 | 0,219 | 0,232 | 1961 | 64 | 12,1 | 0,000057 | 0,000013 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ12 - к48 | 0,108 | 0,06 | 1961 | 64 | 6,7 | 0,000057 | 0,000003 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ12 - к.49 | 0,057 | 0,048 | 2005 | 20 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ12 - к.50 | 0,057 | 0,02 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000000 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ11 - к.51 | 0,057 | 0,01 | 1961 | 64 | 4,6 | 0,000057 | 0,000001 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ11 - УТ10 | 0,219 | 0,184 | 1965 | 60 | 12,1 | 0,000053 | 0,000010 | 0,082645 | 0,273980 |
| УТ10 - УТ2' | 0,159 | 0,172 | 1965 | 60 | 9 | 0,000053 | 0,000009 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ2' - к.93 | 0,089 | 0,058 | 1965 | 60 | 5,8 | 0,000053 | 0,000003 | 0,172414 | 0,659544 |
| УТ2' - к.94 | 0,108 | 0,188 | 1965 | 60 | 6,7 | 0,000053 | 0,000010 | 0,149254 | 0,580181 |
| к.94 - к.59 | 0,057 | 0,054 | 2006 | 19 | 4,6 | 0,000013 | 0,000001 | 0,217391 | 0,792267 |
| УТ10 - УТ10.а | 0,159 | 0,084 | 1989 | 36 | 9 | 0,000028 | 0,000002 | 0,111111 | 0,411353 |
| УТ10.а - к.56,57,58 | 0,108 | 0,032 | 1989 | 36 | 6,7 | 0,000028 | 0,000001 | 0,149254 | 0,580181 |
| УТ10.а - к.61 | 0,089 | 0,224 | 1989 | 36 | 5,8 | 0,000028 | 0,000006 | 0,172414 | 0,659544 |
| Итого |  | 15,898 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельных ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | 0,089 | 0,6 | 2008-2009 | 17 | 5,8 | 0,000011 | 0,000007 | 0,172414 | 0,659544 |
| ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | 0,108 | 0,08 | 2008-2009 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,580181 |
| ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | 0,089 | 1,8 | 2011-2018 | 14 | 5,8 | 0,000009 | 0,000016 | 0,172414 | 0,659544 |
| БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | 0,108 | 0,07 | 2008-2010 | 17 | 6,7 | 0,000011 | 0,000001 | 0,149254 | 0,580181 |
| Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | 0,108 | 0,233 | 2015-2017 | 10 | 6,7 | 0,000006 | 0,000001 | 0,149254 | 0,580181 |

| Наименование участка тепловой сети |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ЦТП-20а до ТК1 | подающий отопление | 0,1 | 0,02 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,02 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,02 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,02 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000001 | 0,217391 | 0,813008 |
| От ТК1 до ТК3 | подающий отопление | 0,08 | 0,165 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000010 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,165 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000010 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,05 | 0,165 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000010 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | циркул гвс | 0,025 | 0,165 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000010 | 0,238095 | 0,904977 |
| От ТК3 до МКД Бердский санаторий, 34 | подающий отопление | 0,08 | 0,0185 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,0185 | 2002 | 23 | 5,8 | 0,000016 | 0,000000 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | гвс | 0,07 | 0,0185 | 2002 | 23 | 5,4 | 0,000016 | 0,000000 | 0,185185 | 0,725689 |
|  | циркул гвс | 0,05 | 0,0185 | 2002 | 23 | 4,6 | 0,000016 | 0,000000 | 0,217391 | 0,813008 |
| От ТК3а до МКД Бердский санаторий, 37 | подающий отопление | 0,1 | 0,056 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,056 | 2004 | 21 | 6,7 | 0,000014 | 0,000001 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,056 | 2004 | 21 | 5,8 | 0,000014 | 0,000001 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,07 | 0,056 | 2004 | 21 | 5,4 | 0,000014 | 0,000001 | 0,185185 | 0,725689 |
| От ТК3 до общежития №1 | подающий отопление | 0,08 | 0,07 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | обратный отопление | 0,08 | 0,07 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
| От ТК1 до ТК4 | подающий отопление | 0,1 | 0,06 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,06 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
| От ТК4 до ж.д. №32 | подающий отопление | 0,1 | 0,04 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,04 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000002 | 0,149254 | 0,598802 |
| ЦТП20а-ж.д.32 | гвс | 0,08 | 0,1 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000006 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,032 | 0,1 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000006 | 0,238095 | 0,881523 |
| От ТК4 до ТК12 | подающий отопление | 0,1 | 0,065 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | обратный отопление | 0,1 | 0,065 | 1959 | 66 | 6,7 | 0,000059 | 0,000004 | 0,149254 | 0,598802 |
|  | гвс | 0,08 | 0,065 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
|  | циркул гвс | 0,08 | 0,065 | 1959 | 66 | 5,8 | 0,000059 | 0,000004 | 0,172414 | 0,683060 |
| От ТК12 до ж.д. №6 | подающий отопление | 0,05 | 0,03 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,03 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| От точки врезки (до ж.д. №6) до ТК13 | подающий отопление | 0,05 | 0,03 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
|  | обратный отопление | 0,05 | 0,03 | 1959 | 66 | 4,6 | 0,000059 | 0,000002 | 0,217391 | 0,813008 |
| От ТК13 до ж.д. №5а | подающий отопление | 0,025 | 0,025 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | обратный отопление | 0,025 | 0,025 | 1959 | 66 | 4,2 | 0,000059 | 0,000001 | 0,238095 | 0,904977 |
|  | Итого |  | 2,008 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование участка тепловой сети | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Время восстановления при аварийной ситуации | Интенсивность отказов теплопровода λ | Параметр потока отказов участков ТС: | Восстановление | Надежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,1 | 0,542 | 2016 | 9 | 6,7 | 0,000005 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |
| ГВС | 0,1 | 0,542 | 2016 | 9 | 6,7 | 0,000005 | 0,000003 | 0,149254 | 0,598802 |

Согласно результатам оценки вероятности безотказной работы тепловых сетей, котельных города Бердска, недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не существует.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, представлены в Главе 8 Обосновывающих материалов и направлены:

- на увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (группа проектов 1.2, подразумевается повышение надежности теплоснабжения за счет замены ветхих тепловых сетей на новые);

- на реконструкцию существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа (группа проектов 3.1);

- на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (группа проектов 4.1).

Схемой теплоснабжения г. Бердска не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии.

При реализации Схемы теплоснабжения г. Бердска по состоянию на 2040 г. возникнет дополнительное взаимное резервирование тепловых сетей:

- между газовой котельной № 10 и котельной «Вега» МУП «КБУ», в результате строительства перемычки от ТК-48.2 до ТК-48 в 2035 году (мероприятие 4.1.89 Главы 8 Обосновывающих материалов).