Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	8

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	16

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	16

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	16

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	16

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	16

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	16

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	16

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	16

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	16

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	16

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, для городского округа)	17

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения.  городского округа)	17

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	17

п) целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	17

р) существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения	17

с) описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.	17

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров	18

е) целевые показатели работы теплоисточника	24

ж) показатели надежности систем ресурсоснабжения	24

з) ожидаемые результаты и целевые показатели	24

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 13.1.

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1995 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «КБУ» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МУП «КБУ». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.

Данные по отказам на магистральных и распределительных сетях с разбивкой по источникам тепла МУП «КБУ» за 2025 год приведены в Таблице 13.1.1.

Таблица 13.1.1. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ» за 2025 год

| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8 | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | 0,24 | 0 | 0 | - | - | 0,24 |
| Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные по отказам и времени восстановления на тепловых сетях других теплоснабжающих организаций не представлены.

Показатели оценки надежности источников тепловой энергии тепловых источников МУП «КБУ»

Таблица 13.1.2. Показатели оценки надежности источников тепловой энергии МУП «КБУ»

| Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | Котельная №2 (Вега), ул.Линейная,5/8 | Котельная №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32, муниципальная | Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | высоконадежная | + | + | + | + | + | - |
|  | надежная |  |  |  |  |  | - |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  | - |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  | - |
| Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,3 |
|  | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показателей надежности тепловой сети, Ктс | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,76 |
|  | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная |  |  | + | + | + |  |
|  | малонадежная | + | + |  |  |  | + |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |
| Показатели готовности теплоснабжающий организаций | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | удовлетворительная | + | + | + | + | + | + |
|  | Ограниченная |  |  |  |  |  |  |
|  | неготовность |  |  |  |  |  |  |
| Оценка надежности систем теплоснабжения | высоконадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | надежная | + | + | + | + | + | + |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.1.3. Показатели оценки надежности источников тепловой энергии тепловых источников ИП Голубев В.А., ФГУП «УЭВ», ООО «Коммунальщик», ООО «ТВК» и АО "БЭМЗ".

| Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельные №1-5 ИП Голубев В.А. | Котельная ФГУП «УЭВ» | ООО «Коммунальщик» | ООО «ТВК» | АО "БЭМЗ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | высоконадежная |  |  |  |  |  |
|  | надежная | + | + | + | + | + |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |
| Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показателей надежности тепловой сети, Ктс | 0,999984 | 0,999906 | 0,999983 | 0,999985 | 0,999908 |
|  | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | высоконадежная |  |  |  |  |  |
|  | надежная |  |  | + | + | + |
|  | малонадежная | + | + |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |
| Показатели готовности теплоснабжающий организаций | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | удовлетворительная | + | + | + | + | + |
|  | Огрнаиченная |  |  |  |  |  |
|  | неготовность |  |  |  |  |  |
| Оценка надежности систем теплоснабжения | высоконадежная |  |  |  |  |  |
|  | надежная | + | + | + | + | + |
|  | малонадежная |  |  |  |  |  |
|  | ненадежная |  |  |  |  |  |

Таблица 13.1.4. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2025 г.) | Ожидаемые показатели на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) кг у.т/ Гкал |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | кг у.т/ Гкал | 161,66 | 162,00 |
| 2 | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8 | кг у.т/ Гкал | 160,99 | 160,00 |
| 3 | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | кг у.т/ Гкал | 211,63 | 200,00 |
| 4 | Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а | кг у.т/ Гкал | 175,31 | 154,00 |
| 5 | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | кг у.т/ Гкал | 177,06 | 180,00 |
| 6 | ООО «ТГК 1» | т.у.т./ Гкал | 248,63 | - |
| 7 | Котельная ООО «Коммунальщик» | кг у.т/ Гкал | 239,09 | 160,90 |
| 8 | Котельная ФГУП «УЭВ» | кг у.т/ Гкал | 152,91 | 157,60 |
| 9 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | кг у.т/ Гкал | 157,13 | 143,00 |
| 10 | Котельная ООО «ТВК» | кг у.т/ Гкал | 150,75 | 205,80 |
| 11 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | кг у.т/ Гкал | 153,95 | 153,05 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал / м∙м |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | Гкал / м∙м | 0,910 | 0,910 |
| 2 | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8 | Гкал / м∙м | 1,608 | 1,608 |
| 3 | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | Гкал / м∙м | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а | Гкал / м∙м | 0,155 | 0,155 |
| 5 | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | Гкал / м∙м | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ООО «ТГК 1» | Гкал / м∙м | 88,567 | 88,567 |
| 7 | Котельная ООО «Коммунальщик» | Гкал / м∙м | 0,764 | 0,764 |
| 8 | Котельная ФГУП «УЭВ» | Гкал / м∙м | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | Гкал / м∙м | 0,733 | 0,733 |
| 10 | Котельная ООО «ТВК» | Гкал / м∙м | 9,572 | 9,572 |
| 11 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | Гкал / м∙м | 0,249 | 0,249 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности по подключенной нагрузки, % |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | % | 107% | 98% |
| 2 | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8 | % | 77% | 77% |
| 3 | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | % | 23% | 23% |
| 4 | Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а | % | 92% | 92% |
| 5 | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | % | 70% | 70% |
| 6 | ООО «ТГК 1» | % | 74.32% | 74.32% |
| 7 | Котельная ООО «Коммунальщик» | % | 38% | 38% |
| 8 | Котельная ФГУП «УЭВ» | % | 88% | 88% |
| 9 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | % | 91% | 91% |
| 10 | Котельная ООО «ТВК» | % | 92% | 92% |
| 11 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | % | 8% | 8% |
| 6 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | % | - | - |
| 7 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 8 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | 100 |
| 9 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | Более 20 лет | Не более 10 лет |
| 10 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке м2/Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | м2/Гкал/ч | 145,96 | 145,96 |
| 2 | Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8 | м2/Гкал/ч | 131,00 | 131,00 |
| 3 | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 | м2/Гкал/ч | 22,22 | 22,22 |
| 4 | Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а | м2/Гкал/ч | 32,92 | 32,92 |
| 5 | Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения | м2/Гкал/ч | 214,89 | 214,89 |
| 6 | ООО «ТГК 1» | м2/Гкал/ч | 0,09 | 0,09 |
| 9 | Котельная ООО «Коммунальщик» | м2/Гкал/ч | 73,38 | 73,38 |
| 7 | Котельная ФГУП «УЭВ» | м2/Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Котельные 1-5 ИП Голубев В.А. | м2/Гкал/ч | 41,69 | 41,69 |
| 9 | Котельная ООО «ТВК» | м2/Гкал/ч | 2,29 | 2,29 |
| 10 | Котельная АО "БЭМЗ" АИТ ул. Зеленая роща, 5/1 | м2/Гкал/ч | 13,99 | 13,99 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | % | - | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | - | 3% |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация представлена в таблице 13.1.1.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Информация представлена в таблице 13.1.4.

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Информация представлена в таблице 13.1.4.

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Информация представлена в таблице 13.1.4.

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Информация представлена в таблице 13.1.4.

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Информация представлена в таблице 13.1.4.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Информация представлена в таблице 13.1.4.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Информация представлена в таблице 13.1.4.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Информация представлена в таблице 13.1.4.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Информация представлена в таблице 13.1.4.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, для городского округа)

Информация представлена в таблице в таблице 13.1.4.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения.  городского округа)

Информация представлена в таблице 13.1.4.

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факторы нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях не выявлены.

п) целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Информация представлена в таблице 13.1.4.

р) существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения

Информация представлена в таблице 13.1.4.

с) описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

Разработана Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и
качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также
технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности
безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии,
определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы т/сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
        С использованием данных о тепло аккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
        Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °.Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 13.18:

Таблица 13.18. – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа             теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов, равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Оценка надежности существующих систем централизованного теплоснбжения города Бердск Новосибирской области представлена в Книге 2 Обосновывающие материалы. Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, не достаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей МО «Миасский городской округ» составляет 1,0.

Таблица 13.18.1. – Среднее время выполнения аварийного ремонта в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время выполнения аварийного ремонта, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, представленные в таблице 13.18.2.

Таблица 13.18.2. – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

Время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений подачи тепловой энергии потребителям в муниципальном округе не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СП 124.13330.2012 Тепловые сети. -для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С.

е) целевые показатели работы теплоисточника

Показатели качества

Таблица 13.19.  Показатели качества работы теплоисточника

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия (отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. |

ж) показатели надежности систем ресурсоснабжения

Таблица 13.20. – Показатели надежности системы ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |

з) ожидаемые результаты и целевые показатели

Таблица 13.21. – Ожидаемые результаты и целевые показатели

| N п/п | Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов т/энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |