АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                  ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

Оглавление	2

Введение	5

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальны жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	24

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	31

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	36

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	40

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	49

ж) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	50

з) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	52

и) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	53

к) фактический расход теплоносителя в отопительный и летний период	65

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

тепловой энергии для целей теплоснабжения.

- Введение

Актуализация Схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области выполняется с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей на 2026 год и на период до 2040 года с учетом прогноза градостроительного развития.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей актуализации схемы теплоснабжения является учет произошедших изменений с момента разработки схемы теплоснабжения для разработки перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2026 (фактические показатели теплоснабжения за 2025 год).

- а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В городе Бердске Новосибирской области согласно Постановлению Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544 действуют 8 единых теплоснабжающих организаций, в том числе:

- общество с ограниченной ответственностью «ТГК 1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК 1»;

- муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») - в границах систем теплоснабжения котельных Котельная №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35, Котельная №2 (Вега), ул.Линейная, 5/8, котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32, Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК 1»;

- Акционерное общество «БЭМЗ» - в границах систем теплоснабжения котельной «Старая»;

- индивидуальный предприниматель Голубев В. А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

- федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;

- общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

- общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс» (в настоящее время переименовано в ООО «М-300»);

- общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

В Таблице 1.1 представлены базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках

тепла по ЕТО.

Таблица 1.1. Базовый уровень расчетных тепловых нагрузок на источниках тепла по ЕТО.

Таблица 1.1.  Расчетные тепловые нагрузки сгруппированные по районам города Бердск

| Район | № кадастрового квартала | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 54:32:000000 | 0,0253 | 0,1729 | 0,069 | 0,2672 | 0,0651 | 0,2357 | 0,366 | 0,6668 |
|  | 54:32:010194 | 0,1127 | 0 | 0,0047 | 0,1174 | 0,2912 | 0 | 0,0248 | 0,316 |
|  | 54:32:010195 | 0,551 | 1,085 | 0,1895 | 1,8255 | 1,4175 | 1,4793 | 1,0049 | 3,9017 |
|  | 54:32:010297 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010298 | 0,0447 | 0 | 0 | 0,0447 | 0,1159 | 0 | 0 | 0,1159 |
|  | 54:32:010305 | 0,1445 | 0 | 0 | 0,1445 | 0,3718 | 0 | 0 | 0,3718 |
|  | 54:32:010306 | 0,4108 | 0 | 0 | 0,4108 | 1,072 | 0 | 0 | 1,072 |
|  | 54:32:010307 | 0,6275 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9704 | 1,6153 | 0,4351 | 0,126 | 2,1763 |
|  | 54:32:010473 | 2,8293 | 0,4878 | 0,5964 | 5,9639 | 7,4666 | 0,6651 | 3,163 | 11,2948 |
|  | 54:32:010492 | 6,5381 | 0,2262 | 1,6278 | 8,3922 | 15,5526 | 0,2135 | 6,4335 | 22,1996 |
|  | 54:32:010494 | 3,0313 | 0 | 0,5085 | 3,5398 | 8,0992 | 0 | 2,6971 | 10,7963 |
|  | 54:32:010496 | 1,4421 | 0,0190 | 0,0001 | 1,4612 | 3,7059 | 0,0239 | 0,0006 | 3,7304 |
|  | 54:32:010497 | 1,288 | 0 | 0,4916 | 1,7796 | 3,4512 | 0 | 2,6072 | 6,0584 |
|  | 54:32:010498 | 0,35 | 0 | 0,0933 | 0,4433 | 0,9379 | 0 | 0,495 | 1,4329 |
|  | 54:32:010499 | 0,3345 | 0 | 0,1485 | 0,483 | 0,8963 | 0 | 0,7878 | 1,6841 |
|  | 54:32:010500 | 0,4602 | 0 | 0,0584 | 0,5186 | 1,2205 | 0 | 0,3097 | 1,5302 |
|  | 54:32:010501 | 0,0425 | 0 | 0 | 0,0425 | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 |
|  | 54:32:010502 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,0162 | 0,0434 | 0 | 0 | 0,0434 |
|  | 54:32:010504 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010505 | 1,6635 | 0 | 0,2758 | 1,9393 | 4,4523 | 0 | 1,463 | 5,9154 |
|  | 54:32:010506 | 0,0431 | 0 | 0,0011 | 0,0442 | 0,1156 | 0 | 0,0057 | 0,1213 |
|  | 54:32:010507 | 0,3045 | 0,0343 | 0,0042 | 0,343 | 0,7868 | 0,0468 | 0,0221 | 0,8557 |
|  | 54:32:010508 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,0232 |
|  | 54:32:010512 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,0456 |
|  | 54:32:010513 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010527 | 3,358 | 0 | 0,2844 | 3,6423 | 8,7348 | 0 | 1,5084 | 10,2432 |
|  | 54:32:010535 | 3,8036 | 0,0759 | 1,0107 | 4,8901 | 10,1407 | 0,2662 | 5,3607 | 15,7675 |
|  | 54:32:010541 | 0,3983 | 0 | 0,2033 | 0,6017 | 1,0674 | 0 | 0,471 | 1,5384 |
|  | 54:32:010685 | 4,9808 | 0,0933 | 2,0101 | 7,0843 | 13,2484 | 0,1272 | 10,6618 | 24,0375 |
|  | 54:32:010686 | 2,9733 | 0,0475 | 0,8488 | 3,8696 | 7,9598 | 0,0648 | 4,5021 | 12,5267 |
|  | 54:32:010720 | 11,6933 | 1,5376 | 1,5024 | 14,7332 | 30,4423 | 2,5532 | 7,7962 | 40,7917 |
|  | 54:32:010759 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2135 | 0 | 0 | 0,2135 |
|  | 54:32:010801 | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,43 | 0,2575 | 0,2232 | 0,2168 | 0,6975 |
|  | 54:32:010805 | 10,3932 | 0,6234 | 3,457 | 14,4736 | 27,7082 | 0,8627 | 17,8025 | 46,3733 |
|  | Итого | 58,0643 | 4,8856 | 13,5757 | 78,5760 | 151,7075 | 7,1966 | 67,8259 | 226,7302 |
| 2 | 54:32:010053 | 0,9383 | 0,024 | 0,1871 | 1,1494 | 2,4754 | 0,0327 | 0,9924 | 3,5005 |
|  | 54:32:010063 | 0,3931 | 0 | 0,1858 | 0,5789 | 1,0533 | 0 | 0,9857 | 2,0389 |
|  | 54:32:010114 | 0,824 | 0 | 0,163 | 0,987 | 1,7451 | 0 | 0,4439 | 2,189 |
|  | 54:32:010117 | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 | 0,0389 | 0 | 0 | 0,0389 |
|  | 54:32:010078 | 4,0816 | 0,093 | 1,2208 | 5,3954 | 10,8996 | 0,1269 | 6,4753 | 17,5018 |
|  | 54:32:010147 | 1,9385 | 0,2433 | 0,2655 | 2,4473 | 5,0044 | 0,3318 | 1,4082 | 6,7444 |
|  | 54:32:010148 | 0,2248 | 0 | 0 | 0,2248 | 0,5784 | 0 | 0 | 0,5784 |
|  | 54:32:010149 | 0,0764 | 0 | 0 | 0,0764 | 0,1965 | 0 | 0 | 0,1965 |
|  | 54:32:010151 | 0,448 | 0 | 0 | 0,448 | 1,2005 | 0 | 0 | 1,2005 |
|  | 54:32:010155 | 0,6394 | 0 | 0 | 0,6394 | 1,6917 | 0 | 0 | 1,6917 |
|  | 54:32:010156 | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 | 0,0646 | 0 | 0 | 0,0646 |
|  | 54:32:010157 | 0,631 | 0 | 0,0445 | 0,6755 | 1,6233 | 0 | 0,1026 | 1,7259 |
|  | 54:32:010158 | 0,178 | 0 | 0 | 0,178 | 0,4579 | 0 | 0 | 0,4579 |
|  | 54:32:010163 | 0,194 | 0 | 0,002 | 0,196 | 0,5199 | 0 | 0,0108 | 0,5307 |
|  | 54:32:010165 | 1,5833 | 0 | 0,3718 | 1,9551 | 4,2347 | 0 | 1,9613 | 6,196 |
|  | 54:32:010174 | 0,1536 | 0 | 0,015 | 0,1686 | 0,4035 | 0 | 0,0796 | 0,483 |
|  | 54:32:010175 | 0,8349 | 1,4428 | 0,0796 | 2,3573 | 2,2336 | 1,9672 | 0,4221 | 4,6229 |
|  | 54:32:010176 | 0,4809 | 0,5464 | 0,1329 | 1,1602 | 1,2633 | 0,0007 | 0,6837 | 1,9477 |
|  | 54:32:010177 | 0,007 | 0 | 0,008 | 0,015 | 0,0188 | 0 | 0,0424 | 0,0612 |
|  | 54:32:010178 | 1,5068 | 0 | 0,347 | 1,8538 | 4,0127 | 0 | 1,8404 | 5,8531 |
|  | 54:32:010184 | 0,0637 | 0 | 0 | 0,0637 | 0,1345 | 0 | 0 | 0,1345 |
|  | 54:32:010317 | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 | 0,0182 | 0 | 0 | 0,0182 |
|  | 54:32:010447 | 7,9849 | 0,3403 | 3,9079 | 12,2331 | 20,9645 | 0,4283 | 18,1599 | 39,5527 |
|  | 54:32:010448 | 4,8296 | 0,1160 | 1,1782 | 6,1239 | 12,9324 | 0,1582 | 5,7767 | 18,8672 |
|  | 54:32:010528 | 2,6984 | 2,4878 | 0,6717 | 5,8579 | 6,9417 | 3,392 | 1,7109 | 12,0446 |
|  | 54:32:010531 | 2,493 | 0,4023 | 0,9285 | 3,8238 | 6,6261 | 0,5486 | 4,9246 | 12,0993 |
|  | 54:32:010536 | 3,0474 | 0,2235 | 0,6107 | 3,8816 | 7,9627 | 0 | 3,239 | 11,2017 |
|  | 54:32:010537 | 2,8906 | 0,0748 | 0,7685 | 3,7338 | 7,7072 | 0,0917 | 4,076 | 11,8749 |
|  | 54:32:010538 | 1,8784 | 0 | 0,3177 | 2,1961 | 4,9699 | 0 | 1,6849 | 6,6548 |
|  | 54:32:010542 | 5,6018 | 1,0039 | 1,6129 | 8,0040 | 14,8379 | 1,3687 | 8,5548 | 24,7615 |
|  | 54:32:010543 | 9,0887 | 0,4281 | 2,7273 | 12,2441 | 24,1495 | 0,5837 | 14,4654 | 39,1987 |
|  | Итого | 55,7555 | 7,4262 | 15,7464 | 78,7135 | 146,9606 | 9,0305 | 78,0406 | 234,0317 |
| 3 | 54:07:050301 | 1,0884 | 0 | 0 | 1,0884 | 2,9165 | 0 | 0 | 2,9165 |
|  | 54:32:010036 | 1,6617 | 0,4273 | 0,5354 | 2,6244 | 4,4529 | 0 | 2,8399 | 7,2928 |
|  | 54:32:010037 | 1,782 | 0,2547 | 0,5626 | 2,5994 | 4,7345 | 0,3473 | 2,9841 | 8,0659 |
|  | 54:32:010038 | 1,4927 | 0 | 0,3652 | 1,8578 | 3,972 | 0 | 1,9369 | 5,909 |
|  | 54:32:010039 | 1,2625 | 0,2477 | 0,1032 | 1,6133 | 3,2477 | 0,3377 | 0,5472 | 4,1327 |
|  | 54:32:010040 | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 0,1363 | 0 | 0 | 0,1363 |
|  | 54:32:010047 | 0,8634 | 0 | 0,3301 | 1,1935 | 2,3137 | 0 | 1,7508 | 4,0644 |
|  | 54:32:010055 | 2,3801 | 0 | 0,6333 | 3,0134 | 6,3027 | 0 | 3,3589 | 9,6616 |
|  | 54:32:010076 | 11,0876 | 3,3968 | 0,0319 | 14,5163 | 26,8677 | 4,0962 | 0,1692 | 31,1331 |
|  | 54:32:010122 | 0,0158 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
|  | 54:32:010124 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 0,1206 | 0 | 0 | 0,1206 |
|  | 54:32:010127 | 1,2795 | 0 | 0,3829 | 1,6624 | 3,4245 | 0 | 2,0308 | 5,4553 |
|  | 54:32:010137 | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 0,0697 | 0 | 0 | 0,0697 |
|  | 54:32:010400 | 0,6237 | 0 | 0,4995 | 1,1232 | 1,668 | 0 | 1,2337 | 2,2175 |
|  | 54:32:010419 | 0,1053 | 0 | 0,0511 | 0,1564 | 0,2822 | 0 | 0,271 | 0,5533 |
|  | 54:32:010565 | 0,0374 | 0 | 0,005 | 0,0424 | 0,1002 | 0 | 0,0265 | 0,1267 |
|  | 54:32:010567 | 2,6372 | 0,3722 | 0,7693 | 3,7787 | 6,9588 | 0,5074 | 4,0801 | 11,5463 |
|  | 54:32:010568 | 5,8942 | 0,4364 | 2,3355 | 8,6661 | 15,6954 | 0,595 | 8,7043 | 24,9947 |
|  | 54:32:010570 | 2,6494 | 0,0732 | 0,8628 | 3,5855 | 7,0419 | 0,0998 | 4,5772 | 11,7188 |
|  | 54:32:010571 | 1,0831 | 0,1685 | 0,3116 | 1,5632 | 2,8963 | 0,2297 | 1,6527 | 4,7787 |
|  | 54:32:010573 | 1,6447 | 0 | 0,4027 | 2,0474 | 4,3587 | 0 | 2,1359 | 6,4946 |
|  | 54:32:010581 | 1,4531 | 0 | 0,4838 | 1,9369 | 3,8939 | 0 | 2,5658 | 6,4597 |
|  | 54:32:010636 | 0,8347 | 0 | 0,1719 | 1,0066 | 2,1649 | 0 | 0,9119 | 3,0768 |
|  | 54:32:010642 | 0,4245 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4943 | 1,0943 | 0,0954 | 0,0000 | 1,1898 |
|  | 54:32:010659 | 2,7084 | 12,2000 | 0,0167 | 14,9250 | 6,9674 | 16,6340 | 0,0884 | 23,6898 |
|  | 54:32:010666 | 0,3804 | 0,1852 | 0,1360 | 0,7016 | 0,9710 | 0,6313 | 0,2285 | 1,8307 |
|  | 54:32:010881 | 0,6546 | 0,19 | 0,0579 | 0,9025 | 1,6838 | 0,2591 | 0,3072 | 2,2501 |
|  | 54:32:010882 | 2,2631 | 0 | 0,9126 | 3,1757 | 6,064 | 0 | 4,8407 | 10,9047 |
|  | Итого | 46,4315 | 18,0220 | 9,9610 | 74,4142 | 120,4418 | 23,8329 | 47,2416 | 190,8323 |
| 4 | 54:32:010025 | 0,2044 | 0 | 0,0012 | 0,1945 | 0,5268 | 0 | 0,0064 | 0,5331 |
|  | 54:32:010026 | 0,0933 | 0 | 0,0403 | 0,1336 | 0,2499 | 0 | 0,2116 | 0,4773 |
|  | 54:32:010027 | 0,0847 | 0 | 0,0198 | 0,1045 | 0,227 | 0 | 0,105 | 0,332 |
|  | 54:32:010034 | 4,382 | 0,0515 | 1,7911 | 6,2246 | 11,6938 | 0,0702 | 9,4998 | 21,2638 |
|  | 54:32:010045 | 6,8112 | 0,2078 | 2,8078 | 9,8268 | 18,1672 | 0,2833 | 14,8926 | 33,3431 |
|  | 54:32:010059 | 4,7258 | 1,0041 | 1,3819 | 7,1118 | 12,5494 | 1,9337 | 10,9714 | 25,4544 |
|  | 54:32:010062 | 0,7425 | 0 | 0,3088 | 1,0513 | 1,9897 | 0 | 1,6381 | 3,6277 |
|  | 54:32:010211 | 1,5029 | 0,2779 | 0 | 2,4542 | 3,8663 | 0,3789 | 0 | 4,2452 |
|  | 54:32:010221 | 3,2794 | 0 | 0,7632 | 4,0426 | 8,7517 | 0 | 7,072 | 15,8237 |
|  | 54:32:010226 | 0,4944 | 0 | 0,312 | 0,8064 | 1,3248 | 0 | 1,6548 | 2,9797 |
|  | 54:32:010253 | 9,7893 | 0,7047 | 3,5247 | 14,0187 | 26,0146 | 0,7506 | 21,1072 | 47,8724 |
|  | 54:32:010259 | 11,8967 | 1,6811 | 5,3756 | 18,9534 | 31,7109 | 2,2921 | 28,5119 | 62,5149 |
|  | 54:32:010322 | 6,2756 | 0,2074 | 3,2659 | 9,7489 | 16,7453 | 0,2828 | 17,3223 | 34,3504 |
|  | 54:32:010330 | 1,7113 | 0 | 0,906 | 2,6173 | 4,5834 | 0 | 4,8052 | 9,3886 |
|  | 54:32:010333 | 4,3981 | 0,3894 | 1,257 | 6,0445 | 12,1107 | 0,5358 | 10,2878 | 22,9343 |
|  | 54:32:010366 | 1,0326 | 0,3126 | 0,6352 | 1,3452 | 2,6563 | 0,4262 | 3,3688 | 6,4514 |
|  | 54:32:010367 | 5,7864 | 4,2643 | 0,0769 | 10,1276 | 15,0495 | 5,9958 | 0,4076 | 21,453 |
|  | Итого | 63,2106 | 9,1008 | 22,4674 | 94,8059 | 168,2173 | 12,9494 | 131,8625 | 313,045 |
| 6 | 54:32:010131 | 0,6368 | 0,4632 | 0,42 | 1,52 | 1,6618 | 0,6315 | 2,2277 | 4,521 |
|  | 54:32:010204 | 0,3893 | 0 | 0,0648 | 0,4194 | 1,0433 | 0 | 0,3437 | 1,387 |
|  | 54:32:010364 | 0,403 | 0 | 0,2425 | 0,6455 | 1,0799 | 0 | 0,8012 | 1,7501 |
|  | 54:32:010365 | 1,0808 | 0 | 0,0982 | 1,179 | 1,169 | 0 | 0,6646 | 1,8336 |
|  | Итого | 2,5099 | 0,4632 | 0,8255 | 3,7639 | 4,954 | 0,6315 | 4,0372 | 9,4917 |
| Бердская зона отдыха | 54:32:010731 | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
|  | Итого | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
| Раздольный | 54:32:010822 | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
|  | Итого | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
| п. Новый | 54:32:010002 | 0,0244 | 0 | 0,0035 | 0,0279 | 0,0654 | 0 | 0,0186 | 0,0839 |
|  | 54:32:010003 | 0,0337 | 0 | 0,012 | 0,0457 | 0,0903 | 0 | 0,0636 | 0,154 |
|  | 54:32:010004 | 0,0333 | 0 | 0,088 | 0,1213 | 0,0872 | 0 | 0,4668 | 0,554 |
|  | 54:32:010005 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010007 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 | 0,0206 | 0 | 0 | 0,0206 |
|  | 54:32:010008 | 0,0237 | 0 | 0,006 | 0,0297 | 0,0635 | 0 | 0,0318 | 0,0953 |
|  | 54:32:010009 | 0,031 | 0 | 0,006 | 0,037 | 0,0831 | 0 | 0,0318 | 0,1149 |
|  | 54:32:010010 | 0,3426 | 0,0908 | 0,114 | 0,5474 | 0,7522 | 0,1238 | 0,6047 | 1,4807 |
|  | 54:32:010011 | 0,0362 | 0 | 0,0464 | 0,0826 | 0,097 | 0 | 0,2458 | 0,3429 |
|  | 54:32:010012 | 0,033 | 0 | 0,004 | 0,037 | 0,0884 | 0 | 0,0212 | 0,1096 |
|  | 54:32:010013 | 0,007 | 0 | 0,0015 | 0,0085 | 0,0188 | 0 | 0,008 | 0,0267 |
|  | 54:32:010014 | 0,9287 | 0 | 0,5253 | 1,454 | 2,4886 | 0 | 2,7862 | 5,2748 |
|  | 54:32:010015 | 0,024 | 0 | 0,0095 | 0,0335 | 0,0643 | 0 | 0,0504 | 0,1147 |
|  | 54:32:010016 | 0,2898 | 0 | 0,2389 | 0,5287 | 0,7766 | 0 | 1,2671 | 2,0437 |
|  | 54:32:010017 | 0,009 | 0 | 0,006 | 0,015 | 0,0241 | 0 | 0,0318 | 0,0559 |
|  | 54:32:010018 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,0469 | 0,1257 | 0 | 0 | 0,1257 |
|  | 54:32:010019 | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,1187 | 0 | 0 | 0,1187 |
|  | 54:32:010020 | 0,2398 | 0 | 0,1801 | 0,4199 | 0,6423 | 0 | 0,9553 | 1,5975 |
|  | 54:32:010021 | 0,3249 | 0 | 0,2679 | 0,5928 | 0,8683 | 0 | 1,4209 | 2,2892 |
|  | 54:32:010022 | 0,5987 | 0 | 0,4963 | 1,095 | 1,6019 | 0 | 2,6324 | 4,2342 |
|  | 54:32:010023 | 0,6856 | 0 | 0,6073 | 1,2929 | 1,823 | 0 | 3,221 | 5,044 |
|  | 54:32:010030 | 0,0399 | 0 | 0 | 0,0399 | 0,1069 | 0 | 0 | 0,1069 |
|  | 54:32:010099 | 0,0636 | 0 | 0,0115 | 0,0751 | 0,1704 | 0 | 0,061 | 0,2314 |
|  | 54:32:010850 | 0,0241 | 0 | 0,007 | 0,0311 | 0,0646 | 0 | 0,0371 | 0,1017 |
|  | 54:32:010851 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0,04 | 0,0911 | 0 | 0,0318 | 0,1229 |
|  | 54:32:010852 | 0,01 | 0 | 0,007 | 0,017 | 0,0268 | 0 | 0,0371 | 0,0639 |
|  | 54:32:010853 | 0,0569 | 0 | 0 | 0,0569 | 0,1524 | 0 | 0 | 0,1524 |
|  | 54:32:010854 | 0,0467 | 0 | 0,018 | 0,0647 | 0,1251 | 0 | 0,0955 | 0,2206 |
|  | 54:32:010855 | 0,0443 | 0 | 0,015 | 0,0593 | 0,1187 | 0 | 0,0796 | 0,1983 |
|  | 54:32:010860 | 0,0199 | 0 | 0,0023 | 0,0222 | 0,0533 | 0 | 0,0122 | 0,0655 |
|  | 54:32:010861 | 0,0362 | 0 | 0,007 | 0,0432 | 0,097 | 0 | 0,0371 | 0,1341 |
|  | 54:32:010863 | 0,052 | 0 | 0,0165 | 0,0685 | 0,1393 | 0 | 0,0875 | 0,2269 |
|  | 54:32:010865 | 0,0571 | 0 | 0,02 | 0,0771 | 0,153 | 0 | 0,1061 | 0,2591 |
|  | 54:32:010866 | 0,2778 | 0 | 0,3136 | 0,5914 | 0,7444 | 0 | 0,7225 | 1,467 |
|  | 54:32:010867 | 0,0491 | 0 | 0,002 | 0,0511 | 0,1316 | 0 | 1,5912 | 1,7228 |
|  | 54:32:010868 | 0,032 | 0 | 0,003 | 0,035 | 0,0858 | 0 | 0,0159 | 0,1017 |
|  | 54:32:010869 | 0,1764 | 0 | 0,1798 | 0,3562 | 0,4584 | 0 | 0,2545 | 0,7129 |
|  | 54:32:010870 | 0,096 | 0,0713 | 0 | 0,1673 | 0,247 | 0,0972 | 0 | 0,3442 |
|  | 54:32:010871 | 0,022 | 0 | 0,01 | 0,032 | 0,059 | 0 | 0,053 | 0,112 |
|  | Итого | 4,9083 | 0,1621 | 3,2314 | 8,3018 | 12,9409 | 0,221 | 17,0795 | 30,2414 |
| Всего по г. Бердску |  | 234,6404 | 39,5967 | 65,601 | 359,70 | 609,058 | 58,001 | 349,048 | 1015,44 |

Таблица 80 Тепловые нагрузки потребителей Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35.

| №п/п | Потребители тепла | Адрес | Отопление | Вентиляция | Гор. Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qпроект Гкал/час | Q вентиляция | Q ГВС |
|  | ЦТП - 1А |  |  |  |  |
| 1 | МКД | Микрорайон №1 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 2 | МКД | Микрорайон №2 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 3 | МКД | Микрорайон №3 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 4 | МКД | Микрорайон №4 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 5 | МКД | Микрорайон №5 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 6 | МКД | Микрорайон №6 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 7 | МКД | Микрорайон №7 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 8 | МКД | Микрорайон №8 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 9 | МКД | Микрорайон №9 | 0,23610 |  | 0,1148 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Упр.образов: Школа № 11 | Микрорайон,12 | 0,43197 |  | 0,04781 |
| 12 | МДОУ № 21 "Искорка" с пристроем | Микрорайон,11 | 0,23056 | 0,02604 | 0,10499 |
| 13 | Магазин "Вымпел" | Микрорайон,10 | 0,08186 |  | 0 |
| 14 | Универсам (Калганова, Болтуркевич) | Рогачева,15 | 0,06415 |  | 0,03594 |
| 15 | Столярная мастерская (Сиб. ст) |  | 0,02400 |  | 0 |
|  | Всего ЦТП-1а: |  | 3,04144 | 0,02604 | 1,22194 |
| 16 | ЦТП - 2А |  |  |  |  |
| 17 | МКД | Микрорайон 13 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 18 | МКД | Микрорайон 14 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 19 | МКД | Микрорайон 15 | 0,24660 |  | 0,1148 |
| 20 | МКД | Микрорайон 15а | 0,22860 |  | 0,093 |
| 21 | МКД | Микрорайон 16 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 22 | МКД | Микрорайон 16а | 0,31540 |  | 0,1325 |
| 23 | МКД | Микрорайон 17 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 24 | МКД | Микрорайон 18 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 25 | МКД | Микрорайон 19 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 26 | МКД | Микрорайон 20 | 0,28630 |  | 0,1008 |
| 27 | МДОУ №7 "Семицветик" с пристроем | Микрорайон,20а | 0,34718 | 0,02604 | 0,08499 |
| 28 | Аптека И.П. Лещинская | Микрорайон, 16-б | 0,01151 |  | 0,00292 |
| 29 | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | Микрорайон, 15-Б | 0,09600 |  | 0,00038 |
| 30 | ТОЦ Калганова С.Л. | Микрорайон, 25а | 0,04700 | 0,039 |  |
| 31 | Т.Ц ( пристрой ветлечебницы и Хетрик не учтен. Надо добавлять) | Микрорайон, 25-А | 0,26080 |  | 0 |
| 32 | Минирынок Сидоренко | Микрорайон, 25-Г | 0,01064 |  | 0 |
| 33 | Магазин хозтоваров Сидоренко | Микрорайон, 25-В | 0,00787 |  | 0 |
|  | Всего ЦТП-2А: |  | 3,49629 | 0,06504 | 1,33499 |
| 34 | ЦТП - 3А |  |  |  |  |
| 35 | МКД | Микрорайон 22 | 0,28590 |  | 0,144 |
| 36 | МКД | Микрорайон 22а | 0,25930 |  | 0,12 |
| 37 | МКД | Микрорайон 23 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 38 | МКД | Микрорайон 24 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 39 | МКД | Микрорайон 25 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 40 | МКД | Микрорайон 26 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 41 | МКД | Микрорайон 27 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 42 | МКД | Микрорайон 28 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 43 | МКД | Микрорайон 29 | 0,28630 |  | 0,144 |
| 44 | МКД | Микрорайон 41 | 0,43320 |  | 0,1987 |
| 45 | МКД | Микрорайон 42 | 0,43320 |  | 0,1987 |
| 46 | Уnр образован:школа № 12 | Микрорайон,39 | 0,41670 |  | 0,0441 |
| 47 | ЦГБ:Дет.nоликлиника №2 |  | 0,09620 |  | 0,0438 |
| 48 | 000 Виола-2, маг. №3 | Микрорайон,34/1 | 0,01402 |  | 0,00244 |
| 49 | Обществ.торг. центр,у ТЦ(киоски) |  | 0,01278 |  | 0 |
|  | Всего ЦТП-3А: |  | 3,95540 | 0 | 1,75974 |
| 50 | ЦТП - 4А |  |  |  |  |
| 51 | МКД | Микрорайон 30 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 52 | МКД | Микрорайон 31 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 53 | МКД | Микрорайон 32 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 54 | МКД | Микрорайон 33 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 55 | МКД | Микрорайон 34 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 56 | МКД | Микрорайон 35 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 57 | МКД | Микрорайон 36 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 58 | МКД | Микрорайон 37 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 59 | МКД | Микрорайон 38 | 0,25930 |  | 0,12 |
| 60 | Упр образ.:Д/К №2 "Дельфин" | Микрорайон, 66 | 0,17808 |  | 0,07385 |
| 61 | Упр.образован:Д/К №15 "Ручеек" | Микрорайон, 51 | 0,25100 |  | 0,03939 |
| 62 | ЗАО "Продсиб"(Maг.№15"Черемушки") | Микрорайон,34/3 | 0,03500 |  | 0,0082 |
| 63 | Магазин "Пионер" | Микрорайон,32-А | 0,03584 |  | 0 |
| 64 | Аптека,230 | Микрорайон,34/2 | 0,03845 |  | 0,00681 |
| 65 | ИП Булавский Ю.В. (Блик) | Микрорайон,38а | 0,01811 |  | 0 |
|  | Всего 4А: |  | 2,89018 | 0 | 1,20825 |
| 66 | ЦТП - 5А |  |  |  |  |
| 67 | МКД | Микрорайон 63 вв1 | 0,21800 |  | 0,1904 |
| 68 | МКД | Микрорайон 63 вв2 | 0,21800 |  | 0 |
| 69 | МКД | Микрорайон 64 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 70 | МКД | Микрорайон 65 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 71 | МКД | Микрорайон 67 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 72 | МКД | Микрорайон 68 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 73 | МКД | Микрорайон 69 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 74 | МКД | Микрорайон 70 вв1 | 0,21800 |  | 0,1904 |
| 75 | МКД | Микрорайон 70 вв2 | 0,21800 |  | 0 |
| 76 | КБО | Микрорайон 71 | 0,08940 |  | 0 |
| 77 | МКД | ул. Черёмушная 10 | 0,05002 |  |  |
| 78 | ж.д. | ул. Черёмушная 13 /1 | 0,00631 |  |  |
| 79 | ж.д. | ул. Черёмушная 16 /2 | 0,00700 |  |  |
| 80 | ж.д. | ул. Черёмушная 17 /2 | 0,01505 |  |  |
| 81 | ж.д. | ул. Черёмушная 18 /1 | 0,01528 |  |  |
| 82 | ж.д. | ул. Черёмушная 21 /2 | 0,00982 |  |  |
| 83 | ж.д. | ул. Черёмушная 22 /1 | 0,01152 |  |  |
| 84 | ж.д. | ул. Черёмушная 23 /2 | 0,03140 |  |  |
| 85 | ж.д. | ул. Черёмушная 25 /2 | 0,01470 |  |  |
| 86 | ж.д. | ул. Черёмушная 28 /2 | 0,01196 |  |  |
| 87 | ж.д. | ул. Черёмушная 31 /1 | 0,01470 |  |  |
| 88 | ж.д. | ул. Черёмушная 33 /1 | 0,01489 |  |  |
| 89 | ж.д. | ул. Черёмушная 35 /2 | 0,01400 |  |  |
| 90 | ж.д. | ул. Черёмушная 38 /1 | 0,01316 |  |  |
| 91 | МКД с ИТП | ул. 2-ая Заводская, 11/1 | 0,16300 |  |  |
| 92 | МКД с ИТП | ул. 2-ая Заводская, 11/2 | 0,24000 |  |  |
| 93 | МКД с ИТП | ул.Речная, 38 | 0,19466 |  |  |
| 94 | МКД с ИТП | ул.Речная, 39 | 0,19466 |  |  |
|  | Всего ЦТП-5А: |  | 3,2 | 0 | 0,8968 |
|  | ЦТП - 6А |  |  |  |  |
| 95 | МКД | Микрорайон 48а, вв1 | 0,13269 |  | 0,235 |
| 96 |  | Микрорайон 48а, вв2 | 0,18967 |  |  |
| 97 | МКД | Микрорайон 49а, вв1 | 0,13269 |  | 0,235 |
| 98 |  | Микрорайон 49а, вв2 | 0,18967 |  |  |
| 99 | МКД | Микрорайон 49 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 100 | МКД | Микрорайон 54 | 0,43600 |  | 0,1904 |
| 101 | МКД | Микрорайон 55 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 102 | МКД | Микрорайон 56 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 103 | МКД | Микрорайон 57 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 104 | МКД | Микрорайон 58 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 105 | МКД | Микрорайон 59 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 106 | Упр образован: Шк.№5 | Микрорайон,52 | 0,49720 |  | 0,05926 |
| 107 | Маг. 51 Сибириада,Холидей Флай М | Микрорайон, 54 | 0,13953 |  | 0,00222 |
| 108 | Маг. 51 (Аптека ИП Калганова С.Л.) М-он, | Микрорайон, 54 | 0,01797 |  | 0 |
| 109 | Магазин ИП Болтрукевич А.В. М-он, 58 | Микрорайон, 58 | 0,09740 |  | 0,0494 |
| 110 | Маг. №44 (Продсиб+Мартынов) | Микрорайон, 57 | 0,03030 |  | 0,0114 |
|  | Всего ЦТП-6А: |  | 3,56892 | 0 | 1,49368 |
| 111 | ЦТП - 7А |  |  |  |  |
| 112 | МКД | ул. Кр. Сибирь 109, вв1 | 0,09500 |  | 0,111 |
| 113 |  | ул. Кр. Сибирь 109, вв2 | 0,09500 |  |  |
| 114 | МКД | ул. Кр. Сибирь 111, вв1 | 0,09500 |  | 0,111 |
| 115 |  | ул. Кр. Сибирь 111, вв2 | 0,09500 |  |  |
| 116 | МКД | ул. Кр. Сибирь 117 | 0,11600 |  | 0,108 |
| 117 | МКД | ул. Кр. Сибирь 119, вв1 | 0,09500 |  | 0,159 |
| 118 |  | ул. Кр. Сибирь 119, вв2 | 0,09500 |  |  |
| 119 | МКД | ул. Кр. Сибирь 121 | 0,11600 |  | 0,108 |
| 120 | МКД | ул. Кр. Сибирь, 123 | 0,44041 |  | 0,19745 |
| 121 | МКД | ул.Лунная 11, вв.1 | 0,21800 |  | 0,463 |
| 122 |  | ул.Лунная 11, вв.2 | 0,34000 |  |  |
| 123 | МКД | ул.Лунная 12 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 124 | МКД | ул.Лунная 13 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 125 | МКД | ул.Лунная 14, вв1 | 0,13600 |  | 0,465 |
| 126 | МКД | ул.Лунная 14, вв2 | 0,11000 |  |  |
| 127 | МКД | ул.Лунная 14, вв3 | 0,11000 |  |  |
| 128 | МКД | ул.Лунная 14, вв4 | 0,11000 |  |  |
| 129 | МКД | ул.Лунная 14, вв5 | 0,11000 |  |  |
| 130 | МКД | ул.Лунная 14, вв6 | 0,11000 |  |  |
| 131 | МКД | ул.Лунная 14, вв7 | 0,13600 |  |  |
| 132 | МКД | ул.Лунная 15 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 133 | МКД | ул.Лунная 16 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 134 | МКД | ул.Лунная 17 | 0,43600 |  | 0,1904 |
| 135 | МКД | Лунная, 19 | 0,48982 |  | 0,1805 |
| 136 | МКД | Лунная,20 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 137 | Д/К №26 "Кораблик" | Лунная,13а | 0,27030 |  | 0,05596 |
| 138 | Клуб "Прогресс"+сбербанк | Лунная,11 | 0,09500 |  | 0,0033 |
| 139 | ООО "Гром и Ко" ("Луна") | Лунная,11а | 0,12600 |  | 0,0082 |
| 140 | Магазин "Океан" ИП Данченко | Лунная, 19а | 0,04980 |  | 0 |
| 141 | ЗАО "Вуд Молдинг" ООО "Луна" | Лунная, 11Б | 0,07500 |  | 0,0945 |
| 142 | павильон "Пекарня" | возле Лунная,11/1 | 0,01380 |  | 0,00098 |
| 143 | Торг. центр "Гермес" | по ул. Кр. Сибирь | 0,21400 |  | 0,0896 |
| 144 | Магазин "Бирюса" | Кр. Сибирь,109 | 0,05300 |  |  |
|  | Всего ЦТП-7А: |  | 5,81093 | 0 | 2,91289 |
|  | ЦТП - 8А |  | 5,81093 |  |  |
| 145 | МКД | ул. Кр. Сибирь101 | 0,2769 |  |  |
| 146 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 вв 1 | 0,097 |  |  |
| 147 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 вв 2 | 0,1242 |  |  |
| 148 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 вв 3.1 | 0,169 |  |  |
| 149 | МКД | ул. Кр. Сибирь103 офисы | 0,022 |  |  |
| 150 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 вв 1 | 0,097 |  |  |
| 151 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 вв 2 | 0,1242 |  |  |
| 152 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 вв 3.1 | 0,169 |  |  |
| 153 | МКД | ул. Кр. Сибирь107 офисы | 0,022 |  |  |
| 154 | МКД | ул. Кр. Сибирь105 вв 1 | 0,095 |  |  |
| 155 | МКД | ул. Кр. Сибирь 105 вв 2 | 0,095 |  |  |
| 156 | МКД | ул. Кр. Сибирь 113 блок А | 0,095 |  |  |
| 157 | МКД | ул. Кр. Сибирь 113 блок Б | 0,095 |  |  |
| 158 | МКД | Лунная 21.вв1 | 0,251 |  |  |
| 159 | МКД | Лунная 21.вв 2 | 0,251 |  |  |
| 160 | МКД | Лунная 22 | 0,3663 |  |  |
| 161 | МКД | Лунная 22а | 0,35222 |  |  |
| 162 | МКД | Лунная 24 | 0,391 |  |  |
| 163 | МКД | Лунная 25 | 0,391 |  |  |
| 164 | МКД | Рогачева 18а блок А | 0,10804 |  |  |
| 165 | МКД | Рогачева18а блок Б | 0,10068 |  |  |
| 166 | МКД | Рогачева 18а Блок В | 0,15477 |  |  |
| 167 | МКД | Рогачева 20а вв 1(Блок А) | 0,10804 |  |  |
| 168 | МКД | Рогачева 20а вв 2(Блок Б) | 0,10068 |  |  |
| 169 | МКД | Рогачева 20а вв 3 (Блок В) | 0,15477 |  |  |
| 170 | МКД | Рогачева 20 вв 1 | 0,095 |  |  |
| 171 | МКД | Рогачева 20 вв 2 | 0,095 |  |  |
| 172 | МКД | Рогачева 22 вв 1 | 0,17457 |  |  |
| 173 | МКД | Рогачева 22 вв 2 | 0,17457 |  |  |
| 174 | МКД | Рогачева 24 вв 1 | 0,17457 |  |  |
| 175 | МКД | Рогачева 24 вв 2 | 0,17457 |  |  |
| 176 | МКД | Рогачева 28 вв 1 | 0,091 |  |  |
| 177 | МКД | Рогачева 28 вв 2 | 0,079 |  |  |
| 178 | МКД | Рогачева 28 вв 3 | 0,091 |  |  |
| 179 | МКД | Рогачева32 вв 1 | 0,2507 |  |  |
| 180 | МКД | Рогачева 32 вв 1 | 0,2507 |  |  |
| 181 | МКД | Рогачева 45 | 0,1752 |  |  |
| 182 | МКД | Рогачева 47 | 0,1752 |  |  |
| 183 | МКД | Рогачева 49 | 0,209 |  |  |
| 184 | МКД | Рог. 18 вв1(Блок А и Б) | 0,19843 |  |  |
| 185 | МКД | Рог. 18 вв2 Блок В | 0,15477 |  |  |
| 186 | Упр. образован: Шк.№13 | Лунная, 11Б | 0,55135 |  | 0,08575 |
| 187 | ввод №1 | возле Лунная,11/1 | 0,16910 |  |  |
| 188 | ввод №2 | по ул. Кр. Сибирь | 0,13625 |  |  |
| 189 | ввод №3 | Кр. Сибирь,109 | 0,14700 |  |  |
| 190 | Бассейн ввод №4 |  | 0,05800 |  |  |
| 191 | Тир ввод №5 |  | 0,04100 |  |  |
| 192 | ЦУМ "Бердск"(маг.№65) | Лунная,21 | 0,04906 |  |  |
| 193 | КНС-6 (Водоканал) | ул. Рогачева | 0,07870 | 0,2129 |  |
|  | Всего ЦТП-8а: |  | 7,72764 | 0,21290 | 0,08575 |
| 194 | ЦТП - 9А |  |  |  |  |
| 195 | МКД | ул. Лунная 1 | 0,83392 | 0,125584 | 0,19135 |
| 196 | МКД | ул. Лунная 2, вв1 | 0,17400 |  | 0,266 |
| 197 |  | ул. Лунная 2, вв 2 | 0,15000 |  |  |
| 198 |  | ул. Лунная 2, вв3 | 0,15000 |  |  |
| 199 |  | ул. Лунная 2, вв4 | 0,17400 |  |  |
| 200 | МКД | ул. Лунная 4, вв1 | 0,45720 |  | 0,283 |
| 201 |  | ул. Лунная 4, вв2 | 0,22860 |  |  |
| 202 | МКД | ул. Лунная 6 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 203 | МКД | ул. Лунная 8 | 0,22800 |  | 0,093 |
| 204 | Магазин Мария | ул. Лунная 8 | 0,03259 |  | 0,00025 |
| 205 | МКД | ул. Лунная 9 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 206 | МКД | ул. Лунная 10 | 0,22860 |  | 0,093 |
| 207 | МКД | ул. Лунная 10а | 0,22860 |  | 0,093 |
| 208 | МКД | ул. Рогачева 14 | 0,34000 |  | 0,1395 |
| 209 | МКД | ул. Рогачева 16 | 0,24430 |  | 0,143 |
| 210 | МКД | ул. Кр. Сибирь 126,вв1 | 0,16500 |  | 0,208 |
| 211 |  | ул. Кр. Сибирь 126,вв2 | 0,13800 |  |  |
| 212 |  | ул. Кр. Сибирь 126,вв3 | 0,16500 |  |  |
| 213 | МКД | ул. Кр. Сибирь 128 | 0,45000 |  | 0,208 |
| 214 | МКД | ул. Кр. Сибирь 130 | 0,42760 |  | 0,273 |
| 215 | МКД | ул. Кр. Сибирь 132,вв1 | 0,26858 |  | 0,425 |
| 216 |  | ул. Кр. Сибирь 132,вв2 | 0,12648 |  |  |
| 217 |  | ул. Кр. Сибирь 132,вв3 | 0,16243 |  |  |
| 218 |  | ул. Кр. Сибирь 132,вв4 | 0,26425 |  |  |
| 219 | МКД | ул. Кр. Сибирь 134 | 0,15693 |  | 0,0995 |
| 220 | МКД | ул. Кр. Сибирь 136 | 0,18553 |  | 0,1078 |
| 221 | МКД | ул. Кр. Сибирь 138 | 0,15693 |  | 0,0995 |
| 222 | МКД | ул. Кр. Сибирь 122 | 0,16905 |  | 0,10593 |
| 223 | МКД | ул. Кр. Сибирь 124 | 0,19863 |  | 0,093 |
| 224 | Кр. Сиб., 120 (стр. №33) | ул. Кр. Сибирь 120 | 0,52650 |  | 0,2585 |
| 225 | Кр. Сиб, 136/1 (стр. №31) | ул. Кр. Сибирь 136/1 | 0,19200 |  | 0,0995 |
| 226 | Упр. образован: Д/К №28 "Огонек" | Лунная,3 |  |  | 0,0541 |
| 227 | деткомбинат ввод №1 |  | 0,26356 |  |  |
| 228 | Бассейн ввод №2 |  | 0,02433 |  |  |
| 229 | хоблок ввод №3 |  | 0,00950 |  |  |
| 230 | ООО "МАКСити" ИП Болтрукевич А.В. | ул. Кр. Сибирь 130а | 0,11628 |  | 0,0008 |
| 231 | ООО "НОИС-экспо" Мария-ра | ул. Кр. Сибирь 120а | 0,17541 |  |  |
|  | Всего ЦТП-9А: |  | 8,26900 | 0,125584 | 3,52073 |
|  | ЦТП - 10А |  |  |  |  |
| 232 | МКД | ул. Рогачёва 1 |  |  | 0,399 |
| 233 | ввод №1 |  | 0,13660 |  |  |
| 234 | ввод №2 |  | 0,13332 |  |  |
| 235 | ввод №3 |  | 0,12710 |  |  |
| 236 | ввод №4 |  | 0,13332 |  |  |
| 237 | ввод №5 |  | 0,13332 |  |  |
| 238 | ввод №6 |  | 0,13332 |  |  |
| 239 | МКД | ул. Рогачёва 4 |  |  | 0,203 |
| 240 | ввод №1 |  | 0,19665 |  |  |
| 241 | ввод №2 |  | 0,19665 |  |  |
| 242 | МКД | ул. Рогачёва 5 |  |  | 0,203 |
| 243 | ввод №1 |  | 0,19665 |  |  |
| 244 | ввод №2 |  | 0,19665 |  |  |
| 245 | МКД | ул. Рогачёва 6 |  |  | 0,203 |
| 246 | ввод №1 |  | 0,19665 |  |  |
| 247 | ввод №2 |  | 0,19665 |  |  |
| 248 | МКД | ул. Рогачёва 8 |  |  | 0,15 |
| 249 | ввод №1 |  | 0,09450 |  |  |
| 250 | ввод №2 |  | 0,08710 |  |  |
| 251 | ввод №3 |  | 0,09450 |  |  |
| 252 | МКД | ул. Рогачёва 9 |  |  | 0,15 |
| 253 | ввод №1 |  | 0,09450 |  |  |
| 254 | ввод №2 |  | 0,08710 |  |  |
| 255 | ввод №3 |  | 0,09450 |  |  |
| 256 | МКД | ул. Рогачёва 10 |  |  | 0,266 |
| 257 | ввод №1 |  | 0,12710 |  |  |
| 258 | ввод №2 |  | 0,11340 |  |  |
| 259 | ввод №3 |  | 0,11340 |  |  |
| 260 | ввод №4 |  | 0,12710 |  |  |
| 261 | МКД | ул. Рогачёва 11а |  |  | 0,247 |
| 262 | ввод №1 |  | 0,17500 |  |  |
| 263 | ввод №2 |  | 0,12564 |  |  |
| 264 | ввод №3 |  | 0,18182 |  |  |
| 265 | МКД | ул. Кр. Сибирь 96 | 0,24962 |  | 0,1524 |
| 266 | МКД | ул. Кр. Сибирь 98 | 0,17657 |  | 0,114 |
| 267 | МКД | ул. Кр. Сибирь 100 | 0,17657 |  | 0,114 |
| 268 | МКД | ул. Кр. Сибирь 102 | 0,17657 |  | 0,1185 |
| 269 | МКД | ул. Кр. Сибирь 106 | 0,17779 |  | 0,114 |
| 270 | МКД | ул. Кр. Сибирь 112 | 0,24962 |  | 0,152 |
| 271 | МКД | ул. Кр. Сибирь 104 |  |  | 0,125 |
| 272 | ввод №1 |  | 0,1284 |  |  |
| 273 | ввод №2 |  | 0,1284 |  |  |
| 274 | МКД | ул. Кр. Сибирь 108 |  |  | 0,15 |
| 275 | ввод №1 |  | 0,11646 |  |  |
| 276 | ввод №2 |  | 0,10127 |  |  |
| 277 | ввод №3 |  | 0,11646 |  |  |
| 278 | МКД | ул. Кр. Сибирь 110 |  |  | 0,15 |
| 279 | ввод №1 |  | 0,11596 |  |  |
| 280 | ввод №2 |  | 0,11419 |  |  |
| 281 | ввод №3 |  | 0,11596 |  |  |
| 282 | МКД | ул. Кр. Сибирь 114 |  |  | 0,15 |
| 283 | ввод №1 |  | 0,11340 |  |  |
| 284 | ввод №2 |  | 0,10452 |  |  |
| 285 | ввод №3 |  | 0,11340 |  |  |
| 286 | МКД | ул. Кр. Сибирь 118 |  |  | 0,495 |
| 287 | ввод №1 |  | 0,17500 |  |  |
| 288 | ввод №2 |  | 0,12564 |  |  |
| 289 | ввод №3 |  | 0,18182 |  |  |
| 290 | ввод №4 |  | 0,17500 |  |  |
| 291 | ввод №5 |  | 0,12564 |  |  |
| 292 | ввод №6 |  | 0,18182 |  |  |
| 293 | МКД | ул. Павлова 4 |  |  | 0,14544 |
| 294 | ввод №1 |  | 0,12439 |  |  |
| 295 | ввод №2 |  | 0,10817 |  |  |
| 296 | ввод №3 |  | 0,10817 |  |  |
| 297 | ввод №4 |  | 0,1 |  |  |
| 298 | МКД | ул. Павлова 4/1 |  |  | 0,1628 |
| 299 | ввод №1 |  | 0,1742 |  |  |
| 300 | ввод №2 |  | 0,1515 |  |  |
| 301 | ввод №3 |  | 0,1742 |  |  |
| 302 | №8 | ул. Павлова 8 |  |  | 0,16 |
| 303 | ввод №1 |  | 0,0759 |  |  |
| 304 | ввод №2 |  | 0,066 |  |  |
| 305 | ввод №3 |  | 0,0759 |  |  |
| 306 | №6а | ул. Павлова 6а |  |  | 0,16 |
| 307 | ввод №1 |  | 0,0759 |  |  |
| 308 | ввод №2 |  | 0,066 |  |  |
| 309 | ввод №3 |  | 0,0759 |  |  |
| 310 |  | ул. Павлова 10 |  |  | 0,16 |
| 311 | ввод №1 |  | 0,0759 |  |  |
| 312 | ввод №2 |  | 0,066 |  |  |
| 313 | ввод №3 |  | 0,0759 |  |  |
| 314 | Д/К №9 "Теремок" | ул. Рогачева 11 |  |  | 0,14967 |
| 315 | деткомбинат ввод №1 |  | 0,26356 |  |  |
| 316 | бассейн ввод№2 |  | 0,02433 |  |  |
| 317 | хозблок ввод №3 |  | 0,00950 |  |  |
| 318 | Швейная мастерская | ул. Пролетарская 39/1 | 0,04850 |  |  |
| 319 | ОАО "СУ-40" АБК | ул.Боровая 89 | 0,11240 |  | 0,007 |
| 320 | ОАО "СУ-40" Гараж | ул.Боровая 89 | 0,02200 |  |  |
| 321 | Магазин Версаль | Павлова 6 | 0,02820 |  |  |
| 322 | ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | Павлова 6 | 0,01013 |  |  |
| 323 | Магазин "Радуга" | Рогачева 5а | 0,02800 |  |  |
| 324 | ООО "Континент",маг.,кафе | Рогачева 4а | 0,02600 |  | 0,00941 |
| 325 | НП "Торговый дом на Березовой" | Кр.Сибирь 116 | 0,07700 |  | 0,002 |
| 326 | ООО ПСК "Гарант" администр. Торговое здание | Пролетарская 39 | 0,0882 | 0,20215 | 0,04595 |
| 327 | БФ НСКБ "Левобережный" | Рогачева 1 | 0,09000 |  | 0,00069 |
| 328 | торговые киоски (Шелепов и др.) | Рогачева 1 | 0,02077 |  |  |
| 329 | Магазин | ул Кр. Сибирь 104/1 | 0,08190 |  | 0,0122 |
| 330 | ООО "МАК" ИП Болтрукевич К.В. | Рогачева, 11б | 0,11605 |  | 0,0028 |
|  | Всего ЦТП-10А: |  | 9,59758 | 0,20215 | 4,67386 |
|  | ЦТП - Родина |  |  |  |  |
| 331 | МКД | Микрорайон 43 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 332 | МКД | Микрорайон 44 | 0,33870 |  | 0,155 |
| 333 | МКД | Микрорайон 45 с магазином | 0,28466 |  | 0,093 |
| 334 | МКД | Микрорайон 46а без маг. Молодежный | 0,17100 |  | 0,07 |
| 335 | МКД | Микрорайон 46 | 0,18600 |  | 0,075 |
| 336 | МКД | Микрорайон 47 | 0,25900 |  | 0,12 |
| 337 | МКД | Микрорайон 48 | 0,34000 |  | 0,144 |
| 338 | МКД | Микрорайон 50 |  |  | 0,132 |
| 339 | ввод №1 |  | 0,15750 |  |  |
| 340 | ввод №2 |  | 0,15750 |  |  |
| 341 | ОГУК "Родина" | Микрорайон 48/1 | 0,19869 | 0,630611 | 0,0453 |
| 342 | ДЮСШ "Авангард": большой зал | Микрорайон 48/1 | 0,17019 | 0,183 | 0,065 |
| 343 | ДЮСШ "Авангард": малый зал |  | 0,09572 | 0,064109 | 0,0435 |
| 344 | Магазин "Молодежный" | Микрорайон 46а | 0,06896 |  | 0 |
| 345 | Шк. "Экология и диалектика" (недострой) | Микрорайон 50а |  |  | 0,0492 |
|  | Всего ЦТП — Родина: |  | 2,76791 | 0,87772 | 1,136 |
|  | ЦТП - Лесхоз |  |  |  |  |
| 336 | МКД | ул. Кольцова 18 | 0,08917 |  |  |
| 337 | ж.д. | ул. Кольцова 22 | 0,02720 |  |  |
| 338 | ж.д. | ул. Кольцова 30-2 | 0,00410 |  |  |
| 339 | Лесхоз:Контора, Цех №2, Гараж №1, | ул. Кольцова 2 | 0,19570 |  |  |
| 340 | МОУДОД ДООЦТ "Юность" | ул. Кольцова 2 | 0,01593 |  |  |
| 341 | Всего ЦТП Лесхоз: |  | 0,33210 | 0 | 0 |
| 342 | ЦТП - 11А |  |  |  |  |
| 343 | Канализационная насосная станция инфекционно-туберкулезного комплекса | Боровая, 107 | 0,004 |  |  |
| 344 | Пищеблок хирургического комплекса с овощехранилищем | Боровая, 109/3 | 0,02605 |  |  |
| 345 | Хозяйственная постройка | Боровая, 105/1 | 0,06225 |  |  |
| 346 | Хозяйственный корпус хирургического корпуса | Боровая, 109/2 | 0,08355 |  |  |
| 347 | Морг хирургического корпуса | Боровая, 109/1 | 0,0284 |  |  |
| 348 | Хирургический корпус с поликлинникой | Боровая, 109 | 0,67975 | 0,11344 |  |
| 349 | Роддом | Боровая, 105 | 0,32626 | 0,08392 |  |
| 350 | Инфекционно-туберкулезный корпус | Боровая, 107 | 0,3544 | 0,029394 |  |
| 351 | Патолого-анатомическое отделение | Боровая, 109/4 | 0,0626 |  |  |
| 352 |  |  |  |  |  |
|  | Всего ЦТП-11а: |  | 1,62726 | 0,226754 | 0,00000 |
|  | ЦТП-16А |  |  |  |  |
| 353 | МКД | ул. Первомайская 123 (стр.3) | 0,23781 |  | 0,127875 |
| 354 | МКД | ул. Первомайская 125 (стр.5) | 0,23781 |  | 0,127875 |
| 355 | МКД | ул. Первомайская 127 (стр.7) | 0,23781 |  | 0,127875 |
| 356 | МКД | ул. Первомайская 123а (стр.2) | 0,3321 |  | 0,14465 |
| 357 | МКД | ул. Первомайская 125а (стр.4) | 0,3321 |  | 0,14465 |
| 358 | МКД | ул. Первомайская 127а (стр.6) | 0,3321 |  | 0,14465 |
| 359 | Гараж ООО "СтройРегионСервис" |  | 0,00610 |  | 0 |
| 360 | Дом торговли «Орбита» | ул. Первомайская 121 | 0,30660 | 0,35269 | 0,10659 |
| 361 | МКД | ул. Лунная 51 (стр.11) |  |  | 0,1399 |
| 362 | вв1 |  | 0,16306 |  | 0 |
| 363 | вв2 |  | 0,08640 |  | 0 |
| 364 | МКД | ул. Лунная 53 (стр.12) |  |  | 0,1399 |
| 365 | вв1 |  | 0,08655 |  | 0 |
| 366 | вв2 |  | 0,16297 |  | 0 |
| 367 | МКД | ул. Лунная 55 (стр.14) | 0,24952 |  | 0,1399 |
| 368 | вв1 |  | 0,08655 |  | 0 |
| 369 | вв2 |  | 0,16297 |  | 0 |
| 370 | МКД | ул. Звездная 4 (стр.27) | 0,33000 |  | 0,17622 |
| 371 | МКД | ул. Звездная 6 (стр.13) | 0,21450 |  | 0,1365 |
| 372 | МКД | ул. Первомайская 131А (стр.19) | 0,09680 |  | 0,11275 |
| 373 | МКД | ул. Первомайская 131Б (стр.20) | 0,09680 |  | 0,11275 |
| 374 | МКД | ул. Первомайская 129А (стр.18) |  |  | 0,21996 |
| 375 | вв1 |  | 0,18002 |  | 0 |
| 376 | вв2 |  | 0,21922 |  | 0 |
| 377 | МКД | ул.Звездная 6/1 (стр.15) |  |  | 0,219315 |
| 378 | вв1 |  | 0,18335 |  | 0 |
| 379 | вв2 |  | 0,21771 |  | 0 |
| 380 | МКД | ул. Первомайская,129В (стр.21) | 0,28437 |  | 0,16419 |
| 381 | МКД | ул. Первомайская 129 (стр.8) |  |  | 0,22308 |
| 382 | вв1 |  | 0,22640 |  | 0 |
| 383 | вв2 |  | 0,17476 |  | 0 |
| 384 | МКД | ул. Первомайская 131 (стр.9) |  |  | 0,22308 |
| 385 | вв1 |  | 0,22640 |  | 0 |
| 386 | вв2 |  | 0,17476 |  | 0 |
| 387 | МКД | ул. Первомайская 133 (стр.10) |  |  | 0,21956 |
| 388 | вв1 |  | 0,23117 |  |  |
| 389 | вв2 |  | 0,17476 |  |  |
| 390 | МКД | ул. Первомайская 131В (стр.23) | 0,18322 |  | 0,08151 |
| 391 | МКД | ул. Первомайская 133А(стр. 24) | 0,35172 |  | 0,1873575 |
| 392 | МКД | ул. Первомайская 133Б(стр.22) | 0,30232 |  | 0,1873575 |
|  | Всего ЦТП-16а: |  | 6,88873 | 0,35269 | 3,60750 |
|  | ЦТП-Березовая №12 |  |  |  |  |
| 394 | МКД | ул. Кр. Сибирь 97 | 0,27200 |  | 0,1399 |
| 395 | МКД | ул. Березовая 25 | 0,35250 |  | 0,19205 |
| 396 | МКД | ул. Березовая 27 | 0,40561 |  | 0,23166 |
| 397 | МКД | ул.Красноарм. 86/1 | 0,09935 |  | 0,07425 |
| 398 | Здание ЦТП-Березовое | Здание ЦТП-Березовое | 0,02266 |  |  |
|  | Всего ЦТП-Березовая: |  | 1,15212 |  | 0,63786 |
|  | ЦТП-Боровая,98 |  |  |  |  |
| 399 | МКД | ул. Боровая 96 | 0,25450 |  | 0,13075 |
| 400 | МКД | ул. Боровая 98 | 0,25450 |  | 0,13075 |
| 401 | МКД | ул. Боровая 94 | 0,27500 |  | 0,1 |
|  | Всего ЦТП Боровая: |  | 0,78400 |  | 0,3615 |
|  | Магистраль |  |  |  |  |
| 402 | МКД | Боровая 102 | 0,30000 |  | 0,149 |
| 403 | МКД | ул. Кр. Сибирь 95 |  |  | 0,106 |
| 404 | вв 1 |  | 0,11700 |  | 0 |
| 405 | вв 2 |  | 0,12300 |  | 0 |
| 406 | МКД | ул. Гагарина 2 | 0,25800 |  | 0,109 |
| 407 | МКД | ул. Гагарина 2/1 |  |  | 0,106 |
| 408 | вв 1 |  | 0,12300 |  | 0 |
| 409 | вв 2 |  | 0,11700 |  | 0 |
| 410 | МКД | ул. Кольцова 50 | 0,05400 |  |  |
| 411 | ж.д. | ул. Линейная 1 | 0,00350 |  | 0 |
| 412 | УСКИБО: Общежитие | Боровая 100 | 0,30000 |  | 0,165 |
| 413 | ДЮСШ "Авангард": стад. Адм. Корпус | Боровая 101/1 | 0,09000 |  | 0,0024 |
| 414 | Футбольное поле трибуны (новые) |  | 0,09149 | 0,280309 |  |
| 415 | ГОУ СПО БЭМТ (техникум) |  | 0,56844 |  | 0 |
| 416 | Гараж техникума |  | 0,01596 |  | 0 |
| 417 | ОПО-5 (пожарная часть,МЧС) |  | 0,15000 |  | 0,04 |
| 418 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") | Черемушная, 3 | 0,08324 |  | 0 |
| 419 | ЗАО "Бердск" | Черемушная, 3/1 | 0,05106 |  | 0 |
| 420 | ООО "РОСС" | Черемушная, 3 | 0,00621 |  | 0 |
| 421 | ИП Попов В.В. Столярный цех откл. | Черемушная, 3/1 | 0,00850 |  | 0 |
| 422 | ИП Попов В.В. Контора (Саночкин) | Черемушная, 3/1 | 0,01760 |  | 0 |
| 423 | ООО "Скиф" | Черемушная, 5/3 | 0,06019 |  | 0 |
| 424 | МКУ ЖКХ, в том числе: | Черемушная, 5 |  |  | 0,047625 |
| 425 | АБК (2-ой -5 эт.) |  | 0,07430 |  |  |
| 426 | Производственная часть (1-ый этаж АБК) |  | 0,04410 |  |  |
| 427 | Гараж на 10 автомашин |  | 0,05130 |  |  |
| 428 | Мойка машин |  | 0,02580 |  |  |
| 429 | МКУ ЖКХ старый гараж на 4 автомобиля |  | 0,02390 |  |  |
| 430 | МУП "КБУ", слесарный участок | Черемушная, 5 | 0,02548 |  | 0 |
| 431 | Офис ЧП Дарий Н.Т. СТО | Черемушная, 5/8 | 0,01501 |  | 0 |
| 432 | "Здоровье" Баня | Черемушная 72 | 0,30777 |  | 0,36 |
| 433 | ИП Коротков, автомастерск. | Черемушная,3/3 | 0,08800 |  | 0 |
| 434 | ООО "Созвездие тельца"(стоянка Казанцев) | Черемушная,3/2 | 0,09616 |  | 0 |
| 435 | ИП Бибко А.Г. СТО | ГСК-21 | 0,01347 |  | 0 |
| 436 | ИП Турсуков Ю.Ю.(стоянка,Чернышов) | Черемушная | 0,03227 |  | 0 |
| 437 | Дисса-Т: Столовая 4 филиал, Бар на Боровой | Боровая,99 | 0,19887 |  | 0,059 |
| 438 | ООО "Санаторий Рассвет": Кафе "Огниво" | Боровая,100/1 к 1 | 0,02688 |  | 0 |
| 439 | ООО "Спектр"(бывш. "Умелец") |  | 0,01864 |  | 0 |
| 440 | Нестационарный объект общ. питания | ул. Черемушная, 5 | 0,02388 |  | 0 |
| 441 | ООО Тара магазин "Пятерочка" | ул. Черемушная 4/1 | 0,11500 | 0,028 | 0,0447 |
| 442 | КНС-4 МУП «КБУ» | ул. Черемушная | 0,01332 |  | 0 |
| 443 | Профессиональный лицей: учебный корпус | Зеленая роща 6 | 0,36245 | 0,104 | 0,1195 |
| 444 | мастерские лицея | Зеленая роща 6 | 0,20000 | 1,13373 |  |
| 445 | Автошкола "РОСТО" |  |  |  | 0 |
| 446 | проходная |  | 0,03000 |  | 0 |
| 447 | гараж |  | 0,06330 | 0,138 | 0 |
| 448 | учебный корпус |  | 0,12690 |  | 0 |
| 449 | МУ ЛДС "Бердск" |  | 0,50000 | 0,8668 | 0,1002 |
| 450 | Стоянка дорожно-стр. техники(АвтоТрансСервис) | Зеленая роща 2 пл. | 0,05521 | 0,20534 | 0,066 |
| 451 | Локомотивное депо | Зеленая роща 2 пл. | 0,04200 |  | 0 |
| 452 | ООО "Сибметалл" | Зеленая роща 2 пл. | 0,01650 |  | 0 |
| 453 | ООО "ИТР" | Зеленая роща 2 пл. | 0,21476 | 0,3168 | 0 |
| 454 | ООО "Саймон" | Зеленая роща 2 пл. |  |  | 0 |
| 455 | в том числе: корпус №52 |  | 0,27400 | 0,03 | 0,010855 |
| 456 | корпус №62 |  | 0,04744 |  | 0 |
| 457 | корпус №92 |  | 0,04744 |  | 0 |
| 458 | корпус №97 |  | 0,04744 |  | 0 |
| 459 | Овчинников С.М.ул. Автолюбителей, 12 | Бывшая теплица | 0,02400 |  | 0 |
| 460 | Очистные сооружения МУП КБУ |  |  |  | 0 |
| 461 | в том числе: хлораторная |  | 0,04200 |  | 0 |
| 462 | склад реагентов |  | 0,09000 |  | 0 |
| 463 | СКО |  | 0,19800 |  | 0 |
| 464 | Насосная 2 подъема |  | 0,06600 |  | 0 |
| 465 | КПП |  | 0,00540 |  | 0 |
| 466 | МКД | Звездная 11 (стр.Салаирская 1) | 0,58169 |  | 0,26091 |
| 467 | МКД | Салаирская 1/1 (стр. Салаирская 2) | 0,22552 |  | 0,11115 |
| 468 | МКД | Салаирская ½ (стр.3) | 0,20399 |  | 0,10023 |
| 469 | МКД | Салаирская 5 | 0,33978 |  | 0,1304 |
| 470 | МКД | Салаирская 6 | 0,30937 |  |  |
| 471 | МКД | Салаирская 4 | 0,21659 |  |  |
| 472 | МКД | Солнечная 36 (стр.Салаирская 7) | 0,33978 |  |  |
| 473 | МКД | Черемушная 4 ( стр.№1 у бани «Здоровье») | 0,3543 |  | 0,14508 |
| 474 | МКД | Стр.9 | 0,66672 |  |  |
|  | Всего по магистральной тепловой сети: |  | 9,42292 | 3,10298 | 2,23305 |
|  | Всего по котельной «Новая»: |  | 63,346 | 4,914 | 25,664 |
|  |  |  |  |  | 93,92412 |

В 2025 году подключены следующие потребители:

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | Qвент | Qrвc | Qoбщ |
| 1 | ИП Голубев В.А. | МКД Ленина 25 | 0,604949 | 0,0926 | 0,21348 | 0,911029 |
| 2 | ООО «БСК» | Нежилые помещения здания склада металлических конструкций, расположенное по адресу обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Линейная, 5/1. | 0,129604 |  |  | 0,129604 |
| 3 | Смагин А.В. | производственное помещение ул. Линейная, 5/1 В. | 0,037487 |  |  | 0,037487 |
| 4 | ООО «Вектор» | 1. здание, расположенное по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6. | 0,01402 | 0,00341 |  | 0,01743 |
| 5 | ООО МСЗ "СРС" | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской.Жилой дом №10-1 очередь строительства (ул. Солнечная 40) | 0,41253 |  | 0,32214 | 0,73467 |
| 6 |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №11 - II очередь строительства (ул.Солнечная 42) | 0,49078 |  | 0,351 | 0,84178 |

- б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальны жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена согласно данным действующего Генерального плана и краткого обзора предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Бердск за 2022-2024 годы;

По состоянию на 01.01.2026 года общая площадь жилищного фонда города составила 3 122,3 тыс. кв. м.

Обеспеченность жильем на одного жителя достигла 30,1 кв. м., что выше показателя 2021 года на 3,1%.

Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения, в сравнении с фактическими данными двух последних годов, представлены в Таблице 2.1.

В Таблице 2.2 показаны планируемые объемы жилищного строительства в разрезе микрорайонов согласно данным Генерального плана г. Бердска до 2040 г., тыс. кв. м.

Поскольку в Генеральном плане данные представлены в расчетных элементах территориального деления - микрорайоны, в дальнейшем расчеты перспективного потребления тепловой энергии также будем проводить в этих элементах территориального деления.

Убыль жилищного фонда определена в генплане в размере 57,0 тыс. кв. м.

Объем нового жилищного строительства составит около 1703,8 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 77,4 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

20,2% - индивидуальные жилые дома с земельными участками;

16,0% - малоэтажные многоквартирные жилые дома (0–4 эт.);

25,8% - жилые дома средней этажности (5–8 эт.);

38,0% - многоэтажные жилые дома (9 эт. и более).

Таблица 2.1. Целевые показатели численности населения и площадей жилищного фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения

| Наименование | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по сценарию 1 и Генплану, тыс. чел./факт. | 114,40 | 115,60 | 116,80 | 118,00 | 122,00 | 126,00 |
| Общая площадь жилищного фонда по Генплану, тыс. м2/факт. | 3 382,9 | 3 443,6 | 3 504,3 | 3 565,0 | 3 987,5 | 4 410,0 |
| Обеспеченность населения жильем по Генплану, м2/чел./факт. | 29,60 | 30,07 | 30,53 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |

Таблица 2.2. Планируемые объемы жилищного строительства, тыс. кв. м.

| Микрорайон | Индивидуальные жилые дома |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) |  | Площадь жилищного фонда всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| I | 169,7 | 291,3 | 21,7 | 17,2 | 138,2 | 112,9 | 241,1 | 311,5 | 570,6 | 732,8 |
| II | 69,4 | 109,0 | 58,1 | 144,2 | 121,0 | 67,7 | 220,9 | 344,5 | 469,4 | 665,4 |
| III | 136,9 | 231,8 | 11,7 | 6,3 | 88,3 | 71,0 | 181,5 | 272,6 | 418,4 | 581,6 |
| IV | 22,2 | 35,1 | 3,7 | 3,3 | 210,1 | 52,8 | 353,7 | 531,3 | 589,7 | 622,5 |
| V | 33,7 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 61,4 |
| VI | 100,3 | 138,5 | 89,8 | 138,6 | 11,0 | 8,3 | 145,9 | 125,4 | 347,0 | 450,8 |
| VII | 26,5 | 6,9 | 122,3 | 144,2 | 233,2 | 353,1 | 27,4 | 0,0 | 409,4 | 504,2 |
| VIII | 8,2 | 0,0 | 51,6 | 145,2 | 279,2 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 568,3 |
| п. Новый | 74,2 | 133,4 | 3,4 | 2,6 | 24,8 | 18,8 | 4,0 | 4,6 | 106,5 | 159,5 |
| п. Светлый | 15,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 26,9 |
| п. Речкуновка | 13,0 | 21,3 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 87,1 | 118,826 | 111,7 |
| п. Вега | 41,0 | 74,5 | 8,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 86,8 |
| Бердская зона отдыха | 21,7 | 38,8 | 59,3 | 87,5 | 29,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 158,3 |
| Всего | 732,7 | 888,9 | 432,1 | 704,6 | 1134,8 | 1139,5 | 1265,4 | 1677,1 | 3565,0 | 4410,0 |

Таблица 2.3.  Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе, м2: | 2359,15 | 15000 | 15000 | 17157,2 |
| То же накопительным итогом | 9842,8 | 24842,8 | 39842,8 | 57000 |

Таблица 2.4. Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану.

| № п/п | Наименование | Количество планируемых объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест | 3 |
| 2 | Начальная школа - детский сад на 200 мест | 1 |
| 3 | Детский сад на 210 мест | 1 |
| 4 | Детский сад на 400 мест | 1 |
| 5 | Строительство трех детских садов общей мощностью 800 мест | 3 |
| 6 | Начальная школа - детский сад на70 мест | 1 |
| 7 | Детский сад на 70 мест | 1 |
| 8 | Строительство школы на территории МБОУ СОШ №9 на 1000 мест | 1 |
| 9 | Школа на 1000 мест | 2 |
| 10 | Строительство на территории МАОУШИ-И «Лицей интернат №7» дополнительного учебного корпуса на 600 мест | 1 |
| 11 | Школа на 1900 мест | 1 |
| 12 | Здание комплексного центра социального обслуживания населения (МБУ КЦСОН) | 1 |
| 13 | Многофункциональный центр. | 1 |
| 14 | Реконструкция здания Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» с увеличением проектной мощности до 50 мест | 1 |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16 | Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 17 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 |
| 18 | Дом-интернат для детей-инвалидов на 50 мест | 1 |
| 19 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | 1 |
| 20 | Медицинская организация на 440 коек | 1 |
| 21 | Поликлиника 570 пос./см | 1 |
| 22 | Реконструкция кинотеатра «Орион» | 1 |
| 23 | Клуб общей мощностью 300 мест. | 1 |
| 24 | Реконструкция ГЦК и Д под городской театр на 650 мест | 1 |
| 25 | Цирк на 450 мест | 1 |
| 26 | Кинотеатр | 1 |
| 27 | Спортивный объект | 1 |
| 28 | Музей | 1 |
| 29 | Городской парк с набережной | 1 |
| 30 | Парк культуры и отдыха | 1 |
| 31 | Пожарная часть | 1 |
| 32 | Городской центр культуры и досуга на 300 мест | 1 |
| 33 | Культурно-досуговый центр на 200 мест | 1 |
| 34 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 1 |
| 35 | Мечеть | 1 |

- в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В процессе разработки схемы скорректирован и сформирован прогноз застройки г. Бердск. В работе использованы следующие материалы:

- Схема теплоснабжения г. Бердска по состоянию на 2025 год и на период до 2040 года, утверждённая Постановлением Администрации г. Бердска;

- Материалы Генерального плана г. Бердска до 2040 г.;

- Технические условия на подключение к системе теплоснабжения г. Бердска МУП «КБУ» за 2025 г.;

В качестве элементов территориального деления принята сетка территориального деления на микрорайоны г. Бердска.

Рисунок 3.1. Территориальное деление г. Бердска на микрорайоны.

Все перспективные приросты разделены на следующие виды:

- «ЖФ» – жилая застройка (жилой фонд);

- «ОДЗ» – общественно-деловая застройка и соцкультбыт, помещения общественного назначения в комплексе жилой застройки (ПОН);

- «П» – застройка зданиями (помещениями) производственного назначения. Средняя обеспеченность жильём на перспективное строительство принята номинальной величиной и составляет:

- жилые объекты, запроектированные в период 2019–2023 гг. включительно – 28 м2/чел.;

- жилые объекты, запроектированные в период 2024–2028 гг. включительно – 30 м2/чел.;

- жилые объекты, запроектированные с 2029 г – 32 м2/чел.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективного строительства в г. Бердск разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ No603 от 20.05.2017 года «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ No18 от 25.01.2011 года «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений с изменениями и дополнениями от 26.03.2014 г.» учтён следующий порядок установления и пересмотра требований энергетической эффективности зданий:

- Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления соответствующего нормативного документа. Базовый уровень требований энергетической эффективности зданий установлен согласно действующему СП 50.13330.2024. Тепловая защита зданий.

- После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей удельных расходов тепла не реже, чем 1 раз в 5 лет. Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением МКД), строений, сооружений с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню. Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 годане менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 года не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 года не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СП 131.13320.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Климатические параметры для г. Бердск согласно СП:

расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки– минус 37 С;

средняя температура за отопительный период – минус 8,1 С;

продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Жилые здания разделены на две группы домов:

Многоэтажные жилые дома (свыше 8 этажей);

Среднеэтажные жилые дома (от 4 до 8 этажей);

- Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей);

- Индивидуальные (ИЖД).

Удельное теплопотребление общественных зданий определено средневзвешенной величиной̆ различных типов учреждений и разделено на две основные группы:

общественные здания коммерческого назначения;

общественные здания социального назначения.

Удельный расход тепла на вентиляцию общественных зданий определен средневзвешенной̆ величиной на основе статистических данных современных зданий, подключаемых к СЦТ за последние годы, и принят с коэффициентом 1,2 к нагрузке отопления – для зданий коммерческого назначения, с коэффициентом 1,1 к нагрузке отопления – для зданий социального назначения.

- базовый̆ норматив потребления горячей воды составляет 85 л/сут на человека;

- удельный расход на нужды горячего водоснабжения общественных зданий определен по средневзвешенной величине для групп потребителей, соответствующих зданиям коммерческого или социального назначения;

- коэффициент неравномерности водопотребления принят согласно СП 510.1325800.2022 в размере 4;

- удельные параметры в системе ГВС жилых зданий определены с учетом планируемого на расчётный период уровня обеспеченности населения жильем – 24 м2/чел;

Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в Таблице 3.1

В соответствие с данными удельными величинами и данными по площади планируемых к застройке жилых зданий определены приросты и выбытия тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, и ГВС. Данные представлены в Таблицах 3.2–3.5 по годам реализации Схемы теплоснабжения по элементам территориального деления, принятого в Генплане, по микрорайонам.

В таблицах 3.6. – 3.8. представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления.

В таблицах 3.9. – 3.12. представлены приросты нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в жилых домах и общественно-деловых зонах, включая разбивку по единицам территориального деления по зонам действия источников тепла.

- г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На территории промышленной зоны на период реализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Размещение новых промышленных предприятий не планируется.

Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

Первоочередные мероприятия в жилищной сфере округа предусматривают:

- доведение обеспеченности жилых домов инженерными коммуникациями до отметки 100%;

- планирование нового жилищного строительства с учетом обеспечения минимальной необходимой жилой площади, приходящейся в среднем на одного жителя округа;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, стоящих на учете для получения жилых помещений.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из важнейших задач для администрации муниципального округа.

Таблица 3.1. Удельные значения расходов тепловой энергии и удельные величины тепловых нагрузок

| Год проектирования | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/ч·м² |  |  |  | Удельное теплопотребление Гкал/год·м² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Сумма |
| с 1 января 2028 года | Индивидуальный жилищный фонд | 38,52 | 0 | 7,2 | 45,72 | 0,1005 | 0 | 0,0561 | 0,1566 |
|  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | 29,41 | 0 | 7,2 | 36,61 | 0,0767 | 0 | 0,0561 | 0,1328 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 24,85 | 0 | 7,2 | 32,05 | 0,0648 | 0 | 0,0561 | 0,1209 |
|  | Многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) | 22,31 | 0 | 7,2 | 29,51 | 0,0582 | 0 | 0,0561 | 0,1143 |
|  | Общественная социального назначения | 31,4 | 34,54 | 5,73 | 71,67 | 0,0788 | 0,0433 | 0,0446 | 0,1667 |
|  | Общественная коммерческого назначения | 24,58 | 29,5 | 1,58 | 55,66 | 0,0617 | 0,037 | 0,0123 | 0,111 |

Таблица 3.2.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда, | 2,6135 | - | 59,301 | 37,700 | 34,206 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  | - |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,61 | 1,246 | 20,946 | 35,096 | 50,596 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 4,031 | 4,031 | 43,632 | 67,182 | 85,888 |
| Всего по городу, в том числе: | 5,0033 | 5,278 | 64,578 | 102,278 | 136,484 |

Таблица 3.3. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного фонда | 1,090 |  | 17,384 | 11,365 | 9,912 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,090 | 0,073 | 7,635 | 12,830 | 17,835 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,159 | 0,159 | 9,981 | 16,151 | 21,058 |
| Всего по городу, в том числе: | 0,231 | 0,231 | 17,616 | 28,981 | 38,893 |

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 3.4.  Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | - | 1,16 | - | 1,89 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,07 | 1,23 | 1,23 | 3,12 |
| Всего по городу | 0,07 | 1,23 | 1,23 | 3,12 |

Таблица 3.5. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | - | 0,12 | - | 0,26 |
| то же накопительным итогом, в том числе: |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - |

Таблица 3.8.  Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | - | 85,671 | 49,815 | 45,764 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 7,510 | 93,181 | 142,996 | 188,760 |
| отопление и вентиляция | 7,327 | 75,737 | 114,187 | 150,302 |
| горячее водоснабжение | 0,197 | 18,329 | 29,744 | 39,772 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,319 | 28,581 | 47,926 | 68,431 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 4,074 | 52,212 | 81,932 | 103,390 |
| Общественно-деловые зоны | 2,117 | 12,388 | 13,138 | 16,939 |
| Всего по городу мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ, в том числе: | 7,510 | 93,181 | 142,996 | 188,760 |
| Мало- и среднеэтажный и многоэтажный жилищный фонд, ОДЗ в том числе по микрорайонам |  |  |  |  |

Таблица 3.9.  Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции ЖФ, в том числе: | 59,30 | 37,57 | 34,34 |
| Котельная №2 (Вега), ул. Линейная ,5/8 | 10,15 | 5,88 | 5,63 |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 16,11 | 7,24 | 5,93 |
| Котельная «Восточная» | 1,0 | - | - |
| ФГУП «УЭВ» | 0,81 | - | 0,65 |
| ИП Голубев В.А. | - | - | - |
| ООО «Коммунальщик» | 0,72 | 0,80 |  |
| Новый источник 7 мкр | 9,40 | 6,51 | 6,51 |
| Новый источник 8 мкр | 8,46 | 7,40 | 7,40 |

Таблица 3.10. Прирост тепловой нагрузки на ГВС в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 17,38 | 11,37 | 9,91 |
| Котельная №2 (Вега), ул.Линейная, 5/8 | 3,17 | 1,86 | 1,79 |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 | 4,71 | 2,30 | 1,92 |
| Котельная «Восточная» | - | - | - |
| ФГУП «УЭВ» | 0,23 |  | 0,19 |
| ИП Голубев В.А. | - | - | - |
| ООО «Коммунальщик» | 0,21 | 0,23 |  |
| Новый источник 7 мкр | 2,56 | 1,79 | 1,79 |
| Новый источник 8 мкр | 2,38 | 2,05 | 2,05 |

Таблица 3.11.  Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых жилых зданиях на 2026-2027 г.г. разработки схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч.

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | Qвент | Qrвc | Qo6щ |  |
| 1 | ИП В.А.Голубев | 2 16-ти этажных МКД ул. Ленина, 114. Дом №2 | 1,596445 |  | 0,2526 | 1,596445 | №3 ООО "ТГК 1" магистраль |
| 2 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» | Здание 1-го терапевтического корпуса ГБУЗ НСО «БЦГБ» ул. Пушкина, д. 172 (вентиляция) |  | 0,533 |  | 0,533 | №3 ООО "ТГК 1" ЦТП МСЧ-129 |
| 3 | БЦГБ | Морг хирургического корпуса Боровая 109/1 | 0,018 | 0,03757 | 0,03 | 0,05557 | №1 "Новая" ЦТП-11а |
| 4 | Вега -Арсенал | Реконструкция здания овощехранилища под производственный цех с пристройкой дополнительного объема, расположенное по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Химзаводская, 8 | 0,12 | 0,220335 |  | 0,340335 | №3 ООО "ТГК 1" магистраль |
| 5 | Коптев Д.В. | Производственное здание Ленина, 89/2 | 0,05681 |  |  | 0,05681 | магистраль кот. №2 «Вега» |
| 6 | ООО "Горизонт" | гараж ул. Озенная 32/2 | 0,23677 |  |  | 0,23677 | кот. №4 «Озерная» |
| 7 | ИП "Бауэр" | Нежилое здание по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Химзаводская. | 0,32963 |  |  | 0,32963 | №3 ООО "ТГК 1" магистраль |
| 8 | ООО "СЗ "СРС" | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской.Жилой дом №12 - III очередь строительства | 0,49078 |  | 0,35334 | 0,84412 | №1 "Новая" магистраль |
| 9 |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №14 - IV очередь строительства | 0,26314 |  | 0,24258 | 0,50572 |  |
| 10 |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №15 -V очередь строительства | 0,26314 |  | 0,2418 | 0,5049 |  |

Планируемые подключение новых объектов в 2026-2027г.г. в зоне деятельности ФГУП «УЭВ»

| № п/ п | Наименование ТУ | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Квартал ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №ТУ | Q от | Qвент | Qrвc | Qo6щ |  |
|  | Тепловая станция -1 (г. Бердск, п. Речкуновка, ул. 2-ая Лесная,4) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г.Бердск, БПВТ им.Калинина), Этап 1 (реконструкция) | 47 | 0,691 | 0,525 | 0,087 | 1,303 | IV |
| 3. | Дом культуры «Октябрь» по адресу: НСО, г.Бердск, пос.Новый, ул.Пирогова,40 |  | 0,1025 | 0,2003 | 0,1495 | 0,4523 | IV |
|  | ИТОГО |  | 0,7935 | 0,7253 | 0,2365 | 1,7553 |  |

В таблицах перспектива по источникам Таблицы 3.9.-3.12. не учитывается снижение тепловой нагрузки, указанное в целом по городу в таблицах 3.4.-3.5., поскольку программы сноса по городу на период до 2040 года не существует.

Данные будут актуализироваться по мере появления программ сноса жилья до 2040 года.

- е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

- ж) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Объекты теплопотребления тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, указаны в таблице 7.

Таблица 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – за 2025 год.

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Источник |  | Номер заявки, ТУ или договора о подключении | Дата подключе-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | Qгвс | Qвент | Qобщ |  |  |  |  |  |
| 1 | Калганова С.Л. | Торгово-офисный центр, ул.Микрорайон, 25а | 0,047 | 0 | 0,039 | 0,086 | Котельная Новая, ЦТП-2а |  | заявка №1340 от 09.02.2021, договор 3/21Т от 01.04.2021, изм. 04.2023 |  | 08 02 24 |
| 2 | ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России | Столовая (ГП 255) г. Бердск, военный городок №5-6. (Доп. Нагрузка) |  |  | 0,093 | 0,093 | Котельная ТГК-1, ЦТП в/ч |  | заявка №6225 от 21.07.2022. ТУ №1586 от 10.04.2023 |  | 14 11 24 |
| 3 | ООО «СЗ «СтройРегионСервис» | Многоквартирный жилой дом № 9 с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская. | 0,63655 | 0,43056 | 0 | 1,06711 | Котельная Новая, магистраль |  | заявка №23 от 30.03.2022, договор № 141/22Т от 07.06.2022. |  | 11.03.2024 |
| 4 | ООО «СЗ «СтройРегионСервис» | Многоквартирный жилой дом № 10 с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская. | 0,37408 | 0,3228 |  | 0,69688 | Котельная Новая, магистраль |  | заявка №23 от 30.03.2022, договор № 141/22Т от 07.06.2022. |  | 13 11 24 |
| 5 | ИП Болтрукевич А.В. | Магазин, ул.Рогачева, 15 | 0,018 |  |  | 0,018 | Котельная Новая, ЦТП-1а |  | заявка № 7 от 25.01.2023, ТУ №1005 от 09.03.2023 |  | 19 12 24 |
| 6 | ООО «Гермес-Партнер» | Торговый павильон, Первомайская, д.121 | 0,01224 |  | 0,0241 | 0,03634 | Котельная Новая, ЦТП-16а |  | заявка № 4630 от 04.07.2023, ТУ №2354 от 25.05.2031 |  | 18.07.2024 |
| 7 | ИП Болтрукевич А.В. | Пристрой к зданию магазина ул. К.Маркса, д.15. | 0,024 |  |  | 0,024 | Котельная ТГК 1, ЦТП-1Б |  | заявка № 232 от 30.10.2023, ТУ №5148 от 23.11.2023 |  | 15 10 24 |
| 8 | Пак В.В. | Попова,11/4 | 0,152 |  |  | 0,152 | Котельная Вега, магистраль |  | заявка № 1611 от 11.03.2024, дог. № 2/24Т от 04.04.2024. |  | 30 09 24 |
| 9 | Воронин В.В. | Здание гаража ул. Ленина 69б/7 | 0,01251 |  |  | 0,012506 | Котельная Вега, ЦТП-9 |  | заявка №859 от 06.02.2024, дог. №1/24Т от 26.02.2024. |  | 11 12 24 |
| 10 | Устинова А.М. | Гараж Линейная, д.2 | 0,012 |  |  | 0,012506 | Котельная Вега, магистраль |  | заявка №8896 от 23.11.2023, ТУ № 5572 от 14.12.2023. |  | 06 11 24 |
| 11 | ИП Голубев В.А. | многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 114 | 1,34794 | 0,22428 |  | 0,22428 | Котельная ТГК-1, магистраль |  | заявка № 12966 от 28.10.2021, №1/22Т от 28.01.2022. |  | 03 11 24 |
|  | Итого |  | 2,63632 | 0,97764 | 0,1561 | 2,422622 |  |  |  |  |  |

- з) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Таблица 8. Прогноз жилищного фонда с учетом перспективной застройки до 2040 года.

| Наименование | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по сценарию 1 и Генплану, тыс. чел./факт. | 114,40 | 115,60 | 116,80 | 118,00 | 122,00 | 126,00 |
| Общая площадь жилищного фонда по Генплану, тыс. м2/факт. | 3 382,9 | 3 443,6 | 3 504,3 | 3 565,0 | 3 987,5 | 4 410,0 |
| Обеспеченность населения жильем по Генплану, м2/чел./факт. | 29,60 | 30,07 | 30,53 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |

- и) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены в таблице 9.

Таблица 9. Прогноз расчетной тепловой нагрузки источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года.

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 5,87 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 80,50 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 29,04 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 80,50 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 29,04 |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 45,89 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 19,00 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 29,29% | 29,29% | 29,29% | 29,29% | 16,69% |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 18,97 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 17,40 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 1,57 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 15,21 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 2,18 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 3,76 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 21,59% | 21,59% | 21,59% | 21,59% | 21,59% |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 9,22 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 14,840 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 8,46 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,340 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,76 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,300 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 4,16 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,540 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 4,30 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 50,81% | 50,81% | 50,81% | 50,81% | 50,81% |  |  |  |
| Теплоисточник №2 | ЕТО № 2 | Котельная №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35- МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 165 | 165 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 164,45 | 164,45 | 164,45 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 95,856 | 95,966 | 96,210 | 96,210 | 96,210 | 96,210 | 96,210 | 96,210 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 104,50 | 104,61 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 66,43 | 66,51 | 66,75 | 66,75 | 80,35 | 85,06 | 87,36 | 89,28 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 29,43 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 31,58 | 47,78 | 55,02 | 60,94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -5,05 | -5,16 | -5,40 | -5,40 | -5,40 | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | -5,07% | -5,18% | -5,43% | -5,43% | -5,43% | 36,24% | 36,24% | 36,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 2 | Котельная №2 (Вега), ул.Линейная ,5/8 - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 139,198 | 139,198 | 139,198 | 139,198 | 139,198 | 159,198 | 159,198 | 159,198 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 11,707 | 12,877 | 14,165 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 108,53 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | 108,71 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 120,23 | 121,59 | 122,88 | 131,41 | 131,41 | 131,41 | 131,41 | 131,41 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 92,90 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 18,965 | 17,608 | 16,320 | 7,786 | 7,786 | 27,786 | 27,786 | 27,786 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 13,62% | 12,65% | 11,72% | 5,59% | 5,59% | 17,45% | 17,45% | 17,45% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Теплоисточник №3 | ЕТО №2 | Котельная №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,822 | 2,822 | 2,822 | 2,822 | 2,822 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | 70,14% | 70,14% | 70,14% | 74,46% | 74,46% | 74,46% | 74,46% | 74,46% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Теплоисточник №4 | ЕТО №2 | Котельная (БМГК м-он «Южный»), ул. Купца Горохова, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,024 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,226 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | 6,66% | 6,76% | 6,76% | 6,76% | 6,76% | 6,76% | 6,76% | 6,76% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №5 | ЕТО №2 | Котельная (БМГК-400), ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | 28,59% | 28,59% | 28,59% | 28,59% | 28,59% | 28,59% | 28,59% | 28,59% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №7 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 81 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  |  |  | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |
|  | ЕТО №2 | ИТОГО по ЕТО № 2 (МУП КБУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 247,620 | 247,620 | 247,620 | 247,620 | 368,020 | 453,020 | 453,020 | 453,020 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 246,218 | 246,218 | 246,218 | 246,218 | 347,718 | 432,718 | 432,718 | 432,718 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 10,173 | 10,173 | 10,173 | 10,173 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 20,615 | 21,783 | 23,070 | 31,441 | 31,441 | 31,441 | 31,441 | 31,441 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 208,690 | 208,986 | 209,230 | 209,230 | 310,630 | 335,030 | 347,930 | 357,330 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 37,528 | 37,231 | 36,987 | 36,987 | 37,087 | 97,687 | 84,787 | 75,387 |
| Доля резерва, % | % | 15,24% | 15,12% | 15,02% | 15,02% | 10,67% | 22,58% | 19,59% | 17,42% |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №3 | Котельные №1-5 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 22,392 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,557 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 21,81 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 21,06 | 21,02 | 21,02 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,34 | 1,38 | 1,38 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва, % | % | 5,96% | 6,15% | 6,15% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №4 | Котельная ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 357,60 | 357,60 | 357,60 | 357,60 | 357,60 | 357,60 | 357,60 | 357,60 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 24,855 | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 24,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,524 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | 24,52 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,331 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 32,745 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 |
| Доля резерва, % | % | 56,85% | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 5 | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 3,1041 | 3,1041 | 3,1041 | 3,1041 | 3,1041 | 3,1041 | 3,1041 | 3,1041 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 |
| Доля резерва, % | % | 31,17% | 31,17% | 31,17% | 31,17% | 31,17% | 31,17% | 31,17% | 31,17% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 6 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,012 | 4,012 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 3,905 | 3,905 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва, % | % | 2,67% | 2,67% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | АО “БЭМЗ” |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 16,362 | 16,362 | 16,362 | 16,362 | 16,362 | 16,362 | 16,362 | 16,362 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| Доля резерва, % | % | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2030 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,96 | 8,3 | 9,047 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,4 | 6,51 | 7,13 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,56 | 1,79 | 1,92 |
| Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2030 год и на период до 2040 года, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 9,45 | 12,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 7,28 | 8,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,17 | 4,17 |

- к) фактический расход теплоносителя в отопительный и летний период

Фактические расходы теплоносителя (горячей воды) в отопительный (зимний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Фактические расходы теплоносителя.

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Производительность ВПУ принимается на основании технического отчета по наладке водоподготовительного оборудования 50 т/ч.

Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | Постановлением № 232/65 от 29.01.2026 г. определен срок работы котельной ООО "ТГК 1": до 18.05.2029 года. |  |
| Срок службы | т/ч | 42 | 43 | 43 | 43 |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  |
| Доля резерва | % | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |  |  |
| Новая ГК «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 30 | 30 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  | 10 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 26,2 | 27,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  |  | 26,2 | 27,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 26,2 | 27,98 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 3,8 | 2,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 12,7 | 6,7 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 42,2 | 42,2 |
| Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | т/ч | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 13,7 | 15,31 | 16,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,7 | 4,61 | 4,51 | 4,25 | 3,84 | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 72,18 | 72,27 | 72,37 | 70,05 | 68,85 | 67,82 |
| Доля резерва | % | 82 | 82,1 | 82,2 | 79,6 | 78,2 | 77,1 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | т/ч | 32 | 33 | 34 | 37 | 42 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9,98 | 11,78 | 13,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 13,65 | 13,38 | 13,11 | 12,34 | 11,15 | 10,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 80,33 | 80,60 | 80,87 | 77,69 | 77,07 | 76,66 |
| Доля резерва | % | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 77,7 | 77,1 | 76,7 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | т/ч | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ".

Перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение». По данным МКУ «Управления капитального строительства г. Бердска», датой перевода Котельной №4 (Озерная) на топливо – природный газ, считаем 2029 год.

Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |  |  |
| Доля резерва | % | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |  |  |
| БМГК (перевод Котельной №4 (Озёрная) на газ. Дата перевода (ориентировочно) – ОЗП 2029 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 2,63 | 2,17 | 0,46 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 43,8 | 36,2 | 7,7 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 7,43 | 5,65 | 3,29 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 74,3 | 56,5 | 32,9 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 319,46 | 319,2 | 318,89 | 318,07 | 316,8 | 315,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 319,46 | 319,2 | 318,89 | 318,07 | 316,8 | 315,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,46 | 14,17 | 13,89 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 340,54 | 340,8 | 341,11 | 341,93 | 343,2 | 344,32 |
| Доля резерва | % | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 52,0 | 52,2 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | т/ч | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| Доля резерва | % | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 20,7 | 23,5 | 26,1 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | т/ч | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Доля резерва | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |