Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения города Бердска	6

1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города	9

2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	12

3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	18

4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	19

5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	22

6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	23

7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя	24

8.	Расчет показателей надежности	25

9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	26

10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	28

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

# Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения города Бердска

Схема теплоснабжения города Бердска разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2040 года. Ежегодная актуализация схемы заключает в себя внесение изменений в существующее состояние энергоисточников и тепловых сетей от них по фактически выполненным мероприятиям развития, включающих в себя новые подключения систем теплопотребления к системе централизованного теплоснабжения.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями на 16.03.2019 г. законодательно зафиксировало необходимость создания электронной модели системы теплоснабжения города.

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города, предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней.

Электронная модель системы теплоснабжения города Бердска, созданная на базе программно-расчетного комплекса систем теплоснабжения «Zulu 8.0», разработана в целях:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения города Бердска, привязанных к топооснове города;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом, по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

Геоинформационная система Zulu и программно-расчетный комплекс ZuluThermo позволяют решать весь набор задач, указанных в главе 3 постановления № 154:

- автоматически создавать электронную модель системы теплоснабжения при нанесении ее на карту города с графическим представлением объектов, согласно нормативным документам, с привязкой к топографической основе, выполненной в местной или географической системе координат, с полным топологическим описанием связности объектов.

- проводить паспортизацию объектов системы теплоснабжения.

- выполнять гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

- моделировать все виды переключений, осуществляемые в тепловых сетях, в том числе переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

- выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии.

- осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

- проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

- строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

- строить зоны влияния источников на сеть.

- выполнять реконструкцию тепловых сетей, связанную с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя.

- рассчитывать температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

- определять радиус эффективного теплоснабжения.

- проводить расчет показателей надежности теплоснабжения (новый модуль) определяемых по: числу нарушений в подаче тепловой энергии, приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, приведенным объемам недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, средневзвешенной величине отклонений температуры теплоносителя.

Расчет систем теплоснабжения необходим:

- для проведения паспортизации установленного оборудования;

- для выполнения плановых расчетов по отпуску тепловой энергии;

- для определения потребности в топливе основном и резервном;

- для выполнения расчетов по отпуску тепловой энергии за фактически отработанное время;

- для определения тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения города Бердска в электронной модели представлено графическими слоями объектов системы теплоснабжения с привязкой к карте города и топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

В составе электронной модели существующей системы теплоснабжения города отдельными слоями представлены:

- слои, содержащие сетки районирования города;

- информационные слои;

- расчетные слои Zulu систем теплоснабжения города.

Слои, содержащие сетки районирования города

В качестве базовой структуры расчетных элементов территориального деления предложено использование кадастровых кварталов города Бердска, принятых в соответствии с публичной кадастровой картой субъектов Российской Федерации.

В электронной модели подосновой районирования города Бердска служат следующие слои:

- «Kadastrovie kvartali»  элементы территориального планирования.

- «Dorogi»  графическое отображение улиц;

- «Nazvaniya»  наименования улиц;

- «Nomera» - нумерация зданий и сооружений;

- «Doma_G, Doma_N» - здания города

Рисунок .1. Фрагмент слоев «Kadastrovie kvartali», «Dorogi, «Nazvaniya», «Nomera», «Doma_G, Doma_N»

Информационные слои, приведенные в электронной модели схемы теплоснабжения города Бердска

- «Зоны действия источников»  слой, отображающий зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска по состоянию на 01.01.2024 года.

- «Системы теплоснабжения» - зоны действия систем теплоснабжения, функционирующих на территории города Бердска по состоянию на 01.01.2024 года.

Расчетный слой Zulu, моделирующий существующее состояние систем теплоснабжения города

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей города Бердска, привязанных к элементам территориального деления, представлена слоем Zulu «Berdsk_2022_2023а», содержащим данные по потребителям и тепловым сетям, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов.

К объектам расчетных слоев относятся: источники, тепловые камеры, потребители, насосные станции, задвижки; участки; дросселирующие узлы; ЦТП и т.п.

Рисунок .2. Фрагмент схемы тепловых сетей

Расчетные слои Zulu, моделирующие перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам

В электронной модели представлены расчетные слои Zulu, моделирующие перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам (2023, 2024, 2025, 2026-2030, 2031-2035, 2036-2040 года); учитывающие подключение планируемых перспективных нагрузок и выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов. Перспективные расчетные слои, начиная с 2023 года, выполнены для трёх рассматриваемых в данной работе сценариев, описанных в Главе 5 «Мастер-план систем теплоснабжения города Бердска».

К расчетным слоям Zulu, моделирующим перспективное состояние систем теплоснабжения города по рассматриваемым периодам, относятся:

- Berdsk_2023_2023а;

- Berdsk_2024_2023а;

- Berdsk_2025_2023а;

- Berdsk_2026_2023а;

- Berdsk_2027_2023а;

- Berdsk_2030_2023а;

- Berdsk_2035_2023а;

- Berdsk_2040_2023а.

Перспективные слои Zulu содержат данные по потребителям и тепловым сетям, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Основные элементы, составляющие тепловую сеть: участки, простые узлы, потребители, ЦТП, источники, перемычки, насосные станции, дроссельная шайба, регулятор давления, регулятор напора, регулятор расхода.

При работе в геоинформационной системе достаточно просто заносятся все необходимые данные по каждому объекту (элементу) тепловой сети в базу данных. Шаблон базы данных имеет минимально необходимое количество показателей, которое можно дополнить по желанию пользователя.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения города.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников – наименование предприятия, наименование источника, для потребителей – адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.п.), так и обязательные (расчетные) для функционирования расчетной модели (например: для источников – геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды; для потребителя – геодезическая отметка, тепловая нагрузка по видам теплопотребления, схемы подключения систем теплопотребления к тепловым сетям и т.п; для участков тепловых сетей – диаметр трубопровода, длина, вид и год прокладки, местные сопротивления и т.п.).

Любую базу данных по всем элементам тепловой сети при необходимости можно экспортировать в MS Excel и HTML.

Участки. Участок тепловой сети отображается одной линией (как прямой, так и ломаной), но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами: включен, отключен, отключен обратный трубопровод, отключен подающий трубопровод, трубопровод ГВС. Разные режимы отображаются цветовым разрешением. Тип и цвет линии пользователь может задать самостоятельно.

Простой узел. Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или обратного трубопроводов.

Рисунок .3. Пример отображения трубопроводов тепловых сетей

Рисунок .4. Пример отображения тепловой камеры и смены диаметра на тепловой сети

Потребитель. Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения, а также расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 34 схемы присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как одним потребителем можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Рисунок .5. Пример отображения потребителя

Центральный тепловой пункт (ЦТП). ЦТП – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям.

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д.

На данный момент в распоряжении пользователя 29 схем присоединения ЦТП.

Рисунок .6. Пример отображения ЦТП

Источник. Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном трубопроводе, и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно поддерживать только давление в обратном трубопроводе.

При работе нескольких источников на одну сеть некоторые источники могут не иметь подпитки. На таких источниках давление в обратном трубопроводе не фиксируется, и поддерживаться может только располагаемый напор.

Рисунок .7. Пример отображения источника

Насосная станция. Хотя насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, в зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Регулятор давления. Регулятор давления – это устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводах.

Дросселирующие узлы. Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке – это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Регулятор располагаемого напора. Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода. Регулятор расхода – это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводах. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС Zulu происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города.

В электронной модели имеет место разбивка карты города Бердска на кадастровые кварталы, согласно кадастровой карте.

В информационной базе каждого потребителя есть графа «Кадастровый номер», по которой легко можно определить принадлежность потребителя к тому или иному ЭТП.

Рисунок .8. Фрагмент слоев «Kadastrovie kvartali»

- Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети и выполнить различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

Наладочный расчет является основным расчетным режимом для систем теплоснабжения.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

В ПРК Zulu наладочный расчет приобретается отдельным модулем.

Рисунок .9. Вкладка наладочного расчета

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Поверочный расчет выполняется при актуализации схем теплоснабжения после редактирования дросселирующих устройств у потребителей.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режимы работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передаче воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

В ПРК Zulu поверочный расчет приобретается отдельным модулем.

Рисунок .10. Вкладка поверочного расчета

- Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения. Анализ включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Для моделирования аварийных режимов работы источника используются перемычки и дросселирующие узлы.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-либо изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшие в результате тех или иных манипуляций.

- Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передаче воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Рисунок .11. Пример расчета баланса по теплу и воде

Вследствие того, что каждый источник тепловой энергии в электронной модели привязан к кадастровому кварталу, расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку имеют один и тот же алгоритм.

- Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Рисунок .12. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя

- Расчет показателей надежности

Целью расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения, определение зон с ненормативной надежностью, а также обоснование необходимых мероприятий по достижению нормативной надежности теплоснабжения для каждого потребителя. Расчет позволяет:

- рассчитать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;

- разработать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Прежде, чем запускать расчет, важно проверить настройки расчетов, а также ввести необходимую исходную информацию.

В ПРК Zulu наладочный расчет приобретается отдельным модулем.

Рисунок .13. Вкладка расчета показателей надежности

- Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

В геоинформационной системе Zulu есть возможность группового изменения характеристик и состояния объектов тепловой сети по заданным критериям с помощью функции «Запрос». Это позволяет применить общее правило изменения каких-либо характеристик одновременно для некоторой совокупности объектов, определяемой заданным критерием отбора, например:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- по любому признаку (признак потребителя, высота здания, геодезическая отметка, длина трубопровода, тип прокладки и т.д.).

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения. Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки:

- включение/отключение потребителей,

- переключение режимных состояний участков тепловой сети;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в % от паспортной, в т.ч. и 100%);

- изменение схемы подключения потребителя или ЦТП;

- изменение температуры теплоносителя на входе/выходе;

- изменение шероховатости и зарастания трубопроводов и т.д.

Рисунок .14. Пример группировки объектов для выполнения запроса

Рисунок .15. Пример запроса по изменению номера схемы подключения

Рисунок .16. Пример изменения режимного состояния

- Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания, линия вскипания;

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, напоры в подающем и обратном трубопроводах, длина и диаметр участка, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети, расходы в подающем и обратном трубопроводах и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Для построения пьезометрического графика необходимо выбрать искомый путь, т.е. как минимум указать начальную (источник/камера) и конечную (потребитель/камера) точки пути. В случаях, когда имеет место закольцованность, и вариантов построения пути может быть несколько, тогда необходимо указывать дополнительные (промежуточные) точки для построения.

Рисунок .17. Пример построения пути для пьезометрического графика

Рисунок .18. Пример пьезометрического графика

Состав отображаемой информации, легенда, шрифт, наклон текста, масштаб, количество отображаемых на графике точек легко редактируются и настраиваются пользователем по своему усмотрению, также можно создавать и сохранять шаблоны для последующего использования. График можно распечатать или экспортировать в другие приложения.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

Разработка расчетных гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения города

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника тепла и на тепловых пунктах, давление на всасывающих патрубках и требуемые напоры сетевых насосов источника тепла и подкачивающих станций.

Результатом разработки расчетного гидравлического режима системы теплоснабжения является построение графика напоров воды в тепловых сетях – пьезометрического графика.

К гидравлическому режиму предъявляются следующие требования:

- во всех точках системы должно поддерживаться избыточное давление (выше атмосферного) для защиты системы от подсоса воздуха на не менее 0,5 кгс/см²;

- давление воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов должно быть не ниже 0,5 кгс/см²;

- давление в сети не должно превышать допустимого по прочности оборудования;

- напор в подающем трубопроводе тепловой сети должен обеспечивать невскипание воды при ее максимальной температуре;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления;

- статическое давление в сети должно выбираться из условия заполнения всей систем теплопотребления.

Для разработки гидравлического режима выполнен гидравлический расчет тепловых сетей. При гидравлическом расчете трубопроводов тепловых сетей определен суммарный расчетный расход сетевой воды, складывающийся из расчетных расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212, разработка электронной модели системы теплоснабжения должна завершаться калибровкой, обеспечивающей адекватность фактических и расчетных (по результатам расчетов с использованием разработанной модели системы теплоснабжения) гидравлических режимов циркуляции теплоносителя в тепловых сетях.

Результаты расчетов, выполненных в базовом расчетном слое Zulu «Berdsk_2022_2023а», показывают, что расхождение фактических и расчетных данных не превышают допустимых пределов (5%).

Для выполнения гидравлического расчета использованы:

- схемы тепловых сетей с указанием всех теплосетевых объектов (тепловые камеры, насосные, ЦТП и т.п.) и абонентов, длин и диаметров трубопроводов;

- схемы подключения абонентов к тепловым сетям;

- тепловые (договорные) нагрузки абонентов с разделением по видам теплопотребления.

Все гидравлические расчеты тепловых сетей выполнены в ПРК Zulu Thermo при следующих условиях:

- ZuluThermo 7.0.0.6753;

- Наладка сети;

- С учетом открытой ГВС;

- Без учета неравномерности потребления горячей воды;

- Доля циркуляции по среднему расходу на ГВС;

- С учетом утечек;

- Доля утечки из тепловой сети 0,25 %;

- Доля утечки из систем теплопотребления 0,25 %;

- С учетом нормативных тепловых потерь;

- Компенсировать тепловые потери расходом;

- Максимальный относительный расход 1,2;

- Гашение избыточного напора дроссельными шайбами;

- Минимальный диаметр сопла 3,0 мм;

- Минимальный диаметр шайбы 3,0 мм;

- Температура полки 70,0 °C;

- Запас напора на заполнение системы 5,0 м;

- Максимально допустимое давление в обратном трубопроводе 60,0 м;

- Не включать в расчет тупики без нагрузки;

- Формула для расчета коэффициента гидравлического трения: Альтшуля;

- Плотность теплоносителя в подающем трубопроводе 0,975 т/м³;

- Плотность теплоносителя в обратном трубопроводе 0,975 т/м³;

- Точность по расходам 0,001 т/ч;

- Точность по температурам 0,05 °C

Материалы по договорным нагрузкам и схемам тепловых сетей с их техническими характеристиками предоставлены теплоснабжающими организациями города Бердска.

Таблица .1 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной №1 «Новая», МУП «КБУ»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| 2-я Заводская, 11/1 | Жилой дом |  | 128,2 | 27 | 0,163 | 0 | 0,1035 | 0,207 | 0,2665 | 5,2 | 11,1 | 63,8 | 52,8 |
| 2-я Заводская, 11/2 | Жилой дом |  | 128,6 | 27 | 0,24 | 0 | 0,139 | 0,278 | 0,379 | 7,4 | 11,3 | 63,5 | 52,3 |
| Автолюбителей, 12 | Теплица "Овощная", ИП Овчинников С.М. |  | 128,0 | 3 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,4 | 55,7 | 95,4 | 39,7 |
| Березовая, 25 | Здание ЦТП-Березовое | ЦТП-Березовое | 129,4 | 6 | 0,02266 | 0 | 0 | 0 | 0,02266 | 0,4 | 21,0 | 76,9 | 55,9 |
| Березовая, 25 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 129,4 | 27 | 0,3525 | 0 | 0,19205 | 0,3841 | 0,54455 | 5,9 | 20,7 | 76,7 | 56,0 |
| Березовая, 27 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 129,4 | 27 | 0,40561 | 0 | 0,23166 | 0,46332 | 0,63727 | 6,8 | 20,6 | 76,7 | 56,1 |
| Боровая, 100 | Общежитие |  | 130,1 | 15 | 0,3 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,465 | 9,5 | 14,0 | 49,4 | 35,5 |
| Боровая, 100/1 | Кафе "Огниво", ООО "Санаторий Рассвет" |  | 130,8 | 3 | 0,02688 | 0 | 0 | 0 | 0,02688 | 0,5 | 12,1 | 47,8 | 35,7 |
| Боровая, 101 к1 | Колледж, ГБПОУ НСО "БПК" |  | 130,1 | 9 | 0,56844 | 0 | 0 | 0 | 0,56844 | 9,5 | 14,0 | 49,5 | 35,5 |
| Боровая, 101 к2 | Гараж, ГБПОУ НСО "БПК" |  | 130,4 | 3 | 0,01596 | 0 | 0 | 0 | 0,01596 | 0,3 | 14,4 | 49,4 | 35,0 |
| Боровая, 101/1 | Стадион, МБУ СШ "Авангард" |  | 129,6 | 3 | 0,232 | 0 | 0,165695 | 0,33139 | 0,397695 | 8,4 | 60,9 | 96,4 | 35,5 |
| Боровая, 102 | Общежитие |  | 130,3 | 15 | 0,3 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,449 | 8,9 | 12,5 | 48,5 | 36,0 |
| Боровая, 103А | Ледовый дворец спорта, МАУ ЛДС "Бердск" |  | 129,6 | 6 | 0,5 | 0,8668 | 0,1002 | 0,2004 | 1,467 | 24,0 | 62,2 | 97,0 | 34,9 |
| Боровая, 105 | Роддом, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 132,5 | 9 | 0,27108 | 0,08392 | 0,03843 | 0,07686 | 0,39343 | 6,2 | 11,1 | 51,3 | 40,2 |
| Боровая, 105/1 | Хозкорпус роддома, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 132,6 | 3 | 0,042 | 0 | 0,00008 | 0,00016 | 0,04208 | 1,6 | 10,9 | 51,1 | 40,2 |
| Боровая, 107 к1 | Инфекционно-туберкулезный корпус, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,0 | 9 | 0,35344 | 0,02952 | 0,04636 | 0,09272 | 0,42932 | 6,8 | 11,1 | 52,4 | 41,3 |
| Боровая, 107 к2 | Хлораторная, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 130,6 | 9 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,1 | 11,7 | 53,1 | 41,5 |
| Боровая, 109 | Поликлиника, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,4 | 12 | 0,1808 | 0 | 0 | 0 | 0,1808 | 3,3 | 11,2 | 51,0 | 39,9 |
| Боровая, 109 | Хирургический корпус (стационар), ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,0 | 12 | 0,505 | 0,11344 | 0,07688 | 0,15376 | 0,69532 | 10,6 | 11,1 | 51,4 | 40,3 |
| Боровая, 109/1 | Патологоанатомическое отделение, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,5 | 3 | 0,028 | 0 | 0,00192 | 0,00384 | 0,02992 | 0,5 | 11,7 | 52,6 | 40,9 |
| Боровая, 109/2 | Хозкорпус, ЦТП, прачечная, гараж, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 130,8 | 3 | 0,08355 | 0 | 0,06553 | 0,13106 | 0,14908 | 1,5 | 12,1 | 53,5 | 41,4 |
| Боровая, 109/3 | Пищеблок, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,7 | 3 | 0,02605 | 0 | 0,08021 | 0,16042 | 0,10626 | 0,5 | 11,7 | 51,0 | 39,3 |
| Боровая, 109/4 | Новый морг, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | ЦТП-11А | 131,3 | 3 | 0,009 | 0,051 | 0,00059 | 0,00118 | 0,06059 | 1,0 | 11,6 | 52,8 | 41,1 |
| Боровая, 89 | ОАО "СУ-40", гараж | ЦТП-10А | 130,8 | 3 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,4 | 11,7 | 70,7 | 58,9 |
| Боровая, 89 | ОАО "СУ-40", АБК | ЦТП-10А | 131,9 | 6 | 0,1124 | 0 | 0,007 | 0,014 | 0,1194 | 2,1 | 11,7 | 69,6 | 57,9 |
| Боровая, 94 | Жилой дом | ЦТП-Боровая, 98 | 130,3 | 15 | 0,275 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,375 | 4,7 | 11,4 | 47,9 | 36,5 |
| Боровая, 95 | ООО "Спектр" (бывш. "Умелец") |  | 130,4 | 3 | 0,01864 | 0 | 0 | 0 | 0,01864 | 0,4 | 12,0 | 48,1 | 36,2 |
| Боровая, 96 | Жилой дом | ЦТП-Боровая, 98 | 130,3 | 15 | 0,2545 | 0 | 0,13075 | 0,2615 | 0,38525 | 4,6 | 11,1 | 47,8 | 36,7 |
| Боровая, 98 | Жилой дом | ЦТП-Боровая, 98 | 130,3 | 15 | 0,2545 | 0 | 0,13075 | 0,2615 | 0,38525 | 4,2 | 11,6 | 48,0 | 36,4 |
| Боровая, 99 | Дисса-Т, столовая, бар "На Боровой" |  | 130,3 | 6 | 0,19887 | 0 | 0,059 | 0,118 | 0,25787 | 4,7 | 12,2 | 48,3 | 36,2 |
| Гагарина, 2 | Жилой дом |  | 130,3 | 15 | 0,0792 | 0 | 0,056 | 0,112 | 0,1352 | 2,7 | 21,9 | 76,1 | 54,2 |
| Гагарина, 2/1 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 130,1 | 18 | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0,117 | 2,0 | 22,0 | 76,4 | 54,4 |
| Гагарина, 2/1 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 130,1 | 18 | 0,123 | 0 | 0,106 | 0,212 | 0,229 | 4,7 | 22,0 | 76,4 | 54,4 |
| Звездная, 11 | Жилой дом |  | 129,0 | 30 | 0,58169 | 0 | 0,130455 | 0,52182 | 0,712145 | 12,0 | 30,4 | 81,7 | 51,3 |
| Звездная, 4 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,8 | 27 | 0,33 | 0 | 0,17622 | 0,35244 | 0,50622 | 5,5 | 11,2 | 63,7 | 52,5 |
| Звездная, 6 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,2 | 27 | 0,2145 | 0 | 0,1365 | 0,273 | 0,351 | 3,5 | 11,5 | 64,4 | 53,0 |
| Звездная, 6/1 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 27 | 0,40106 | 0 | 0,219315 | 0,43863 | 0,620375 | 6,8 | 11,2 | 64,4 | 53,2 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №97 |  | 129,2 | 3 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0,04744 | 0,8 | 58,5 | 95,6 | 37,1 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №92 |  | 129,4 | 9 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0,04744 | 0,8 | 59,0 | 95,7 | 36,7 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №62 |  | 129,3 | 3 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0,04744 | 0,8 | 11,3 | 48,4 | 37,1 |
| Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №52 |  | 129,2 | 12 | 0,274 | 0,03 | 0,010855 | 0,02171 | 0,314855 | 5,2 | 59,0 | 95,8 | 36,9 |
| Зеленая Роща | ООО "ИТР" |  | 129,2 | 12 | 0,214763 | 0,3168 | 0 | 0 | 0,531563 | 8,6 | 11,1 | 53,7 | 42,6 |
| Зеленая Роща, 5/19 | Стоянка дорожно-стр. техники, ООО "Автотранссервис" |  | 129,9 | 6 | 0,05521 | 0,20534 | 0,066 | 0,132 | 0,32655 | 6,1 | 11,9 | 47,0 | 35,1 |
| Зеленая Роща, 5/20 | ООО "Сибметалл" |  | 129,4 | 6 | 0,0165 | 0 | 0 | 0 | 0,0165 | 0,3 | 58,3 | 95,3 | 37,0 |
| Зеленая Роща, 5/55 | Локомотивное депо |  | 130,0 | 6 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,8 | 12,0 | 46,9 | 34,9 |
| Зеленая роща, 6 | Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова, мастерские |  | 129,3 | 9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3,3 | 13,1 | 48,2 | 35,1 |
| Зеленая роща, 6 | Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова, учебный корпус |  | 128,8 | 9 | 0,36245 | 0 | 0,1195 | 0,239 | 0,48195 | 9,1 | 11,1 | 47,7 | 36,6 |
| Кольцова, 18 | Жилой дом | ЦТП-Лесхоз | 132,3 | 9 | 0,08917 | 0 | 0 | 0 | 0,08917 | 4,2 | 7,6 | 26,5 | 18,9 |
| Кольцова, 2 | МОУ ДОД ДООЦТ "Юность" | ЦТП-Лесхоз | 133,0 | 6 | 0,01593 | 0 | 0 | 0 | 0,01593 | 0,7 | 9,9 | 26,9 | 17,1 |
| Кольцова, 2 к3, 2 к4 | Контора, цех №2, гараж №1, АО "Бердский Лесхоз" | ЦТП-Лесхоз | 133,0 | 3 | 0,1957 | 0 | 0,1175 | 0,235 | 0,3132 | 8,6 | 7,8 | 25,9 | 18,1 |
| Кольцова, 50 | Жилой дом |  | 131,0 | 6 | 0,054 | 0 | 0,0275 | 0,055 | 0,0815 | 1,7 | 50,0 | 89,5 | 39,6 |
| Кольцова, 52 | Жилой дом | ЦТП-Лесхоз | 132,6 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 8,2 | 26,5 | 18,3 |
| Красная Сибирь, 100 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,7 | 27 | 0,17657 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,29057 | 3,0 | 18,0 | 73,9 | 55,9 |
| Красная Сибирь, 101 | Офисы, ТУ-3 | ЦТП-8А | 129,5 | 3 | 0,04644 | 0 | 0 | 0 | 0,04644 | 0,8 | 20,2 | 76,5 | 56,2 |
| Красная Сибирь, 101 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,5 | 27 | 0,17023 | 0 | 0 | 0 | 0,17023 | 2,9 | 20,2 | 76,5 | 56,2 |
| Красная Сибирь, 101 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,5 | 27 | 0,17023 | 0 | 0,15741 | 0,31482 | 0,32764 | 2,9 | 20,2 | 76,5 | 56,2 |
| Красная Сибирь, 102 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,4 | 27 | 0,17657 | 0 | 0,1185 | 0,237 | 0,29507 | 3,0 | 18,5 | 74,5 | 56,0 |
| Красная Сибирь, 103 | Офисы, ТУ-4 | ЦТП-8А | 129,2 | 3 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,4 | 20,6 | 76,9 | 56,3 |
| Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,7 | 30 | 0,097 | 0 | 0,1975 | 0,395 | 0,2945 | 1,6 | 20,8 | 76,5 | 55,8 |
| Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,7 | 30 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0,1242 | 2,1 | 20,7 | 76,5 | 55,8 |
| Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8А | 129,5 | 30 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 2,7 | 20,6 | 76,6 | 56,1 |
| Красная Сибирь, 104 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,0 | 15 | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0,1284 | 2,2 | 17,4 | 74,3 | 56,9 |
| Красная Сибирь, 104 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,2 | 15 | 0,1284 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,2534 | 2,2 | 17,4 | 74,1 | 56,7 |
| Красная Сибирь, 104/1 | Продовольственный магазин | ЦТП-10А | 129,5 | 3 | 0,0819 | 0 | 0,0122 | 0,0244 | 0,0941 | 1,4 | 17,6 | 74,9 | 57,4 |
| Красная Сибирь, 105 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,0 | 18 | 0,095 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,6 | 21,6 | 76,6 | 55,0 |
| Красная Сибирь, 105 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,3 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 21,6 | 76,3 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 106 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,1 | 27 | 0,17779 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,29179 | 3,0 | 18,5 | 74,8 | 56,3 |
| Красная Сибирь, 107 | Офисы, ТУ-4 | ЦТП-8А | 129,8 | 30 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,4 | 21,0 | 76,5 | 55,5 |
| Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,3 | 30 | 0,097 | 0 | 0,1975 | 0,395 | 0,2945 | 1,6 | 21,2 | 76,1 | 55,0 |
| Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,3 | 30 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0,1242 | 2,1 | 21,2 | 76,1 | 55,0 |
| Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8А | 130,3 | 30 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 2,7 | 21,0 | 76,0 | 55,1 |
| Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,4 | 15 | 0,10127 | 0 | 0 | 0 | 0,10127 | 1,7 | 17,6 | 74,1 | 56,4 |
| Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,3 | 15 | 0,11646 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,26646 | 2,0 | 17,7 | 74,2 | 56,5 |
| Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,3 | 15 | 0,11646 | 0 | 0 | 0 | 0,11646 | 2,0 | 17,6 | 74,1 | 56,5 |
| Красная Сибирь, 109 | Магазин "Бирюса" | ЦТП-7А | 130,1 | 12 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0,9 | 23,5 | 77,4 | 53,9 |
| Красная Сибирь, 109 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 130,2 | 18 | 0,095 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,7 | 23,5 | 77,3 | 53,8 |
| Красная Сибирь, 109 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,8 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,7 | 23,5 | 77,7 | 54,2 |
| Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 128,8 | 18 | 0,11419 | 0 | 0 | 0 | 0,11419 | 1,9 | 18,0 | 75,8 | 57,9 |
| Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,7 | 18 | 0,11596 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,26596 | 2,0 | 18,1 | 75,0 | 56,9 |
| Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,2 | 18 | 0,11596 | 0 | 0 | 0 | 0,11596 | 2,0 | 17,9 | 75,4 | 57,5 |
| Красная Сибирь, 111 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 130,5 | 18 | 0,095 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,7 | 23,7 | 77,1 | 53,4 |
| Красная Сибирь, 111 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,5 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,7 | 23,6 | 77,0 | 53,5 |
| Красная Сибирь, 112 | Жилой дом | ЦТП-10А | 130,3 | 27 | 0,24962 | 0 | 0,152 | 0,304 | 0,40162 | 4,2 | 17,5 | 74,1 | 56,6 |
| Красная Сибирь, 113 | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 129,8 | 15 | 0,095 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,206 | 1,6 | 21,5 | 76,8 | 55,3 |
| Красная Сибирь, 113 | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,3 | 15 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 21,4 | 76,2 | 54,8 |
| Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,9 | 18 | 0,10452 | 0 | 0 | 0 | 0,10452 | 1,8 | 19,2 | 75,3 | 56,2 |
| Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,1 | 18 | 0,1134 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,2634 | 1,9 | 19,2 | 75,1 | 56,0 |
| Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,8 | 18 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0,1134 | 1,9 | 19,1 | 75,4 | 56,3 |
| Красная Сибирь, 115 | Торговый дом "Гермес" | ЦТП-7А | 129,4 | 9 | 0,214 | 0,253 | 0,0896 | 0,1792 | 0,5566 | 7,7 | 22,9 | 77,8 | 54,9 |
| Красная Сибирь, 116 | НП "Торговый дом на Березовой" | ЦТП-10А | 129,2 | 9 | 0,077 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,079 | 1,3 | 18,1 | 75,5 | 57,4 |
| Красная Сибирь, 117 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,3 | 15 | 0,116 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,224 | 2,0 | 24,2 | 77,6 | 53,3 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 128,9 | 30 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0,12564 | 2,1 | 18,0 | 75,7 | 57,7 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-10А | 129,2 | 30 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0,12564 | 2,1 | 17,0 | 74,9 | 57,9 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 128,9 | 30 | 0,175 | 0 | 0,495 | 0,99 | 0,67 | 2,9 | 18,3 | 75,9 | 57,6 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 128,8 | 30 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 2,9 | 17,2 | 75,4 | 58,2 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,0 | 30 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0,18182 | 3,0 | 17,7 | 75,5 | 57,8 |
| Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-10А | 129,2 | 30 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0,18182 | 3,1 | 16,3 | 74,6 | 58,3 |
| Красная Сибирь, 119 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,9 | 18 | 0,095 | 0 | 0,159 | 0,318 | 0,254 | 1,6 | 24,3 | 78,0 | 53,7 |
| Красная Сибирь, 119 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,6 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 24,3 | 77,3 | 53,0 |
| Красная Сибирь, 120 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,2 | 30 | 0,5265 | 0 | 0,2585 | 0,517 | 0,785 | 8,8 | 19,1 | 77,1 | 58,0 |
| Красная Сибирь, 120А | ООО "НОИС-экспо" | ЦТП-9А | 129,1 | 6 | 0,175408 | 0,30155 | 0 | 0 | 0,476958 | 7,9 | 16,0 | 74,7 | 58,7 |
| Красная Сибирь, 121 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,116 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,224 | 2,0 | 24,2 | 77,4 | 53,1 |
| Красная Сибирь, 122 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,4 | 30 | 0,16905 | 0 | 0,10593 | 0,21186 | 0,27498 | 2,9 | 19,1 | 76,9 | 57,8 |
| Красная Сибирь, 123 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,4 | 30 | 0,20053 | 0 | 0 | 0 | 0,20053 | 3,4 | 24,7 | 78,7 | 54,0 |
| Красная Сибирь, 123 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,6 | 30 | 0,23988 | 0 | 0,19745 | 0,3949 | 0,43733 | 4,0 | 24,7 | 78,5 | 53,8 |
| Красная Сибирь, 124 | Офисы | ЦТП-9А | 127,5 | 9 | 0,02958 | 0 | 0 | 0 | 0,02958 | 0,5 | 18,7 | 77,6 | 58,9 |
| Красная Сибирь, 124 | Жилой дом | ЦТП-9А | 127,5 | 27 | 0,16905 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,26205 | 2,8 | 18,7 | 77,6 | 58,9 |
| Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 129,0 | 27 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 2,3 | 18,8 | 76,2 | 57,4 |
| Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 129,1 | 27 | 0,165 | 0 | 0,208 | 0,416 | 0,373 | 2,7 | 18,6 | 76,0 | 57,4 |
| Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 2,8 | 18,2 | 76,2 | 58,0 |
| Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 129,7 | 27 | 0,1364 | 0 | 0 | 0 | 0,1364 | 2,3 | 18,4 | 75,2 | 56,9 |
| Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 129,5 | 27 | 0,1568 | 0 | 0 | 0 | 0,1568 | 2,7 | 18,3 | 75,4 | 57,1 |
| Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 129,8 | 27 | 0,1568 | 0 | 0,208 | 0,416 | 0,3648 | 2,7 | 18,2 | 75,1 | 56,9 |
| Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,6 | 27 | 0,1296 | 0 | 0 | 0 | 0,1296 | 2,2 | 17,0 | 75,7 | 58,7 |
| Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,149 | 0 | 0,273 | 0,546 | 0,422 | 2,5 | 17,1 | 75,6 | 58,5 |
| Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 127,9 | 27 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0,149 | 2,6 | 16,8 | 76,3 | 59,5 |
| Красная Сибирь, 130А | ООО "МАКСити", ИП Болтрукевич А.В. | ЦТП-9А | 129,1 | 6 | 0,11628 | 0,0822 | 0,0008 | 0,0016 | 0,19928 | 3,4 | 15,0 | 74,2 | 59,2 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,9 | 30 | 0,126479 | 0 | 0 | 0 | 0,126479 | 2,2 | 18,0 | 75,9 | 57,9 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,9 | 30 | 0,162432 | 0 | 0 | 0 | 0,162432 | 2,7 | 18,1 | 75,9 | 57,8 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 128,9 | 30 | 0,26858 | 0 | 0,425 | 0,85 | 0,69358 | 4,5 | 18,0 | 75,9 | 57,9 |
| Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-9А | 129,1 | 30 | 0,264247 | 0 | 0 | 0 | 0,264247 | 4,5 | 17,3 | 75,3 | 58,0 |
| Красная Сибирь, 134 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,6 | 30 | 0,15693 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,25643 | 2,7 | 17,7 | 75,0 | 57,3 |
| Красная Сибирь, 136 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,4 | 30 | 0,18553 | 0 | 0,1078 | 0,2156 | 0,29333 | 3,2 | 17,6 | 75,2 | 57,6 |
| Красная Сибирь, 136/1 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,1 | 30 | 0,192 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,2915 | 3,3 | 15,7 | 74,5 | 58,8 |
| Красная Сибирь, 138 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,7 | 30 | 0,15693 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,25643 | 2,8 | 17,5 | 74,8 | 57,3 |
| Красная Сибирь, 95 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 129,6 | 18 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0,123 | 2,1 | 22,3 | 77,0 | 54,7 |
| Красная Сибирь, 95 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 129,4 | 18 | 0,117 | 0 | 0,106 | 0,212 | 0,223 | 4,6 | 22,3 | 77,2 | 54,9 |
| Красная Сибирь, 96 | Жилой дом | ЦТП-10А | 131,0 | 27 | 0,24962 | 0 | 0,1524 | 0,3048 | 0,40202 | 4,3 | 17,0 | 73,1 | 56,2 |
| Красная Сибирь, 97 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 129,4 | 30 | 0,272 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,4119 | 4,6 | 20,5 | 76,6 | 56,1 |
| Красная Сибирь, 98 | Жилой дом | ЦТП-10А | 131,0 | 27 | 0,17657 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,29057 | 3,0 | 17,7 | 73,5 | 55,8 |
| Красноармейская, 86/1 | Жилой дом | ЦТП-Березовое | 130,1 | 9 | 0,09935 | 0 | 0,07425 | 0,1485 | 0,1736 | 1,7 | 20,4 | 75,9 | 55,5 |
| Линейная, 1 | Жилой дом |  | 130,9 | 12 | 0,0035 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,1 | 50,2 | 89,7 | 39,6 |
| Лунная, 1 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,9 | 48 | 0,833919 | 0,125584 | 0,19135 | 0,3827 | 1,150853 | 15,9 | 19,1 | 75,4 | 56,3 |
| Лунная, 10 | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,9 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 18,4 | 75,1 | 56,7 |
| Лунная, 10а | Жилой дом | ЦТП-9А | 129,2 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 18,5 | 75,8 | 57,3 |
| Лунная, 11 | Павильон "Пекарня" | ЦТП-7А | 129,2 | 15 | 0,0138 | 0 | 0,00098 | 0,00196 | 0,01478 | 0,3 | 24,7 | 78,9 | 54,2 |
| Лунная, 11 | Клуб "Прогресс", сбербанк | ЦТП-7А | 129,2 | 9 | 0,095 | 0 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0983 | 1,7 | 24,1 | 78,6 | 54,5 |
| Лунная, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,8 | 15 | 0,218 | 0 | 0,463 | 0,926 | 0,681 | 3,6 | 25,1 | 78,5 | 53,4 |
| Лунная, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 5,7 | 24,3 | 78,2 | 53,9 |
| Лунная, 11а | ООО "Гром и Ко" | ЦТП-7А | 130,3 | 6 | 0,126 | 0,12 | 0,0082 | 0,0164 | 0,2542 | 4,0 | 24,4 | 77,7 | 53,2 |
| Лунная, 11б | ЗАО "Вуд Молдинг", ООО "Луна" | ЦТП-7А | 129,7 | 6 | 0,075 | 0,184 | 0,0945 | 0,189 | 0,3535 | 4,2 | 23,2 | 77,7 | 54,5 |
| Лунная, 12 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 26,6 | 78,6 | 52,0 |
| Лунная, 13 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 25,2 | 77,8 | 52,7 |
| Лунная, 13а | Д/к №26 "Кораблик" | ЦТП-7А | 130,5 | 6 | 0,2703 | 0,1022 | 0,05596 | 0,11192 | 0,42846 | 6,2 | 24,6 | 77,6 | 53,0 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-7А | 130,0 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 25,2 | 78,3 | 53,2 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,8 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 25,5 | 78,7 | 53,2 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-7А | 130,2 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 24,7 | 77,9 | 53,2 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-7А | 130,2 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,8 | 24,5 | 77,8 | 53,3 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-7А | 130,3 | 27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,9 | 24,3 | 77,6 | 53,3 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,8 | 27 | 0,136 | 0 | 0,465 | 0,93 | 0,601 | 2,3 | 25,5 | 78,7 | 53,2 |
| Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-7 | ЦТП-7А | 130,6 | 27 | 0,136 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 2,3 | 24,3 | 77,3 | 53,0 |
| Лунная, 15 | Жилой дом | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,7 | 24,2 | 78,2 | 53,9 |
| Лунная, 16 | Жилой дом | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 4,0 | 24,6 | 78,4 | 53,7 |
| Лунная, 17 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,8 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0952 | 0,1904 | 0,3132 | 3,6 | 25,3 | 78,6 | 53,3 |
| Лунная, 17 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 129,5 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0952 | 0,1904 | 0,3132 | 3,7 | 24,0 | 78,2 | 54,3 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 130,9 | 15 | 0,079 | 0 | 0,1805 | 0,361 | 0,2595 | 1,4 | 20,3 | 75,0 | 54,7 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-7А | 130,5 | 15 | 0,08622 | 0 | 0 | 0 | 0,08622 | 1,4 | 25,4 | 78,0 | 52,6 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-7А | 130,7 | 15 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0,1082 | 1,8 | 24,8 | 77,5 | 52,6 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-7А | 130,7 | 15 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0,1082 | 1,8 | 24,1 | 77,1 | 53,0 |
| Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,7 | 15 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0,1082 | 1,9 | 22,5 | 76,3 | 53,8 |
| Лунная, 19а | Магазин "Океан", ИП Данченко | ЦТП-7А | 130,6 | 3 | 0,0498 | 0 | 0 | 0 | 0,0498 | 0,9 | 20,2 | 75,2 | 55,1 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,9 | 27 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2,5 | 15,8 | 74,7 | 59,0 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2,5 | 15,6 | 74,9 | 59,3 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9А | 129,4 | 27 | 0,174 | 0 | 0,266 | 0,532 | 0,44 | 2,9 | 16,1 | 74,4 | 58,3 |
| Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-9А | 128,7 | 27 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 3,0 | 15,5 | 74,8 | 59,3 |
| Лунная, 20 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,1 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,9 | 23,3 | 77,3 | 54,0 |
| Лунная, 21 | ЦУМ "Бердск" (маг. №65) | ЦТП-8А | 130,0 | 3 | 0,04906 | 0 | 0 | 0 | 0,04906 | 0,8 | 22,2 | 76,9 | 54,8 |
| Лунная, 21 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,9 | 15 | 0,218 | 0 | 0,19 | 0,38 | 0,408 | 3,6 | 22,1 | 77,0 | 54,9 |
| Лунная, 21 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,6 | 22,0 | 77,1 | 55,1 |
| Лунная, 22 | Жилой дом | ЦТП-8А | 130,1 | 15 | 0,20057 | 0 | 0,146 | 0,292 | 0,34657 | 3,6 | 21,9 | 76,7 | 54,8 |
| Лунная, 22а | Жилой дом | ЦТП-8А | 130,3 | 15 | 0,20057 | 0 | 0,146 | 0,292 | 0,34657 | 3,5 | 21,9 | 76,5 | 54,6 |
| Лунная, 23 | Школа №13, тир, ТУ-5 | ЦТП-8А | 130,4 | 9 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0,7 | 18,6 | 74,7 | 56,1 |
| Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,3 | 9 | 0,13625 | 0 | 0 | 0 | 0,13625 | 2,3 | 18,8 | 74,9 | 56,1 |
| Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-3 | ЦТП-8А | 130,3 | 9 | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 0,147 | 2,4 | 18,8 | 74,9 | 56,1 |
| Лунная, 23 | Школа №13, бассейн, ТУ-4 | ЦТП-8А | 130,4 | 9 | 0,058 | 0,096 | 0 | 0 | 0,154 | 2,5 | 18,2 | 74,5 | 56,3 |
| Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,3 | 9 | 0,1691 | 0,713 | 0,08575 | 0,1715 | 0,96785 | 14,3 | 17,0 | 74,0 | 57,0 |
| Лунная, 24 | Жилой дом | ЦТП-8А | 129,9 | 15 | 0,34 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,489 | 5,8 | 16,3 | 74,1 | 57,8 |
| Лунная, 25 | Жилой дом | ЦТП-8А | 130,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,489 | 5,9 | 15,8 | 73,0 | 57,2 |
| Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", хоз. блок, ТУ-3 | ЦТП-9А | 128,0 | 3 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,3 | 18,8 | 77,2 | 58,4 |
| Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", бассейн, ТУ-2 | ЦТП-9А | 128,2 | 6 | 0,02433 | 0 | 0 | 0 | 0,02433 | 0,4 | 18,8 | 77,0 | 58,2 |
| Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", ТУ-1 | ЦТП-9А | 128,2 | 6 | 0,26356 | 0,102 | 0,0541 | 0,1082 | 0,41966 | 6,0 | 18,5 | 76,8 | 58,3 |
| Лунная, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7А | 130,0 | 15 | 0,2286 | 0 | 0 | 0 | 0,2286 | 4,0 | 10,8 | 71,1 | 60,4 |
| Лунная, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7А | 129,7 | 15 | 0,4572 | 0 | 0,283 | 0,566 | 0,7402 | 7,8 | 10,5 | 71,3 | 60,8 |
| Лунная, 51 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | ЦТП-16А | 128,6 | 15 | 0,0864 | 0 | 0 | 0 | 0,0864 | 1,4 | 12,1 | 65,3 | 53,3 |
| Лунная, 51 | Жилой дом, блоки Б, В с офисом, ТУ-1 | ЦТП-16А | 128,6 | 15 | 0,16306 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,30296 | 2,7 | 12,1 | 65,3 | 53,3 |
| Лунная, 53 | Жилой дом, блоки Б, В, ТУ-1 | ЦТП-16А | 130,5 | 15 | 0,08655 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,22645 | 1,5 | 11,1 | 62,9 | 51,8 |
| Лунная, 53 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | ЦТП-16А | 130,5 | 15 | 0,16297 | 0 | 0 | 0 | 0,16297 | 2,7 | 11,1 | 62,9 | 51,8 |
| Лунная, 55 | Жилой дом, блоки Б, В, ТУ-1 | ЦТП-16А | 131,6 | 15 | 0,08655 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,22645 | 1,5 | 11,1 | 61,8 | 50,8 |
| Лунная, 55 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | ЦТП-16А | 130,5 | 15 | 0,16297 | 0 | 0 | 0 | 0,16297 | 2,7 | 11,1 | 62,9 | 51,9 |
| Лунная, 6 | Жилой дом | ЦТП-7А | 130,2 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,9 | 11,1 | 71,1 | 60,0 |
| Лунная, 8 | Мария-Ра | ЦТП-7А | 129,5 | 15 | 0,03259 | 0 | 0,00025 | 0,0005 | 0,03284 | 0,6 | 11,4 | 72,0 | 60,5 |
| Лунная, 8 | Жилой дом | ЦТП-7А | 129,4 | 15 | 0,228 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,321 | 3,9 | 11,4 | 72,0 | 60,7 |
| Лунная, 9 | Жилой дом | ЦТП-9А | 130,3 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,9 | 18,3 | 74,6 | 56,3 |
| Микрорайон, 1 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,6 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 14,0 | 58,4 | 44,5 |
| Микрорайон, 10 | Магазин №49 "Вымпел" | ЦТП-1А | 128,7 | 3 | 0,08186 | 0 | 0 | 0 | 0,08186 | 1,4 | 14,3 | 60,5 | 46,2 |
| Микрорайон, 11 | МДОУ №21 "Искорка" | ЦТП-1А | 129,3 | 6 | 0,23056 | 0,02604 | 0,10499 | 0,20998 | 0,36159 | 4,4 | 16,4 | 61,0 | 44,6 |
| Микрорайон, 12 | Школа №11 | ЦТП-1А | 129,2 | 9 | 0,43197 | 0 | 0,04781 | 0,09562 | 0,47978 | 7,5 | 17,4 | 61,6 | 44,2 |
| Микрорайон, 13 | Жилой дом | ЦТП-2А | 129,7 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,4 | 15,1 | 55,3 | 40,2 |
| Микрорайон, 14 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,0 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 15,4 | 55,2 | 39,8 |
| Микрорайон, 15 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,5 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 16,4 | 55,2 | 38,8 |
| Микрорайон, 15а | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,9 | 17,0 | 55,2 | 38,2 |
| Микрорайон, 15б | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | ЦТП-2А | 130,8 | 6 | 0,096 | 0 | 0,00038 | 0,00076 | 0,09638 | 1,8 | 16,9 | 55,1 | 38,2 |
| Микрорайон, 16 | Жилой дом | ЦТП-2А | 131,1 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 17,6 | 55,2 | 37,6 |
| Микрорайон, 16а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-2А | 131,5 | 27 | 0,1577 | 0 | 0,1325 | 0,265 | 0,2902 | 2,6 | 17,8 | 54,9 | 37,1 |
| Микрорайон, 16а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-2А | 129,5 | 27 | 0,1577 | 0 | 0 | 0 | 0,1577 | 2,7 | 17,7 | 56,8 | 39,1 |
| Микрорайон, 16б | Аптека, ИП Лещинская | ЦТП-2А | 131,1 | 3 | 0,01151 | 0 | 0,00292 | 0,00584 | 0,01443 | 0,2 | 55,3 | 92,5 | 37,1 |
| Микрорайон, 17 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,6 | 6 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 5,0 | 12,2 | 52,9 | 40,8 |
| Микрорайон, 18 | Жилой дом | ЦТП-2А | 131,0 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,9 | 11,9 | 52,4 | 40,5 |
| Микрорайон, 19 | Жилой дом | ЦТП-2А | 130,9 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 5,0 | 11,1 | 52,1 | 41,0 |
| Микрорайон, 2 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,7 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 12,0 | 57,3 | 45,4 |
| Микрорайон, 20 | Жилой дом | ЦТП-2А | 131,1 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,1008 | 0,2016 | 0,3871 | 4,8 | 15,8 | 54,3 | 38,5 |
| Микрорайон, 20а | МДОУ №7 "Семицветик" | ЦТП-2А | 131,4 | 6 | 0,34718 | 0,02604 | 0,08499 | 0,16998 | 0,45821 | 6,3 | 13,7 | 52,9 | 39,2 |
| Микрорайон, 22 | Жилой дом | ЦТП-3А | 131,0 | 15 | 0,2859 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4299 | 4,8 | 12,9 | 57,0 | 44,1 |
| Микрорайон, 22а | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,1 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,5 | 13,4 | 58,1 | 44,7 |
| Микрорайон, 23 | Жилой дом | ЦТП-3А | 131,0 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 12,6 | 56,8 | 44,2 |
| Микрорайон, 24 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,7 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,9 | 12,5 | 57,1 | 44,6 |
| Микрорайон, 25 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,5 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 5,0 | 14,7 | 58,4 | 43,7 |
| Микрорайон, 25а | Общественный торг. центр, киоски у ТЦ | ЦТП-3А | 130,6 | 3 | 0,01278 | 0 | 0 | 0 | 0,01278 | 0,5 | 14,3 | 58,1 | 43,8 |
| Микрорайон, 25а | ТЦ с пристроем ветлечебницы | ЦТП-2А | 129,5 | 3 | 0,10722 | 0 | 0 | 0 | 0,10722 | 1,8 | 18,2 | 57,0 | 38,9 |
| Микрорайон, 25в | Магазин хозтоваров, Сидоренко | ЦТП-2А | 130,9 | 3 | 0,00787 | 0 | 0 | 0 | 0,00787 | 0,2 | 18,2 | 55,6 | 37,5 |
| Микрорайон, 25г | Минирынок, Сидоренко | ЦТП-2А | 130,9 | 3 | 0,01064 | 0 | 0 | 0 | 0,01064 | 0,2 | 18,2 | 55,6 | 37,5 |
| Микрорайон, 26 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,2 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,9 | 15,3 | 59,0 | 43,7 |
| Микрорайон, 27 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,2 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 17,6 | 60,2 | 42,5 |
| Микрорайон, 28 | Жилой дом | ЦТП-3А | 130,4 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,7 | 20,5 | 61,4 | 40,9 |
| Микрорайон, 29 | Жилой дом | ЦТП-3А | 131,2 | 15 | 0,2863 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,4303 | 4,8 | 16,9 | 58,8 | 41,9 |
| Микрорайон, 3 | Жилой дом | ЦТП-1А | 131,1 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,4 | 11,2 | 56,6 | 45,4 |
| Микрорайон, 30 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,5 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 12,3 | 58,8 | 46,5 |
| Микрорайон, 31 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,3 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,3 | 12,4 | 59,0 | 46,6 |
| Микрорайон, 32 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,6 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 11,8 | 58,4 | 46,6 |
| Микрорайон, 32а | Магазин "Пионер" | ЦТП-4А | 129,7 | 3 | 0,03584 | 0 | 0 | 0 | 0,03584 | 0,6 | 11,7 | 58,3 | 46,5 |
| Микрорайон, 33 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,1 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 11,1 | 57,6 | 46,5 |
| Микрорайон, 34 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,5 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,6 | 11,1 | 58,3 | 47,2 |
| Микрорайон, 34/1 | ООО Виола-2, маг. №3 | ЦТП-3А | 130,4 | 3 | 0,01402 | 0 | 0,00244 | 0,00488 | 0,01646 | 0,3 | 24,1 | 63,2 | 39,1 |
| Микрорайон, 34/2 | Аптека №230 | ЦТП-4А | 130,5 | 3 | 0,03845 | 0 | 0,00681 | 0,01362 | 0,04526 | 0,8 | 11,2 | 58,4 | 47,2 |
| Микрорайон, 34/3 | Магазин №15 "Черемушки" | ЦТП-4А | 130,5 | 3 | 0,035 | 0,0405 | 0,0082 | 0,0164 | 0,0837 | 1,3 | 11,2 | 58,4 | 47,2 |
| Микрорайон, 35 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,2 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,5 | 11,2 | 58,7 | 47,5 |
| Микрорайон, 36 | Жилой дом | ЦТП-4А | 130,2 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 13,9 | 60,0 | 46,2 |
| Микрорайон, 37 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,8 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,4 | 15,5 | 61,3 | 45,7 |
| Микрорайон, 38 | Жилой дом | ЦТП-4А | 129,3 | 15 | 0,2593 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,3793 | 4,5 | 15,9 | 61,9 | 46,1 |
| Микрорайон, 38А | ИП Булавский Ю.В., ТОО "Блик" | ЦТП-4А | 129,3 | 6 | 0,01811 | 0 | 0 | 0 | 0,01811 | 0,3 | 41,2 | 86,8 | 45,6 |
| Микрорайон, 39 | Школа №12 | ЦТП-3А | 130,7 | 9 | 0,4167 | 0,268 | 0,0441 | 0,0882 | 0,7288 | 11,3 | 12,7 | 57,2 | 44,5 |
| Микрорайон, 4 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,7 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,6 | 11,1 | 56,9 | 45,8 |
| Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-3А | 131,2 | 27 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 2,3 | 13,1 | 56,9 | 43,8 |
| Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-3А | 131,3 | 27 | 0,1506 | 0 | 0,1987 | 0,3974 | 0,3493 | 2,6 | 13,1 | 56,8 | 43,7 |
| Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-3А | 131,1 | 27 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0,1506 | 2,6 | 12,7 | 56,8 | 44,1 |
| Микрорайон, 41а | ЦГБ, дет. поликлиника №2 | ЦТП-3А | 131,6 | 6 | 0,0962 | 0 | 0,0438 | 0,0876 | 0,14 | 1,7 | 13,1 | 56,5 | 43,4 |
| Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-3А | 130,0 | 27 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 2,3 | 11,7 | 57,4 | 45,7 |
| Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-3А | 130,3 | 27 | 0,1506 | 0 | 0,1987 | 0,3974 | 0,3493 | 2,6 | 12,0 | 57,2 | 45,3 |
| Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-3А | 129,7 | 27 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0,1506 | 2,7 | 11,1 | 57,4 | 46,3 |
| Микрорайон, 43 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 130,6 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 6,1 | 11,3 | 60,5 | 49,3 |
| Микрорайон, 44 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 129,3 | 15 | 0,3387 | 0 | 0,155 | 0,31 | 0,4937 | 5,9 | 11,9 | 62,2 | 50,2 |
| Микрорайон, 44б | Магазин "Молодежный" | ЦТП-Родина | 129,7 | 3 | 0,06896 | 0 | 0 | 0 | 0,06896 | 1,2 | 12,3 | 62,0 | 49,6 |
| Микрорайон, 45 | Жилой дом с магазином | ЦТП-Родина | 130,0 | 15 | 0,28466 | 0,09 | 0,093 | 0,186 | 0,46766 | 6,5 | 11,1 | 61,0 | 50,0 |
| Микрорайон, 46 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 129,8 | 27 | 0,186 | 0 | 0,075 | 0,15 | 0,261 | 3,2 | 12,5 | 62,0 | 49,4 |
| Микрорайон, 46а | Жилой дом | ЦТП-Родина | 129,7 | 27 | 0,171 | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,241 | 3,0 | 12,3 | 61,9 | 49,6 |
| Микрорайон, 47 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 128,9 | 15 | 0,259 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,379 | 4,5 | 12,3 | 62,7 | 50,5 |
| Микрорайон, 48 | Жилой дом | ЦТП-Родина | 130,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,9 | 13,9 | 62,0 | 48,0 |
| Микрорайон, 48/1 | ДЮСШ "Авангард", большой зал | ЦТП-Родина | 130,4 | 9 | 0,17019 | 0,183 | 0,065 | 0,13 | 0,41819 | 5,9 | 13,4 | 61,8 | 48,4 |
| Микрорайон, 48/1 | ОГУК "Родина" | ЦТП-Родина | 130,5 | 18 | 0,198686 | 0,630611 | 0,0453 | 0,0906 | 0,874597 | 13,6 | 13,0 | 61,5 | 48,5 |
| Микрорайон, 48а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-6А | 130,5 | 30 | 0,13269 | 0 | 0,235 | 0,47 | 0,36769 | 2,2 | 12,7 | 63,4 | 50,7 |
| Микрорайон, 48а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-6А | 130,2 | 30 | 0,18967 | 0 | 0 | 0 | 0,18967 | 3,2 | 12,7 | 63,7 | 51,0 |
| Микрорайон, 48в | ДЮСШ "Авангард", малый зал | ЦТП-Родина | 130,3 | 9 | 0,095718 | 0,064109 | 0,0435 | 0,087 | 0,203327 | 2,7 | 12,9 | 61,6 | 48,8 |
| Микрорайон, 49 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,6 | 12,6 | 63,3 | 50,7 |
| Микрорайон, 49а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-6А | 130,4 | 30 | 0,13269 | 0 | 0,235 | 0,47 | 0,36769 | 2,2 | 12,7 | 63,5 | 50,8 |
| Микрорайон, 49а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-6А | 130,4 | 30 | 0,18967 | 0 | 0 | 0 | 0,18967 | 3,2 | 12,6 | 63,4 | 50,8 |
| Микрорайон, 5 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,3 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,5 | 11,1 | 57,3 | 46,2 |
| Микрорайон, 50 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-Родина | 129,0 | 27 | 0,1575 | 0 | 0,132 | 0,264 | 0,2895 | 2,7 | 11,9 | 62,4 | 50,6 |
| Микрорайон, 50 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-Родина | 129,2 | 27 | 0,1575 | 0 | 0 | 0 | 0,1575 | 2,8 | 11,4 | 62,0 | 50,6 |
| Микрорайон, 50а | Школа "Экология и диалектика" | ЦТП-Родина | 129,2 | 12 | 0,294576 | 0 | 0,0492 | 0,0984 | 0,343776 | 5,2 | 11,6 | 62,1 | 50,5 |
| Микрорайон, 51 | Д/к №15 "Ручеек" |  | 129,7 | 6 | 0,251 | 0,0763 | 0,03939 | 0,07878 | 0,36669 | 6,5 | 36,6 | 84,1 | 47,5 |
| Микрорайон, 52 | Школа №5 | ЦТП-6А | 130,4 | 9 | 0,4972 | 0,5 | 0,05926 | 0,11852 | 1,05646 | 16,4 | 11,1 | 62,7 | 51,6 |
| Микрорайон, 54 | Аптека, ИП Калганова С.Л. | ЦТП-6А | 130,3 | 6 | 0,01797 | 0 | 0 | 0 | 0,01797 | 0,3 | 11,3 | 62,9 | 51,5 |
| Микрорайон, 54 | Сибириада, Холидей, ЗАО "Флай-М" | ЦТП-6А | 130,3 | 6 | 0,13953 | 0,04 | 0,00222 | 0,00444 | 0,18175 | 3,0 | 11,3 | 62,9 | 51,5 |
| Микрорайон, 54 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,436 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,6264 | 7,2 | 12,7 | 63,7 | 51,0 |
| Микрорайон, 55 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,3 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 12,3 | 63,4 | 51,1 |
| Микрорайон, 56 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,1 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 12,7 | 63,8 | 51,1 |
| Микрорайон, 57 | Магазин "Продсиб", Мартынов | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,0303 | 0 | 0,0114 | 0,0228 | 0,0417 | 0,5 | 13,2 | 63,9 | 50,7 |
| Микрорайон, 57 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 13,1 | 63,9 | 50,8 |
| Микрорайон, 58 | Магазин, ИП Болтрукевич А.В. | ЦТП-6А | 130,1 | 3 | 0,0879 | 0,0115 | 0,0494 | 0,0988 | 0,1488 | 1,7 | 11,7 | 63,2 | 51,6 |
| Микрорайон, 58 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,2 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,7 | 11,6 | 63,1 | 51,5 |
| Микрорайон, 59 | Жилой дом | ЦТП-6А | 130,1 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,8 | 12,3 | 63,6 | 51,3 |
| Микрорайон, 6 | Жилой дом | ЦТП-1А | 129,5 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,3 | 11,7 | 58,4 | 46,7 |
| Микрорайон, 63 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,218 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,4084 | 3,7 | 14,5 | 63,9 | 49,5 |
| Микрорайон, 63 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5А | 130,2 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,9 | 14,4 | 63,5 | 49,1 |
| Микрорайон, 64 | Жилой дом | ЦТП-5А | 130,0 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 4,0 | 14,5 | 63,7 | 49,2 |
| Микрорайон, 65 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 14,8 | 64,1 | 49,3 |
| Микрорайон, 66 | Д/к №2 "Дельфин" | ЦТП-4А | 129,6 | 6 | 0,17808 | 0 | 0,07385 | 0,1477 | 0,25193 | 3,0 | 39,3 | 85,6 | 46,2 |
| Микрорайон, 67 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,484 | 5,6 | 15,1 | 64,5 | 49,5 |
| Микрорайон, 68 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 15,6 | 64,5 | 48,9 |
| Микрорайон, 69 | Жилой дом | ЦТП-5А | 129,8 | 15 | 0,2286 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,3216 | 3,8 | 15,2 | 64,3 | 49,1 |
| Микрорайон, 7 | Жилой дом | ЦТП-1А | 129,5 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 16,1 | 60,6 | 44,5 |
| Микрорайон, 70 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5А | 129,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,4084 | 3,6 | 14,8 | 64,2 | 49,4 |
| Микрорайон, 70 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5А | 129,6 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,7 | 14,8 | 64,3 | 49,5 |
| Микрорайон, 71 | КБО | ЦТП-5А | 129,4 | 6 | 0,0894 | 0 | 0 | 0 | 0,0894 | 1,5 | 14,8 | 64,5 | 49,7 |
| Микрорайон, 8 | Жилой дом | ЦТП-1А | 130,1 | 15 | 0,2466 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3614 | 4,2 | 16,8 | 60,4 | 43,6 |
| Микрорайон, 8а | Столярная мастерская | ЦТП-1А | 130,0 | 5 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,4 | 17,8 | 61,0 | 43,2 |
| Микрорайон, 9 | Жилой дом | ЦТП-1А | 129,8 | 15 | 0,2361 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,3509 | 4,1 | 14,6 | 59,5 | 45,0 |
| Новая, 4 | Коттедж | ЦТП-8А | 130,3 | 6 | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0,0124 | 0,2 | 17,4 | 74,2 | 56,8 |
| Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,5 | 18 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,1 | 17,2 | 73,7 | 56,5 |
| Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,6 | 18 | 0,0759 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,2359 | 1,3 | 17,3 | 73,7 | 56,4 |
| Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,3 | 18 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0,0759 | 1,3 | 17,0 | 73,8 | 56,8 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 131,0 | 18 | 0,10817 | 0 | 0 | 0 | 0,10817 | 1,9 | 12,7 | 71,0 | 58,3 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,4 | 18 | 0,10817 | 0 | 0 | 0 | 0,10817 | 1,9 | 12,6 | 71,5 | 58,9 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 131,1 | 18 | 0,12439 | 0 | 0,14544 | 0,29088 | 0,26983 | 2,2 | 12,4 | 70,7 | 58,3 |
| Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 130,7 | 18 | 0,12439 | 0 | 0 | 0 | 0,12439 | 2,2 | 12,4 | 71,1 | 58,7 |
| Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,8 | 18 | 0,1515 | 0 | 0 | 0 | 0,1515 | 2,6 | 13,0 | 71,3 | 58,3 |
| Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,8 | 18 | 0,1742 | 0 | 0 | 0 | 0,1742 | 3,0 | 12,7 | 71,1 | 58,5 |
| Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,8 | 18 | 0,1742 | 0 | 0,1628 | 0,3256 | 0,337 | 3,0 | 12,7 | 71,1 | 58,5 |
| Павлова, 6 | ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | ЦТП-10А | 130,4 | 3 | 0,01013 | 0 | 0 | 0 | 0,01013 | 0,2 | 12,3 | 71,4 | 59,1 |
| Павлова, 6 | Магазин "Версаль" | ЦТП-10А | 130,4 | 3 | 0,0282 | 0 | 0 | 0 | 0,0282 | 0,5 | 12,3 | 71,4 | 59,1 |
| Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,9 | 15 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,2 | 16,7 | 73,1 | 56,4 |
| Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 131,0 | 15 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0,0759 | 1,4 | 16,8 | 73,0 | 56,2 |
| Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,7 | 15 | 0,0759 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,2359 | 1,4 | 16,5 | 73,2 | 56,7 |
| Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,6 | 15 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,2 | 16,9 | 73,5 | 56,6 |
| Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,6 | 15 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0,0759 | 1,3 | 17,1 | 73,6 | 56,5 |
| Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,5 | 15 | 0,0759 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,2359 | 1,4 | 16,7 | 73,5 | 56,8 |
| Первомайская, 121 | Дом торговли | ЦТП-16А | 129,2 | 9 | 0,3066 | 0,35269 | 0,10659 | 0,21318 | 0,76588 | 10,8 | 11,9 | 64,6 | 52,8 |
| Первомайская, 123 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 30 | 0,23781 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,365685 | 3,9 | 12,2 | 64,9 | 52,7 |
| Первомайская, 123а | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,2 | 30 | 0,3321 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,47675 | 5,5 | 12,3 | 64,8 | 52,6 |
| Первомайская, 125 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,3 | 30 | 0,23781 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,365685 | 3,9 | 12,6 | 64,9 | 52,3 |
| Первомайская, 125а | Жилой дом | ЦТП-16А | 128,8 | 30 | 0,3321 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,47675 | 5,4 | 12,6 | 65,4 | 52,8 |
| Первомайская, 127 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,5 | 30 | 0,23781 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,365685 | 3,9 | 12,9 | 64,9 | 51,9 |
| Первомайская, 127/1 | Гараж ООО "СтройРегионСервис" | ЦТП-16А | 128,7 | 3 | 0,0061 | 0 | 0 | 0 | 0,0061 | 0,2 | 13,4 | 65,9 | 52,5 |
| Первомайская, 127а | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 30 | 0,3321 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,47675 | 5,4 | 13,0 | 65,3 | 52,3 |
| Первомайская, 129 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,0 | 27 | 0,40116 | 0 | 0,22308 | 0,44616 | 0,62424 | 6,6 | 12,9 | 65,3 | 52,4 |
| Первомайская, 129/1 | Жилой дом, блоки А, Б, ТУ-1 | ЦТП-16А | 129,1 | 27 | 0,18002 | 0 | 0,21996 | 0,43992 | 0,39998 | 3,0 | 12,9 | 65,2 | 52,3 |
| Первомайская, 129/1 | Жилой дом, блоки В, Г, ТУ-2 | ЦТП-16А | 129,1 | 27 | 0,21922 | 0 | 0 | 0 | 0,21922 | 3,6 | 12,9 | 65,2 | 52,3 |
| Первомайская, 129в | Жилой дом | ЦТП-16А | 128,0 | 27 | 0,28437 | 0 | 0,16419 | 0,32838 | 0,44856 | 4,7 | 11,5 | 65,6 | 54,2 |
| Первомайская, 131 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,0 | 27 | 0,40116 | 0 | 0,22308 | 0,44616 | 0,62424 | 6,6 | 12,7 | 65,2 | 52,6 |
| Первомайская, 131А | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 15 | 0,0968 | 0 | 0,06435 | 0,1287 | 0,16115 | 1,6 | 12,9 | 65,2 | 52,3 |
| Первомайская, 131Б | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,1 | 15 | 0,0968 | 0 | 0,06435 | 0,1287 | 0,16115 | 1,6 | 12,8 | 65,2 | 52,4 |
| Первомайская, 131в | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,0 | 27 | 0,18322 | 0 | 0,1202 | 0,2404 | 0,30342 | 3,0 | 11,7 | 64,8 | 53,0 |
| Первомайская, 133 | Жилой дом | ЦТП-16А | 129,0 | 27 | 0,40593 | 0 | 0,21956 | 0,43912 | 0,62549 | 6,7 | 12,3 | 65,0 | 52,8 |
| Первомайская, 133а | 2020_Жилой дом стр. № 24 | ЦТП-16А | 129,0 | 27 | 0,35172 | 0 | 0,10075 | 0,20151 | 0,45247 | 6,0 | 11,6 | 64,7 | 53,1 |
| Первомайская, 133б | 2021_Жилой дом стр. № 22 | ЦТП-16А | 128,0 | 27 | 0,30232 | 0 | 0,0866 | 0,17321 | 0,38892 | 5,2 | 11,2 | 65,5 | 54,3 |
| Пролетарская, 39/1 | Магазин "Ярче" | ЦТП-10А | 129,6 | 3 | 0,039185 | 0 | 0,0008 | 0,0016 | 0,039985 | 0,7 | 14,4 | 73,2 | 58,8 |
| Пролетарская, 39/2 | ООО "Сибирский дом" (столярка) | ЦТП-10А | 129,5 | 3 | 0,0485 | 0 | 0 | 0 | 0,0485 | 0,9 | 14,4 | 73,3 | 58,9 |
| Речная, 38 | Жилой дом |  | 128,6 | 15 | 0,19466 | 0 | 0,0324 | 0,0648 | 0,22706 | 4,1 | 13,4 | 64,6 | 51,2 |
| Речная, 39 | Жилой дом |  | 128,6 | 15 | 0,19466 | 0 | 0,0324 | 0,0648 | 0,22706 | 4,1 | 13,2 | 64,5 | 51,3 |
| Рогачева | Торговые киоски (Шелепов и др.) | ЦТП-10А | 129,7 | 3 | 0,02077 | 0 | 0 | 0 | 0,02077 | 0,4 | 16,5 | 74,2 | 57,7 |
| Рогачева | КНС-6, Водоканал | ЦТП-8А | 128,9 | 5 | 0,0787 | 0,2129 | 0 | 0 | 0,2916 | 4,7 | 21,4 | 77,6 | 56,2 |
| Рогачева, 1 | БФ НСКБ "Левобережный" | ЦТП-10А | 130,3 | 27 | 0,09 | 0 | 0,00069 | 0,00138 | 0,09069 | 1,6 | 11,0 | 70,8 | 59,8 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 131,4 | 27 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0,1271 | 2,2 | 11,6 | 70,0 | 58,4 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 131,2 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 11,8 | 70,3 | 58,5 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 131,0 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 11,5 | 70,4 | 58,9 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-10А | 130,8 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 11,1 | 70,3 | 59,3 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,7 | 27 | 0,1366 | 0 | 0,399 | 0,798 | 0,5356 | 2,3 | 12,3 | 71,1 | 58,8 |
| Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-10А | 130,7 | 27 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0,13332 | 2,3 | 11,0 | 70,4 | 59,4 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,5 | 27 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0,1134 | 1,9 | 17,4 | 74,8 | 57,4 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,5 | 27 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0,1134 | 1,9 | 17,4 | 74,8 | 57,4 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10А | 128,7 | 27 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0,1271 | 2,1 | 17,1 | 75,5 | 58,4 |
| Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,4 | 27 | 0,1271 | 0 | 0,266 | 0,532 | 0,3931 | 2,1 | 17,1 | 74,8 | 57,7 |
| Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", хозблок, ТУ-3 | ЦТП-10А | 130,6 | 6 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,2 | 13,1 | 71,6 | 58,5 |
| Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", бассейн, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,7 | 6 | 0,02433 | 0,05292 | 0 | 0 | 0,07725 | 1,3 | 13,1 | 71,5 | 58,4 |
| Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,4 | 6 | 0,26356 | 0,0645 | 0,14967 | 0,29934 | 0,47773 | 5,5 | 13,0 | 71,7 | 58,7 |
| Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,3 | 30 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0,12564 | 2,1 | 19,3 | 76,0 | 56,7 |
| Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,5 | 30 | 0,175 | 0 | 0,247 | 0,494 | 0,422 | 2,9 | 19,4 | 75,8 | 56,5 |
| Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,4 | 30 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0,18182 | 3,1 | 18,7 | 75,6 | 56,9 |
| Рогачева, 11Б | ООО "МАК", ИП Болтрукевич К.В. | ЦТП-10А | 128,7 | 27 | 0,116049 | 0,09 | 0,0028 | 0,0056 | 0,208849 | 3,4 | 18,3 | 76,1 | 57,8 |
| Рогачева, 14 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,1395 | 0,279 | 0,4795 | 5,7 | 18,1 | 76,3 | 58,2 |
| Рогачева, 15 | Универсам (Калганова, Болтуркевич) | ЦТП-1А | 129,2 | 6 | 0,06415 | 0 | 0,03594 | 0,07188 | 0,10009 | 1,2 | 14,3 | 60,0 | 45,7 |
| Рогачева, 16 | Жилой дом | ЦТП-9А | 128,1 | 15 | 0,2443 | 0 | 0,143 | 0,286 | 0,3873 | 4,1 | 18,3 | 76,8 | 58,5 |
| Рогачева, 18 | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0,10068 | 1,7 | 20,2 | 75,5 | 55,3 |
| Рогачева, 18 | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 130,7 | 30 | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0,10804 | 1,8 | 20,1 | 75,2 | 55,1 |
| Рогачева, 18 | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0,15477 | 2,6 | 20,1 | 75,5 | 55,4 |
| Рогачева, 18а | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,6 | 30 | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0,10068 | 1,7 | 19,7 | 75,1 | 55,4 |
| Рогачева, 18а | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 130,6 | 30 | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0,10804 | 1,8 | 19,7 | 75,1 | 55,4 |
| Рогачева, 18а | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | ЦТП-8А | 130,6 | 30 | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0,15477 | 2,7 | 19,6 | 75,0 | 55,4 |
| Рогачева, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,9 | 18 | 0,095 | 0 | 0,1325 | 0,265 | 0,2275 | 1,6 | 21,7 | 76,8 | 55,1 |
| Рогачева, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,4 | 18 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 1,6 | 21,7 | 76,3 | 54,6 |
| Рогачева, 20а | Жилой дом, блок Б | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0,10068 | 1,7 | 21,3 | 76,1 | 54,8 |
| Рогачева, 20а | Жилой дом, блок А | ЦТП-8А | 130,4 | 30 | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0,10804 | 1,8 | 21,3 | 76,1 | 54,8 |
| Рогачева, 20а | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | ЦТП-8А | 130,2 | 30 | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0,15477 | 2,6 | 21,2 | 76,2 | 55,0 |
| Рогачева, 22 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,5 | 30 | 0,17457 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,33957 | 2,9 | 19,2 | 74,9 | 55,7 |
| Рогачева, 22 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,0 | 30 | 0,17457 | 0 | 0 | 0 | 0,17457 | 2,9 | 17,9 | 74,7 | 56,9 |
| Рогачева, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,0 | 30 | 0,17457 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,33957 | 2,9 | 17,2 | 74,4 | 57,2 |
| Рогачева, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,0 | 30 | 0,17457 | 0 | 0 | 0 | 0,17457 | 3,0 | 17,2 | 74,4 | 57,2 |
| Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 130,0 | 15 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0,079 | 1,3 | 20,8 | 76,2 | 55,4 |
| Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 129,8 | 15 | 0,091 | 0 | 0,17 | 0,34 | 0,261 | 1,5 | 20,8 | 76,4 | 55,6 |
| Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8А | 129,6 | 15 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 1,6 | 20,6 | 76,5 | 56,0 |
| Рогачева, 32 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8А | 130,5 | 15 | 0,218 | 0 | 0,19004 | 0,38008 | 0,40804 | 3,6 | 18,7 | 74,7 | 56,0 |
| Рогачева, 32 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8А | 129,9 | 15 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3,6 | 18,4 | 75,1 | 56,8 |
| Рогачева, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,19665 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,39965 | 3,3 | 16,2 | 74,2 | 58,0 |
| Рогачева, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,8 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0,19665 | 3,3 | 14,6 | 73,1 | 58,5 |
| Рогачева, 45 | Жилой дом | ЦТП-8А | 128,9 | 9 | 0,146 | 0 | 0,0935 | 0,187 | 0,2395 | 2,7 | 17,2 | 75,5 | 58,3 |
| Рогачева, 47 | Жилой дом | ЦТП-8А | 129,3 | 9 | 0,146 | 0 | 0,0935 | 0,187 | 0,2395 | 2,7 | 17,2 | 75,1 | 57,9 |
| Рогачева, 49 | Жилой дом | ЦТП-8А | 129,5 | 15 | 0,19 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,315 | 3,5 | 17,0 | 74,8 | 57,8 |
| Рогачева, 4а | ООО "Континент", магазин, кафе | ЦТП-10А | 129,5 | 9 | 0,026 | 0 | 0,00941 | 0,01882 | 0,03541 | 0,5 | 14,1 | 73,2 | 59,1 |
| Рогачева, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,7 | 15 | 0,19665 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,39965 | 3,3 | 13,9 | 72,9 | 59,0 |
| Рогачева, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,3 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0,19665 | 3,4 | 12,3 | 71,5 | 59,2 |
| Рогачева, 5а | ЧП Евтушенко | ЦТП-10А | 129,8 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,5 | 14,1 | 72,9 | 58,8 |
| Рогачева, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 130,2 | 15 | 0,19665 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,39965 | 3,3 | 13,5 | 72,2 | 58,7 |
| Рогачева, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 130,2 | 15 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0,19665 | 3,4 | 11,8 | 71,3 | 59,5 |
| Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,6 | 15 | 0,0871 | 0 | 0 | 0 | 0,0871 | 1,5 | 17,0 | 74,5 | 57,5 |
| Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,0945 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,2445 | 1,6 | 17,1 | 74,7 | 57,6 |
| Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0,0945 | 1,6 | 16,9 | 74,6 | 57,7 |
| Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10А | 129,8 | 15 | 0,0871 | 0 | 0 | 0 | 0,0871 | 1,5 | 17,5 | 74,6 | 57,1 |
| Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10А | 129,6 | 15 | 0,0945 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,2445 | 1,6 | 17,6 | 74,8 | 57,2 |
| Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10А | 129,5 | 15 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0,0945 | 1,6 | 17,3 | 74,8 | 57,5 |
| Салаирская, 1 | 2022_Жилой дом 5 ГП |  | 131,0 | 27 | 0,33978 | 0 | 0,06552 | 0,2608 | 0,4053 | 6,9 | 30,1 | 79,5 | 49,5 |
| Салаирская, 1/1 | 2021_Жилой дом 2 ГП |  | 131,0 | 27 | 0,22552 | 0 | 0,055575 | 0,2223 | 0,281095 | 4,8 | 30,4 | 79,7 | 49,3 |
| Салаирская, 1/2 | 2022_Жилой дом 3 ГП |  | 131,0 | 27 | 0,20399 | 0 | 0,05012 | 0,20046 | 0,25411 | 4,5 | 30,4 | 79,7 | 49,3 |
| Солнечная, 36 | 2022_Жилой дом 7 ГП |  | 130,0 | 27 | 0,33978 | 0 | 0,06552 | 0,26208 | 0,4053 | 6,8 | 30,4 | 80,7 | 50,3 |
| Черёмушная | КНС-4, Водоканал |  | 130,0 | 3 | 0,01332 | 0 | 0 | 0 | 0,01332 | 0,3 | 11,0 | 50,8 | 39,8 |
| Черёмушная | ИП Бибко А.Г., СТО |  | 129,9 | 3 | 0,01347 | 0 | 0 | 0 | 0,01347 | 0,3 | 11,1 | 51,0 | 39,8 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, КПП |  | 128,9 | 6 | 0,0054 | 0 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,1 | 11,5 | 51,6 | 40,0 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, хлораторная |  | 129,3 | 6 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,7 | 11,4 | 51,1 | 39,7 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, насосная станция 2-го подъема |  | 129,0 | 6 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,3 | 10,7 | 51,0 | 40,4 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, склад реагентов |  | 129,3 | 6 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,5 | 11,3 | 51,1 | 39,7 |
| Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, СКО |  | 129,0 | 12 | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 3,3 | 11,1 | 51,2 | 40,2 |
| Черёмушная, 1 | ОПО-5, пожарная часть, МЧС |  | 129,3 | 6 | 0,15 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 3,6 | 11,2 | 54,0 | 42,8 |
| Черёмушная, 1/1 | ИП Турсуков Ю.Ю., стоянка, Чернышов |  | 131,1 | 6 | 0,03227 | 0 | 0 | 0 | 0,03227 | 0,6 | 58,2 | 93,6 | 35,4 |
| Черёмушная, 10 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,8 | 6 | 0,05002 | 0 | 0,01633 | 0,03267 | 0,06635 | 0,9 | 15,5 | 64,4 | 49,0 |
| Черёмушная, 11/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,8 | 6 | 0,01445 | 0 | 0,00472 | 0,00944 | 0,01917 | 0,3 | 15,5 | 64,4 | 49,0 |
| Черёмушная, 12/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 130,0 | 6 | 0,0317 | 0 | 0,01035 | 0,02071 | 0,04205 | 0,6 | 14,9 | 63,9 | 49,0 |
| Черёмушная, 13/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,5 | 6 | 0,01262 | 0 | 0,00412 | 0,00824 | 0,01674 | 0,3 | 15,0 | 64,5 | 49,5 |
| Черёмушная, 15/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,3 | 6 | 0,0294 | 0 | 0,0096 | 0,0192 | 0,039 | 0,5 | 15,0 | 64,7 | 49,7 |
| Черёмушная, 16/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,9 | 6 | 0,01399 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,01856 | 0,3 | 15,5 | 64,3 | 48,9 |
| Черёмушная, 17/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,2 | 6 | 0,01489 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,01975 | 0,3 | 15,1 | 64,8 | 49,8 |
| Черёмушная, 17/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,2 | 6 | 0,01505 | 0 | 0,00491 | 0,00983 | 0,01996 | 0,3 | 15,1 | 64,8 | 49,8 |
| Черёмушная, 18/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,8 | 6 | 0,01528 | 0 | 0,00499 | 0,00998 | 0,02027 | 0,3 | 15,5 | 64,4 | 49,0 |
| Черёмушная, 21/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,6 | 6 | 0,0261 | 0 | 0,00852 | 0,01704 | 0,03462 | 0,5 | 15,3 | 64,6 | 49,2 |
| Черёмушная, 21/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,6 | 6 | 0,00982 | 0 | 0,00321 | 0,00641 | 0,01303 | 0,2 | 15,3 | 64,6 | 49,2 |
| Черёмушная, 22/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 129,1 | 6 | 0,01152 | 0 | 0,00376 | 0,00752 | 0,01528 | 0,3 | 15,3 | 65,0 | 49,8 |
| Черёмушная, 23/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,9 | 6 | 0,0314 | 0 | 0,01025 | 0,0205 | 0,04165 | 0,6 | 15,2 | 65,2 | 50,0 |
| Черёмушная, 25/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,5 | 6 | 0,0147 | 0 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0195 | 0,5 | 15,3 | 65,7 | 50,3 |
| Черёмушная, 28/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,3 | 6 | 0,01196 | 0 | 0,00391 | 0,00781 | 0,01587 | 0,3 | 15,4 | 65,9 | 50,5 |
| Черёмушная, 3 | МУП "КБУ", слесарный участок |  | 129,8 | 3 | 0,02548 | 0 | 0 | 0 | 0,02548 | 0,4 | 56,2 | 93,8 | 37,7 |
| Черёмушная, 3 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") |  | 129,8 | 9 | 0,08324 | 0 | 0 | 0 | 0,08324 | 1,4 | 56,0 | 93,7 | 37,8 |
| Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", проходная |  | 129,0 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,5 | 52,4 | 92,7 | 40,4 |
| Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", учебный корпус |  | 129,0 | 6 | 0,1269 | 0 | 0 | 0 | 0,1269 | 2,2 | 51,8 | 92,5 | 40,6 |
| Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", гараж |  | 129,0 | 3 | 0,0633 | 0,138 | 0 | 0 | 0,2013 | 3,4 | 51,7 | 92,4 | 40,7 |
| Черёмушная, 3/1 | ИП Попов, контора, столярный цех |  | 129,5 | 3 | 0,01153 | 0 | 0 | 0 | 0,01153 | 0,3 | 55,9 | 94,0 | 38,1 |
| Черёмушная, 3/2 | ООО "Созвездие тельца", стоянка, Казанцев |  | 130,9 | 6 | 0,09616 | 0 | 0 | 0 | 0,09616 | 1,6 | 58,7 | 94,0 | 35,3 |
| Черёмушная, 3/3 | ИП Коротков, автомастерская |  | 130,3 | 6 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0,088 | 1,5 | 58,1 | 94,3 | 36,2 |
| Черёмушная, 31/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,0 | 6 | 0,0147 | 0 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0195 | 0,3 | 15,3 | 66,2 | 50,8 |
| Черёмушная, 33/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,2 | 6 | 0,01489 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,01975 | 0,3 | 15,4 | 66,0 | 50,6 |
| Черёмушная, 35/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,5 | 6 | 0,014 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,01857 | 0,3 | 15,4 | 65,7 | 50,3 |
| Черёмушная, 38/1 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,4 | 6 | 0,01316 | 0 | 0,0043 | 0,00859 | 0,01746 | 0,3 | 15,3 | 65,7 | 50,5 |
| Черёмушная, 38/2 | Коттедж | ЦТП-5А | 128,4 | 6 | 0,014 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,01857 | 0,3 | 15,3 | 65,7 | 50,5 |
| Черемушная, 4/1 | ООО Тара, магазин "Холди" |  | 130,0 | 4 | 0,115 | 0,028 | 0,0447 | 0,0894 | 0,1877 | 3,2 | 11,4 | 48,2 | 36,8 |
| Черемушная, 5 | Нестационарный объект общ. питания |  | 130,0 | 4 | 0,02388 | 0 | 0 | 0 | 0,02388 | 0,4 | 12,4 | 48,7 | 36,4 |
| Черёмушная, 5 | МКУ ЖКХ |  | 129,8 | 15 | 0,21545 | 0,2846 | 0,047625 | 0,09525 | 0,547675 | 9,2 | 55,4 | 93,4 | 38,1 |
| Черёмушная, 5/3 | ООО "Скиф" |  | 130,2 | 3 | 0,06019 | 0 | 0 | 0 | 0,06019 | 1,0 | 18,2 | 56,2 | 38,0 |
| Черёмушная, 5/3 | ЗАО "Бердск" |  | 129,9 | 3 | 0,05106 | 0 | 0 | 0 | 0,05106 | 1,0 | 18,4 | 56,6 | 38,3 |
| Черемушная, 5/8 | Офис, ЧП Дарий Н.Т., СТО |  | 129,4 | 3 | 0,01501 | 0 | 0 | 0 | 0,01501 | 0,3 | 17,1 | 56,5 | 39,4 |
| Черёмушная, 7/2 | ООО "РОСС" |  | 130,4 | 6 | 0,00621 | 0 | 0 | 0 | 0,00621 | 0,1 | 18,4 | 56,1 | 37,8 |
| Черёмушная, 72 | МУП "КБУ", "Здоровье" |  | 130,0 | 6 | 0,30777 | 0 | 0,36 | 0,72 | 0,66777 | 16,9 | 56,2 | 93,6 | 37,5 |

Таблица .2 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной №2 «Вега», МУП «КБУ»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Бердская Пристань, 3 | Коттедж Одинец |  | 126,8 | 3 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 1,0 | 38,7 | 85,5 | 46,8 |
| Вокзальная, 10 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,07425 | 0,297 | 0,41425 | 5,6 | 11,2 | 48,2 | 37,0 |
| Вокзальная, 12 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 132,5 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,8 | 48,5 | 38,7 |
| Вокзальная, 12 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 132,6 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,8 | 48,4 | 38,6 |
| Вокзальная, 14 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,0 | 15 | 0,457 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,5365 | 7,6 | 10,4 | 48,3 | 37,9 |
| Вокзальная, 16 | Д/к №12 | ЦТП-8 | 133,1 | 6 | 0,26356 | 0 | 0,044725 | 0,08945 | 0,308285 | 4,4 | 12,7 | 49,4 | 36,6 |
| Вокзальная, 18 | Жилой дом | ЦТП-8 | 132,9 | 15 | 0,23784 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,28434 | 3,9 | 11,6 | 49,0 | 37,4 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 132,3 | 27 | 0,148497 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,182717 | 2,5 | 9,2 | 48,4 | 39,2 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8 | 131,9 | 27 | 0,148497 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,182717 | 2,5 | 9,1 | 48,7 | 39,6 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-8 | 131,9 | 27 | 0,148497 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,182717 | 2,6 | 9,0 | 48,7 | 39,7 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 132,3 | 27 | 0,170053 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,204273 | 3,0 | 9,1 | 48,4 | 39,2 |
| Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-8 | 132,0 | 27 | 0,170053 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,204273 | 3,0 | 9,0 | 48,6 | 39,6 |
| Вокзальная, 20 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,0 | 15 | 0,34 | 0 | 0,07425 | 0,297 | 0,41425 | 5,6 | 13,0 | 49,6 | 36,6 |
| Вокзальная, 22 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,1 | 15 | 0,229 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2755 | 3,8 | 9,4 | 47,7 | 38,3 |
| Вокзальная, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 133,3 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,1 | 47,3 | 38,2 |
| Вокзальная, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 133,3 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,1 | 47,3 | 38,2 |
| Вокзальная, 26 | ИП Супрун | ЦТП-8 | 132,8 | 12 | 0,2539 | 0 | 0 | 0 | 0,2539 | 4,5 | 8,1 | 47,3 | 39,3 |
| Вокзальная, 26а | 2021_Здание административного назначения | ЦТП-8 | 132,5 | 4 | 0,03211 | 0 | 0 | 0 | 0,03211 | 0,6 | 9,3 | 48,2 | 39,0 |
| Вокзальная, 35 | 2022_Здание ЖД вокзала | ЦТП-12 | 133,0 | 6 | 0,242 | 0,1852 | 0,034 | 0,136 | 0,4612 | 7,3 | 20,2 | 57,4 | 37,2 |
| Вокзальная, 4 | Жилой дом | ЦТП-8 | 132,6 | 15 | 0,457 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,5365 | 7,7 | 8,9 | 47,9 | 39,0 |
| Вокзальная, 4/1 | Торговый центр | ЦТП-8 | 132,2 | 3 | 0,024155 | 0,03681 | 0 | 0 | 0,060965 | 1,2 | 10,2 | 49,0 | 38,8 |
| Вокзальная, 48 | Детский сад №17 | ЦТП-12 | 134,5 | 6 | 0,17145 | 0,06005 | 0,34725 | 0,6945 | 0,57875 | 3,9 | 20,6 | 56,1 | 35,5 |
| Вокзальная, 50а | Жилой дом | ЦТП-11 | 134,1 | 36 | 0,38591 | 0 | 0,08475 | 0,339 | 0,47066 | 6,5 | 16,3 | 50,5 | 34,2 |
| Вокзальная, 50а к1 | Дентал-Сервис | ЦТП-11 | 133,1 | 6 | 0,035425 | 0,02476 | 0,037744 | 0,075488 | 0,097929 | 1,0 | 15,9 | 51,3 | 35,4 |
| Вокзальная, 52 | Овощехранилище | ЦТП-12 | 134,2 | 3 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,2 | 20,2 | 56,2 | 36,0 |
| Вокзальная, 52 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,2 | 15 | 0,24616 | 0 | 0,0605 | 0,242 | 0,30666 | 4,2 | 20,1 | 56,1 | 36,1 |
| Вокзальная, 52 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12 | 133,4 | 15 | 0,38024 | 0 | 0,060625 | 0,2425 | 0,440865 | 6,4 | 20,9 | 57,3 | 36,5 |
| Вокзальная, 52в | Здание ЦТП №12; Сантехсервис, пристроенное административно-складское помещение | ЦТП-12 | 134,4 | 9 | 0,03358 | 0 | 0,000315 | 0,00063 | 0,033895 | 0,6 | 21,8 | 56,8 | 35,0 |
| Вокзальная, 52в | Сантехсервис, гараж ЦТП №12 |  | 134,2 | 6 | 0,048 | 0,003 | 0 | 0 | 0,051 | 0,9 | 47,8 | 82,7 | 34,9 |
| Вокзальная, 6 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,0 | 15 | 0,229 | 0 | 0,039 | 0,156 | 0,268 | 3,8 | 9,7 | 47,9 | 38,2 |
| Вокзальная, 8 | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 10,0 | 47,3 | 37,3 |
| Герцена, 1 | 2022_Здание обслуживания автотранспорта | ЦТП-12 | 134,0 | 6 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,6 | 20,7 | 56,7 | 35,9 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,0 | 27 | 0,145157 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,4 | 20,2 | 56,4 | 36,2 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-12 | 134,0 | 27 | 0,145157 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,4 | 20,2 | 56,4 | 36,2 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-12 | 133,7 | 27 | 0,145157 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,1 | 56,6 | 36,5 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-12 | 133,7 | 27 | 0,145157 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,1 | 56,6 | 36,6 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-12 | 133,6 | 27 | 0,145157 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 20,0 | 56,7 | 36,7 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-7 | ЦТП-12 | 133,5 | 27 | 0,145157 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,178407 | 2,5 | 19,7 | 56,7 | 36,9 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,0 | 27 | 0,166848 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,200098 | 2,8 | 20,3 | 56,5 | 36,1 |
| Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-8 | ЦТП-12 | 133,5 | 27 | 0,166848 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,200098 | 2,9 | 19,6 | 56,6 | 37,0 |
| Горького, 1 | ДЮСШ | ЦТП-12 | 134,0 | 6 | 0,16768 | 0 | 0,1494 | 0,2988 | 0,31708 | 2,9 | 17,8 | 55,2 | 37,4 |
| Горького, 2 | Жилой дом, фотоателье, ТУ-8 | ЦТП-10 | 133,3 | 27 | 0,129149 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,1 | 21,2 | 56,3 | 35,1 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-7 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,129149 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,1 | 21,1 | 56,1 | 35,1 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-9 | ЦТП-10 | 132,6 | 27 | 0,129149 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,1 | 21,1 | 57,0 | 35,9 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,129149 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,162424 | 2,2 | 21,0 | 56,1 | 35,1 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10 | 133,3 | 27 | 0,148141 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,3 | 35,1 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10 | 132,9 | 27 | 0,148141 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,7 | 35,5 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-10 | ЦТП-10 | 133,9 | 27 | 0,148141 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,1 | 55,6 | 34,6 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-10 | 132,3 | 27 | 0,148141 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,0 | 57,2 | 36,2 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,148141 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,2 | 35,0 |
| Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10 | 133,4 | 27 | 0,148141 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,181416 | 2,5 | 21,2 | 56,2 | 35,0 |
| Горького, 2/1 | Кафе Макдональдс | ЦТП-8 | 132,8 | 8 | 0,04 | 0,24 | 0 | 0 | 0,28 | 4,6 | 8,3 | 47,4 | 39,1 |
| Горького, 3 | Жилой дом | ЦТП-12 | 134,5 | 27 | 0,32 | 0 | 0,07 | 0,28 | 0,39 | 5,4 | 20,2 | 55,9 | 35,7 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10 | 135,6 | 27 | 0,30953 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,37453 | 5,1 | 17,8 | 52,3 | 34,5 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-10 | 135,6 | 27 | 0,30953 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,37453 | 5,2 | 16,9 | 51,8 | 35,0 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10 | 135,0 | 27 | 0,34881 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,41381 | 5,8 | 18,3 | 53,1 | 34,9 |
| Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-10 | 135,5 | 27 | 0,34881 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,41381 | 5,8 | 16,7 | 51,8 | 35,2 |
| Горького, 4/2 | Торговый павильон №3 | ЦТП-10 | 135,2 | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,4 | 18,2 | 52,9 | 34,7 |
| Горького, 4/3 | Торговый павильон №1 | ЦТП-10 | 135,6 | 3 | 0,0105 | 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,3 | 18,4 | 52,6 | 34,2 |
| Горького, 4/4 | Торговый павильон №2 | ЦТП-10 | 135,3 | 3 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,4 | 18,2 | 52,8 | 34,6 |
| Горького, 4/5 | Торговый павильон №3 | ЦТП-10 | 134,9 | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,3 | 18,2 | 53,2 | 35,0 |
| Горького, 4а | Форум | ЦТП-10 | 135,0 | 27 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0,1728 | 2,9 | 16,8 | 52,4 | 35,6 |
| Горького, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,6 | 27 | 0,338 | 0 | 0,11475 | 0,459 | 0,45275 | 5,7 | 19,9 | 55,6 | 35,8 |
| Горького, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12 | 135,3 | 27 | 0,51714 | 0 | 0,11475 | 0,459 | 0,63189 | 8,8 | 19,6 | 54,8 | 35,2 |
| Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,7 | 9 | 0,135239 | 0 | 0 | 0 | 0,135239 | 2,3 | 20,9 | 56,1 | 35,1 |
| Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-3 | ЦТП-12 | 134,4 | 9 | 0,144021 | 0 | 0 | 0 | 0,144021 | 2,4 | 20,9 | 56,4 | 35,4 |
| Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,7 | 9 | 0,135239 | 0,3516 | 0,0594 | 0,1188 | 0,546239 | 7,9 | 20,9 | 56,1 | 35,1 |
| Изумрудный, 1 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 21 | 1,212 | 0 | 0,225 | 0,9 | 1,437 | 47,5 | 17,1 | 49,6 | 32,4 |
| Изумрудный, 10 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133,0 | 15 | 0,275 | 0 | 0,0345 | 0,138 | 0,3095 | 11,3 | 13,4 | 48,7 | 35,3 |
| Изумрудный, 11 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133,0 | 15 | 0,113 | 0 | 0,0265 | 0,106 | 0,1395 | 4,9 | 13,6 | 48,8 | 35,2 |
| Изумрудный, 12 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133,0 | 15 | 0,113 | 0 | 0,0265 | 0,106 | 0,1395 | 5,2 | 13,3 | 48,6 | 35,3 |
| Изумрудный, 13 | Жилой дом с парковкой | ЦТП-19 | 133,0 | 18 | 0,75 | 0,545 | 0,2644 | 1,0576 | 1,5594 | 51,7 | 13,3 | 48,6 | 35,4 |
| Изумрудный, 2 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 12 | 0,153 | 0 | 0,01975 | 0,079 | 0,17275 | 6,1 | 16,3 | 49,1 | 32,9 |
| Изумрудный, 3 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 12 | 0,294 | 0 | 0,0305 | 0,122 | 0,3245 | 11,7 | 16,3 | 49,1 | 32,9 |
| Изумрудный, 4 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 12 | 0,434 | 0,107 | 0,0715 | 0,286 | 0,6125 | 21,4 | 15,8 | 48,9 | 33,1 |
| Изумрудный, 5 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 12 | 0,33 | 0,21 | 0,09025 | 0,361 | 0,63025 | 21,2 | 16,3 | 49,1 | 32,9 |
| Изумрудный, 6 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 15 | 0,162 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,5 | 14,8 | 48,4 | 33,6 |
| Изумрудный, 7 | Жилой дом | ЦТП-19 | 134,0 | 15 | 0,162 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,5 | 14,8 | 48,4 | 33,6 |
| Изумрудный, 8 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133,0 | 15 | 0,162 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,6 | 14,2 | 49,1 | 34,9 |
| Изумрудный, 9 | Жилой дом | ЦТП-19 | 133,0 | 15 | 0,162 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,1945 | 6,6 | 14,2 | 49,1 | 34,9 |
| Карла Маркса, 1 | Здание ЦТП №13 | ЦТП-13 | 133,8 | 4 | 0,00421 | 0 | 0,00028 | 0,00056 | 0,00449 | 0,2 | 20,4 | 50,9 | 30,5 |
| Карла Маркса, 1 | Адм. здание с торговыми помещениями и 2022_Пристройкой | ЦТП-13 | 134,0 | 6 | 0,0676 | 0,019 | 0 | 0 | 0,0866 | 4,4 | 18,4 | 49,7 | 31,3 |
| Карла Маркса, 10 | Жилой дом | ЦТП-13 | 131,8 | 6 | 0,0491 | 0 | 0,01625 | 0,065 | 0,06535 | 2,1 | 16,4 | 50,9 | 34,5 |
| Карла Маркса, 11 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,0 | 15 | 0,27376 | 0 | 0,03825 | 0,153 | 0,31201 | 12,1 | 10,4 | 47,7 | 37,3 |
| Карла Маркса, 13 | Жилой дом | ЦТП-13 | 131,0 | 15 | 0,2575 | 0 | 0,05857 | 0,23428 | 0,31607 | 11,8 | 10,1 | 48,5 | 38,4 |
| Карла Маркса, 1а | Хозкорпус | ЦТП-13 | 134,2 | 3 | 0,0178 | 0 | 0 | 0 | 0,0178 | 0,7 | 20,4 | 50,5 | 30,1 |
| Карла Маркса, 2 | Сибэлектромонтаж | ЦТП-13 | 134,6 | 3 | 0,11131 | 0 | 0 | 0 | 0,11131 | 4,9 | 10,0 | 44,9 | 34,9 |
| Карла Маркса, 2а | Жилой дом | ЦТП-13 | 135,0 | 27 | 0,3325 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,4605 | 5,7 | 31,4 | 73,7 | 42,2 |
| Карла Маркса, 2а/1 | Магазин "У дома" | ЦТП-13 | 134,7 | 3 | 0,003741 | 0 | 0 | 0 | 0,003741 | 0,2 | 14,9 | 47,2 | 32,4 |
| Карла Маркса, 2б | Жилой дом | ЦТП-13 | 134,0 | 18 | 0,35 | 0 | 0,056 | 0,224 | 0,406 | 13,8 | 17,9 | 49,5 | 31,5 |
| Карла Маркса, 3 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,9 | 9 | 0,09949 | 0 | 0,02395 | 0,0958 | 0,12344 | 3,9 | 17,1 | 50,2 | 33,0 |
| Карла Маркса, 4 | Жилой дом | ЦТП-13 | 133,7 | 27 | 0,32819 | 0 | 0,089115 | 0,35646 | 0,417305 | 13,0 | 17,0 | 49,3 | 32,3 |
| Карла Маркса, 5 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,3 | 9 | 0,13618 | 0 | 0,02525 | 0,101 | 0,16143 | 5,8 | 16,8 | 50,6 | 33,8 |
| Карла Маркса, 6 | ГОРОНО, гараж | ЦТП-13 | 132,4 | 3 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,7 | 16,1 | 50,1 | 34,1 |
| Карла Маркса, 6 | ГОРОНО, адм. здание | ЦТП-13 | 132,1 | 3 | 0,1033 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0,1063 | 4,6 | 15,7 | 50,2 | 34,6 |
| Карла Маркса, 7 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 27 | 0,34415 | 0 | 0,060963 | 0,24385 | 0,405113 | 13,9 | 11,7 | 47,8 | 36,1 |
| Карла Маркса, 8 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,3 | 6 | 0,04433 | 0 | 0,00575 | 0,023 | 0,05008 | 1,9 | 16,5 | 50,4 | 34,0 |
| Карла Маркса, 9а | Детская школа искусств "Весна" | ЦТП-13 | 131,4 | 6 | 0,19615 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,19625 | 8,1 | 11,5 | 48,8 | 37,3 |
| Комсомольская, 1 | МУП КБУ, баня №1 | ЦТП-2 | 131,0 | 3 | 0,056902 | 0,059809 | 0 | 0 | 0,116711 | 6,3 | 26,9 | 72,5 | 45,6 |
| Комсомольская, 1/1 | Торгово-офисное здание |  | 134,0 | 4 | 0,07252 | 0,05085 | 0,05665 | 0,1133 | 0,18002 | 3,6 | 48,3 | 83,1 | 34,8 |
| Комсомольская, 10 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,3 | 6 | 0,029 | 0 | 0,007 | 0,028 | 0,036 | 1,3 | 28,8 | 73,1 | 44,3 |
| Комсомольская, 10а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 6 | 0,038 | 0 | 0,0084 | 0,0336 | 0,0464 | 1,8 | 28,1 | 72,6 | 44,4 |
| Комсомольская, 12а | Жилой дом | ЦТП-3 | 132,2 | 9 | 0,127 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,16675 | 5,2 | 19,8 | 52,7 | 32,9 |
| Комсомольская, 13 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,8 | 15 | 0,2272 | 0 | 0,033 | 0,132 | 0,2602 | 3,8 | 8,1 | 43,0 | 35,0 |
| Комсомольская, 14 | Жилой дом | ЦТП-3 | 132,0 | 27 | 0,576912 | 0 | 0,0688 | 0,2064 | 0,645712 | 9,4 | 54,0 | 88,0 | 34,0 |
| Комсомольская, 14а | Жилой дом | ЦТП-3 | 131,9 | 9 | 0,107 | 0 | 0,0375 | 0,15 | 0,1445 | 4,6 | 19,1 | 52,6 | 33,6 |
| Комсомольская, 15/1 | Магазин | ЦТП-6 | 134,1 | 6 | 0,06736 | 0,01604 | 0 | 0 | 0,0834 | 1,4 | 10,1 | 43,7 | 33,6 |
| Комсомольская, 16 | ООО "ПСХ "Энергия", здание ЦТП-3 | ЦТП-3 | 132,2 | 3 | 0,0019 | 0 | 0,00014 | 0,00028 | 0,00204 | 0,1 | 20,0 | 52,8 | 32,8 |
| Комсомольская, 16а | Жилой дом | ЦТП-3 | 132,1 | 9 | 0,127 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,16675 | 5,1 | 18,3 | 52,0 | 33,8 |
| Комсомольская, 17 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 10,2 | 44,1 | 33,9 |
| Комсомольская, 19 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 10,2 | 44,1 | 33,9 |
| Комсомольская, 1Б | ООО "Факел" |  | 132,0 | 6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2,4 | 58,5 | 90,2 | 31,8 |
| Комсомольская, 2 | Жилой дом | ЦТП-2 | 130,1 | 6 | 0,086 | 0 | 0,0205 | 0,082 | 0,1065 | 3,5 | 24,5 | 72,1 | 47,7 |
| Комсомольская, 21 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,5 | 15 | 0,457 | 0 | 0,07945 | 0,3178 | 0,53645 | 7,7 | 10,4 | 44,5 | 34,1 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-6 | 134,0 | 15 | 0,09561 | 0 | 0 | 0 | 0,09561 | 1,6 | 9,9 | 43,8 | 33,8 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-6 | 134,0 | 15 | 0,09561 | 0 | 0 | 0 | 0,09561 | 1,6 | 9,9 | 43,7 | 33,9 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-6 | 134,0 | 15 | 0,111545 | 0 | 0 | 0 | 0,111545 | 1,9 | 10,0 | 43,8 | 33,8 |
| Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-6 | 134,0 | 15 | 0,111545 | 0 | 0,0803 | 0,3212 | 0,191845 | 1,9 | 9,6 | 43,6 | 34,0 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-5 | 133,6 | 27 | 0,124939 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,0 | 19,2 | 54,3 | 35,0 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-5 | 133,7 | 27 | 0,124939 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 18,9 | 54,0 | 35,1 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-5 | 133,7 | 27 | 0,124939 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 18,6 | 53,9 | 35,3 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5 | 133,5 | 27 | 0,124939 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,171689 | 2,1 | 18,5 | 54,0 | 35,5 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-5 | 134,0 | 27 | 0,14336 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,19011 | 2,4 | 19,2 | 53,9 | 34,7 |
| Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5 | 133,4 | 27 | 0,14336 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,19011 | 2,4 | 18,5 | 54,1 | 35,6 |
| Комсомольская, 24а | ИП Бурмакин | ЦТП-5 | 132,6 | 3 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,3 | 18,3 | 54,8 | 36,5 |
| Комсомольская, 25 | Д/к №3 | ЦТП-6 | 133,8 | 6 | 0,211 | 0,077 | 0,06345 | 0,1269 | 0,35145 | 4,8 | 9,9 | 44,0 | 34,0 |
| Комсомольская, 26 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,4 | 15 | 0,228 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,8 | 18,1 | 51,6 | 33,4 |
| Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 133,3 | 15 | 0,065606 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,093606 | 1,1 | 13,1 | 49,3 | 36,3 |
| Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-8 | 133,4 | 15 | 0,075547 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,103547 | 1,3 | 13,1 | 49,3 | 36,1 |
| Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 133,5 | 15 | 0,075547 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,103547 | 1,3 | 13,1 | 49,1 | 36,1 |
| Комсомольская, 27а | Жилой дом | ЦТП-8 | 133,6 | 15 | 0,39402 | 0 | 0,168 | 0,672 | 0,56202 | 6,5 | 12,6 | 48,8 | 36,2 |
| Комсомольская, 28 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 18,5 | 51,7 | 33,2 |
| Комсомольская, 28а | Магазин | ЦТП-7 | 133,7 | 3 | 0,02633 | 0 | 0 | 0 | 0,02633 | 0,5 | 18,3 | 52,3 | 34,1 |
| Комсомольская, 28а | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,3 | 27 | 0,286 | 0 | 0,05125 | 0,205 | 0,33725 | 4,8 | 18,3 | 51,7 | 33,5 |
| Комсомольская, 29 | Экономический лицей | ЦТП-8 | 133,4 | 9 | 0,327 | 0 | 0,036935 | 0,07387 | 0,363935 | 5,5 | 13,2 | 49,3 | 36,1 |
| Комсомольская, 2а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,4 | 6 | 0,0655 | 0 | 0,0105 | 0,042 | 0,076 | 2,7 | 22,3 | 69,7 | 47,5 |
| Комсомольская, 2б | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,0 | 6 | 0,0443 | 0 | 0,0095 | 0,038 | 0,0538 | 1,9 | 17,6 | 66,8 | 49,2 |
| Комсомольская, 2в | Жилой дом | ЦТП-1 | 133,0 | 15 | 0,325 | 0 | 0,12 | 0,48 | 0,445 | 12,7 | 19,6 | 54,8 | 35,2 |
| Комсомольская, 2д | Лесоторговая база, гараж | ЦТП-1 | 132,2 | 6 | 0,1845 | 0 | 0 | 0 | 0,1845 | 7,4 | 12,3 | 52,0 | 39,6 |
| Комсомольская, 3 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 15 | 0,2988 | 0 | 0,0412 | 0,1648 | 0,34 | 11,8 | 28,8 | 72,9 | 44,1 |
| Комсомольская, 31 | Школа №2 | ЦТП-10 | 134,0 | 9 | 0,50714 | 0,85656 | 0,109225 | 0,21845 | 1,472925 | 22,2 | 19,8 | 54,9 | 35,1 |
| Комсомольская, 32 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,2 | 27 | 0,49 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,618 | 8,1 | 18,6 | 52,0 | 33,4 |
| Комсомольская, 34 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,0 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 24,5 | 58,6 | 34,1 |
| Комсомольская, 34/1 | Детское кафе | ЦТП-9 | 134,0 | 8 | 0,089415 | 0 | 0,03861 | 0,07722 | 0,128025 | 1,6 | 22,4 | 57,6 | 35,1 |
| Комсомольская, 36 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9 | 134,0 | 27 | 0,2825 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,3265 | 4,7 | 24,6 | 58,7 | 34,1 |
| Комсомольская, 36 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9 | 134,0 | 27 | 0,2825 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,3265 | 4,7 | 24,6 | 58,7 | 34,1 |
| Комсомольская, 38 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,5 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 23,5 | 57,6 | 34,1 |
| Комсомольская, 4 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 6 | 0,063 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,074 | 2,6 | 24,6 | 70,8 | 46,2 |
| Комсомольская, 40 | Жилой дом | ЦТП-10 | 134,1 | 27 | 0,45956 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,58756 | 7,6 | 21,3 | 55,6 | 34,3 |
| Комсомольская, 4а | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,0 | 6 | 0,10844 | 0 | 0,0315 | 0,126 | 0,13994 | 4,5 | 20,8 | 68,4 | 47,6 |
| Комсомольская, 4б | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,5 | 12 | 0,23637 | 0 | 0,06474 | 0,25896 | 0,30111 | 10,4 | 19,7 | 68,4 | 48,6 |
| Комсомольская, 4в | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 15 | 0,299 | 0 | 0,058618 | 0,23447 | 0,357618 | 12,4 | 20,5 | 68,4 | 48,0 |
| Комсомольская, 5 | ООО "ПСХ "Энергия", здание ЦТП №2 | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,00236 | 0 | 0,00016 | 0,00032 | 0,00252 | 0,1 | 29,9 | 73,1 | 43,1 |
| Комсомольская, 5а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 15 | 0,3573 | 0 | 0,062195 | 0,24878 | 0,419495 | 14,4 | 29,0 | 72,7 | 43,7 |
| Комсомольская, 6 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,3 | 6 | 0,1466 | 0 | 0,0178 | 0,0712 | 0,1644 | 5,9 | 24,2 | 70,8 | 46,6 |
| Комсомольская, 6а | ИП Голубев В.А., офис | ЦТП-2 | 131,7 | 3 | 0,026 | 0 | 0,00156 | 0,00312 | 0,02756 | 1,2 | 22,2 | 69,4 | 47,2 |
| Комсомольская, 6а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 6 | 0,1343 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17405 | 5,4 | 20,3 | 68,3 | 48,1 |
| Комсомольская, 8 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,7 | 6 | 0,046 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,057 | 1,9 | 25,8 | 71,2 | 45,4 |
| Комсомольская, 8а | Жилой дом | ЦТП-3 | 132,0 | 9 | 0,107 | 0 | 0,0375 | 0,15 | 0,1445 | 4,4 | 19,1 | 52,6 | 33,4 |
| Космсомольская, 2г | Жилой дом | ЦТП-1 | 132,6 | 27 | 0,70116 | 0 | 0,2025 | 0,81 | 0,90366 | 27,6 | 19,1 | 55,0 | 35,8 |
| Красная Сибирь | Автомойка | ЦТП-13 | 134,5 | 3 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 2,3 | 20,1 | 50,0 | 30,0 |
| Красная Сибирь, 1/1 | ООО Электробытприбор | ЦТП-13 | 134,9 | 3 | 0,00913 | 0 | 0,000895 | 0,00179 | 0,010025 | 0,4 | 10,1 | 44,6 | 34,5 |
| Красная Сибирь, 1а | Гребе, гараж | ЦТП-13 | 133,5 | 6 | 0,0217 | 0 | 0 | 0 | 0,0217 | 1,0 | 14,6 | 48,3 | 33,7 |
| Красная Сибирь, 1а | СТО "Авто-Шик" и другие | ЦТП-13 | 134,5 | 6 | 0,674963 | 0 | 0 | 0 | 0,674963 | 26,7 | 17,0 | 48,5 | 31,5 |
| Красная Сибирь, 2а | Административное здание, СТО "Перекресток" |  | 135,5 | 6 | 0,063 | 0,125 | 0 | 0 | 0,188 | 3,0 | 36,8 | 75,8 | 39,1 |
| Красная Сибирь, 2а к2 | АЗС |  | 135,5 | 3 | 0,0061 | 0 | 0 | 0 | 0,0061 | 0,2 | 40,4 | 77,7 | 37,2 |
| Красный Сокол | Здание ЦТП №18 | ЦТП-18 | 131,4 | 3 | 0,00069 | 0 | 0,00016 | 0,00008 | 0,00085 | 0,0 | 23,8 | 58,0 | 34,2 |
| Красный Сокол, 16 | Жилой дом |  | 132,5 | 15 | 0,229 | 0 | 0,046505 | 0,18602 | 0,275505 | 3,9 | 38,5 | 79,7 | 41,2 |
| Красный Сокол, 17 | Жилой дом | ЦТП-18 | 132,2 | 30 | 0,349 | 0 | 0,0875 | 0,35 | 0,4365 | 13,7 | 22,2 | 56,4 | 34,2 |
| Красный Сокол, 18 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-18 | 131,0 | 9 | 0,07 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,8 | 18,4 | 55,7 | 37,3 |
| Красный Сокол, 18 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-18 | 131,0 | 9 | 0,07 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,9 | 18,0 | 55,5 | 37,5 |
| Красный Сокол, 19 | Жилой дом | ЦТП-18 | 133,1 | 30 | 0,199 | 0 | 0,048243 | 0,19297 | 0,247243 | 8,0 | 21,3 | 55,0 | 33,8 |
| Красный Сокол, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-18 | 131,4 | 9 | 0,07 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,9 | 17,7 | 55,0 | 37,2 |
| Красный Сокол, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-18 | 131,4 | 9 | 0,07 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,085 | 2,9 | 17,3 | 54,8 | 37,4 |
| Красный Сокол, 21 | Жилой дом | ЦТП-18 | 133,1 | 30 | 0,18 | 0 | 0,0425 | 0,17 | 0,2225 | 7,3 | 21,3 | 55,0 | 33,8 |
| Красный Сокол, 23 | Жилой дом | ЦТП-18 | 131,5 | 15 | 0,4804 | 0 | 0,034 | 0,136 | 0,5144 | 18,8 | 20,6 | 56,3 | 35,7 |
| Красный сокол, 23а | ЗАО ПК Продсиб, магазин | ЦТП-18 | 131,4 | 3 | 0,00724 | 0 | 0,000425 | 0,00085 | 0,007665 | 0,3 | 23,8 | 58,0 | 34,2 |
| Кутузова | Мастерские | ЦТП-13 | 133,7 | 6 | 0,02991 | 0 | 0 | 0 | 0,02991 | 1,2 | 15,9 | 48,7 | 32,9 |
| Кутузова, 1 | Жилой дом | ЦТП-13 | 133,3 | 15 | 0,2154 | 0 | 0,0414 | 0,1656 | 0,2568 | 8,6 | 14,8 | 48,6 | 33,8 |
| Кутузова, 2 | Мастерская, РБУ | ЦТП-13 | 133,9 | 6 | 0,04615 | 0 | 0 | 0 | 0,04615 | 2,0 | 13,3 | 47,2 | 33,9 |
| Кутузова, 2 | ИП Голубев В.А., ОАО РСУ | ЦТП-13 | 133,4 | 6 | 0,43028 | 0 | 0 | 0 | 0,43028 | 17,6 | 13,8 | 48,0 | 34,2 |
| Кутузова, 2б | Нежилые помещения | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,02393 | 0 | 0 | 0 | 0,02393 | 1,1 | 12,7 | 47,7 | 35,1 |
| Лазо, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,00629 | 0 | 0 | 0 | 0,00629 | 0,3 | 14,1 | 48,5 | 34,3 |
| Лелюха, 13 | Жилой дом | ЦТП-7 | 133,6 | 15 | 0,405 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,4845 | 6,8 | 18,2 | 52,4 | 34,2 |
| Лелюха, 15 | Жилой дом | ЦТП-7 | 134,0 | 15 | 0,228 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,8 | 18,2 | 52,0 | 33,8 |
| Лелюха, 18 | Торгово - офисное здание, Трофимов | ЦТП-8 | 130,0 | 4 | 0,075019 | 0 | 0 | 0 | 0,075019 | 1,4 | 9,3 | 50,8 | 41,4 |
| Лелюха, 25 | ТЦ "Рынок" |  | 132,9 | 9 | 0,325558 | 0,51737 | 0,314325 | 0,62865 | 1,157253 | 22,7 | 52,8 | 86,5 | 33,7 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-5 | 134,0 | 27 | 0,136908 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,163902 | 2,3 | 18,8 | 53,6 | 34,9 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-5 | 133,9 | 27 | 0,136908 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,163902 | 2,3 | 18,8 | 53,7 | 35,0 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-5 | 134,0 | 27 | 0,157777 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,184771 | 2,6 | 18,7 | 53,6 | 34,9 |
| Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5 | 133,9 | 27 | 0,157777 | 0 | 0,027 | 0,107975 | 0,184777 | 2,6 | 18,7 | 53,7 | 35,0 |
| Лелюха, 3 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-8 | 132,7 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,3 | 48,0 | 38,7 |
| Лелюха, 3 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-8 | 132,3 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 9,3 | 48,4 | 39,1 |
| Лелюха, 5 | ЗАО ПК Продсиб, магазин №31 | ЦТП-8 | 132,3 | 3 | 0,0531 | 0 | 0,00105 | 0,0021 | 0,05415 | 0,9 | 9,4 | 48,5 | 39,1 |
| Лелюха, 7 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,0 | 15 | 0,389 | 0 | 0,04625 | 0,185 | 0,43525 | 6,6 | 9,8 | 44,7 | 34,9 |
| Лелюха, 7/1 | Нежилое помещение | ЦТП-8 | 133,1 | 3 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,4 | 9,2 | 47,6 | 38,4 |
| Лелюха, 9 | Жилой дом | ЦТП-6 | 133,2 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 9,9 | 44,5 | 34,7 |
| Ленина | Пристрой к ЦТП-9 | ЦТП-9 | 134,5 | 9 | 0,00622 | 0 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00626 | 0,2 | 24,9 | 58,3 | 33,4 |
| Ленина ,12 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 15 | 0,26507 | 0 | 0,03061 | 0,12244 | 0,29568 | 10,5 | 14,5 | 48,9 | 34,4 |
| Ленина 47 | ТД "Меркурий" | ЦТП-9 | 134,6 | 9 | 0,1091 | 0,22176 | 0,01025 | 0,0205 | 0,34111 | 5,4 | 21,3 | 56,4 | 35,1 |
| Ленина 47А | Павильон "Меркурий" | ЦТП-9 | 134,8 | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,3 | 21,2 | 56,2 | 35,0 |
| Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-15 | 134,2 | 15 | 0,194445 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,232112 | 3,2 | 18,1 | 60,8 | 42,6 |
| Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-15 | 134,9 | 15 | 0,211111 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,248778 | 3,6 | 17,5 | 59,7 | 42,3 |
| Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-15 | 134,4 | 15 | 0,224074 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,261741 | 3,7 | 17,6 | 60,3 | 42,7 |
| Ленина, 10/3 | Жилой дом | ЦТП-15 | 133,8 | 15 | 0,228 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,3075 | 3,8 | 17,9 | 61,1 | 43,1 |
| Ленина, 10/4 | Жилой дом, сауна "Дмитриевский комплекс" | ЦТП-15 | 135,2 | 18 | 0,13918 | 0 | 0,05375 | 0,215 | 0,19293 | 2,4 | 17,5 | 59,5 | 42,0 |
| Ленина, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-17 | 132,2 | 15 | 0,29356 | 0 | 0,0505 | 0,202 | 0,34406 | 12,0 | 17,8 | 51,1 | 33,3 |
| Ленина, 11 | Жилой дом, ТУ-1; ЗАО ПК "Продсиб" | ЦТП-17 | 132,1 | 15 | 0,32756 | 0 | 0,05151 | 0,20402 | 0,37907 | 13,1 | 19,1 | 51,5 | 32,3 |
| Ленина, 11/1 | Компания "Холидей" | ЦТП-17 | 132,0 | 6 | 0,02931 | 0 | 0 | 0 | 0,02931 | 1,4 | 14,0 | 49,4 | 35,4 |
| Ленина, 12/1 | Нежилые помещения | ЦТП-13 | 133,8 | 3 | 0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0,0581 | 2,7 | 14,6 | 48,0 | 33,4 |
| Ленина, 12а | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 15 | 0,2052 | 0 | 0,02325 | 0,093 | 0,22845 | 8,2 | 13,7 | 48,8 | 35,2 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-1 | ЦТП-15 | 134,4 | 9 | 0,143875 | 0 | 0,043 | 0,086 | 0,186875 | 2,4 | 17,2 | 60,1 | 42,9 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-3 | ЦТП-15 | 134,4 | 9 | 0,143875 | 0 | 0 | 0 | 0,143875 | 2,4 | 14,7 | 58,9 | 44,1 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-4 | ЦТП-15 | 134,3 | 9 | 0,143875 | 0 | 0 | 0 | 0,143875 | 2,4 | 14,5 | 58,9 | 44,3 |
| Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-2 | ЦТП-15 | 134,9 | 9 | 0,143875 | 0,44831 | 0,05 | 0,1 | 0,642185 | 9,6 | 12,1 | 57,1 | 45,0 |
| Ленина, 13а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-1 | 133,4 | 27 | 0,241 | 0 | 0,047586 | 0,190344 | 0,288586 | 9,4 | 18,9 | 54,1 | 35,1 |
| Ленина, 13а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-1 | 133,5 | 27 | 0,241 | 0 | 0,047586 | 0,190344 | 0,288586 | 9,4 | 18,7 | 53,9 | 35,1 |
| Ленина, 13а | Жилой дом, пивбар, ИП Котенева, магазин, ОФКиС, спортклуб "Олимпиец", ТУ-3 | ЦТП-1 | 133,5 | 27 | 0,34862 | 0,134 | 0,081086 | 0,263344 | 0,563706 | 18,9 | 16,8 | 53,4 | 36,7 |
| Ленина, 13в | Жилой дом | ЦТП-1 | 133,0 | 18 | 0,425 | 0 | 0,08775 | 0,351 | 0,51275 | 16,8 | 17,8 | 53,9 | 36,1 |
| Ленина, 13в/1 | Павильон, кафе, ИП Марченко | ЦТП-1 | 132,0 | 6 | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0,0124 | 0,6 | 17,7 | 54,9 | 37,1 |
| Ленина, 13г | Библиотека, магазин и др. | ЦТП-1 | 133,2 | 9 | 0,105 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,11 | 4,2 | 17,9 | 53,8 | 35,9 |
| Ленина, 14 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,3 | 15 | 0,22468 | 0 | 0,02871 | 0,11484 | 0,25339 | 9,0 | 12,9 | 48,7 | 35,7 |
| Ленина, 15 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,7 | 6 | 0,113 | 0 | 0,0195 | 0,078 | 0,1325 | 4,8 | 15,6 | 66,1 | 50,5 |
| Ленина, 15а | Жилой дом с пристроем | ЦТП-2 | 132,0 | 6 | 0,094898 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,104898 | 4,2 | 15,1 | 65,5 | 50,5 |
| Ленина, 15б | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,8 | 6 | 0,066 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,077 | 3,1 | 15,7 | 66,1 | 50,3 |
| Ленина, 15в | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,0 | 9 | 0,076835 | 0 | 0,024813 | 0,099252 | 0,101648 | 3,3 | 17,5 | 66,7 | 49,2 |
| Ленина, 16 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,1 | 15 | 0,22883 | 0 | 0,028775 | 0,1151 | 0,257605 | 9,3 | 12,4 | 48,6 | 36,2 |
| Ленина, 16а | Жилой дом, магазин "Копейка" | ЦТП-13 | 131,7 | 15 | 0,21966 | 0 | 0,02403 | 0,09456 | 0,24369 | 9,1 | 12,0 | 48,8 | 36,8 |
| Ленина, 17 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,4 | 6 | 0,1515 | 0 | 0,01404 | 0,05616 | 0,16554 | 6,3 | 16,0 | 66,6 | 50,6 |
| Ленина, 17а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,6 | 15 | 0,13923 | 0 | 0,041355 | 0,16542 | 0,180585 | 5,7 | 16,7 | 66,7 | 50,0 |
| Ленина, 18 | Жилой дом, кафе | ЦТП-13 | 131,3 | 15 | 0,24869 | 0 | 0,030195 | 0,11582 | 0,278885 | 10,8 | 11,5 | 48,9 | 37,5 |
| Ленина, 19 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,7 | 6 | 0,0634 | 0 | 0,0139 | 0,0556 | 0,0773 | 2,6 | 17,0 | 66,8 | 49,8 |
| Ленина, 19а | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,1347 | 0 | 0,0236 | 0,0944 | 0,1583 | 5,4 | 19,6 | 67,9 | 48,3 |
| Ленина, 1а | Жилой дом | ЦТП-18 | 134,5 | 15 | 0,4722 | 0 | 0,08075 | 0,3205 | 0,55295 | 7,8 | 39,1 | 78,0 | 38,9 |
| Ленина, 2/1 | Индивидуальный жилой дом |  | 134,9 | 3 | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0,0128 | 0,0196 | 0,4 | 38,3 | 77,2 | 38,9 |
| Ленина, 2/2 | Индивидуальный жилой дом |  | 134,2 | 3 | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0,0128 | 0,0196 | 0,4 | 38,0 | 77,7 | 39,8 |
| Ленина, 2/3 | Индивидуальный жилой дом |  | 135,3 | 3 | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0,0128 | 0,0196 | 0,4 | 37,8 | 76,6 | 38,7 |
| Ленина, 2/4 | Индивидуальный жилой дом |  | 135,0 | 3 | 0,038438 | 0 | 0,0043 | 0,0172 | 0,042738 | 0,9 | 37,9 | 76,9 | 39,0 |
| Ленина, 21 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,067 | 0 | 0,0126 | 0,0504 | 0,0796 | 2,8 | 16,5 | 66,3 | 49,9 |
| Ленина, 23а | Жилой дом |  | 132,0 | 48 | 0,363123 | 0,061921 | 0,0633 | 0,2532 | 0,488344 | 8,7 | 53,9 | 87,9 | 34,1 |
| Ленина, 23б | 2021_Жилой дом |  | 131,0 | 48 | 0,363123 | 0,061921 | 0,0633 | 0,2532 | 0,488344 | 8,8 | 53,6 | 88,8 | 35,2 |
| Ленина, 23в | 2022_Жилой дом |  | 131,0 | 30 | 0,21509 | 0 | 0,04791 | 0,16164 | 0,263 | 4,9 | 53,5 | 88,7 | 35,3 |
| Ленина, 25 | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,3 | 6 | 0,1245 | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,1445 | 5,7 | 15,1 | 65,3 | 50,1 |
| Ленина, 27 | Жилой дом | ЦТП-2 | 132,2 | 6 | 0,1193 | 0 | 0,04558 | 0,18232 | 0,16488 | 5,6 | 15,1 | 65,3 | 50,2 |
| Ленина, 29 | ООО "Амрита", ресторан; ООО "Вилена" | ЦТП-3 | 132,4 | 6 | 0,089782 | 0 | 0,005365 | 0,01073 | 0,095147 | 4,2 | 19,7 | 52,5 | 32,8 |
| Ленина, 29/1 | ТЦ "Европа" | ЦТП-5 | 132,7 | 9 | 0,218 | 0,20115 | 0,01125 | 0,0225 | 0,4304 | 6,9 | 17,7 | 54,4 | 36,7 |
| Ленина, 2г | МАУ ФОК "Метелица" |  | 135,6 | 9 | 0,100104 | 0,163675 | 0,19952 | 0,39904 | 0,463299 | 10,1 | 31,3 | 73,0 | 41,7 |
| Ленина, 31 | Дом культуры |  | 133,3 | 6 | 0,178 | 0 | 0,0215 | 0,043 | 0,1995 | 3,4 | 49,1 | 84,2 | 35,1 |
| Ленина, 31/1 | ГУМ | ЦТП-5 | 133,8 | 9 | 0,094196 | 0,20118 | 0,011253 | 0,022506 | 0,306629 | 4,8 | 18,7 | 53,8 | 35,1 |
| Ленина, 33 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-7 | 134,1 | 15 | 0,3985 | 0 | 0,0815 | 0,326 | 0,48 | 6,7 | 17,9 | 51,7 | 33,9 |
| Ленина, 33 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-7 | 134,3 | 15 | 0,3985 | 0 | 0,0815 | 0,326 | 0,48 | 6,8 | 17,3 | 51,3 | 34,0 |
| Ленина, 33а | Д/к №27 | ЦТП-7 | 134,5 | 6 | 0,24633 | 0,0529 | 0,06362 | 0,12724 | 0,36285 | 4,9 | 18,2 | 51,5 | 33,3 |
| Ленина, 35 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,5 | 15 | 0,45938 | 0 | 0,093 | 0,372 | 0,55238 | 7,8 | 23,1 | 57,4 | 34,3 |
| Ленина, 37 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,2 | 15 | 0,228 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,9 | 23,4 | 57,9 | 34,5 |
| Ленина, 39 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,3 | 15 | 0,228 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,8 | 23,3 | 57,7 | 34,4 |
| Ленина, 41 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 23,1 | 57,2 | 34,1 |
| Ленина, 41б | ООО "Версаль", магазин №23; ИП Марченко, пиццерия | ЦТП-9 | 134,7 | 9 | 0,1005 | 0,1407 | 0,005 | 0,01 | 0,2462 | 4,0 | 21,5 | 56,4 | 34,9 |
| Ленина, 43 | Жилой дом | ЦТП-9 | 134,6 | 15 | 0,35367 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,40017 | 5,9 | 23,7 | 57,6 | 33,9 |
| Ленина, 43а | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-10 | 134,7 | 15 | 0,11221 | 0 | 0,043 | 0,172 | 0,15521 | 1,9 | 21,2 | 54,9 | 33,7 |
| Ленина, 43а | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-10 | 134,6 | 15 | 0,11221 | 0 | 0 | 0 | 0,11221 | 1,9 | 21,2 | 55,0 | 33,8 |
| Ленина, 45 | Бердский городской суд, управление финансов и налоговой политики | ЦТП-10 | 135,3 | 9 | 0,28513 | 0 | 0,0095 | 0,019 | 0,29463 | 4,8 | 17,0 | 52,2 | 35,2 |
| Ленина, 47 | ТД "Меркурий-2" | ЦТП-9 | 134,5 | 9 | 0,079879 | 0 | 0,006848 | 0,013695 | 0,086727 | 1,4 | 21,1 | 56,4 | 35,3 |
| Ленина, 6 | ФГКУ "Гигант Росрезерва" | ЦТП-16 | 133,3 | 6 | 0,544 | 0,372 | 0,0335 | 0,067 | 0,9495 | 15,4 | 24,8 | 72,1 | 47,2 |
| Ленина, 6/1 | ТРЦ Астор | ЦТП-15 | 133,5 | 6 | 0,327 | 0,867 | 0 | 0 | 1,194 | 19,5 | 13,9 | 59,4 | 45,5 |
| Ленина, 67 | ОАО Сибирьтелеком, гараж | ЦТП-9 | 134,7 | 9 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,5 | 20,8 | 56,1 | 35,3 |
| Ленина, 67 | ОАО Сибирьтелеком, старое здание | ЦТП-9 | 134,4 | 6 | 0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0,1469 | 2,5 | 20,8 | 56,4 | 35,5 |
| Ленина, 67а | Магазин "Бухгалтер" | ЦТП-9 | 134,4 | 4 | 0,0536 | 0,012769 | 0,000598 | 0,001195 | 0,066967 | 1,1 | 20,8 | 56,4 | 35,5 |
| Ленина, 67а | ОАО Сибирьтелеком, новое здание | ЦТП-9 | 134,4 | 6 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 2,3 | 20,9 | 56,4 | 35,5 |
| Ленина, 69 | ЗАО БС, адм. здание, гараж | ЦТП-9 | 135,6 | 15 | 0,233 | 0 | 0,0525 | 0,105 | 0,2855 | 4,0 | 20,4 | 55,0 | 34,6 |
| Ленина, 69а | ИП Чанцев, ТЦ "Спорт" | ЦТП-9 | 135,4 | 9 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 2,0 | 20,5 | 55,2 | 34,7 |
| Ленина, 7 | Жилой дом | ЦТП-17 | 133,0 | 15 | 0,251 | 0 | 0,051 | 0,204 | 0,302 | 10,7 | 17,8 | 49,9 | 32,1 |
| Ленина, 83 | Жилой дом | ЦТП-12 | 135,8 | 27 | 0,53271 | 0 | 0,072 | 0,288 | 0,60471 | 9,1 | 19,6 | 54,3 | 34,7 |
| Ленина, 85 | Жилой дом | ЦТП-12 | 135,3 | 15 | 0,3457 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4232 | 6,0 | 20,7 | 55,3 | 34,7 |
| Ленина, 87 | Жилой дом | ЦТП-12 | 135,0 | 15 | 0,34 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 5,8 | 20,6 | 55,6 | 35,0 |
| Ленина, 89 | Жилой дом | ЦТП-12 | 134,5 | 15 | 0,3576 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4351 | 6,2 | 20,1 | 55,9 | 35,7 |
| Ленина, 89/1 | Вега-инструмент |  | 135,3 | 12 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 17,7 | 47,6 | 81,5 | 33,9 |
| Ленина, 89/2 | Юнтес Маркет |  | 134,7 | 18 | 0,04515 | 0 | 0 | 0 | 0,04515 | 0,8 | 47,6 | 82,1 | 34,5 |
| Ленина, 89/2 | Вега-Гальваноштамп |  | 134,8 | 18 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 14,4 | 47,4 | 81,9 | 34,5 |
| Ленина, 89/3 | Северный арсенал |  | 134,5 | 18 | 0,09 | 0,305 | 0 | 0 | 0,395 | 6,4 | 47,6 | 82,2 | 34,7 |
| Ленина, 89/3 | Катрен |  | 134,2 | 18 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 11,5 | 47,8 | 82,6 | 34,9 |
| Ленина, 89а | Магазин "Микс" | ЦТП-12 | 134,5 | 3 | 0,0117 | 0 | 0 | 0 | 0,0117 | 0,3 | 20,8 | 56,2 | 35,4 |
| Ленина, 89а к1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-1 | ЦТП-12 | 134,3 | 3 | 0,039358 | 0 | 0 | 0 | 0,039358 | 0,7 | 9,1 | 44,6 | 35,5 |
| Ленина, 89а к1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-2 | ЦТП-12 | 134,5 | 3 | 0,039358 | 0 | 0 | 0 | 0,039358 | 0,7 | 9,1 | 44,4 | 35,3 |
| Ленина, 9а | ООО "Омега" | ЦТП-17 | 133,1 | 3 | 0,0539 | 0 | 0,00085 | 0,0017 | 0,05475 | 2,4 | 17,8 | 49,8 | 32,0 |
| Линейная | ГУП НПК (поз. 21) | ЦТП-14 | 132,7 | 3 | 0,0204 | 0 | 0 | 0 | 0,0204 | 0,4 | 11,1 | 45,0 | 33,9 |
| Линейная | ООО "Янтарь" (поз. 42) | ЦТП-14 | 132,1 | 3 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,5 | 15,2 | 49,9 | 34,8 |
| Линейная | ООО "Типография "ИН-Кварто" (поз. 11) | ЦТП-14 | 133,3 | 3 | 0,314 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 6,0 | 15,7 | 48,7 | 33,1 |
| Линейная, 3 | Трибуны стадиона "Вега" | ЦТП-15 | 133,8 | 9 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 2,9 | 14,2 | 59,2 | 45,0 |
| Линейная, 3 | ФОК "Вега" | ЦТП-15 | 134,1 | 9 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 3,1 | 14,1 | 58,9 | 44,7 |
| Линейная, 5 | ГУП Бердская типография |  | 134,9 | 6 | 0,031064 | 0 | 0 | 0 | 0,031064 | 0,6 | 54,3 | 85,2 | 31,0 |
| Линейная, 5 к1 | ООО "Артштамп" (поз. 16) | ЦТП-14 | 134,0 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,5 | 15,7 | 48,1 | 32,4 |
| Линейная, 5/1 | ООО "Алнико" (поз. 5) | ЦТП-14 | 134,1 | 3 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0,6 | 15,8 | 48,0 | 32,2 |
| Линейная, 5/1 | ФЛ Симаков А.М. (поз. 8) | ЦТП-14 | 134,2 | 6 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0,9 | 15,7 | 47,9 | 32,2 |
| Линейная, 5/1 | ООО "БСК" (поз. 10) | ЦТП-14 | 134,0 | 6 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 1,1 | 15,7 | 48,1 | 32,4 |
| Линейная, 5/1 | ООО "ТСВиД", ТУ-4; ИП Кашин |  | 133,2 | 3 | 0,058311 | 0 | 0 | 0 | 0,058311 | 1,1 | 14,5 | 47,8 | 33,3 |
| Линейная, 5/1 | ООО "Динамика билдинг" (поз. 9) | ЦТП-14 | 134,2 | 3 | 0,0672 | 0 | 0 | 0 | 0,0672 | 1,3 | 15,7 | 47,8 | 32,2 |
| Линейная, 5/1 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 7) | ЦТП-14 | 134,4 | 3 | 0,0852 | 0 | 0 | 0 | 0,0852 | 1,6 | 15,6 | 47,6 | 32,0 |
| Линейная, 5/1 | ООО "ЗМИ-Инвест" (поз. 6) | ЦТП-14 | 134,6 | 3 | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0,1284 | 2,3 | 15,7 | 47,5 | 31,8 |
| Линейная, 5/10 | ООО "ТСВиД", ТУ-2 |  | 134,0 | 6 | 0,00879 | 0 | 0 | 0 | 0,00879 | 0,2 | 15,7 | 47,6 | 31,9 |
| Линейная, 5/10 | ООО "Возрождение" |  | 134,7 | 6 | 0,05012 | 0 | 0 | 0 | 0,05012 | 0,8 | 54,3 | 85,5 | 31,1 |
| Линейная, 5/10 | Гараж |  | 134,9 | 6 | 0,0611 | 0 | 0 | 0 | 0,0611 | 1,0 | 15,7 | 46,7 | 31,0 |
| Линейная, 5/10 | ООО "ТСВиД", ТУ-3 |  | 134,0 | 6 | 0,042 | 0,055 | 0 | 0 | 0,097 | 1,6 | 14,6 | 47,1 | 32,4 |
| Линейная, 5/10 к1 | Электроремонт |  | 133,7 | 6 | 0,317 | 0 | 0 | 0 | 0,317 | 5,3 | 11,6 | 45,8 | 34,2 |
| Линейная, 5/10 к4 | ГУП Бердская типография |  | 134,7 | 3 | 0,187886 | 0 | 0 | 0 | 0,187886 | 3,1 | 53,5 | 85,0 | 31,5 |
| Линейная, 5/11 | ГСК " Исток" (проходная котельной) |  | 133,8 | 3 | 0,0144 | 0 | 0 | 0 | 0,0144 | 0,2 | 18,7 | 49,3 | 30,6 |
| Линейная, 5/11 | ООО "ТСВиД", ТУ-1 |  | 133,9 | 6 | 0,047436 | 0,08496 | 0 | 0 | 0,132396 | 2,1 | 17,8 | 48,8 | 30,9 |
| Линейная, 5/12 | ООО "Травы Алтая" | ЦТП-14 | 131,0 | 4 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,7 | 7,8 | 45,9 | 38,1 |
| Линейная, 5/12 | ООО "Вешер" | ЦТП-14 | 131,0 | 4 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 1,3 | 7,8 | 45,9 | 38,1 |
| Линейная, 5/12 | ООО "МТК" |  | 128,1 | 3 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0,119 | 2,3 | 41,6 | 85,6 | 44,1 |
| Линейная, 5/13 | ООО "ВУД-Молдинг" |  | 127,5 | 6 | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 0,412 | 7,6 | 46,2 | 88,6 | 42,4 |
| Линейная, 5/14 | Административное здание |  | 128,7 | 3 | 0,10155 | 0 | 0 | 0 | 0,10155 | 1,9 | 45,3 | 86,9 | 41,6 |
| Линейная, 5/15 | ФЛ Козлов, гаражи (поз. 24) | ЦТП-14 | 131,2 | 6 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,8 | 10,8 | 46,3 | 35,5 |
| Линейная, 5/15 | ООО "Биас" (поз. 25) | ЦТП-14 | 131,8 | 6 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0,9 | 11,0 | 45,8 | 34,8 |
| Линейная, 5/15 | ФЛ Козлов (поз. 23) | ЦТП-14 | 131,9 | 6 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 1,6 | 11,1 | 45,8 | 34,7 |
| Линейная, 5/17 | Спецавтоматика, Дентея | ЦТП-15 | 134,4 | 6 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0,0945 | 1,8 | 14,1 | 58,6 | 44,5 |
| Линейная, 5/17б | ГСК Линейный |  | 134,0 | 6 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,2 | 53,9 | 85,9 | 32,1 |
| Линейная, 5/2 | ООО "ПКП "Мастер Пласт" (поз. 15) | ЦТП-14 | 133,7 | 6 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,7 | 15,1 | 48,0 | 33,0 |
| Линейная, 5/2 | ООО "Фабрика дверей "Бердь" (поз. 13) | ЦТП-14 | 133,7 | 6 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 1,2 | 15,5 | 48,2 | 32,8 |
| Линейная, 5/2 | ООО "Сибирский дом" (поз. 12) | ЦТП-14 | 133,5 | 6 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 1,2 | 15,5 | 48,4 | 33,0 |
| Линейная, 5/2 | ООО "Сатурн" (поз. 14) | ЦТП-14 | 133,7 | 6 | 0,336 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 6,3 | 15,6 | 48,3 | 32,7 |
| Линейная, 5/27 | 2021_Контора-проходная |  | 135,0 | 6 | 0,08513 | 0 | 0 | 0 | 0,08513 | 1,7 | 53,9 | 85,0 | 31,1 |
| Линейная, 5/3 | Мухтарова, гараж | ЦТП-15 | 134,2 | 16 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 1,1 | 14,7 | 59,0 | 44,4 |
| Линейная, 5/4 | ООО "АВС-Л", легковой бокс (поз. 20) | ЦТП-14 | 134,2 | 3 | 0,2292 | 0 | 0 | 0 | 0,2292 | 4,4 | 15,2 | 47,7 | 32,5 |
| Линейная, 5/5 | ООО "АВС-Л", рем. бокс (поз. 18) | ЦТП-14 | 133,8 | 6 | 0,1716 | 0 | 0 | 0 | 0,1716 | 3,2 | 15,7 | 48,2 | 32,6 |
| Линейная, 5/5 | ООО "АВС-Л" (поз. 19) | ЦТП-14 | 134,0 | 6 | 0,3156 | 0 | 0 | 0 | 0,3156 | 5,7 | 15,7 | 48,1 | 32,4 |
| Линейная, 5/6 | ООО "Орто" (поз. 30) | ЦТП-14 | 132,8 | 6 | 0,1602 | 0 | 0 | 0 | 0,1602 | 2,8 | 8,8 | 44,6 | 35,8 |
| Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 41) | ЦТП-14 | 133,6 | 3 | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,2 | 15,2 | 48,2 | 33,0 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Мастер Пласт" (поз. 40) | ЦТП-14 | 133,5 | 3 | 0,0204 | 0 | 0 | 0 | 0,0204 | 0,4 | 15,2 | 48,3 | 33,1 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Сфера" (поз. 36) | ЦТП-14 | 133,1 | 3 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 1,0 | 14,4 | 48,8 | 34,4 |
| Линейная, 5/7 | ООО "СКОН" (поз. 37) | ЦТП-14 | 133,2 | 3 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 1,4 | 15,1 | 48,8 | 33,7 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Руста" (поз. 38) | ЦТП-14 | 133,1 | 3 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 1,4 | 15,3 | 48,9 | 33,6 |
| Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 35) | ЦТП-14 | 133,2 | 3 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,6 | 14,4 | 48,7 | 34,3 |
| Линейная, 5/7 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 39) | ЦТП-14 | 133,0 | 3 | 0,1254 | 0 | 0 | 0 | 0,1254 | 2,1 | 15,4 | 48,9 | 33,5 |
| Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 33) | ЦТП-14 | 133,0 | 3 | 0,0612 | 0 | 0 | 0 | 0,0612 | 2,4 | 13,8 | 48,8 | 35,1 |
| Линейная, 5/8 | ООО "Тропикола-Сибирь" (поз. 17) | ЦТП-14 | 133,5 | 6 | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,2 | 15,8 | 48,6 | 32,8 |
| Линейная, 5/8 | ИП Ждан |  | 132,9 | 6 | 0,0534 | 0 | 0 | 0 | 0,0534 | 0,9 | 12,4 | 47,0 | 34,6 |
| Линейная, 5/8 | Здание ЦТП-14 | ЦТП-14 | 134,0 | 6 | 0,104 | 0 | 0 | 0 | 0,104 | 1,8 | 16,0 | 48,2 | 32,2 |
| Линейная, 5/8 | Клуб ОФКС (поз. 32) | ЦТП-14 | 133,9 | 6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5,0 | 15,9 | 48,3 | 32,3 |
| Линейная, 5/8 | Здание котельной |  | 132,3 | 9 | 0,2836 | 0,36224 | 0,0007 | 0,0014 | 0,64654 | 10,4 | 56,5 | 89,0 | 32,4 |
| Линейная, 5/9 | ИП Мазурин |  | 129,0 | 3 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0,171 | 3,3 | 39,0 | 83,5 | 44,4 |
| Линейная, 7/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 22) | ЦТП-14 | 132,6 | 3 | 0,0245 | 0 | 0 | 0 | 0,0245 | 0,5 | 11,1 | 45,1 | 34,0 |
| Ломоносова, 1 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,9 | 3 | 0,00595 | 0 | 0 | 0 | 0,00595 | 0,3 | 14,2 | 48,7 | 34,5 |
| Ломоносова, 2 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,00595 | 0 | 0 | 0 | 0,00595 | 0,3 | 14,2 | 48,5 | 34,3 |
| Ломоносова, 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00502 | 0 | 0 | 0 | 0,00502 | 0,2 | 14,2 | 48,8 | 34,6 |
| Ломоносова, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00524 | 0 | 0 | 0 | 0,00524 | 0,2 | 14,2 | 48,8 | 34,6 |
| Ломоносова, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 133,1 | 3 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,2 | 14,5 | 48,7 | 34,1 |
| Ломоносова, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00502 | 0 | 0 | 0 | 0,00502 | 0,2 | 14,5 | 48,9 | 34,4 |
| мкр. Северный, 1 | Жилой дом | ЦТП-22 | 123,9 | 30 | 0,29382 | 0 | 0,053788 | 0,21515 | 0,347608 | 4,9 | 10,6 | 53,0 | 42,4 |
| мкр. Северный, 14 | Жилой дом | ЦТП-22 | 127,9 | 30 | 0,2388 | 0 | 0,058713 | 0,23485 | 0,297513 | 3,9 | 10,4 | 48,9 | 38,5 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 129,3 | 15 | 0,110824 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,138512 | 1,8 | 8,7 | 46,6 | 37,9 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 129,3 | 15 | 0,110824 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,138512 | 1,9 | 8,7 | 46,6 | 37,9 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 129,0 | 15 | 0,127176 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,154864 | 2,1 | 8,8 | 47,0 | 38,2 |
| мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 129,0 | 15 | 0,127176 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,154864 | 2,2 | 8,6 | 46,9 | 38,3 |
| мкр. Северный, 16 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,6 | 30 | 0,26642 | 0 | 0,053763 | 0,21505 | 0,320183 | 4,4 | 9,9 | 47,9 | 38,1 |
| мкр. Северный, 17/1 | Жилой дом | ЦТП-22 | 129,8 | 30 | 0,1606 | 0 | 0,035 | 0,14 | 0,1956 | 2,8 | 8,3 | 45,9 | 37,6 |
| мкр. Северный, 17/2 | Жилой дом | ЦТП-22 | 129,6 | 30 | 0,1551 | 0 | 0,035 | 0,14 | 0,1901 | 2,6 | 8,4 | 46,2 | 37,8 |
| мкр. Северный, 18 | Жилой дом | ЦТП-22 | 129,8 | 30 | 0,175 | 0 | 0,06625 | 0,265 | 0,24125 | 3,0 | 9,6 | 46,6 | 37,0 |
| мкр. Северный, 18/1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 129,8 | 30 | 0,16796 | 0 | 0,040625 | 0,1625 | 0,208585 | 2,8 | 9,4 | 46,5 | 37,1 |
| мкр. Северный, 18/1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 129,4 | 30 | 0,16796 | 0 | 0,040625 | 0,1625 | 0,208585 | 2,8 | 9,4 | 46,9 | 37,5 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 129,6 | 30 | 0,130848 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,175223 | 2,2 | 9,8 | 46,9 | 37,1 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 129,4 | 30 | 0,130848 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,175223 | 2,2 | 9,7 | 47,0 | 37,3 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 129,6 | 30 | 0,143527 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,187902 | 2,4 | 9,9 | 46,9 | 37,0 |
| мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 129,4 | 30 | 0,143527 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,187902 | 2,4 | 9,7 | 47,0 | 37,3 |
| мкр. Северный, 19/2 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,4 | 30 | 0,1201 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,1641 | 2,0 | 10,1 | 48,2 | 38,1 |
| мкр. Северный, 19/2 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,6 | 30 | 0,1201 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,1641 | 2,0 | 10,2 | 48,1 | 37,9 |
| мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 125,8 | 30 | 0,2809 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,321405 | 4,6 | 10,7 | 51,1 | 40,4 |
| мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 125,8 | 30 | 0,2809 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,321405 | 4,6 | 10,5 | 51,0 | 40,6 |
| мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 126,0 | 30 | 0,2809 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,321405 | 4,6 | 10,4 | 50,8 | 40,4 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,7 | 50,1 | 40,5 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,6 | 50,1 | 40,5 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,2 | 49,9 | 40,7 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,131 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,158083 | 2,2 | 9,1 | 49,8 | 40,7 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,151 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,178083 | 2,5 | 9,7 | 50,1 | 40,4 |
| мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-22 | 126,3 | 30 | 0,151 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,178083 | 2,5 | 9,1 | 49,8 | 40,8 |
| мкр. Северный, 20/1 | Детский сад | ЦТП-22 | 128,7 | 6 | 0,1858 | 0,093305 | 0,08745 | 0,1749 | 0,366555 | 4,6 | 54,5 | 91,5 | 37,0 |
| мкр. Северный, 20а | ИП Голубев, СТО | ЦТП-22 | 125,2 | 6 | 0,028 | 0 | 0,015 | 0,03 | 0,043 | 0,5 | 9,8 | 51,3 | 41,5 |
| мкр. Северный, 21 | Жилой дом | ЦТП-22 | 127,3 | 30 | 0,29488 | 0 | 0,098189 | 0,392755 | 0,393069 | 5,0 | 9,9 | 49,2 | 39,3 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-22 | 126,7 | 27 | 0,16 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,20835 | 2,6 | 8,4 | 49,1 | 40,7 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 125,9 | 27 | 0,18 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 49,7 | 41,6 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-22 | 127,0 | 27 | 0,18 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 48,6 | 40,5 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-22 | 127,0 | 27 | 0,18 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 48,6 | 40,5 |
| мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 126,4 | 27 | 0,18 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,22835 | 3,0 | 8,1 | 49,2 | 41,1 |
| мкр. Северный, 3 | Жилой дом | ЦТП-22 | 127,7 | 30 | 0,215 | 0 | 0,066375 | 0,2655 | 0,281375 | 3,5 | 11,0 | 49,4 | 38,4 |
| мкр. Северный, 4 | Магазин | ЦТП-22 | 128,4 | 15 | 0,0277 | 0 | 0 | 0 | 0,0277 | 0,5 | 9,3 | 47,8 | 38,5 |
| мкр. Северный, 4 | Жилой дом | ЦТП-22 | 128,6 | 15 | 0,228 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2745 | 3,7 | 10,0 | 48,0 | 38,0 |
| мкр. Северный, 4а | Пивбар | ЦТП-22 | 128,8 | 3 | 0,045 | 0,0475 | 0,0015 | 0,003 | 0,094 | 1,5 | 9,0 | 47,3 | 38,3 |
| мкр. Северный, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 128,2 | 27 | 0,214 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 10,0 | 48,4 | 38,4 |
| мкр. Северный, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 128,3 | 27 | 0,214 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 9,9 | 48,2 | 38,3 |
| мкр. Северный, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-22 | 126,8 | 27 | 0,214 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 10,9 | 50,2 | 39,3 |
| мкр. Северный, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-22 | 127,0 | 27 | 0,214 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,251875 | 3,5 | 10,8 | 50,0 | 39,2 |
| мкр. Северный, 8 | Жилой дом | ЦТП-22 | 126,6 | 30 | 0,2759 | 0 | 0,061 | 0,244 | 0,3369 | 4,6 | 10,5 | 50,2 | 39,8 |
| Морская, 10 | Коттедж Полевик |  | 127,4 | 6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,8 | 38,7 | 84,9 | 46,2 |
| Островского, 1а | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 15 | 0,34 | 0 | 0,075 | 0,3 | 0,415 | 14,0 | 16,5 | 49,9 | 33,5 |
| Островского, 1б | Жилой дом | ЦТП-13 | 134,3 | 15 | 0,2618 | 0 | 0,036135 | 0,14454 | 0,297935 | 10,5 | 17,5 | 48,9 | 31,5 |
| Первомайская, 10/1 | Холди дискаунтер |  | 130,7 | 6 | 0,306 | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 5,9 | 41,6 | 83,0 | 41,5 |
| Первомайская, 10а | ЗАО Продсиб |  | 130,7 | 9 | 0,053 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,058 | 1,1 | 47,9 | 86,2 | 38,3 |
| Первомайская, 10б | Клинико-диагностическая лаборатория "Инвитро" |  | 130,0 | 9 | 0,161 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,269 | 5,8 | 48,2 | 87,1 | 38,8 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-5 | 133,0 | 30 | 0,141404 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,178349 | 2,3 | 18,8 | 54,7 | 35,9 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ИП Калганова, аптека, ТУ-2 | ЦТП-5 | 132,4 | 30 | 0,151704 | 0 | 0,03732 | 0,148528 | 0,189024 | 2,5 | 18,8 | 55,3 | 36,4 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-5 | 133,4 | 30 | 0,163087 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,200032 | 2,7 | 18,8 | 54,3 | 35,5 |
| Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-5 | 132,4 | 30 | 0,163087 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,200032 | 2,7 | 18,8 | 55,3 | 36,5 |
| Первомайская, 12 | ИП Романов |  | 130,7 | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 10,0 | 42,9 | 83,7 | 40,8 |
| Первомайская, 12 | ООО "Вилор" |  | 130,4 | 9 | 0,8576 | 0 | 0 | 0 | 0,8576 | 14,8 | 41,3 | 83,2 | 41,9 |
| Первомайская, 14 | Жилой дом | ЦТП-2 | 131,9 | 27 | 0,2429 | 0 | 0,0416 | 0,1664 | 0,2845 | 10,1 | 28,0 | 72,1 | 44,1 |
| Первомайская, 14а | ДНС | ЦТП-2 | 131,4 | 6 | 0,0158 | 0 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,7 | 29,3 | 73,3 | 43,9 |
| Первомайская, 2 | ИП Тарасов | ЦТП-22 | 125,2 | 12 | 0,016469 | 0 | 0 | 0 | 0,016469 | 0,3 | 8,4 | 50,5 | 42,2 |
| Первомайская, 2а | ГАИ | ЦТП-22 | 125,6 | 6 | 0,053519 | 0 | 0 | 0 | 0,053519 | 1,0 | 8,4 | 50,2 | 41,8 |
| Первомайская, 7 | ИП Голубев, торговый павильон |  | 131,0 | 3 | 0,141309 | 0,380148 | 0 | 0 | 0,521457 | 8,5 | 53,0 | 88,5 | 35,5 |
| Первомайская, 7а к2 | БердскСтройМаш СКТБ "Наука" |  | 131,6 | 6 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 20,8 | 52,2 | 87,5 | 35,3 |
| Первомайская, 8 | Бердский торг |  | 128,8 | 6 | 0,63952 | 0 | 0 | 0 | 0,63952 | 10,8 | 47,6 | 87,9 | 40,4 |
| Первомайская, 9 | ООО "Рынок" |  | 131,5 | 9 | 0,223 | 0,726139 | 0,093354 | 0,186707 | 1,042493 | 17,1 | 52,4 | 87,6 | 35,2 |
| Песчаная, 2 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,5 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,3 | 52,0 | 91,5 | 39,5 |
| Песчаная, 28 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 53,9 | 92,3 | 38,4 |
| Песчаная, 3 | Жилой дом | ЦТП-23 | 124,8 | 27 | 0,215835 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,7 | 16,7 | 59,5 | 42,9 |
| Песчаная, 30 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 53,9 | 92,3 | 38,4 |
| Песчаная, 32 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 54,2 | 92,5 | 38,3 |
| Песчаная, 34 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,0142 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,0152 | 0,3 | 54,2 | 92,5 | 38,3 |
| Песчаная, 38 | Индивидуальный жилой дом |  | 130,3 | 3 | 0,0351 | 0 | 0 | 0 | 0,0351 | 0,6 | 54,7 | 90,0 | 35,4 |
| Песчаная, 4 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,5 | 3 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,2 | 52,1 | 91,5 | 39,4 |
| Песчаная, 6 | Индивидуальный жилой дом |  | 127,6 | 3 | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0,01908 | 0,0315 | 0,5 | 52,3 | 91,6 | 39,2 |
| Попова | ФЛ Козлов Ю.С (поз. 26), ТУ-1 | ЦТП-14 | 129,6 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,1 | 11,0 | 48,0 | 37,0 |
| Попова | ООО"Эрида Плюс" (поз. 27) | ЦТП-14 | 128,8 | 3 | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,2 | 11,0 | 48,8 | 37,8 |
| Попова | ФЛ Козлов Ю.С (поз. 26), ТУ-2 | ЦТП-14 | 129,6 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 11,0 | 48,0 | 37,0 |
| Попова | БСКБ "ВЕГА" |  | 131,5 | 6 | 0,08313 | 0 | 0 | 0 | 0,08313 | 1,6 | 38,9 | 80,9 | 42,0 |
| Попова | Чистая вода |  | 133,0 | 6 | 0,172 | 0,43 | 0 | 0 | 0,602 | 9,9 | 40,6 | 80,3 | 39,6 |
| Попова 11/1 | Жилой дом | ЦТП-25 | 126,2 | 30 | 0,5 | 0,015 | 0,087 | 0,348 | 0,602 | 20,1 | 13,7 | 51,0 | 37,3 |
| Попова 11/2 | Жилой дом | ЦТП-25 | 126,2 | 30 | 1,001 | 0,029 | 0,148 | 0,592 | 1,178 | 40,3 | 8,3 | 47,9 | 39,6 |
| Попова, 1 | Жилой дом, магазины | ЦТП-17 | 130,6 | 12 | 0,2869 | 0 | 0,10673 | 0,42692 | 0,39363 | 11,7 | 19,5 | 53,1 | 33,7 |
| Попова, 10/2 | БЦГБ, терапевтический корпус | ЦТП-17 | 131,3 | 12 | 0,34967 | 0 | 0,067075 | 0,13415 | 0,416745 | 14,4 | 11,0 | 48,2 | 37,2 |
| Попова, 11/3 | ИТЦ Вега | ЦТП-24 | 125,0 | 6 | 0,552813 | 0 | 0 | 0 | 0,552813 | 9,8 | 51,3 | 93,6 | 42,3 |
| Попова, 12 | ООО "Сибреверс", пансионат "Лесная сказка" | ЦТП-17 | 134,7 | 12 | 0,6014 | 0,1771 | 0,062975 | 0,12595 | 0,841475 | 31,5 | 6,2 | 42,4 | 36,2 |
| Попова, 15а | Детский сад №16 | ЦТП-17 | 131,6 | 6 | 0,20414 | 0,1293 | 0 | 0 | 0,33344 | 13,5 | 16,8 | 50,8 | 34,0 |
| Попова, 17 | Жилой дом | ЦТП-17 | 132,5 | 6 | 0,0691 | 0 | 0,01001 | 0,04004 | 0,07911 | 3,1 | 18,1 | 50,5 | 32,5 |
| Попова, 1а | 2022_Административное здание |  | 133,0 | 7 | 0,1222 | 0,2225 | 0,01188 | 0,047525 | 0,35658 | 6,1 | 36,1 | 78,0 | 41,9 |
| Попова, 2 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,4 | 12 | 0,17184 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,22484 | 7,0 | 19,6 | 53,4 | 33,8 |
| Попова, 20 | ЗАО "БРЗ" (поз. 31) | ЦТП-14 | 130,9 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5,7 | 3,8 | 44,0 | 40,2 |
| Попова, 3 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,3 | 12 | 0,17184 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,22484 | 6,9 | 19,0 | 53,2 | 34,2 |
| Попова, 32 | ЗАО ПК "Продсиб", промбаза |  | 132,2 | 3 | 0,439195 | 0 | 0 | 0 | 0,439195 | 7,1 | 54,2 | 87,9 | 33,7 |
| Попова, 33 | Жилой дом | ЦТП-23 | 122,8 | 27 | 0,215835 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,6 | 16,8 | 61,6 | 44,8 |
| Попова, 35 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-23 | 124,0 | 27 | 0,3498 | 0 | 0,1161 | 0,4644 | 0,4659 | 5,9 | 16,5 | 60,2 | 43,8 |
| Попова, 35 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-23 | 122,9 | 27 | 0,3498 | 0 | 0,1161 | 0,4644 | 0,4659 | 5,9 | 16,3 | 61,2 | 45,0 |
| Попова, 35а | Жилой дом | ЦТП-23 | 124,6 | 6 | 0,115705 | 0 | 0,04125 | 0,165 | 0,156955 | 2,1 | 16,7 | 59,7 | 43,1 |
| Попова, 35б | Жилой дом | ЦТП-23 | 126,4 | 27 | 0,215835 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,8 | 16,7 | 57,9 | 41,3 |
| Попова, 37 | Жилой дом | ЦТП-23 | 124,0 | 27 | 0,215835 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,282935 | 3,8 | 16,7 | 60,3 | 43,7 |
| Попова, 4 | Жилой дом | ЦТП-17 | 129,6 | 12 | 0,17184 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,22484 | 7,3 | 18,7 | 53,8 | 35,0 |
| Попова, 5 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,2 | 9 | 0,13792 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17767 | 5,7 | 17,2 | 52,4 | 35,2 |
| Попова, 6 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,1 | 9 | 0,13792 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17767 | 5,5 | 17,8 | 52,8 | 35,0 |
| Попова, 7 | Жилой дом | ЦТП-17 | 130,8 | 9 | 0,13792 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,17767 | 5,5 | 18,0 | 52,2 | 34,2 |
| Попова, 8 | Жилой дом | ЦТП-17 | 131,1 | 9 | 0,12888 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,16863 | 5,0 | 20,5 | 53,2 | 32,7 |
| Попова, 9 | Жилой дом | ЦТП-17 | 129,6 | 27 | 0,35511 | 0 | 0,0905 | 0,362 | 0,44561 | 14,4 | 11,0 | 49,9 | 38,9 |
| Попова, 9а | ООО "Центр-Спорт" | ЦТП-17 | 129,4 | 6 | 0,05156 | 0 | 0,006 | 0,012 | 0,05756 | 2,1 | 11,0 | 50,1 | 39,1 |
| Промышленный пер, 2/4 | ООО "Мебель Транс" |  | 132,3 | 9 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 3,9 | 58,4 | 89,9 | 31,5 |
| Промышленный пер., 1 | ИП Дмитриенко В.И. (пристрой к ЦТП №2) | ЦТП-2 | 131,9 | 6 | 0,03609 | 0 | 0 | 0 | 0,03609 | 1,4 | 29,9 | 73,1 | 43,1 |
| Промышленный пер., 2/10 | ООО Мебельтранс | ЦТП-2 | 131,0 | 9 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 4,3 | 25,7 | 71,9 | 46,1 |
| Промышленный пер., 2а | ИП Денисов |  | 131,3 | 9 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0,0166 | 0,3 | 49,9 | 86,6 | 36,7 |
| Промышленный пер., 2а | ИП Бердичевская |  | 131,4 | 9 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 | 0,4 | 49,9 | 86,5 | 36,6 |
| Промышленный пер., 2а | ООО "Новэк-групп" |  | 131,4 | 9 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,7 | 49,9 | 86,5 | 36,6 |
| Промышленный пер., 2а | ООО "Строймастер", ИП Чанцев |  | 131,3 | 9 | 0,297 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 4,8 | 49,9 | 86,6 | 36,7 |
| Радужный мкр., 1 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,7 | 12 | 0,117 | 0 | 0,038 | 0,152 | 0,155 | 1,9 | 17,6 | 60,0 | 42,4 |
| Радужный мкр., 2 | Жилой дом | ЦТП-15 | 133,6 | 12 | 0,117 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,149 | 1,9 | 17,9 | 61,2 | 43,4 |
| Радужный мкр., 3 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,117 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,149 | 1,9 | 17,6 | 60,6 | 43,0 |
| Радужный мкр., 4 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,5 | 12 | 0,117 | 0 | 0,0398 | 0,1592 | 0,1568 | 2,0 | 17,4 | 60,1 | 42,7 |
| Радужный мкр., 5 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,117 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,149 | 2,0 | 17,5 | 60,5 | 43,1 |
| Радужный мкр., 6 | Жилой дом | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,102 | 0 | 0,0234 | 0,0936 | 0,1254 | 1,7 | 14,9 | 59,2 | 44,4 |
| Радужный мкр., 7 | Многофункциональный центр | ЦТП-15 | 134,1 | 12 | 0,17241 | 0,115825 | 0 | 0 | 0,288235 | 4,8 | 14,5 | 59,1 | 44,5 |
| Суворова, 4 | Жилой дом | ЦТП-13 | 131,1 | 12 | 0,1165 | 0 | 0,02177 | 0,08708 | 0,13827 | 5,0 | 11,0 | 48,9 | 37,9 |
| Щорса, 2 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,7 | 3 | 0,00708 | 0 | 0 | 0 | 0,00708 | 0,3 | 14,5 | 49,0 | 34,5 |
| Щорса, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,6 | 3 | 0,00471 | 0 | 0 | 0 | 0,00471 | 0,2 | 14,5 | 49,1 | 34,7 |
| Энергетическая, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,7 | 3 | 0,00446 | 0 | 0 | 0 | 0,00446 | 0,2 | 14,6 | 49,1 | 34,5 |
| Энергетическая, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 3 | 0,00565 | 0 | 0 | 0 | 0,00565 | 0,3 | 14,6 | 49,3 | 34,7 |
| Энергетическая, 3 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,7 | 6 | 0,05328 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06538 | 2,5 | 13,3 | 48,5 | 35,1 |
| Энергетическая, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 3 | 0,00476 | 0 | 0 | 0 | 0,00476 | 0,2 | 14,2 | 48,8 | 34,6 |
| Энергетическая, 5 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,6 | 6 | 0,05265 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06475 | 2,4 | 13,9 | 48,9 | 34,9 |
| Энергетическая, 7 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,8 | 6 | 0,05465 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06675 | 2,4 | 14,8 | 49,1 | 34,3 |
| Энергетическая, 9 | Жилой дом | ЦТП-13 | 132,5 | 6 | 0,05391 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,06601 | 2,5 | 14,2 | 49,1 | 34,9 |

Таблица .3 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной ООО «ТГК-1»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Авиаторов | В/ч 12212 | ЦТП в/ч 12212 | 152,2 | 12 | 0,367741 | 0 | 0,2023 | 0,4046 | 0,570041 | 14,3 | 12,0 | 37,0 | 25,0 |
| Авиаторов, 4 | Жилой дом |  | 150,0 | 12 | 0,153 | 0 | 0,0175 | 0,07 | 0,1705 | 3,2 | 31,7 | 76,4 | 44,8 |
| Авиаторов, 6 | Жилой дом |  | 150,0 | 12 | 0,153 | 0 | 0,0175 | 0,07 | 0,1705 | 3,2 | 31,7 | 76,4 | 44,8 |
| Банковский пер., 1 | СУ-26 | ЦТП-11Б | 138,5 | 3 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 2,2 | 25,8 | 55,2 | 29,4 |
| Банковский пер., 2 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 138,8 | 3 | 0,00712 | 0 | 0,00125 | 0,005 | 0,00837 | 0,3 | 25,7 | 54,9 | 29,2 |
| Банковский пер., 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 138,9 | 3 | 0,0135 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,015 | 0,6 | 25,6 | 54,7 | 29,1 |
| Банковский пер., 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 139,1 | 3 | 0,007 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,008 | 0,3 | 25,2 | 54,3 | 29,1 |
| Банковский пер., 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 138,8 | 3 | 0,106 | 0 | 0,006 | 0,024 | 0,112 | 4,2 | 24,6 | 54,3 | 29,7 |
| Банковский пер., 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 139,6 | 3 | 0,0174 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,0189 | 0,7 | 25,4 | 53,9 | 28,5 |
| Белинского, 87 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,0 | 6 | 0,03039 | 0 | 0 | 0 | 0,03039 | 1,4 | 7,8 | 36,5 | 28,7 |
| Больничный пер., 3а | Жилой дом | ЦТП-2Б | 135,6 | 9 | 0,15 | 0 | 0,036 | 0,144 | 0,186 | 6,6 | 17,4 | 43,6 | 26,2 |
| Больничный пер., 9 | Жилой дом | ЦТП-2Б | 135,2 | 3 | 0,045 | 0 | 0,006 | 0,024 | 0,051 | 2,1 | 17,5 | 44,1 | 26,6 |
| В/ч 64655, ГП-18 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,2 | 3 | 0,080238 | 0 | 0 | 0 | 0,080238 | 3,5 | 11,9 | 42,2 | 30,3 |
| В/ч 64655, ГП-21 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 3 | 0,035063 | 0 | 0 | 0 | 0,035063 | 1,5 | 11,9 | 42,3 | 30,4 |
| В/ч 64655, ГП-221 | КПП | ЦТП-в/ч 64655 | 147,3 | 3 | 0,008537 | 0 | 0 | 0 | 0,008537 | 0,4 | 10,5 | 41,5 | 30,9 |
| В/ч 64655, ГП-231 | Комплексное здание | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 9 | 0,147625 | 0 | 0 | 0 | 0,147625 | 6,5 | 7,8 | 40,3 | 32,5 |
| В/ч 64655, ГП-242 | Гараж | ЦТП-в/ч 64655 | 148,0 | 6 | 0,031663 | 0 | 0 | 0 | 0,031663 | 1,5 | 13,0 | 42,0 | 29,0 |
| В/ч 64655, ГП-247 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 3 | 0,221882 | 0 | 0 | 0 | 0,221882 | 9,3 | 11,8 | 42,3 | 30,5 |
| В/ч 64655, ГП-249 | Налоговая | ЦТП-в/ч 64655 | 147,7 | 12 | 0,19424 | 0,24334 | 0 | 0 | 0,43758 | 17,3 | 23,9 | 47,7 | 23,9 |
| В/ч 64655, ГП-250 | КПП (комендатура) | ЦТП-в/ч 64655 | 147,1 | 9 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,3 | 17,6 | 45,2 | 27,6 |
| В/ч 64655, ГП-257 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 148,0 | 6 | 0,069317 | 0 | 0 | 0 | 0,069317 | 3,2 | 13,2 | 42,1 | 28,9 |
| В/ч 64655, ГП-265 | Корпус производственный | ЦТП-в/ч 64655 | 147,5 | 3 | 0,052304 | 0 | 0 | 0 | 0,052304 | 2,4 | 11,6 | 41,8 | 30,2 |
| В/ч 64655, ГП-266 | Штаб | ЦТП-в/ч 64655 | 147,0 | 9 | 0,083607 | 0 | 0 | 0 | 0,083607 | 3,9 | 11,7 | 42,3 | 30,7 |
| В/ч 64655, ГП-268 | Гараж | ЦТП-в/ч 64655 | 147,4 | 3 | 0,060011 | 0 | 0 | 0 | 0,060011 | 2,8 | 11,7 | 41,9 | 30,3 |
| В/ч 64655, ГП-274 | Контрольно-пропускной пункт | ЦТП-в/ч 64655 | 147,4 | 3 | 0,004747 | 0 | 0 | 0 | 0,004747 | 0,2 | 12,0 | 42,1 | 30,1 |
| В/ч 64655, ГП-300 | Контрольно-пропускной пункт | ЦТП-в/ч 64655 | 147,4 | 3 | 0,005286 | 0 | 0 | 0 | 0,005286 | 0,2 | 11,7 | 41,9 | 30,3 |
| В/ч 64655, ГП-309 | Контрольно-пропускной пункт | ЦТП-в/ч 64655 | 148,0 | 6 | 0,011502 | 0 | 0 | 0 | 0,011502 | 0,5 | 13,1 | 42,0 | 28,9 |
| В/ч 64655, ГП-9 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 148,3 | 3 | 0,054139 | 0 | 0 | 0 | 0,054139 | 2,5 | 13,2 | 41,8 | 28,6 |
| Вокзальная, 54а | ИП Бархатов, магазин "Север" | ЦТП-28Б | 132,5 | 6 | 0,0923 | 0 | 0 | 0 | 0,0923 | 3,7 | 13,7 | 51,9 | 38,1 |
| Герцена, 10 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 136,4 | 12 | 0,2518 | 0 | 0,0498 | 0,1992 | 0,3016 | 9,9 | 17,4 | 38,4 | 21,1 |
| Герцена, 13 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,9 | 6 | 0,0284 | 0 | 0,0025 | 0,01 | 0,0309 | 1,3 | 14,7 | 35,6 | 20,9 |
| Герцена, 14 | Магазин | ЦТП-11Б | 137,5 | 3 | 0,08258 | 0 | 0 | 0 | 0,08258 | 3,7 | 19,1 | 52,8 | 33,7 |
| Герцена, 15 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 138,3 | 3 | 0,0096 | 0 | 0,00095 | 0,0038 | 0,01055 | 0,4 | 14,6 | 35,1 | 20,5 |
| Герцена, 16 | Детский сад №8 | ЦТП-11Б | 138,0 | 6 | 0,143 | 0 | 0,0271 | 0,0542 | 0,1701 | 6,3 | 17,4 | 51,4 | 34,0 |
| Герцена, 17 | Жилой дом | ЦТП 11Б | 139,6 | 15 | 0,23941 | 0 | 0,0593 | 0,2372 | 0,29871 | 9,8 | 22,7 | 52,5 | 29,8 |
| Герцена, 17а | ООО «Весна», магазин | ЦТП-26Б | 138,6 | 3 | 0,0053 | 0 | 0,00031 | 0,00062 | 0,00561 | 0,2 | 14,5 | 34,8 | 20,3 |
| Герцена, 18 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 139,9 | 6 | 0,26752 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,41752 | 10,9 | 22,9 | 52,3 | 29,4 |
| Герцена, 18 к1 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 138,6 | 6 | 0,37849 | 0 | 0 | 0 | 0,37849 | 15,6 | 20,5 | 52,3 | 31,8 |
| Герцена, 18 к2 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 138,6 | 3 | 0,10249 | 0 | 0 | 0 | 0,10249 | 4,2 | 23,4 | 53,8 | 30,4 |
| Герцена, 18/1 | Швейная фабрика | ЦТП-11Б | 139,5 | 3 | 0,07153 | 0 | 0 | 0 | 0,07153 | 2,9 | 21,6 | 52,0 | 30,4 |
| Герцена, 3 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 135,5 | 15 | 0,3045 | 0 | 0,066 | 0,264 | 0,3705 | 12,2 | 27,6 | 59,2 | 31,6 |
| Горького, 10 | Индивидуальный жилой дом |  | 140,5 | 6 | 0,0203 | 0 | 0 | 0 | 0,0203 | 0,4 | 42,5 | 91,4 | 48,9 |
| Горького, 11 | Индивидуальный жилой дом |  | 140,4 | 3 | 0,0158 | 0 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,3 | 41,8 | 91,1 | 49,3 |
| Горького, 14 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 140,9 | 27 | 0,2185 | 0 | 0 | 0 | 0,2185 | 3,6 | 11,1 | 60,9 | 49,8 |
| Горького, 14 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 140,6 | 27 | 0,2185 | 0 | 0 | 0 | 0,2185 | 3,6 | 11,1 | 61,2 | 50,1 |
| Горького, 14 | Жилой дом (ГВС) |  | 140,8 | 27 | 0 | 0 | 0,076 | 0,304 | 0,076 | 11,1 | 10,7 | 60,7 | 50,0 |
| Горького, 35 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,8 | 3 | 0,0047 | 0 | 0 | 0 | 0,0047 | 0,2 | 1,4 | 46,1 | 44,7 |
| Горького, 37 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,1 | 3 | 0,01351 | 0 | 0 | 0 | 0,01351 | 0,6 | 1,4 | 45,8 | 44,4 |
| Горького, 39 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,2 | 3 | 0,00638 | 0 | 0 | 0 | 0,00638 | 0,3 | 1,4 | 45,7 | 44,3 |
| Горького, 44 | Церковь |  | 144,0 | 15 | 0,0764 | 0 | 0 | 0 | 0,0764 | 1,3 | 40,7 | 87,0 | 46,3 |
| Горького, 6 | Магазин, ТУ-2 |  | 136,6 | 5 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,7 | 41,7 | 94,9 | 53,2 |
| Горького, 6 | Магазин, ТУ-1 |  | 136,7 | 5 | 0,04565 | 0 | 0 | 0 | 0,04565 | 0,8 | 41,7 | 94,8 | 53,1 |
| Горького, 6 | ЗАГС |  | 136,5 | 5 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 1,0 | 41,8 | 95,0 | 53,3 |
| Горького, 6 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 136,9 | 27 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 4,0 | 41,7 | 94,6 | 52,9 |
| Горького, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-15Б | 136,6 | 27 | 0,235 | 0 | 0,094648 | 0,37621 | 0,329648 | 4,0 | 41,6 | 94,9 | 53,2 |
| Горького, 6а | Магазин, Петюк |  | 136,5 | 5 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,5 | 41,5 | 94,9 | 53,4 |
| Горького, 7 | МУ Отдел культуры | ЦТП-26Б | 137,0 | 9 | 0,1132 | 0 | 0,00108 | 0,00216 | 0,11428 | 4,8 | 15,1 | 36,6 | 21,5 |
| Горького, 7/1 | Гараж | ЦТП-26Б | 136,7 | 9 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,4 | 19,4 | 39,0 | 19,6 |
| Горького, 72 | 2021_Жилой дом на 150 кв (Пионерская, 24стр.) |  | 149,0 | 15 | 0,95317 | 0 | 0,1215 | 0,243 | 1,07467 | 38,3 | 8,9 | 36,4 | 27,6 |
| Горького, 9 | Администрация г. Бердска | ЦТП-26Б | 137,5 | 12 | 0,2124 | 0 | 0,0085 | 0,017 | 0,2209 | 9,1 | 9,1 | 33,2 | 24,1 |
| Горького, 9/1 | Индивидуальный жилой дом |  | 139,7 | 3 | 0,0139 | 0 | 0 | 0 | 0,0139 | 0,3 | 41,8 | 91,9 | 50,0 |
| Горького, 9а | Администрация г. Бердска, гараж | ЦТП-26Б | 137,5 | 3 | 0,0263 | 0 | 0,015 | 0,03 | 0,0413 | 1,1 | 9,5 | 33,4 | 23,9 |
| Карла Маркса, 15 | ТОО «Урожай» | ЦТП-1Б | 130,9 | 15 | 0,063 | 0 | 0 | 0 | 0,063 | 2,8 | 16,5 | 67,9 | 51,4 |
| Карла Маркса, 15 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 131,1 | 15 | 0,393 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,425 | 15,8 | 16,7 | 67,8 | 51,1 |
| Карла Маркса, 20 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 131,6 | 6 | 0,0566 | 0 | 0,004975 | 0,0199 | 0,061575 | 2,5 | 6,1 | 62,0 | 55,9 |
| Карла Маркса, 21 | 2021_Холл стоматологической клиники | ЦТП-1Б | 132,4 | 4 | 0,01 | 0,075852 | 0 | 0 | 0,085852 | 4,3 | 12,8 | 64,6 | 51,8 |
| Карла Маркса, 21 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-1Б | 132,4 | 30 | 0,582605 | 0 | 0,188515 | 0,75406 | 0,77112 | 23,0 | 12,4 | 64,3 | 52,0 |
| Карла Маркса, 21 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-1Б | 131,9 | 30 | 0,672525 | 0 | 0,178025 | 0,7121 | 0,85055 | 26,5 | 17,7 | 67,5 | 49,8 |
| Карла Маркса, 22 | Жилой дом, РОСТО | ЦТП-1Б | 132,7 | 18 | 0,3099 | 0 | 0,0319 | 0,1276 | 0,3418 | 12,3 | 17,2 | 66,4 | 49,3 |
| Карла Маркса, 22а | Жилой дом | ЦТП-1Б | 131,8 | 27 | 0,525 | 0 | 0,0505 | 0,202 | 0,5755 | 20,7 | 17,6 | 67,6 | 50,0 |
| Карла Маркса, 23 | ТЭХП | ЦТП-1Б | 134,0 | 6 | 0,0844 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,0854 | 3,4 | 24,7 | 68,9 | 44,1 |
| Карла Маркса, 23б | Школа №1, гараж | ЦТП-1Б | 134,2 | 3 | 0,01926 | 0 | 0 | 0 | 0,01926 | 0,9 | 24,5 | 68,5 | 44,1 |
| Карла Маркса, 23б | Здание ЦТП-1Б | ЦТП-1Б | 133,8 | 4 | 0,031 | 0 | 0,000675 | 0,00135 | 0,031675 | 1,2 | 24,8 | 69,1 | 44,3 |
| Карла Маркса, 24 | Жилой дом, офисы, аптека | ЦТП-1В | 132,4 | 30 | 0,35045 | 0 | 0,1214925 | 0,48597 | 0,4719425 | 14,6 | 17,8 | 57,2 | 39,4 |
| Карла Маркса, 25 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,3 | 12 | 0,212 | 0 | 0,033925 | 0,1357 | 0,245925 | 8,7 | 45,8 | 79,0 | 33,2 |
| Карла Маркса, 26а | Школа №1 | ЦТП-1Б | 134,2 | 9 | 0,4255 | 0 | 0,1167 | 0,2334 | 0,5422 | 17,1 | 23,5 | 68,1 | 44,5 |
| Карла Маркса, 27 | Центр помощи детям «Юнона» | ЦТП-10Б | 134,8 | 6 | 0,086 | 0,0362 | 0,0211 | 0,0422 | 0,1433 | 4,9 | 39,8 | 75,5 | 35,7 |
| Карла Маркса, 28 | Детская поликлиника | ЦТП-1Б | 135,0 | 15 | 0,116 | 0,024 | 0,029 | 0,058 | 0,169 | 5,9 | 21,5 | 66,3 | 44,8 |
| Карла Маркса, 29 | Детский сад №22, прачечная | ЦТП-10Б | 134,9 | 3 | 0,0072 | 0,00408 | 0,0044 | 0,0088 | 0,01568 | 0,5 | 44,3 | 77,7 | 33,4 |
| Карла Маркса, 29 | Детский сад №22 | ЦТП-10Б | 134,9 | 6 | 0,0921 | 0,027 | 0,078 | 0,156 | 0,1971 | 4,8 | 44,6 | 77,8 | 33,3 |
| Карла Маркса, 31 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,2 | 12 | 0,212 | 0 | 0,035225 | 0,1409 | 0,247225 | 8,9 | 42,4 | 76,4 | 34,0 |
| Карла Маркса, 32 | Жилой дом | ЦТП-1В | 134,8 | 15 | 0,5423 | 0 | 0,066 | 0,264 | 0,6083 | 23,5 | 21,7 | 66,6 | 44,9 |
| Карла Маркса, 33 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,1 | 12 | 0,1576 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,19235 | 2,7 | 14,7 | 69,6 | 54,9 |
| Карла Маркса, 35 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,6 | 12 | 0,2014 | 0 | 0,046363 | 0,18545 | 0,247763 | 3,5 | 14,7 | 69,1 | 54,4 |
| Карла Маркса, 36 | Жилой дом | ЦТП-1В | 135,4 | 45 | 0,49908 | 0 | 0,0824375 | 0,32975 | 0,5815175 | 20,2 | 20,9 | 55,5 | 34,7 |
| Карла Маркса, 37 | Детский сад №22 "Тополек" | ЦТП-15Б | 136,3 | 6 | 0,166 | 0 | 0,042 | 0,084 | 0,208 | 2,8 | 15,0 | 68,5 | 53,6 |
| Карла Маркса, 38 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,4 | 9 | 0,09983 | 0 | 0,01309 | 0,05236 | 0,11292 | 4,6 | 40,0 | 75,0 | 35,0 |
| Карла Маркса, 39 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 136,2 | 9 | 0,1145 | 0 | 0,020778 | 0,08311 | 0,135278 | 1,9 | 14,8 | 68,5 | 53,7 |
| Карла Маркса, 41 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 136,5 | 12 | 0,1464 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,18115 | 2,6 | 14,7 | 68,2 | 53,5 |
| Карла Маркса, 44 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,6 | 6 | 0,0543 | 0 | 0,005 | 0,02 | 0,0593 | 2,5 | 9,5 | 33,3 | 23,8 |
| Карла Маркса, 45 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,2 | 15 | 0,2295 | 0 | 0,062 | 0,248 | 0,2915 | 9,3 | 12,5 | 35,3 | 22,7 |
| Карла Маркса, 46 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,4 | 6 | 0,02714 | 0 | 0,0025 | 0,01 | 0,02964 | 1,3 | 12,9 | 35,2 | 22,4 |
| Карла Маркса, 47 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,5 | 12 | 0,2435 | 0 | 0,0507 | 0,2028 | 0,2942 | 9,7 | 14,9 | 36,1 | 21,2 |
| Карла Маркса, 48 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 137,6 | 3 | 0,0096 | 0 | 0,000775 | 0,0031 | 0,010375 | 0,4 | 12,9 | 35,1 | 22,2 |
| Карла Маркса, 49 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 137,3 | 6 | 0,088 | 0 | 0,01525 | 0,061 | 0,10325 | 3,9 | 25,2 | 56,2 | 31,1 |
| Карла Маркса, 49А | Здание ЦТП-11Б | ЦТП-11Б | 136,6 | 4 | 0,0028 | 0 | 0,000137 | 0,000274 | 0,002937 | 0,1 | 29,3 | 59,0 | 29,8 |
| Карла Маркса, 49а | Жилой дом | ЦТП-11Б | 137,7 | 12 | 0,2145 | 0 | 0,045335 | 0,18134 | 0,259835 | 8,4 | 27,3 | 56,9 | 29,6 |
| Карла Маркса, 51 | Детский сад №24, овощехранилище, склад | ЦТП-27Б | 137,8 | 3 | 0,00732 | 0 | 0 | 0 | 0,00732 | 0,3 | 13,9 | 59,6 | 45,8 |
| Карла Маркса, 51 | Детский сад №24 | ЦТП-27Б | 137,6 | 6 | 0,2104 | 0 | 0,03455 | 0,0691 | 0,24495 | 9,4 | 13,6 | 59,7 | 46,1 |
| Карла Маркса, 52 | Сбербанк | ЦТП-26Б | 137,7 | 3 | 0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0,0467 | 2,2 | 14,4 | 35,6 | 21,3 |
| Карла Маркса, 53 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 138,1 | 12 | 0,1009 | 0 | 0,015105 | 0,06042 | 0,116005 | 4,2 | 31,3 | 68,1 | 36,7 |
| Карла Маркса, 54 | Детский сад №19 | ЦТП-11Б | 138,5 | 6 | 0,2105 | 0 | 0,03995 | 0,0799 | 0,25045 | 8,8 | 26,7 | 55,7 | 29,0 |
| Карла Маркса, 55 | Детский сад "Кристаллик", гараж | ЦТП-27Б | 136,9 | 10 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,3 | 28,5 | 67,9 | 39,3 |
| Карла Маркса, 55 | Детский сад "Кристаллик" | ЦТП-27Б | 137,4 | 6 | 0,1425 | 0,04089 | 0,01305 | 0,0261 | 0,19644 | 7,6 | 24,9 | 65,6 | 40,6 |
| Карла Маркса, 55а | Жилой дом | ЦТП-20Б | 137,3 | 15 | 0,11025 | 0 | 0,02497 | 0,09988 | 0,13522 | 1,9 | 11,5 | 62,5 | 51,1 |
| Карла Маркса, 56 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 138,5 | 15 | 0,4046 | 0 | 0,092225 | 0,3689 | 0,496825 | 17,3 | 22,5 | 53,6 | 31,1 |
| Карла Маркса, 57 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 137,3 | 30 | 0,1866 | 0 | 0,0475 | 0,19 | 0,2341 | 7,7 | 32,4 | 69,4 | 37,0 |
| Карла Маркса, 58 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 138,8 | 12 | 0,216 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2625 | 3,6 | 14,6 | 62,6 | 48,0 |
| Карла Маркса, 60 | Детский сад №24 "Пчелка" | ЦТП-20Б | 138,1 | 6 | 0,13 | 0,254706 | 0,08 | 0,16 | 0,464706 | 6,4 | 9,1 | 60,3 | 51,2 |
| Карла Маркса, 60/1 | Магазин | ЦТП-21Б | 138,8 | 3 | 0,0385 | 0 | 0,00035 | 0,0007 | 0,03885 | 0,7 | 11,8 | 55,9 | 44,0 |
| Карла Маркса, 62 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,7 | 15 | 0,36463 | 0 | 0,050045 | 0,20018 | 0,414675 | 6,2 | 12,4 | 57,2 | 44,9 |
| Карла Маркса, 64 | ООО «Деметра» | ЦТП-21Б | 136,9 | 3 | 0,05074 | 0,1685 | 0 | 0 | 0,21924 | 3,7 | 12,9 | 58,3 | 45,4 |
| Карла Маркса, 66 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-21Б | 136,9 | 15 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 2,9 | 14,6 | 59,2 | 44,6 |
| Карла Маркса, 66 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-21Б | 136,6 | 15 | 0,17 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,23975 | 2,9 | 14,1 | 59,2 | 45,2 |
| Карла Маркса, 68 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,8 | 12,1 | 57,1 | 45,1 |
| Карла Маркса, 70 | Жилой дом, магазин | ЦТП-21Б | 137,2 | 15 | 0,2232 | 0 | 0,04052 | 0,15744 | 0,26372 | 3,7 | 16,1 | 59,6 | 43,5 |
| Карла Маркса, 71 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 135,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,6 | 14,7 | 60,4 | 45,7 |
| Карла Маркса, 71/1 | Детский сад №8 | ЦТП-27Б | 135,6 | 6 | 0,055 | 0,0323 | 0,0492 | 0,0984 | 0,1365 | 3,6 | 33,5 | 71,7 | 38,1 |
| Карла Маркса, 71а | АО "Бизнецентр на Вокзальной" | ЦТП-27Б | 136,1 | 3 | 0,02234 | 0 | 0 | 0 | 0,02234 | 1,0 | 33,5 | 71,2 | 37,6 |
| Карла Маркса/Фурманова | ГСК «Омега» | ЦТП-1Б | 132,2 | 3 | 0,08602 | 0 | 0 | 0 | 0,08602 | 3,8 | 5,6 | 61,1 | 55,6 |
| Кирова, 1 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 136,5 | 12 | 0,25125 | 0 | 0,02423 | 0,09692 | 0,27548 | 10,0 | 34,3 | 71,2 | 36,8 |
| Кирова, 11 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,5 | 12 | 0,1194 | 0 | 0,034513 | 0,13805 | 0,153913 | 2,0 | 15,0 | 62,1 | 47,1 |
| Кирова, 13 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-20Б | 140,3 | 3 | 0,0195 | 0 | 0,0007 | 0,0028 | 0,0202 | 0,4 | 14,5 | 61,1 | 46,6 |
| Кирова, 13а | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,8 | 12 | 0,205 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,255 | 3,5 | 14,6 | 61,6 | 47,0 |
| Кирова, 29 | МУП КХ |  | 143,1 | 3 | 0,152 | 0 | 0 | 0 | 0,152 | 2,6 | 11,3 | 51,5 | 40,2 |
| Кирова, 29/1 | ГЦДТ |  | 143,0 | 6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1,0 | 11,5 | 51,8 | 40,2 |
| Кирова, 30 | Здание ЦТП-9Б | ЦТП-9Б | 143,0 | 4 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0 | 11,0 | 54,3 | 43,3 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9Б | 143,0 | 30 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 2,4 | 10,9 | 54,3 | 43,4 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9Б | 143,0 | 30 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 2,4 | 10,9 | 54,3 | 43,4 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-4 | ЦТП-9Б | 143,0 | 30 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 2,4 | 10,8 | 54,2 | 43,4 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-5 | ЦТП-9Б | 143,4 | 30 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 2,7 | 10,7 | 53,8 | 43,1 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9Б | 143,0 | 30 | 0,16 | 0 | 0,19925 | 0,797 | 0,35925 | 2,7 | 10,9 | 54,3 | 43,4 |
| Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-6 | ЦТП-9Б | 143,3 | 30 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 2,7 | 10,7 | 53,9 | 43,2 |
| Кирова, 5 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 138,3 | 12 | 0,1009 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,1159 | 4,2 | 32,3 | 68,4 | 36,0 |
| Кирова, 9 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,1 | 12 | 0,216 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2625 | 3,7 | 15,2 | 62,6 | 47,4 |
| Котовского, 20 | Школа №8 | ЦТП МСЧ-129 | 143,5 | 12 | 0,45255 | 0,19 | 0,03475 | 0,139 | 0,6773 | 10,9 | 11,1 | 52,8 | 41,7 |
| Ленина, 100 | Школа «Экология и Диалектика» | ЦТП-11Б | 136,3 | 6 | 0,156 | 0 | 0,032 | 0,064 | 0,188 | 6,3 | 28,6 | 58,9 | 30,4 |
| Ленина, 102 | Лицей №7, спальный корпус, прачечная | ЦТП-11Б | 136,3 | 9 | 0,09625 | 0 | 0,020875 | 0,0835 | 0,117125 | 3,9 | 28,3 | 58,8 | 30,5 |
| Ленина, 104 | Лицей №7, гараж | ЦТП-11Б | 136,6 | 3 | 0,0072 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0,3 | 29,0 | 58,9 | 29,9 |
| Ленина, 104 | Лицей №7, учебный корпус | ЦТП-11Б | 136,3 | 12 | 0,20529 | 0,22677 | 0,1214 | 0,2428 | 0,55346 | 17,0 | 27,4 | 58,4 | 31,0 |
| Ленина, 106 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 137,3 | 15 | 0,34 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 13,9 | 14,5 | 60,4 | 45,9 |
| Ленина, 108 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 137,2 | 15 | 0,34 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 13,8 | 16,5 | 61,5 | 45,1 |
| Ленина, 110 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 136,9 | 15 | 0,34 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,4175 | 13,7 | 22,2 | 64,7 | 42,5 |
| Ленина, 116 | Жилой дом, ООО "Автохаус" | ЦТП-27Б | 135,6 | 9 | 0,19007 | 0 | 0,01746 | 0,06942 | 0,20753 | 7,6 | 34,4 | 72,1 | 37,7 |
| Ленина, 122 | Адм. здание | ЦТП-27Б | 134,8 | 6 | 0,0621 | 0 | 0,00515 | 0,0103 | 0,06725 | 2,5 | 34,9 | 73,1 | 38,3 |
| Ленина, 126 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 136,0 | 30 | 0,2489 | 0 | 0,0645 | 0,258 | 0,3134 | 10,1 | 34,4 | 71,7 | 37,3 |
| Ленина, 130 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 134,0 | 9 | 0,19311 | 0 | 0,026485 | 0,10594 | 0,219595 | 7,9 | 30,5 | 71,7 | 41,3 |
| Ленина, 132 | 2022_Жилой дом |  | 135,0 | 33 | 0,192022 | 0 | 0,05125 | 0,205 | 0,243272 | 4,6 | 60,5 | 106,0 | 45,5 |
| Ленина, 132а | Павильон | ЦТП-27Б | 134,0 | 3 | 0,0015 | 0 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0033 | 0,1 | 32,8 | 72,9 | 40,1 |
| Ленина, 134 | Жилой дом | ЦТП-27Б | 134,0 | 9 | 0,181 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,192 | 7,2 | 32,7 | 72,9 | 40,2 |
| Ленина, 136 | Магазин | ЦТП-27Б | 134,0 | 3 | 0,072 | 0 | 0,011 | 0,022 | 0,083 | 3,2 | 33,5 | 73,3 | 39,7 |
| Ленина, 136 | Жилой дом | ЦТП-28Б | 132,2 | 27 | 0,6704 | 0 | 0,097655 | 0,39062 | 0,768055 | 26,3 | 14,7 | 52,7 | 37,9 |
| Ленина, 136/1 | 2021_Адм.-склад. комплекс корпуса №2_ООО "Ремакс" |  | 136,0 | 4 | 0,0215 | 0 | 0 | 0 | 0,0215 | 0,5 | 61,5 | 105,5 | 44,0 |
| Ленина, 136/1 | ООО "Ремакс" |  | 136,0 | 4 | 0,14 | 0,07 | 0 | 0 | 0,21 | 3,5 | 60,7 | 105,1 | 44,4 |
| Ленина, 20 | Административное здание | ЦТП-1Б | 131,6 | 3 | 0,035 | 0 | 0,0015 | 0,003 | 0,0365 | 1,6 | 19,5 | 68,7 | 49,2 |
| Ленина, 26 | Детский сад №25 | ЦТП-1Б | 131,9 | 6 | 0,17 | 0 | 0,03155 | 0,0631 | 0,20155 | 6,8 | 19,5 | 68,4 | 48,9 |
| Ленина, 28 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-1Б | 131,8 | 15 | 0,225 | 0 | 0,049975 | 0,1999 | 0,274975 | 9,2 | 19,0 | 68,2 | 49,3 |
| Ленина, 28 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-1Б | 132,1 | 15 | 0,225 | 0 | 0,049975 | 0,1999 | 0,274975 | 9,3 | 18,5 | 67,7 | 49,2 |
| Ленина, 30 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 132,3 | 15 | 0,515 | 0 | 0,125 | 0,5 | 0,64 | 20,3 | 20,0 | 68,3 | 48,2 |
| Ленина, 32 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 132,8 | 15 | 0,2896 | 0 | 0,0748 | 0,2992 | 0,3644 | 11,5 | 18,5 | 67,0 | 48,5 |
| Ленина, 34/1 | ПТУ-16 | ЦТП-1Б | 133,1 | 9 | 0,368 | 0 | 0 | 0 | 0,368 | 14,6 | 23,7 | 69,2 | 45,6 |
| Ленина, 34/2 | ПТУ-16, общежитие | ЦТП-1Б | 133,6 | 15 | 0,356 | 0 | 0,11675 | 0,467 | 0,47275 | 14,5 | 22,4 | 68,1 | 45,7 |
| Ленина, 34/3 | ПТУ-16, хозяйственный корпус, гараж | ЦТП-1Б | 132,8 | 6 | 0,444 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 17,9 | 23,6 | 69,5 | 45,9 |
| Ленина, 38 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,6 | 12 | 0,2145 | 0 | 0,0312 | 0,1248 | 0,2457 | 8,5 | 47,6 | 79,7 | 32,1 |
| Ленина, 40 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,3 | 12 | 0,15222 | 0 | 0,019047 | 0,075914 | 0,171267 | 5,9 | 50,5 | 81,7 | 31,1 |
| Ленина, 40/1 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,1 | 27 | 0,171314 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,203314 | 6,7 | 49,9 | 80,4 | 30,6 |
| Ленина, 42 | Жилой дом с адм. помещениями | ЦТП-10Б | 135,0 | 9 | 0,17947 | 0 | 0,06616 | 0,18092 | 0,24563 | 7,1 | 50,3 | 80,8 | 30,5 |
| Ленина, 42/1 | Административное здание | ЦТП-10Б | 135,1 | 27 | 0,117492 | 0 | 0,05362 | 0,10724 | 0,171112 | 4,6 | 49,9 | 80,4 | 30,6 |
| Ленина, 44 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,3 | 12 | 0,23264 | 0 | 0,018088 | 0,07235 | 0,250728 | 9,9 | 36,9 | 74,6 | 37,7 |
| Ленина, 44/1 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 135,1 | 27 | 0,171314 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,203314 | 6,7 | 49,9 | 80,4 | 30,6 |
| Ленина, 46 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,2 | 12 | 0,2188 | 0 | 0,038198 | 0,15279 | 0,256998 | 9,0 | 37,3 | 74,9 | 37,6 |
| Ленина, 52 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 134,9 | 12 | 0,1585 | 0 | 0,034438 | 0,13775 | 0,192938 | 2,8 | 15,0 | 69,9 | 55,0 |
| Ленина, 54 | ЗАО «Старый универмаг» | ЦТП-15Б | 135,5 | 9 | 0,1239 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,1289 | 2,1 | 13,6 | 68,6 | 55,0 |
| Ленина, 54/1 | Магазин "Монро" | ЦТП-15Б | 135,4 | 6 | 0,044 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,045 | 0,8 | 14,7 | 69,3 | 54,6 |
| Ленина, 54а | Торговый павильон | ЦТП-15Б | 135,7 | 6 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,6 | 11,1 | 67,1 | 56,0 |
| Ленина, 56 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,4 | 9 | 0,16621 | 0 | 0,017023 | 0,06809 | 0,183233 | 2,9 | 13,7 | 68,8 | 55,0 |
| Ленина, 90 | Банк Москвы | ЦТП-26Б | 136,7 | 30 | 0,022265 | 0 | 0,0033 | 0,0066 | 0,025565 | 0,9 | 18,6 | 38,6 | 20,0 |
| Ленина, 90 | Магазины | ЦТП-26Б | 136,4 | 30 | 0,16983 | 0 | 0,00172 | 0,00344 | 0,17155 | 6,8 | 18,7 | 39,0 | 20,3 |
| Ленина, 90 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-26Б | 136,3 | 30 | 0,232675 | 0 | 0,050273 | 0,20109 | 0,282948 | 9,3 | 19,0 | 39,2 | 20,2 |
| Ленина, 90 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-26Б | 136,6 | 30 | 0,232675 | 0 | 0,050273 | 0,20109 | 0,282948 | 9,4 | 18,6 | 38,7 | 20,1 |
| Ленина, 92 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 135,8 | 12 | 0,25094 | 0 | 0,05073 | 0,20292 | 0,30167 | 9,9 | 19,7 | 40,0 | 20,4 |
| Ленина, 94 | ООО «Климат-СВО» | ЦТП-26Б | 135,3 | 12 | 0,14653 | 0 | 0,01174 | 0,02348 | 0,15827 | 6,2 | 18,1 | 39,7 | 21,7 |
| Ленина, 94а | Магазин «Ивушка» | ЦТП-26Б | 135,5 | 3 | 0,0119 | 0 | 0,00054 | 0,00108 | 0,01244 | 0,6 | 18,1 | 39,5 | 21,5 |
| Ленина, 96 | Жилой дом | ЦТП-26Б | 135,5 | 12 | 0,2366 | 0 | 0,051141 | 0,204565 | 0,287741 | 9,3 | 18,3 | 39,7 | 21,4 |
| Лермонтова, 15 | Жилой дом | ЦТП-9В | 139,0 | 6 | 0,028 | 0 | 0,0087 | 0,0348 | 0,0367 | 0,5 | 8,3 | 56,0 | 47,7 |
| Лермонтова, 17 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,0 | 27 | 0,1205 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,1855 | 2,0 | 8,4 | 56,0 | 47,6 |
| Лермонтова, 17 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,0 | 27 | 0,1205 | 0 | 0 | 0 | 0,1205 | 2,1 | 8,3 | 56,0 | 47,6 |
| Ломоносова, 33 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,8 | 3 | 0,016 | 0 | 0,0009 | 0,0036 | 0,0169 | 0,7 | 12,8 | 63,1 | 50,4 |
| Ломоносова, 35 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,9 | 3 | 0,008 | 0 | 0,0009 | 0,0036 | 0,0089 | 0,4 | 13,0 | 63,1 | 50,2 |
| Ломоносова, 43 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 133,5 | 3 | 0,00989 | 0 | 0,002 | 0,008 | 0,01189 | 0,4 | 21,9 | 57,9 | 36,0 |
| Луговская, 100 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,9 | 18 | 0,265 | 0 | 0,0805 | 0,322 | 0,3455 | 4,7 | 8,3 | 53,4 | 45,1 |
| Луговская, 112 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,8 | 3 | 0,0081 | 0 | 0 | 0 | 0,0081 | 0,2 | 41,6 | 85,7 | 44,1 |
| Луговская, 115 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,1 | 3 | 0,00855 | 0 | 0 | 0 | 0,00855 | 0,2 | 41,6 | 86,4 | 44,8 |
| Луговская, 123 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,8 | 3 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,2 | 41,6 | 85,7 | 44,1 |
| Луговская, 96 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 144,9 | 27 | 0,216 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,2831 | 3,9 | 8,1 | 54,3 | 46,2 |
| Луговская, 98 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,6 | 18 | 0,2964 | 0 | 0,0275 | 0,11 | 0,3239 | 5,2 | 8,2 | 53,6 | 45,4 |
| Морозова, 5/1 | Слесарная мастерская | ЦТП МСЧ-129 | 143,3 | 3 | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0,0056 | 0,2 | 14,9 | 55,0 | 40,1 |
| Морозова, 5/1 | Митряков, гараж | ЦТП МСЧ-129 | 142,8 | 3 | 0,0148 | 0 | 0 | 0 | 0,0148 | 0,3 | 14,9 | 55,5 | 40,6 |
| Морозова, 5/1 | ГСК "Север" | ЦТП МСЧ-129 | 142,3 | 3 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,5 | 14,8 | 56,0 | 41,2 |
| Нахимова, 1 | Жилой дом | ЦТП-9Б | 143,0 | 18 | 0,119 | 0 | 0,0335 | 0,134 | 0,1525 | 2,0 | 9,8 | 53,7 | 43,9 |
| Олега Кошевого, 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 135,6 | 3 | 0,018 | 0 | 0,0016 | 0,0064 | 0,0196 | 0,8 | 22,3 | 66,1 | 43,8 |
| Олега Кошевого, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 135,0 | 3 | 0,014 | 0 | 0,0022 | 0,0088 | 0,0162 | 0,7 | 22,3 | 66,7 | 44,4 |
| Олега Кошевого, 6 | Жилой дом | ЦТП-1В | 136,0 | 21 | 0,34805 | 0 | 0,11 | 0,44 | 0,45805 | 13,8 | 23,7 | 56,4 | 32,6 |
| Орджоникизе, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,7 | 20,0 | 42,1 | 22,1 |
| Орджоникизе, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,3 | 19,7 | 41,9 | 22,3 |
| Орджоникизе, 14 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,6 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 20,4 | 42,1 | 21,7 |
| Орджоникизе, 1а | ВДПО, ГЦКиД | ЦТП-2Б | 139,0 | 6 | 0,02535 | 0 | 0 | 0 | 0,02535 | 1,0 | 21,4 | 42,2 | 20,8 |
| Орджоникизе, 1а | ВОХР, гаражи | ЦТП-2Б | 138,8 | 6 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 1,2 | 20,7 | 42,0 | 21,3 |
| Орджоникизе, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 139,0 | 3 | 0,008 | 0 | 0,000888 | 0,003552 | 0,008888 | 0,3 | 22,7 | 42,9 | 20,1 |
| Орджоникизе, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,7 | 3 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 3,7 | 18,0 | 40,8 | 22,8 |
| Орджоникизе, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,7 | 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,4 | 20,6 | 42,1 | 21,5 |
| Островского, 101 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-21Б | 139,4 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,1 | 54,9 | 43,8 |
| Островского, 101 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-21Б | 139,4 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,1 | 54,9 | 43,8 |
| Островского, 101а | Жилой дом | ЦТП-21Б | 138,6 | 15 | 0,21712 | 0,007245 | 0,0465 | 0,186 | 0,270865 | 3,8 | 12,4 | 56,4 | 44,0 |
| Островского, 103 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 138,6 | 15 | 0,218 | 0,003633 | 0,0465 | 0,186 | 0,268133 | 3,7 | 13,0 | 56,7 | 43,7 |
| Островского, 105 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 138,1 | 15 | 0,2593 | 0,004322 | 0,06 | 0,24 | 0,323622 | 4,4 | 14,8 | 58,1 | 43,3 |
| Островского, 107 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,7 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,6 | 15,0 | 58,6 | 43,5 |
| Островского, 114 | Магазин |  | 138,4 | 6 | 0,1821 | 0 | 0 | 0 | 0,1821 | 3,1 | 34,2 | 89,2 | 55,0 |
| Островского, 122 | Офисы, ТУ-2 |  | 140,3 | 27 | 0,0146 | 0 | 0 | 0 | 0,0146 | 0,3 | 41,2 | 90,9 | 49,7 |
| Островского, 122 | Офисы, ТУ-1 |  | 140,0 | 27 | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0,0244 | 0,4 | 41,1 | 91,2 | 50,1 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 140,0 | 27 | 0,0853 | 0 | 0 | 0 | 0,0853 | 1,4 | 41,1 | 91,2 | 50,1 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 140,0 | 27 | 0,0863 | 0 | 0 | 0 | 0,0863 | 1,4 | 41,2 | 91,2 | 50,0 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-6 |  | 140,0 | 27 | 0,0874 | 0 | 0 | 0 | 0,0874 | 1,5 | 41,0 | 91,1 | 50,1 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-3 |  | 139,7 | 27 | 0,0938 | 0 | 0 | 0 | 0,0938 | 1,6 | 41,0 | 91,4 | 50,4 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-4 |  | 140,3 | 27 | 0,0981 | 0 | 0 | 0 | 0,0981 | 1,6 | 41,2 | 90,9 | 49,7 |
| Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-5 |  | 140,3 | 27 | 0,0976 | 0 | 0 | 0 | 0,0976 | 1,6 | 41,1 | 90,8 | 49,8 |
| Островского, 122 | Жилой дом (ГВС) |  | 140,3 | 27 | 0 | 0 | 0,173 | 0,692 | 0,173 | 6,2 | 41,4 | 91,0 | 49,6 |
| Островского, 168 | Детский сад №4 | ЦТП-40Б | 140,7 | 6 | 0,24 | 0 | 0,0366 | 0,0732 | 0,2766 | 4,3 | 8,4 | 47,5 | 39,2 |
| Островского, 170 | Продсиб №24 | ЦТП-40Б | 140,4 | 6 | 0,066 | 0 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0684 | 1,1 | 9,0 | 48,2 | 39,1 |
| Островского, 172 | Жилой дом | ЦТП-40Б | 141,0 | 15 | 0,34 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,40975 | 5,7 | 8,3 | 47,2 | 38,9 |
| Островского, 174 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-40Б | 140,7 | 15 | 0,2687 | 0 | 0,045459 | 0,181838 | 0,314159 | 4,6 | 8,6 | 47,6 | 39,1 |
| Островского, 174 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-40Б | 140,4 | 15 | 0,345 | 0 | 0,058368 | 0,233472 | 0,403368 | 5,8 | 8,7 | 48,0 | 39,3 |
| Островского, 45 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,9 | 3 | 0,0245 | 0 | 0 | 0 | 0,0245 | 1,1 | 10,9 | 62,1 | 51,2 |
| Островского, 47 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 134,0 | 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,4 | 11,3 | 62,2 | 50,9 |
| Островского, 49 | ИФНС |  | 134,5 | 18 | 0,272 | 0,03431 | 0,01 | 0,02 | 0,31631 | 6,6 | 35,3 | 93,8 | 58,5 |
| Островского, 53 | Хоз. корпус | ЦТП-1Б | 135,0 | 3 | 0,091 | 0 | 0,01585 | 0,0317 | 0,10685 | 3,8 | 23,6 | 67,3 | 43,7 |
| Островского, 53 | БЦГБ, гл. корпус | ЦТП-1В | 134,8 | 12 | 0,362 | 0 | 0,054 | 0,108 | 0,416 | 14,4 | 22,0 | 56,8 | 34,7 |
| Островского, 53/1 | Пристрой |  | 135,6 | 3 | 0,0248 | 0 | 0 | 0 | 0,0248 | 1,0 | 36,2 | 93,0 | 56,9 |
| Островского, 53/1 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 136,0 | 18 | 0,1525 | 0 | 0 | 0 | 0,1525 | 5,9 | 36,6 | 92,8 | 56,2 |
| Островского, 53/1 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 136,2 | 18 | 0,1525 | 0 | 0,051 | 0,204 | 0,2035 | 6,8 | 36,7 | 92,7 | 55,9 |
| Островского, 54 | ООО "Пик" |  | 134,5 | 18 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,2 | 35,6 | 94,0 | 58,3 |
| Островского, 55 | Офисы, ТУ-4/1 |  | 136,2 | 21 | 0,03465 | 0 | 0 | 0 | 0,03465 | 0,6 | 36,0 | 92,3 | 56,3 |
| Островского, 55 | Офисы, ТУ-1/1 |  | 136,4 | 21 | 0,0412 | 0 | 0 | 0 | 0,0412 | 0,7 | 36,1 | 92,2 | 56,1 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 136,4 | 21 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0,06696 | 1,1 | 36,0 | 92,2 | 56,1 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-3 |  | 136,0 | 21 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0,06696 | 1,1 | 36,0 | 92,5 | 56,6 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-4 |  | 136,4 | 21 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0,06696 | 1,2 | 36,0 | 92,1 | 56,2 |
| Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 136,4 | 21 | 0,08817 | 0 | 0,042 | 0,168 | 0,13017 | 2,2 | 35,9 | 92,0 | 56,2 |
| Островского, 57 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-2Б | 136,8 | 15 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 4,0 | 35,6 | 91,5 | 55,9 |
| Островского, 57 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-2Б | 137,3 | 15 | 0,235 | 0 | 0,149 | 0,596 | 0,384 | 4,0 | 35,5 | 90,9 | 55,5 |
| Островского, 63 | Жилой дом |  | 137,7 | 18 | 0,2439 | 0 | 0,0755 | 0,302 | 0,3194 | 5,8 | 35,0 | 90,2 | 55,2 |
| Островского, 64 | Жилой дом, ТУ-2 |  | 136,0 | 30 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 4,3 | 35,2 | 92,3 | 57,0 |
| Островского, 64 | Жилой дом, ТУ-1 |  | 135,7 | 30 | 0,25 | 0 | 0,097788 | 0,39115 | 0,347788 | 7,1 | 34,9 | 92,4 | 57,4 |
| Островского, 66 | Пенсионный фонд |  | 135,9 | 9 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0,184 | 3,1 | 36,4 | 92,9 | 56,5 |
| Островского, 67 | Медицинское училище, ТУ-2 | ЦТП-2Б | 138,4 | 9 | 0,1422 | 0,0005 | 0,0102 | 0,0204 | 0,1529 | 5,7 | 18,9 | 41,6 | 22,7 |
| Островского, 68 | Индивидуальный жилой дом |  | 136,6 | 3 | 0,0035 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,2 | 37,6 | 92,8 | 55,2 |
| Островского, 69 | Кинотеатр "Орион" |  | 137,5 | 6 | 0,126 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 2,1 | 40,9 | 93,6 | 52,7 |
| Островского, 69/1 | Гостиница "Охотник" |  | 137,5 | 9 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 0,9 | 41,0 | 93,6 | 52,7 |
| Островского, 69а | ЦУМ |  | 138,9 | 9 | 0,557 | 0 | 0 | 0 | 0,557 | 9,3 | 42,2 | 92,8 | 50,7 |
| Островского, 70 | Индивидуальный жилой дом |  | 136,6 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,3 | 35,2 | 91,5 | 56,4 |
| Островского, 72 | Индивидуальный жилой дом |  | 137,5 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,3 | 35,2 | 90,6 | 55,5 |
| Островского, 73 | Жилой дом | ЦТП-11Б | 140,0 | 15 | 0,209 | 0 | 0,05375 | 0,215 | 0,26275 | 8,8 | 24,3 | 52,9 | 28,6 |
| Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,9 | 30 | 0,1259 | 0 | 0 | 0 | 0,1259 | 2,1 | 8,1 | 54,9 | 46,9 |
| Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,9 | 30 | 0,14455 | 0 | 0,085 | 0,34 | 0,22955 | 2,4 | 8,1 | 54,9 | 46,8 |
| Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9В | 140,0 | 30 | 0,14455 | 0 | 0 | 0 | 0,14455 | 2,5 | 8,2 | 54,9 | 46,7 |
| Островского, 77 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,2 | 30 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0,1452 | 2,4 | 8,4 | 55,8 | 47,4 |
| Островского, 77 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,4 | 30 | 0,1452 | 0 | 0,04875 | 0,195 | 0,19395 | 2,4 | 8,4 | 55,6 | 47,2 |
| Островского, 78 | ООО «Дента Люкс» | ЦТП-2Б | 138,4 | 9 | 0,0263 | 0 | 0 | 0 | 0,0263 | 1,2 | 6,6 | 35,5 | 28,9 |
| Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,5 | 30 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 2,9 | 8,2 | 55,4 | 47,2 |
| Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,7 | 30 | 0,201 | 0 | 0,1442 | 0,5768 | 0,3452 | 3,4 | 8,3 | 55,2 | 47,0 |
| Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-3 | ЦТП-9В | 139,4 | 30 | 0,201 | 0 | 0 | 0 | 0,201 | 3,4 | 8,1 | 55,5 | 47,4 |
| Островского, 79а | ООО «Лиана» | ЦТП-9В | 140,0 | 3 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,2 | 8,5 | 55,1 | 46,6 |
| Островского, 80 | Адм. здание, Каменева Г.И. | ЦТП-2Б | 138,4 | 6 | 0,03342 | 0 | 0 | 0 | 0,03342 | 1,6 | 6,0 | 35,3 | 29,3 |
| Островского, 81 | Здание ЦТП-9В | ЦТП-9В | 139,6 | 4 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0 | 8,8 | 55,6 | 46,8 |
| Островского, 81 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9В | 139,6 | 30 | 0,15625 | 0 | 0,048244 | 0,192975 | 0,204494 | 2,6 | 8,3 | 55,3 | 47,0 |
| Островского, 81 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9В | 139,8 | 30 | 0,15625 | 0 | 0,048244 | 0,192975 | 0,204494 | 2,6 | 8,3 | 55,1 | 46,8 |
| Островского, 82 | ЧП Евтушенко | ЦТП-2Б | 138,3 | 3 | 0,0055 | 0 | 0 | 0 | 0,0055 | 0,3 | 9,7 | 37,1 | 27,4 |
| Островского, 84 | ООО БМО ВОИ | ЦТП-2Б | 138,6 | 3 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,5 | 11,9 | 37,9 | 26,0 |
| Островского, 92 | ВОХР | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,0413 | 0 | 0 | 0 | 0,0413 | 1,7 | 22,1 | 43,2 | 21,1 |
| Островского, 94 | Здание ЦТП-2Б | ЦТП-2Б | 139,0 | 4 | 0,0017 | 0 | 0,000137 | 0,000274 | 0,001837 | 0,1 | 24,9 | 44,0 | 19,1 |
| Островского, 94 | ОБОП, адм. здание, гараж, ГСК "Скат" | ЦТП-2Б | 139,0 | 6 | 0,192 | 0 | 0,00345 | 0,0069 | 0,19545 | 7,4 | 24,9 | 44,0 | 19,1 |
| Островского, 95 | Жилой дом | ЦТП-20Б | 139,4 | 15 | 0,261 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,33075 | 4,5 | 14,3 | 61,9 | 47,5 |
| Островского, 97 | СПТУ-56, учебный корпус | ЦТП-21Б | 140,5 | 6 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 3,8 | 12,1 | 54,3 | 42,3 |
| Островского, 99 | СПТУ-56, общежитие | ЦТП-21Б | 138,6 | 12 | 0,1913 | 0 | 0,022 | 0,088 | 0,2133 | 3,3 | 12,1 | 56,2 | 44,1 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 1/1 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 149,1 | 3 | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0,01475 | 0,3 | 56,3 | 91,0 | 34,7 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,5 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 54,7 | 91,8 | 37,1 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 11 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0,01475 | 0,4 | 53,9 | 90,5 | 36,6 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,3 | 3 | 0,03227 | 0 | 0 | 0 | 0,03227 | 0,8 | 54,4 | 91,9 | 37,5 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 15 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,5 | 3 | 0,0276 | 0 | 0 | 0 | 0,0276 | 0,6 | 53,8 | 91,3 | 37,6 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 3 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 149,1 | 3 | 0,0194 | 0 | 0 | 0 | 0,0194 | 0,5 | 56,1 | 90,9 | 34,8 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,8 | 3 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,6 | 55,9 | 91,1 | 35,2 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 149,0 | 3 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,7 | 55,5 | 90,7 | 35,2 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,01741 | 0 | 0 | 0 | 0,01741 | 0,4 | 55,4 | 91,3 | 35,9 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,2 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 55,1 | 91,3 | 36,2 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,0 | 3 | 0,0356 | 0 | 0 | 0 | 0,0356 | 0,8 | 54,7 | 91,3 | 36,6 |
| п. Мичуринский; Зеленая, 9 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,0 | 3 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,7 | 54,6 | 91,3 | 36,7 |
| п. Мичуринский; Лазурная | Гаражи | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,0346 | 0 | 0 | 0 | 0,0346 | 0,7 | 56,5 | 91,8 | 35,3 |
| п. Мичуринский; Лазурная, 1 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,3 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 56,1 | 91,7 | 35,6 |
| п. Мичуринский; Лазурная, 1а | Гаражи | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,02494 | 0 | 0 | 0 | 0,02494 | 0,5 | 56,5 | 91,8 | 35,3 |
| п. Мичуринский; Садовая, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,1 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 49,7 | 88,7 | 39,0 |
| п. Мичуринский; Садовая, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,3 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 49,7 | 89,5 | 39,8 |
| п. Мичуринский; Садовая, 14 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 144,0 | 3 | 0,01416 | 0 | 0 | 0 | 0,01416 | 0,4 | 46,8 | 91,3 | 44,6 |
| п. Мичуринский; Садовая, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 143,0 | 3 | 0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0,0367 | 0,9 | 46,4 | 92,1 | 45,8 |
| п. Мичуринский; Садовая, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,7 | 3 | 0,0196 | 0 | 0 | 0 | 0,0196 | 0,5 | 48,6 | 88,5 | 40,0 |
| п. Мичуринский; Садовая, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,7 | 3 | 0,0295 | 0 | 0 | 0 | 0,0295 | 0,7 | 48,6 | 88,6 | 39,9 |
| п. Мичуринский; Садовая, 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,5 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 49,0 | 88,9 | 40,0 |
| п. Мичуринский; Садовая, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,8 | 3 | 0,0129 | 0 | 0 | 0 | 0,0129 | 0,3 | 48,8 | 88,5 | 39,8 |
| п. Мичуринский; Садовая, 9 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,8 | 3 | 0,02112 | 0 | 0 | 0 | 0,02112 | 0,5 | 49,4 | 88,8 | 39,5 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 10 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,5 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 50,2 | 88,6 | 38,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 11 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,0 | 3 | 0,0405 | 0 | 0 | 0 | 0,0405 | 1,0 | 50,4 | 90,2 | 39,8 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 12 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,4 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 50,6 | 89,8 | 39,3 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 13 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,3 | 3 | 0,0293 | 0 | 0 | 0 | 0,0293 | 0,7 | 50,2 | 90,7 | 40,6 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 14 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,6 | 3 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 2,7 | 48,2 | 89,4 | 41,3 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 15 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,2 | 3 | 0,04067 | 0 | 0 | 0 | 0,04067 | 1,0 | 49,7 | 90,6 | 40,9 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,4 | 3 | 0,0134 | 0 | 0 | 0 | 0,0134 | 0,3 | 50,3 | 90,7 | 40,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 18 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,6 | 3 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,9 | 50,0 | 90,3 | 40,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 20 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 146,0 | 3 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,9 | 50,0 | 90,9 | 41,0 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 5 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,5 | 3 | 0,0281 | 0 | 0 | 0 | 0,0281 | 0,7 | 49,9 | 88,4 | 38,5 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,6 | 3 | 0,03171 | 0 | 0 | 0 | 0,03171 | 0,8 | 49,9 | 88,3 | 38,4 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 7 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,4 | 3 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 1,1 | 49,8 | 88,5 | 38,7 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 8 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 148,7 | 3 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,6 | 50,0 | 88,2 | 38,3 |
| п. Мичуринский; Цветочная, 9 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-Мичуринское | 147,7 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 50,1 | 89,3 | 39,2 |
| Пархоменко, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1В | 133,3 | 3 | 0,00832 | 0 | 0 | 0 | 0,00832 | 0,4 | 17,3 | 56,0 | 38,7 |
| пер. Пархоменко, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,2 | 3 | 0,00832 | 0 | 0,0004 | 0,0016 | 0,00872 | 0,4 | 15,4 | 65,1 | 49,7 |
| пер. Пархоменко, 5 | Жилой дом | ЦТП-1В | 132,9 | 18 | 0,247 | 0 | 0,0645 | 0,258 | 0,3115 | 10,4 | 16,9 | 56,3 | 39,4 |
| пер. Пархоменко, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 133,2 | 3 | 0,0025 | 0 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0029 | 0,1 | 14,6 | 64,6 | 50,1 |
| Первомайская, 15/1 | Филиал ФГУЗ ЦГЭ | ЦТП-1В | 134,7 | 6 | 0,03767 | 0 | 0,0185 | 0,037 | 0,05617 | 1,6 | 22,4 | 57,0 | 34,6 |
| Первомайская, 19 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 132,5 | 30 | 0,2518 | 0,22347 | 0,064 | 0,256 | 0,53927 | 18,5 | 23,1 | 69,6 | 46,5 |
| Первомайская, 21 | Пристройка, офисы | ЦТП-1В | 134,3 | 27 | 0,042 | 0 | 0,0075 | 0,015 | 0,0495 | 1,7 | 22,5 | 57,4 | 34,9 |
| Первомайская, 21 | Жилой дом | ЦТП-1В | 134,0 | 27 | 0,236 | 0 | 0,066125 | 0,2645 | 0,302125 | 9,4 | 22,4 | 57,7 | 35,3 |
| Первомайская, 26 | АО «Славия» | ЦТП-1Б | 132,3 | 9 | 0,078 | 0 | 0,00355 | 0,0071 | 0,08155 | 3,1 | 19,1 | 67,8 | 48,7 |
| Первомайская, 26а | Банк ВТБ, ТОО «Диана» | ЦТП-1Б | 132,7 | 6 | 0,0942 | 0 | 0,009845 | 0,01969 | 0,104045 | 3,8 | 11,2 | 63,5 | 52,3 |
| Первомайская, 30 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 132,4 | 3 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,7 | 16,8 | 66,6 | 49,7 |
| Первомайская, 32 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 132,7 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,5 | 15,6 | 65,6 | 50,1 |
| Первомайская, 36 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 132,8 | 3 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,6 | 15,6 | 65,6 | 49,9 |
| Первомайская, 66 | Военкомат, гараж |  | 134,0 | 3 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 1,2 | 40,5 | 96,9 | 56,4 |
| Первомайская, 66 | Военкомат |  | 134,9 | 9 | 0,07853 | 0 | 0 | 0 | 0,07853 | 1,5 | 40,6 | 96,1 | 55,4 |
| Пионерская, 1 | Торговый центр | ЦТП-в/ч 64655 | 145,7 | 6 | 0,090238 | 0,11604 | 0,022 | 0,044 | 0,228278 | 8,7 | 3,2 | 39,4 | 36,2 |
| Пионерская, 10 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,0 | 6 | 0,0565 | 0 | 0,007158 | 0,028634 | 0,063658 | 2,6 | 4,1 | 39,5 | 35,4 |
| Пионерская, 12 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,8 | 15 | 0,28575 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,33225 | 12,2 | 5,1 | 39,2 | 34,1 |
| Пионерская, 13 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,7 | 15 | 0,343331 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,389831 | 14,4 | 5,9 | 39,7 | 33,8 |
| Пионерская, 15 | Склад | ЦТП-в/ч 64655 | 147,0 | 3 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 1,0 | 5,3 | 39,1 | 33,8 |
| Промышленная, 1/2 | МУП "КБУ" |  | 141,1 | 6 | 0,776 | 0 | 0 | 0 | 0,776 | 14,3 | 52,4 | 91,9 | 39,5 |
| Промышленная, 1/3 | БМУ ПАТП |  | 136,2 | 6 | 0,25 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,27 | 4,9 | 34,9 | 75,7 | 40,8 |
| Промышленная, 12 | ИП Бауэр |  | 151,1 | 6 | 0,0655 | 0 | 0 | 0 | 0,0655 | 1,6 | 66,9 | 90,5 | 23,6 |
| Промышленная, 18 | ИП Блескин |  | 153,0 | 6 | 0,0497 | 0 | 0 | 0 | 0,0497 | 0,9 | 35,0 | 64,4 | 29,4 |
| Промышленная, 18 | Вторма |  | 153,7 | 6 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 3,7 | 34,9 | 63,6 | 28,7 |
| Промышленная, 4 | Сантехсервис |  | 149,5 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,4 | 26,5 | 73,7 | 47,1 |
| Промышленная, 6 | Производственное здание |  | 145,4 | 6 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,5 | 59,9 | 91,4 | 31,5 |
| Промышленная, 8 | НОТИС |  | 155,2 | 6 | 0,378 | 0 | 0 | 0 | 0,378 | 7,0 | 33,2 | 61,2 | 28,1 |
| Промышленная, 8/1 | Домал |  | 146,2 | 6 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,2 | 56,2 | 88,7 | 32,6 |
| Пушкина, 10 | Индивидуальный жилой дом |  | 133,1 | 6 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,2 | 40,8 | 97,9 | 57,2 |
| Пушкина, 116 | Жилой дом |  | 140,5 | 3 | 0,12 | 0 | 0,026 | 0,104 | 0,146 | 2,8 | 42,2 | 91,2 | 49,1 |
| Пушкина, 166 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-9Б | 142,4 | 27 | 0,1728 | 0 | 0,091 | 0,364 | 0,2638 | 2,9 | 8,4 | 53,5 | 45,2 |
| Пушкина, 166 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-9Б | 142,7 | 27 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0,1728 | 2,9 | 8,1 | 53,1 | 45,0 |
| Пушкина, 172 | Хозяйственный корпус | ЦТП МСЧ-129 | 144,5 | 3 | 0,0777 | 0 | 0,002974 | 0,005948 | 0,080674 | 1,3 | 16,6 | 54,7 | 38,1 |
| Пушкина, 172 | МСЧ-129 | ЦТП МСЧ-129 | 142,0 | 12 | 0,24704 | 0 | 0,03743 | 0,14972 | 0,28447 | 4,2 | 13,7 | 55,7 | 42,0 |
| Пушкина, 172 | Терапевтический корпус №1 | ЦТП МСЧ-129 | 143,5 | 12 | 0,42262 | 0 | 0,06065 | 0,1213 | 0,48327 | 7,1 | 16,1 | 55,4 | 39,3 |
| Пушкина, 172 | Поликлиника с ограждением | ЦТП МСЧ-129 | 142,6 | 12 | 0,24704 | 0,2477 | 0,00337 | 0,00674 | 0,49811 | 8,2 | 16,5 | 56,5 | 40,0 |
| Пушкина, 174 | ООО «Бионика» | ЦТП МСЧ-129 | 144,4 | 3 | 0,1117 | 0 | 0,00063 | 0,00126 | 0,11233 | 1,9 | 16,4 | 54,6 | 38,3 |
| Пушкина, 175 | ОАО Ростелеком, почта | ЦТП-40Б | 142,4 | 12 | 0,1485 | 0 | 0,00472 | 0,00944 | 0,15322 | 2,6 | 8,2 | 45,8 | 37,6 |
| Пушкина, 176 | Жилой дом | ЦТП МСЧ-129 | 144,6 | 12 | 0,11756 | 0 | 0,03564 | 0,14256 | 0,1532 | 2,1 | 16,5 | 54,5 | 38,0 |
| Пушкина, 177 | Жилой дом | ЦТП-40Б | 141,7 | 15 | 0,23652 | 0 | 0,023698 | 0,09479 | 0,260218 | 4,1 | 8,1 | 46,4 | 38,3 |
| Пушкина, 35 | ОВД | ЦТП-8Б | 134,5 | 15 | 0,61837 | 0,3191 | 0,057 | 0,114 | 0,99447 | 36,6 | 8,9 | 52,5 | 43,5 |
| Пушкина, 38 | Адм. здание | ЦТП-8Б | 134,7 | 9 | 0,1073 | 0 | 0 | 0 | 0,1073 | 4,3 | 24,8 | 60,2 | 35,4 |
| Пушкина, 38 | Гараж | ЦТП-8Б | 134,5 | 5 | 0,1312 | 0 | 0 | 0 | 0,1312 | 5,5 | 24,4 | 60,2 | 35,8 |
| Пушкина, 38 | Мастерские | ЦТП-8Б | 135,3 | 3 | 0,1423 | 0 | 0 | 0 | 0,1423 | 5,9 | 24,4 | 59,4 | 35,0 |
| Пушкина, 52 | Индивидуальный жилой дом |  | 136,3 | 3 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,3 | 40,8 | 94,8 | 54,0 |
| Пушкина, 87 | Индивидуальный жилой дом |  | 141,2 | 3 | 0,00772 | 0 | 0 | 0 | 0,00772 | 0,2 | 41,5 | 90,2 | 48,7 |
| Пушкина, 93 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 140,5 | 3 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,6 | 19,4 | 39,7 | 20,3 |
| Радищева, 10 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,8 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,3 | 41,2 | 86,4 | 45,3 |
| Радищева, 22 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,9 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,2 | 41,6 | 86,6 | 45,0 |
| Радищева, 30 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,7 | 3 | 0,0086 | 0 | 0 | 0 | 0,0086 | 0,2 | 42,2 | 87,1 | 44,9 |
| Свердлова, 1 | Жилой дом | ЦТП-15Б | 135,1 | 15 | 0,225 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,29475 | 3,9 | 14,7 | 69,6 | 54,9 |
| Свердлова, 10 | Музыкальная школа | ЦТП-2Б | 137,5 | 9 | 0,1285 | 0 | 0 | 0 | 0,1285 | 6,0 | 15,8 | 40,9 | 25,1 |
| Свердлова, 10а | ФСБ | ЦТП-10Б | 136,1 | 6 | 0,07807 | 0 | 0 | 0 | 0,07807 | 3,6 | 40,5 | 74,6 | 34,1 |
| Свердлова, 12 | Жилой дом | ЦТП-2Б | 137,8 | 30 | 0,30625 | 0 | 0,06626 | 0,26502 | 0,37251 | 12,5 | 17,0 | 41,2 | 24,2 |
| Свердлова, 12а | Жилой дом | ЦТП-2Б | 137,6 | 30 | 0,218 | 0 | 0,03738 | 0,1495 | 0,25538 | 8,8 | 17,3 | 41,6 | 24,3 |
| Свердлова, 14 | Медицинское училище, ТУ-1 | ЦТП-2Б | 138,4 | 9 | 0,0948 | 0 | 0,0068 | 0,0136 | 0,1016 | 3,8 | 18,7 | 41,5 | 22,8 |
| Свердлова, 18 | ОКС | ЦТП-2Б | 138,8 | 6 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,6 | 20,4 | 41,9 | 21,5 |
| Свердлова, 2 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,7 | 12 | 0,19574 | 0 | 0,028725 | 0,1149 | 0,224465 | 8,2 | 38,0 | 74,7 | 36,7 |
| Свердлова, 20 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,3 | 20,6 | 42,4 | 21,8 |
| Свердлова, 22 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,4 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 20,5 | 42,4 | 21,9 |
| Свердлова, 24 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,1 | 3 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,7 | 20,4 | 42,6 | 22,2 |
| Свердлова, 4 | Жилой дом, магазин | ЦТП-10Б | 135,2 | 12 | 0,212 | 0 | 0,038225 | 0,1529 | 0,250225 | 8,7 | 41,7 | 76,1 | 34,4 |
| Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12Б | 145,3 | 15 | 0,10835 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,1 | 53,2 | 45,1 |
| Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12Б | 145,7 | 15 | 0,10835 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,2 | 52,8 | 44,6 |
| Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-12Б | 144,8 | 15 | 0,10835 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,2 | 53,7 | 45,5 |
| Свердлова, 57 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-12Б | 145,4 | 15 | 0,10835 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,148175 | 1,9 | 8,1 | 53,1 | 45,0 |
| Седова, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,6 | 3 | 0,011 | 0 | 0,00265 | 0,0106 | 0,01365 | 0,5 | 9,7 | 36,8 | 27,1 |
| Седова, 6 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,7 | 3 | 0,016 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0,02 | 0,7 | 9,3 | 36,5 | 27,2 |
| Советская, 54 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 145,6 | 15 | 0,425 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,49475 | 18,9 | 6,4 | 41,1 | 34,7 |
| Советская, 56 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 145,9 | 15 | 0,314188 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,360688 | 13,8 | 6,9 | 41,0 | 34,1 |
| Советская, 58 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,0 | 15 | 0,609288 | 0 | 0,093 | 0,372 | 0,702288 | 26,4 | 7,3 | 41,1 | 33,8 |
| Советская, 60 | Жилой дом | ЦТП-в/ч 64655 | 146,3 | 15 | 0,314938 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,361438 | 13,9 | 6,9 | 40,6 | 33,7 |
| Советская, 62 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-в/ч 64655 | 147,3 | 18 | 0,181344 | 0 | 0,0279 | 0,1116 | 0,209244 | 7,7 | 10,6 | 41,5 | 30,9 |
| Советская, 62 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-в/ч 64655 | 147,0 | 18 | 0,181344 | 0 | 0,0279 | 0,1116 | 0,209244 | 8,0 | 7,2 | 40,1 | 32,9 |
| Советская, 64 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-в/ч 64655 | 147,8 | 15 | 0,192138 | 0 | 0,0517 | 0,2068 | 0,243838 | 8,0 | 15,3 | 43,4 | 28,0 |
| Советская, 64 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-в/ч 64655 | 148,0 | 15 | 0,576413 | 0 | 0,0517 | 0,2068 | 0,628113 | 23,8 | 11,6 | 41,3 | 29,7 |
| Советская, 81 | Магазин | ЦТП-6Б | 145,5 | 10 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,5 | 8,7 | 54,0 | 45,3 |
| Советская, 81 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,3 | 15 | 0,3406 | 0 | 0,072475 | 0,2899 | 0,413075 | 6,0 | 8,5 | 54,1 | 45,6 |
| Советская, 83 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 146,7 | 15 | 0,229 | 0 | 0,06725 | 0,269 | 0,29625 | 4,0 | 8,4 | 52,6 | 44,3 |
| Советская, 83а | Магазин, ООО «Кузьмич» | ЦТП-6Б | 145,8 | 3 | 0,0177 | 0 | 0 | 0 | 0,0177 | 0,3 | 8,4 | 53,5 | 45,2 |
| Советская, 83б | Аптека | ЦТП-6Б | 146,3 | 3 | 0,011 | 0 | 0,00018 | 0,00036 | 0,01118 | 0,3 | 8,5 | 53,1 | 44,6 |
| Советская, 85 | Жилой дом | ЦТП-6Б | 145,6 | 15 | 0,2342 | 0 | 0,06735 | 0,2694 | 0,30155 | 4,2 | 8,2 | 53,6 | 45,4 |
| Спортивная, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-21Б | 135,6 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,7 | 59,0 | 47,3 |
| Спортивная, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-21Б | 134,7 | 15 | 0,218 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,2645 | 3,7 | 11,7 | 59,9 | 48,2 |
| Спортивная, 11 | МКП «Салют», офис | ЦТП-41Б | 140,7 | 5 | 0,0788 | 0 | 0,00232 | 0,00464 | 0,08112 | 1,3 | 11,6 | 52,0 | 40,4 |
| Спортивная, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-41Б | 140,8 | 27 | 0,156025 | 0 | 0,03312 | 0,13248 | 0,189145 | 2,7 | 11,2 | 51,7 | 40,5 |
| Спортивная, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-41Б | 140,5 | 27 | 0,156025 | 0 | 0,03312 | 0,13248 | 0,189145 | 2,7 | 11,3 | 52,1 | 40,7 |
| Спортивная, 13 | Орленок, Восток | ЦТП-41Б | 140,7 | 5 | 0,104 | 0 | 0,0126 | 0,0252 | 0,1166 | 1,7 | 11,5 | 51,9 | 40,4 |
| Спортивная, 13 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-41Б | 140,6 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,6 | 11,4 | 52,0 | 40,6 |
| Спортивная, 13 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-41Б | 140,6 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,6 | 11,4 | 52,0 | 40,5 |
| Спортивная, 15 | Жилой дом |  | 141,0 | 27 | 0,291 | 0 | 0,081675 | 0,3267 | 0,372675 | 6,1 | 59,4 | 99,4 | 40,0 |
| Спортивная, 4 | ФОК |  | 136,0 | 6 | 0,263 | 0 | 0 | 0 | 0,263 | 4,5 | 32,4 | 75,6 | 43,1 |
| Спортивная, 5 | Жилой дом | ЦТП-21Б | 137,3 | 15 | 0,2512 | 0 | 0,06 | 0,24 | 0,3112 | 4,2 | 16,4 | 59,7 | 43,3 |
| Спортивная, 9 | Тир, музей | ЦТП-41Б | 141,0 | 5 | 0,077 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,08186 | 1,3 | 11,3 | 51,5 | 40,2 |
| Спортивная, 9 | Жилой дом, ТУ-1 | ЦТП-41Б | 140,7 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,7 | 11,2 | 51,7 | 40,6 |
| Спортивная, 9 | Жилой дом, ТУ-2 | ЦТП-41Б | 140,4 | 27 | 0,15745 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,190575 | 2,8 | 11,3 | 52,1 | 40,8 |
| Суворова, 1 | Жилой дом | ЦТП-1Б | 130,7 | 15 | 0,33 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,36475 | 13,9 | 19,5 | 69,6 | 50,1 |
| Суворова, 13 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-1Б | 131,8 | 3 | 0,00601 | 0 | 0 | 0 | 0,00601 | 0,3 | 16,7 | 67,1 | 50,4 |
| Суворова, 38 | Магазин |  | 133,4 | 3 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,5 | 40,6 | 97,5 | 57,0 |
| Суворова, 49 | Продсиб, магазин |  | 132,9 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,7 | 40,8 | 98,2 | 57,4 |
| Ушакова, 1 | Жилой дом | ЦТП-10Б | 133,3 | 12 | 0,18794 | 0,007518 | 0,030105 | 0,12042 | 0,225563 | 7,7 | 47,6 | 81,0 | 33,4 |
| Ушакова, 2а | Здание ЦТП-1В | ЦТП-1В | 135,7 | 4 | 0,013 | 0 | 0,000137 | 0,000548 | 0,013137 | 0,5 | 24,9 | 57,3 | 32,3 |
| Ушакова, 3 | цтп10б Жилой дом | ЦТП-10Б | 134,4 | 12 | 0,22782 | 0 | 0,033318 | 0,13327 | 0,261138 | 9,1 | 46,7 | 79,3 | 32,6 |
| Ушакова, 67 | Фитнес-центр | ЦТП-6Б | 144,6 | 6 | 0,021 | 0 | 0,00425 | 0,0085 | 0,02525 | 0,4 | 8,2 | 54,7 | 46,4 |
| Ушакова, 7 | Детская больница |  | 135,6 | 15 | 0,248 | 0 | 0,160626 | 0,321251 | 0,408626 | 12,3 | 35,5 | 92,6 | 57,1 |
| Ушакова, 75 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-6Б | 144,4 | 3 | 0,017 | 0 | 0,004584 | 0,018336 | 0,021584 | 0,3 | 8,6 | 55,0 | 46,5 |
| Химзаводская, 1 | Производственно-складское здание; насосная, Храмчихин, СМУ-222 |  | 149,5 | 3 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0,215 | 3,9 | 24,7 | 72,5 | 47,9 |
| Химзаводская, 10 | ООО "Сибирский кожевник" |  | 153,5 | 3 | 0,16018 | 0 | 0 | 0 | 0,16018 | 2,9 | 27,0 | 49,4 | 22,4 |
| Химзаводская, 11/11 | Вывод на промплощадку |  | 155,8 | 9 | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 24,32 | 405,5 | 72,6 | 90,5 | 17,9 |
| Химзаводская, 1а | СУ-40 |  | 150,6 | 6 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 3,7 | 66,8 | 90,9 | 24,2 |
| Химзаводская, 1в | 2022_Пристрой к адм.-склад. зд. ООО "СМУ-222" |  | 151,0 | 4 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,9 | 66,8 | 90,5 | 23,8 |
| Химзаводская, 8 | ООО "Вега-арсенал" |  | 152,6 | 3 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 2,2 | 27,0 | 50,3 | 23,3 |
| Хмельницкого, 40 | Индивидуальный жилой дом |  | 144,8 | 3 | 0,0102 | 0 | 0 | 0 | 0,0102 | 0,5 | 1,4 | 46,1 | 44,7 |
| Хмельницкого, 42 | Индивидуальный жилой дом |  | 145,0 | 3 | 0,0102 | 0 | 0 | 0 | 0,0102 | 0,5 | 1,4 | 45,9 | 44,5 |
| Чайкиной, 4 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-11Б | 139,4 | 3 | 0,00648 | 0 | 0 | 0 | 0,00648 | 0,3 | 25,9 | 54,4 | 28,5 |
| Чайковского, 16 | Гимназия |  | 144,4 | 9 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 1,2 | 38,3 | 85,3 | 47,0 |
| Чайковского, 16А | Трапезная |  | 144,4 | 9 | 0,15184 | 0 | 0 | 0 | 0,15184 | 2,6 | 38,3 | 85,3 | 47,0 |
| Чернышевского, 36 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-8Б | 134,2 | 6 | 0,00914 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,01064 | 0,4 | 24,9 | 60,8 | 35,8 |
| Школьная | ГСК "Скат" | ЦТП-2Б | 139,3 | 3 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,3 | 24,4 | 43,4 | 19,0 |
| Школьная, 16 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 139,3 | 3 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,2 | 22,3 | 42,4 | 20,0 |
| Школьная, 18 | Индивидуальный жилой дом | ЦТП-2Б | 138,9 | 3 | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0,0056 | 0,3 | 22,3 | 42,8 | 20,4 |
| Школьная, 5 | Школа №9, спортзал | ЦТП-2Б | 138,8 | 6 | 0,0797 | 0 | 0 | 0 | 0,0797 | 3,5 | 22,6 | 43,0 | 20,4 |
| Школьная, 5 | Школа №9 | ЦТП-2Б | 138,7 | 6 | 0,284 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,334 | 11,8 | 22,4 | 43,0 | 20,6 |
| Щетинкина, 6 | Индивидуальный жилой дом |  | 140,6 | 3 | 0,0135 | 0 | 0 | 0 | 0,0135 | 0,3 | 42,3 | 91,2 | 48,9 |

Таблица .4 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной «Озерная»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Озерная | Транспортная компания ЛогистА, гаражи |  | 152,9 | 3 | 0,0379 | 0 | 0 | 0 | 0,0379 | 1,5 | 20,8 | 47,5 | 26,7 |
| Озерная, 30 | Магазин |  | 151,3 | 3 | 0,0324 | 0 | 0 | 0 | 0,0324 | 1,5 | 18,3 | 47,8 | 29,6 |
| Озерная, 32/1 | Транспортная компания ЛогистА |  | 152,6 | 9 | 0,1195 | 0 | 0,003 | 0,0072 | 0,1225 | 4,7 | 20,5 | 47,6 | 27,2 |
| Озерная, 36 | Жилой дом |  | 152,1 | 3 | 0,00918 | 0 | 0 | 0 | 0,00918 | 0,4 | 17,1 | 46,4 | 29,4 |
| Озерная, 37 | Жилой дом |  | 150,5 | 3 | 0,01436 | 0 | 0,0028 | 0,00672 | 0,01716 | 0,7 | 19,7 | 49,4 | 29,6 |
| Озерная, 38а | Жилой дом |  | 152,9 | 3 | 0,1313 | 0 | 0,003 | 0,0072 | 0,1343 | 5,2 | 19,0 | 46,6 | 27,6 |
| Озерная, 39 | Жилой дом |  | 151,4 | 3 | 0,03307 | 0 | 0,0065 | 0,0156 | 0,03957 | 1,4 | 19,9 | 48,6 | 28,7 |
| Озерная, 40 | Жилой дом |  | 153,1 | 9 | 0,11583 | 0 | 0,0232 | 0,05568 | 0,13903 | 4,7 | 20,5 | 47,1 | 26,7 |
| Озерная, 41 | Жилой дом |  | 151,4 | 3 | 0,02222 | 0 | 0,0044 | 0,01056 | 0,02662 | 1,0 | 16,9 | 47,1 | 30,1 |
| Озерная, 42 | Жилой дом |  | 152,2 | 18 | 0,152 | 0 | 0,042 | 0,1008 | 0,194 | 6,1 | 20,1 | 47,9 | 27,7 |
| Озерная, 43 | Жилой дом |  | 150,5 | 3 | 0,0252 | 0 | 0,005 | 0,012 | 0,0302 | 1,2 | 16,8 | 47,9 | 31,1 |
| Светлая, 17 | Жилой дом |  | 152,1 | 3 | 0,02 | 0 | 0,003 | 0,0072 | 0,023 | 0,9 | 5,1 | 40,4 | 35,3 |
| Светлая, 21 | Жилой дом |  | 152,1 | 3 | 0,00977 | 0 | 0,003 | 0,0072 | 0,01277 | 0,5 | 5,5 | 40,6 | 35,2 |
| Терешковой, 31 | Жилой дом |  | 152,4 | 3 | 0,01025 | 0 | 0,002 | 0,0048 | 0,01225 | 0,5 | 7,2 | 41,2 | 34,0 |
| Терешковой, 33 | Жилой дом |  | 153,8 | 3 | 0,01249 | 0 | 0,002 | 0,0048 | 0,01449 | 0,6 | 13,6 | 43,0 | 29,4 |
| Терешковой, 36 | Жилой дом |  | 152,4 | 3 | 0,01025 | 0 | 0,002 | 0,0048 | 0,01225 | 0,5 | 7,1 | 41,1 | 34,0 |
| Терешковой, 40 | Жилой дом |  | 152,4 | 3 | 0,01025 | 0 | 0,002 | 0,0048 | 0,01225 | 0,5 | 11,1 | 43,1 | 32,1 |
| Терешковой, 42 | Жилой дом |  | 154,1 | 3 | 0,0103 | 0 | 0,004 | 0,0096 | 0,0143 | 0,5 | 10,7 | 41,2 | 30,5 |

Таблица .5 Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения от котельной «Коммунальщик»

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты гидравлического расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | ЦТП | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Бердский санаторий | Нежилое помещение |  | 114,7 | 10 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,6 | 26,4 | 56,2 | 29,8 |
| Бердский санаторий | Нежилое помещение |  | 115,0 | 6 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 3,5 | 27,1 | 56,3 | 29,2 |
| Бердский санаторий, 15 | Жилой дом |  | 119,3 | 3 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,4 | 5,7 | 41,4 | 35,7 |
| Бердский санаторий, 15 к1 | Сооружение |  | 119,6 | 6 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 4,9 | 14,1 | 45,3 | 31,2 |
| Бердский санаторий, 30, 30/1, 32 | Жилые дома, административное здание | ЦТП-20А | 118,4 | 3 | 0,9 | 0 | 0,2 | 0,48 | 1,1 | 38,4 | 1,7 | 40,3 | 38,6 |
| Бердский санаторий, 36 | Жилой дом |  | 117,6 | 15 | 0,594 | 0 | 0 | 0 | 0,594 | 24,3 | 16,2 | 48,3 | 32,1 |
| Бердский санаторий, 44 | Жилой дом |  | 117,5 | 9 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 8,8 | 14,6 | 47,6 | 33,0 |
| Бердский санаторий, 45 | Жилой дом |  | 118,6 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 4,5 | 14,2 | 46,3 | 32,1 |
| Бердский санаторий, 46 | Жилой дом |  | 118,0 | 9 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 9,0 | 4,7 | 42,2 | 37,6 |
| Бердский санаторий, 47 | Жилой дом |  | 118,0 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 4,2 | 6,6 | 43,2 | 36,6 |
| Бердский санаторий, 48 | Жилой дом |  | 119,2 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 4,3 | 3,2 | 40,3 | 37,1 |
| Морская | Нежилое помещение |  | 116,2 | 10 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,5 | 27,3 | 55,1 | 27,9 |
| Морская | Гостиница |  | 119,4 | 9 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 1,9 | 27,3 | 52,0 | 24,7 |
| Морская | СПА |  | 121,2 | 3 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 6,2 | 14,0 | 43,6 | 29,6 |
| Морская | Гостиница |  | 119,7 | 12 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 7,1 | 21,5 | 48,8 | 27,3 |
| Морская, 3 к1 | Гостиница |  | 120,5 | 9 | 0,767 | 0 | 0 | 0 | 0,767 | 31,0 | 19,6 | 47,1 | 27,5 |
| Сибирский Плес | КПП |  | 120,4 | 5 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,6 | 27,4 | 51,0 | 23,6 |
| Сибирский Плес | Коттедж |  | 120,7 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2,5 | 30,9 | 52,4 | 21,5 |
| Сибирский Плес | Коттедж |  | 121,0 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2,6 | 25,9 | 49,6 | 23,8 |
| Сибирский Плес | Коттедж |  | 120,6 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2,6 | 25,9 | 50,0 | 24,2 |
| Сибирский Плес | Коттедж |  | 118,6 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2,7 | 24,9 | 51,6 | 26,6 |
| Сибирский Плес | Коттедж |  | 121,4 | 5 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 3,1 | 24,0 | 48,3 | 24,3 |
| Сибирский Плес | Коттедж |  | 120,3 | 5 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 3,4 | 27,2 | 51,0 | 23,8 |
| Ясная Поляна, 12 | Жилой дом |  | 119,0 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 4,3 | 4,3 | 41,0 | 36,8 |
| Ясная Поляна, 14 | Жилой дом |  | 119,3 | 9 | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 8,8 | 4,3 | 40,8 | 36,4 |
| Ясная Поляна, 14а | Жилой дом |  | 119,0 | 9 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 4,3 | 4,0 | 40,9 | 36,9 |
| Ясная Поляна, 16 | Торговый комплекс |  | 116,7 | 6 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 26,7 | 8,7 | 45,5 | 36,8 |

Перспективные (на период 20252040 гг.) гидравлические режимы работы тепловых сетей представлены в приложении 1 «Гидравлические расчеты» к Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», в котором приведены показатели расчетов на теплоисточнике, на ЦТП, представлены пьезометрические графики по характерным направлениям тепловых сетей от источника с трассировкой участков, по которым они были построены.

Рисунок .19. Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-1А

Рисунок .20. Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-1А

Рисунок .21. Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-10А

Рисунок .22. Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-10А

Рисунок .23. Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-12

Рисунок .24. Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-12

Рисунок .25. Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-22

Рисунок .26. Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-22

Рисунок .27. Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунок .28. Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунок .29. Трассировка теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Рисунок .30. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Рисунок .31. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»