Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	8

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	8

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	14

в) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа.	17

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Разработка мастер-плана в проекте Схеме теплоснабжения осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработанного проекта Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития муниципального округа.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

Для каждого варианта развития:

- выполнены технические обоснования, определены температурные графики;

- рассчитаны балансы мощности и выработки тепловой энергии;

- определены расходы на реализацию мероприятий;

- рассчитаны тарифные последствия для потребителей;

- выполнена оценка вариантов на предмет соответствия принципам разработки Схемы теплоснабжения.

Для выбора оптимального варианта развития системы теплоснабжения было проведено сравнение перспективных показателей по каждому варианту на соблюдение принципов, изложенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Расчет показателей выполнен на основании:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.10 г. № 340»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В мастер-плане утвержденной схемы теплоснабжения города Бердска рассматривается следующие сценарии развития систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Сценарий 1

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановления № 232/65 от 29.01.2026 г..

С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

Сценарий 2

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановления № 232/65 от 29.01.2026 г..

С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Сценарий 3

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановления № 232/65 от 29.01.2026 г.

С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Строительство БМГК в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТГК 1» с переводом части потребителей из зоны теплоснабжения котельной ТГК 1 в зону теплоснабжения котельной №2 (Вега), ул.Линейная,5/8. Основные мероприятия по сценарию:

- Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:

  - БМГК 1 (ЦТП 8б);

  - БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б);

  - БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89);

  - БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212);

  - БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский);

  - БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская).

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами;

- перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

- перевод абонента по пару на новый объект теплоснабжения.

Таблица 2.1. – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 5,87 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях на промплощадке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая | Гкал/ч | 80,50 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 29,04 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах), в том числе: | Гкал/ч | 80,50 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 29,04 |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 45,89 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 19,00 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 29,29% | 29,29% | 29,29% | 29,29% | 16,69% |  |  |  |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 1 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 18,97 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 17,40 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 1,57 |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 15,21 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 2,18 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 3,76 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 21,59% | 21,59% | 21,59% | 21,59% | 21,59% |  |  |  |
| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 9,22 | Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 14,840 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 8,46 |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,340 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,76 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,300 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 4,16 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,540 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 4,30 |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 50,81% | 50,81% | 50,81% | 50,81% | 50,81% |  |  |  |

Система теплоснабжения в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35- МУП «КБУ»

Сценарий 1

Существующая схема теплоснабжения в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35- МУП «КБУ».

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35- МУП «КБУ». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК. Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

Система теплоснабжения в зоне действия Котельной №2 (Вега), ул.Линейная, 5/8 - МУП «КБУ»

Сценарий1

Существующая схема теплоснабжения в системе Котельной №2 (Вега), ул.Линейная, 5/8 - МУП «КБУ».

Сценарий 2

Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

В настоящее время пропускной способности имеющейся газораспределительной станции ГРС-5 не достаточно мощности для перевода Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ. Реконструкция ГРС-5 включена в программу газификации на 2021-2025 годы.  Срок проведения реконструкции   ГРС-5 - 2025 год. 		В связи с вышеизложенным, перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение». По данным МКУ «Управления капитального строительства г. Бердска», датой перевода Котельной №4 (Озерная) на топливо – природный газ, считаем 2027 год.

Сценарий 2

Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:

- строительство БМГК на базе ЦТП 28б;

- реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.

Строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

Сценарий 1

Перевод потребителей в МКД на горячее водоснабжение от ИТП в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ».

Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

С целью обеспечения тепловой мощностью зон развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, рассматривается строительство новых газовых котельных:

- перспективная котельная VII района (перспективная нагрузка на конец рассматриваемого периода – 29,3 Гкал/ч);

- перспективная котельная VIII района (перспективная нагрузка – 35,5 Гкал/ч).

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для сравнения сценариев развития составлены сравнительные таблицы со следующими показателями:

- размер капитальный вложений в реализацию сценария

- показатели энергетической эффективности

- достижение требований законодательства в области организации теплоснабжения при реализации сценария

- период реализации сценария

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановлению № 232/65 от 29.01.2026 г.

С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Согласно анализа технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 –Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановлению № 232/65 от 29.01.2026 г.

С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска, строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

Система теплоснабжения в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ»

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 2.2.

Таблица 2.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 100 | 165 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 93,924 | 104,85 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,2 | 60,15 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 278 743,22 | 322786 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 8448 | 8448 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156 | 162,0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 43 400,86 | 52744,47 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 37 269,35 | 45890,84 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 84 561,6 | 108 693,0 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | тыс. руб. | 100 638,8 | 101 384,71 |
| Суммарные капитальные затраты | тыс. руб. | 185 200,4 | 210 077,7 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 123 874 | 165 215 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 22,8% | 24,5% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 14,3 | 12,9 |
| Простой срок окупаемости | лет | 10,9 | 10,6 |

Согласно анализа технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК на базе ЦТП «Лесхоз».

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 2.3.

Таблица 2.3 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной  №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32 - МУП «КБУ»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение» |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,87 | 0,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал |  | 2550 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 671 | 671 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 208 | 156,9 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 674,21 | 395 |
| Расход натурального топлива | уголь, (т) | 914,10 | - |
|  | газ, (тыс. м3) | - | 332 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | - | 5 211 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | тыс. руб. | - | 0 |
| Суммарные капитальные затраты | тыс. руб. | - | 5 211 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | - | 1 060 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | - | 15,9% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | - | 17,7 |
| Простой срок окупаемости | лет | - | 9,6 |

Согласно анализа технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе.

в) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

1.1. Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

1.2 Перевод части потребителей в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Предельный срок реализации мероприятий по сценарию – май 2029 года.

2. Система теплоснабжения в зоне действия Котельной №2 (Вега), ул.Линейная, 5/8.

2.1 Увеличение установленной мощности котельной №2 (Вега), ул.Линейная, 5/8 до 160 Гкал/час к 2030 году.

3. Система теплоснабжения в зоне действия котельной №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35.

3.1. Увеличение установленной мощности котельной №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35. Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК. Основные мероприятия по сценарию:

•	Увеличение установленной тепловой мощности до 165 Гкал/час к 2030 году;

•	для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

4. Система теплоснабжения в зоне действия котельной №2 (Озёрная) ул.Озёрная,32.

4.1.	Перевод котельной №2 (Озёрная) ул.Озёрная,32 на работу на природном газе. Основные мероприятия:

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	строительство сетей газоснабжения;

•	монтаж БМГК.

Перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение». По данным МКУ «Управления капитального строительства г. Бердска», датой перевода Котельной №4 (Озерная) на топливо – природный газ, считаем 2027 год.