АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,

в том числе в аварийных режимах

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                              ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                 ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	8

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	8

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;	19

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	20

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;	20

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	20

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 базовой версии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

где:

Vmc, Vom, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:

где:

ν - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

l - длина i-го участка трубопроводов, км.

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с Актуализированной версией СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельных. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему и перспективному положению представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. - Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей существующие и перспективные на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года.

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». производительность ВПУ принимается на основании технического отчета по наладке водоподготовительного оборудования 50 т/ч.

Сценарий 1

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | Постановлением № 232/65 от 29.01.2026 г. определен срок работы котельной ООО "ТГК 1": до 18.05.2029 года. |  |
| Срок службы | т/ч | 42 | 43 | 43 | 43 |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  |
| Доля резерва | % | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |  |  |
| Новая ГК «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 10 | 10 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 26,2 | 26,2 | 27,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 26,2 | 26,2 | 27,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 26,2 | 26,2 | 27,98 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 2,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 6,7 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 10 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Котельная №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | т/ч | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 13,7 | 15,31 | 16,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,7 | 4,61 | 4,51 | 4,25 | 3,84 | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 72,18 | 72,27 | 72,37 | 70,05 | 68,85 | 67,82 |
| Доля резерва | % | 82 | 82,1 | 82,2 | 79,6 | 78,2 | 77,1 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | т/ч | 32 | 33 | 34 | 37 | 42 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9,98 | 11,78 | 13,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 13,65 | 13,38 | 13,11 | 12,34 | 11,15 | 10,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 80,33 | 80,60 | 80,87 | 77,69 | 77,07 | 76,66 |
| Доля резерва | % | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 77,7 | 77,1 | 76,7 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | т/ч | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

Перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение». По данным МКУ «Управления капитального строительства г. Бердска», датой перевода Котельной №4 (Озерная) на топливо – природный газ, считаем 2027 год.

| Показатель | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32, МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 |  |  |  |
| Доля резерва | % | 96,4 | 96,4 | 96,4 |  |  |  |
| БМГК (перевод Котельной №4 (Озёрная) на газ. Дата перевода (ориентировочно) - 2027 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва | % |  |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 2,63 | 2,17 | 0,46 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 43,8 | 36,2 | 7,7 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 7,43 | 5,65 | 3,29 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 74,3 | 56,5 | 32,9 |

Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (БМГК м-он «Южный») ул. Купца Горохова, 22а МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная (БМГК-400) ул. Возрождения МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | Г. | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 319,46 | 319,2 | 318,89 | 318,07 | 316,8 | 315,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 319,46 | 319,2 | 318,89 | 318,07 | 316,8 | 315,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,46 | 14,17 | 13,89 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 340,54 | 340,8 | 341,11 | 341,93 | 343,2 | 344,32 |
| Доля резерва | % | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 52,0 | 52,2 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | т/ч | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| Доля резерва | % | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 20,7 | 23,5 | 26,1 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | т/ч | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Доля резерва | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| АО "БЭМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические необработанной и недеаэрированной водой) | т/час | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Доля резерва | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Система теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области в основном закрытая.

По открытой системе отпуска тепловой энергии (горячее водоснабжение) производит котельная ФГУП «УЭВ».

Таблица 2.1. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ».

| Котельная ФГУП "УЭВ" |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) | т/ч | 319,46 | 319,17 | 318,89 | 318,07 | 316,82 | 315,68 |
| Максимальный расход теплоносителя (расход сетевой воды) | т/ч | 383,35 | 383,00 | 382,67 | 381,68 | 380,18 | 378,82 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 319,46 | 319,17 | 318,89 | 318,07 | 316,82 | 315,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,46 | 14,17 | 13,89 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии на источниках теплоснабжения баков-аккумуляторов представлены в таблице 1.1.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Существующий и перспективный баланс подпитки тепловой сети представлен в таблице 1.1.

Нормативные и фактические баланс производительности ВПУ представленs в таблице 1.1.

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

-в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на

горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме принята равной сумме часового расхода воды на заполнение наибольшего диаметра секционного участка тепловой сети (по табл.3 СП124.13330.2012 актуализированная редакция СП 124.13330.2012 «Тепловые сети») и часовой подпитки тепловой сети.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения (п.6.16 СП 124.13330.2012).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные

испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях города действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для каждого источника теплоснабжение определены согласно п.6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям и перспектив нового строительства до 2040 г.

Для обеспечения расходов сетевой воды предполагается внедрение систем водоподготовки на всех реконструируемых и вновь вводимых источниках т/ энергии.

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловых сетей к 2040 г. по муниципальным котельным представлена в таблице 1.1.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок на источниках теплоснабжения будет скорректирован с учетом нового строительства и подключения новых объектов к котельным Муниципального образования город Бердск Новосибирской области.