Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	8

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	8

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	8

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	23

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	27

д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	27

е) предложения по источникам инвестиций	38

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение по закрытой схеме в городе Бердске реализовано от сетей ГВС с приготовлением горячей воды в теплообменниках на ЦТП, либо непосредственно от ИТП потребителей.

В настоящее время на территории города Бердска находятся 98 потребителей, подклю-ченных по открытой схеме присоединения ГВС. Все они относятся к системе теплоснабжения тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» (ул. 2-я Лесная, 4). Учитывая, что большинство потреби-телей тепловой энергии, подключенных к ФГУП «УЭВ», расположены в городе Новосибирске (зона ЕТО №5).

Перевод потребителей, подключенных к системе теплоснабжения ФГУП «УЭВ» до 2020 г., на «закрытую» схему не планируется в период до 2027 г. Новые потребители подключены по «комбинированной» схеме.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием следующих ступеней регулирования:

центрального;

группового или местного;

индивидуального.

Центральное регулирование выполняется на ТЭЦ, котельной, групповое – на ЦТП; местное – на абонентских вводах (ИТП); индивидуальное – непосредственно на теплопотребляющих приборах.

Индивидуальное регулирование требует установки автоматических регуляторов на каждом приборе и получило распространение при новом строительстве и при реконструкции в последние десятилетия. Большие сложности регулирования имеют место в однотрубных системах отопления, имеющих преимущественное распространение.

Местное регулирование на абонентских вводах (ИТП) в полной мере получило развитие в последние годы, когда стали внедряться полностью автоматизированные тепловые пункты с погодным регулированием отопления и закрытыми схемами горячего водоснабжения.

Групповое регулирование осуществляется на центральных тепловых пунктах, обеспечивающих тепловой энергией и горячей водой группу однотипных потребителей, чаще всего кварталы жилой застройки.

Согласно «Методическим рекомендациям по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения», разработанных ЗАО «Роскоммунэнерго», оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

При переводе на закрытую схему ГВС с установкой водоподогревателей в ИТП обычно планируется также замена элеваторных узлов на автоматизированные узлы с насосным смешением, с помощью которых будет осуществляться количественное регулирование подачи на ввод сетевой воды на нужды отопления при сохранении расхода воды в системе отопления.

Такое решение предполагает необходимость применения количественного регулирования в переходный период на ИТП и источниках.

Таким образом, выполненный анализ методов регулирования при переходе на закрытую схему ГВС позволяет сделать следующие выводы.

На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для каждого источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

Основными потребителями в городской застройке являются многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, для которых соотношение максимальных нагрузок ГВС и отопления находится в пределах 0,2-1,0, при этом рекомендуются двухступенчатые схемы подключения теплообменников ГВС.

По сравнению с параллельной двухступенчатая смешанная схема позволяет частично использовать потенциал обратной воды из системы отопления и на 20-40% сократить расход сетевой воды на нужды ГВС. При этом уменьшаются диаметры теплопроводов сетей и затраты на перекачку теплоносителя (относительно параллельной схемы). Тепловые пункты с такими схемами дороже из-за наличия двух подогревателей.

Более совершенной является двухступенчатая последовательная схема присоединения водонагревателей. Её преимущества заключаются в следующем:

- полное использование потенциала обратной воды из системы отопления;

- возможность применения регулирования по совместной нагрузке, при котором не учитывается расход сетевой воды на нужды ГВС;

- использование аккумулирующей способности здания для компенсации недотопа помещений в период максимального разбора горячей воды.

Для таких схем для каждого источника должны разрабатываться скорректированные (повышенные) графики регулирования теплоотпуска по суммарной тепловой нагрузке. Параметры графиков определяются в зависимости от расчетного температурного графика регулирования по отопительной нагрузке и соотношения среднечасовой нагрузки ГВС и расчетной отопительной нагрузки.

Таким образом, для реконструкции систем теплоснабжения с переходом от открытой на закрытую схему целесообразно применять тепловые пункты с зависимым насосным смешением сетевой воды на отопление и с преимущественным двухступенчатым подключением к сетям теплообменников ГВС.

Разработка графиков регулирования теплоотпуска производится в два этапа.

На первом этапе корректируется температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке в соответствии с соотношением фактической и договорной нагрузки (коэффициентом пересчета  kф=QовфQовдог и определяются параметры температур теплоносителей в точке излома графика регулирования при τ1изл =70 оС.

Расчетные параметры скорректированных на фактическую отопительную нагрузку температурных графиков определяются по следующим формулам:

для потребителей, подключенных по зависимой (элеваторной или насосной) схеме:

где: tв.р.  – расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях, оС;

τ01ф,  τ02ф  – расчетные скорректированные температуры теплоносителя в подающей и обратной магистралях тепловой сети;

δτ0,=(τ01,-τ02,) – расчетный (проектный) перепад температур сетевой воды;

τ01,,  τ02, – расчетные (проектные) параметры температурных графиков;

Δt0, – расчетный (проектный) температурный напор в отопительных приборах,

t1,,  t2, – расчетные (проектные) температуры теплоносителя в системе отопления;

θ, – расчетный (проектный) перепад температур теплоносителя в системе отопления

θ,=t1,-t2,;

Для потребителей, подключенных по независимой схеме через теплообменные аппараты зависимости для расчетных температур в подающей и обратной магистралях имеют вид:

где: W0  – водяной эквивалент теплоносителя в отопительной установке, Вт/оС;

WМТ – меньшее значение эквивалента теплообменивающихся потоков теплоносителей в теплообменном аппарате, Вт/оС;

εТ – эффективность (КПД) теплообменного аппарата;

δτТ, – перепад температур греющей среды в отопительном теплообменнике при расчетной (проектной) отопительной нагрузке, оС;

Расчет требуемых температур теплоносителя в подающих и обратных теплопроводах при текущих наружных температурах и регулировании по отопительно-вентиляционной нагрузке для скорректированных графиков производится по формулам:

для зависимой схемы присоединения

для независимой схемы присоединения

где: Q0  – тепловая нагрузка при текущей температуре наружного воздуха tн;

При наличии нагрузки ГВС (в том числе при переходе на закрытую схему) температуру теплоносителя в подающей магистрали тепловой сети в точке излома графика регулирования следует принимать не ниже 70 ºС, чтобы с учетом перепада температур в водоподогревателях ГВС и тепловых потерь в квартальных сетях после ЦТП и во внутридомовых сетях ГВС, температура горячей воды непосредственно в местах водоразбора составляла как минимум 60 ºС.

На втором этапе разрабатывается график регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Исходным параметром для расчета является типичная для района относительная нагрузка горячего водоснабжения, равная отношению фактических значений регулируемых нагрузок.

где Qгср.н – средненедельный, скорректированный на фактическую нагрузку, расход тепла на бытовое горячее водоснабжение, Гкал/ч;

Q0ф – скорректированная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч.

С учетом суточной неравномерности потребления горячей воды при расчете температурного графика принимают так называемую балансовую нагрузку ГВС:

где ℵб = 1,2 – поправочный коэффициент для компенсации небаланса тепла на отопление, вызываемого неравномерностью суточного графика горячего водоснабжения.

При открытой системе теплоснабжения расчет текущей температуры воды в подающей магистрали при регулировании по совместной нагрузке производится по формуле:

где tг, tх – соответственно, расчетные температуры горячей воды (не ниже 60 ºС) и холодной водопроводной воды;

ρгб – относительная балансовая нагрузка ГВС, ρгб= QгбQ0ф

При закрытой системе теплоснабжения расчет текущей температуры воды в подающей и в обратной магистрали при регулировании по совместной нагрузке производится на основе определения перепадов температур сетевой воды в нижней и верхней ступенях водонагревателей ГВС.

В Таблице 9.2. представлены основные параметры проектов по переводу потреби-телей ФГУП «УЭВ» с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую: установке БТП, строительно-монтажных работ (СМР) и проведения работ по реконструкции системы ГВС потребителей. Стоимость мероприятий приведена с учетом расходов на ПИР и ПСД, а также непредвиденных расходов. Все затраты приведены в ценах текущих лет с учетом индекс-дефляторов и НДС 20%.

Таблица 9.2. – Основные параметры проектов по переводу потребителей ТС №1 ФГУП «УЭВ», ул. 2-я Лесная, 4, с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | Средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на узле ввода (без вентиляции), Гкал/ч | Вид оборудования в системе ГВС | Стоимость оборудования с НДС, тыс. руб. | Строительно-монтажные работы (СМР) с НДС, тыс. руб. | Работы по реконструкции системы ГВС с НДС, тыс. руб., в том числе |  | Всего, тыс. руб. | Год закрытия системы ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость оборудования с НДС, тыс. руб. | СМР с НДС, тыс. руб. |  |  |
| Колхозная, 6 | Жилой дом | 0,0087 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01839 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,2 | 16,8 | 387,9 | 2023 |
| Молодой Гвардии, 6 | Жилой дом | 0,007 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,009 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 20,2 | 13,5 | 379,8 | 2023 |
| Молодой Гвардии, 37 | Жилой дом | 0,0095 | 0 | 0,0015 | 0,0075 | 0,017 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,5 | 18,3 | 391,8 | 2023 |
| Колхозная, 42 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0148 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Молодой Гвардии, 39а | Бани | 0,0193 | 0 | 0,0136 | 0,082 | 0,1013 | одноступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 55,8 | 37,2 | 1482,2 | 2023 |
| Решетникова, 12 | Жилой дом | 0,0148 | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,0188 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 42,8 | 28,5 | 417,3 | 2023 |
| Строительная, 3 | Жилой дом | 0,0055 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0085 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 15,9 | 10,6 | 372,5 | 2023 |
| Строительная, 5 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0118 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 15г | Школа №4 | 0,3426 | 0,0908 | 0,0199 | 0,114 | 0,4566 | двухступенчатый ВВП ГВС | 830 | 332 | 990,4 | 660,3 | 2812,7 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 19 | Жилой дом | 0,01 | 0 | 0,0017 | 0,009 | 0,019 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 28,9 | 19,3 | 394,2 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 23 | Жилой дом | 0,0137 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0197 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 39,6 | 26,4 | 412 | 2023 |
| Левитана, 76 | Жилой дом | 0,0119 | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,0159 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 34,4 | 22,9 | 403,4 | 2023 |
| Шевченко, 80 | Жилой дом | 0,007 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0085 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 20,2 | 13,5 | 379,8 | 2023 |
| Большевитская, 51 | Жилой дом | 0,0265 | 0 | 0,0058 | 0,0367 | 0,0632 | одноступенчатый ВВП ГВС | 264,5 | 105,8 | 76,6 | 51,1 | 497,9 | 2023 |
| Большевистская, 53 | Жилой дом | 0,6789 | 0 | 0,1167 | 0,4356 | 1,1145 | двухступенчатый ВВП ГВС | 953,4 | 381,3 | 1962,7 | 1308,4 | 4605,8 | 2023 |
| Переулок Матросова, 8а | Жилой дом | 0,0179 | 0 | 0,0018 | 0,0095 | 0,0274 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 51,7 | 34,5 | 432,3 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 39 | Жилой дом | 0,019 | 0 | 0,0015 | 0,007 | 0,026 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 54,9 | 36,6 | 437,6 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 41 | Жилой дом | 0,07 | 0 | 0,0051 | 0,032 | 0,102 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 202,4 | 134,9 | 1726,5 | 2023 |
| Матросова, 50 | Жилой дом | 0,03 | 0 | 0,0017 | 0,009 | 0,039 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 86,7 | 57,8 | 490,6 | 2023 |
| Матросова, 50а | Жилой дом | 0,0327 | 0 | 0,0062 | 0,0388 | 0,0715 | одноступенчатый ВВП ГВС | 264,5 | 105,8 | 94,5 | 63 | 527,8 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 56 | Жилой дом | 0,0179 | 0 | 0,0018 | 0,0095 | 0,0274 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 51,7 | 34,5 | 432,3 | 2023 |
| Новосибирская, 18 | Жилой дом | 0,2612 | 0 | 0,0434 | 0,2125 | 0,4737 | двухступенчатый ВВП ГВС | 868,6 | 347,4 | 755,1 | 503,4 | 2474,5 | 2023 |
| Новосибирская, 9 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Новосибирская, 11 | Жилой дом | 0,0482 | 0 | 0,0052 | 0,0325 | 0,0807 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 139,3 | 92,9 | 1621,5 | 2023 |
| Новосибирская, 13 | Жилой дом | 0,0482 | 0 | 0,0052 | 0,0325 | 0,0807 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 139,3 | 92,9 | 1621,5 | 2023 |
| Новосибирская, 15 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 16 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01829 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Парижской коммуны, 20 | Жилой дом | 0,0108 | 0 | 0,0015 | 0,0075 | 0,0183 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 31,2 | 20,8 | 398,1 | 2023 |
| Новосибирская, 15 | Нежилое помещение | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Новосибирская, 3 | Жилой дом | 0,1717 | 0 | 0,0289 | 0,1548 | 0,3265 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 496,4 | 330,9 | 2675 | 2023 |
| Новосибирская, 5 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Новосибирская, 7 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 4 | Жилой дом | 0,0098 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01949 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 28,3 | 18,9 | 393,2 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 10 | Жилой дом | 0,0198 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0258 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 57,2 | 38,2 | 441,4 | 2023 |
| Дзержинского, 19 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0012 | 0,005 | 0,0138 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Менделеева, 14 | Жилой дом | 0,1165 | 0 | 0,0186 | 0,1078 | 0,2243 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 336,8 | 224,5 | 2409,1 | 2023 |
| Новосибирская, 10 | Жилой дом | 0,1448 | 0 | 0,0292 | 0,156 | 0,3008 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 418,6 | 279,1 | 2545,4 | 2023 |
| Менделева, 11 | Жилой дом | 0,1448 | 0 | 0,0199 | 0,114 | 0,2588 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 418,6 | 279,1 | 2545,4 | 2023 |
| Новосибирская, 4 | Жилой дом | 0,3603 | 0 | 0,1173 | 0,4372 | 0,7975 | одноступенчатый ВВП ГВС | 953,4 | 381,3 | 1041,6 | 694,4 | 3070,7 | 2023 |
| Новосибирская, 2 | Комплекс СТО (кафе) | 0,101 | 0 | 0,0065 | 0,041 | 0,142 | двухступенчатый ВВП ГВС | 995,2 | 398,1 | 292 | 194,7 | 1880 | 2023 |
| Железнодорожная, 49 | Жилой дом | 0,0201 | 0 | 0,0019 | 0,01 | 0,0301 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 58,1 | 38,7 | 442,9 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, главный корпус, правое крыло | 0,2053 | 0 | 0,0075 | 0,0473 | 0,2526 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 593,5 | 395,7 | 2836,9 | 2023 |
| Новый поселок, 1 к3 | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, административное здание | 0,3025 | 0 | 0,0187 | 0,108 | 0,4105 | двухступенчатый ВВП ГВС | 830 | 332 | 874,5 | 583 | 2619,5 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, медсанчасть | 0,0684 | 0 | 0,0037 | 0,0225 | 0,0909 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 197,7 | 131,8 | 1718,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, пищеблок | 0,041 | 0 | 0,0072 | 0,045 | 0,086 | одноступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 118,5 | 79 | 1586,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, главный корпус, левое крыло | 0,2053 | 0 | 0,0075 | 0,0473 | 0,2526 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 593,5 | 395,7 | 2836,9 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, котельная с бойлерной и прачечной | 0,036 | 0 | 0,0201 | 0,1152 | 0,1512 | одноступенчатый ВВП ГВС | 995,2 | 398,1 | 104,1 | 69,4 | 1566,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, баня | 0,0603 | 0 | 0,0114 | 0,07 | 0,1303 | одноступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 174,3 | 116,2 | 1679,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, главный корпус, центральный вход | 0,267 | 0 | 0,0129 | 0,078 | 0,345 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1375,3 | 550,1 | 771,9 | 514,6 | 3211,9 | 2023 |
| 2-я Лесная, 5 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,015 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Победы, 18 | Жилой дом | 0,138 | 0,62 | 0,0048 | 0,03 | 0,168 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1000,6 | 400,2 | 398,9 | 266 | 2065,7 | 2023 |
| 1-я Линейная, 8 | Жилой дом | 0,0078 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01749 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 22,5 | 15 | 383,6 | 2023 |
| 1-я Линейная, 10 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01829 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Железнодорожная, 4 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01829 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Дачная, 27 | Жилой дом | 0,0094 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,0114 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,2 | 18,1 | 391,3 | 2023 |
| Шевченко, 22 | Жилой дом | 0,0067 | 0 | 0,0011 | 0,0045 | 0,0112 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 19,4 | 12,9 | 378,3 | 2023 |
| Дачная 19 | Жилой дом | 0,0094 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,0114 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,2 | 18,1 | 391,3 | 2023 |
| Шевченко 17 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,013 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Дачная, 2 | Жилой дом | 0,012 | 0 | 0,0017 | 0,009 | 0,021 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 34,7 | 23,1 | 403,8 | 2023 |
| Энгельса, 4 | Магазин | 0,04424 | 0 | 0,0011 | 0,02672 | 0,07096 | двухступенчатый ВВП ГВС | 264,5 | 105,8 | 127,9 | 85,3 | 583,4 | 2023 |
| Дачная, 10 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,015 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Левитана, 8 | Жилой дом | 0,025 | 0 | 0,0022 | 0,012 | 0,037 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 72,3 | 48,2 | 466,5 | 2023 |
| Матросова, 9 | Жилой дом | 0,013 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,019 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 37,6 | 25,1 | 408,7 | 2023 |
| Менделеева, 6 | Жилой дом | 0,0089 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0119 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,7 | 17,2 | 388,9 | 2023 |
| Тимирязева, 21 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0004 | 0,00671 | 0,01571 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Пирогова, 5 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Пирогова, 9 | Жилой дом | 0,0165 | 0 | 0,0018 | 0,0095 | 0,026 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 47,7 | 31,8 | 425,5 | 2023 |
| Большевистская, 29 | Жилой дом | 0,2778 | 0 | 0,0741 | 0,3136 | 0,5914 | одноступенчатый ВВП ГВС | 907,1 | 362,8 | 803,1 | 535,4 | 2608,5 | 2023 |
| Дачная 15 | Жилой дом | 0,0094 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,0114 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,2 | 18,1 | 391,3 | 2023 |
| Пирогова 12 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0118 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Тимирязева, 8 | Жилой дом | 0,0068 | 0 | 0,0011 | 0,0045 | 0,0113 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 19,7 | 13,1 | 378,8 | 2023 |
| Пирогова, 1а | Д/с "Ромашка" | 0,1138 | 0 | 0,0337 | 0,1748 | 0,2886 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 329 | 219,3 | 2396,1 | 2023 |
| МК Сибиряк, к3 | Жилой дом | 0,083 | 0 | 0,0153 | 0,0909 | 0,1739 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1000,6 | 400,2 | 239,9 | 160 | 1800,7 | 2023 |
| Речкуновский санаторий, 4 | Жилой дом | 0,2485 | 0 | 0,0436 | 0,2133 | 0,4618 | двухступенчатый ВВП ГВС | 868,6 | 347,4 | 718,4 | 478,9 | 2413,3 | 2023 |
| МК Сибиряк, к2 | Жилой дом | 0,32154 | 0,1222 | 0,0868 | 0,35 | 0,67154 | одноступенчатый ВВП ГВС | 920 | 368 | 929,5 | 619,7 | 2837,2 | 2023 |
| МК Сибиряк, к4 | Жилой дом | 0,126 | 0 | 0,0169 | 0,099 | 0,225 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 364,3 | 242,8 | 2454,9 | 2023 |
| МК Сибиряк, к5 | Жилой дом | 0,115 | 0 | 0,0169 | 0,099 | 0,214 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 332,5 | 221,6 | 2401,9 | 2023 |
| МК Сибиряк, к6 | Жилой дом | 0,131 | 0 | 0,0372 | 0,189 | 0,32 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 378,7 | 252,5 | 2478,9 | 2023 |
| МК Сибиряк, к1 | Жилой дом | 0,2676 | 0 | 0,057 | 0,2601 | 0,5277 | двухступенчатый ВВП ГВС | 886,6 | 354,6 | 773,6 | 515,7 | 2530,5 | 2023 |
| Большевистская, 4 | Общежитие | 0,1574 | 0 | 0,037 | 0,188 | 0,3454 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1375,3 | 550,1 | 455 | 303,4 | 2683,8 | 2023 |
| 2-я Лесная, 5а | Жилой дом | 0,02 | 0 | 0,0033 | 0,02 | 0,04 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 57,8 | 38,5 | 442,4 | 2023 |
| Большевистская, 2 | Жилой дом | 0,2852 | 0 | 0,0505 | 0,238 | 0,5232 | двухступенчатый ВВП ГВС | 878,8 | 351,5 | 824,5 | 549,7 | 2604,5 | 2023 |
| Большевистская, 2а | Жилой дом | 0,4626 | 0 | 0,0704 | 0,3024 | 0,765 | двухступенчатый ВВП ГВС | 902 | 360,8 | 1337,3 | 891,6 | 3491,7 | 2023 |
| Большевистская, 2б | Жилой дом | 0,422 | 0 | 0,1417 | 0,504 | 0,926 | одноступенчатый ВВП ГВС | 979,1 | 391,6 | 1220 | 813,3 | 3404 | 2023 |

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» представлен в Таблице 9.3.

Таблица 9.3. – Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ»

| Наименование начала | Наименование конца | Длина участка, м | Диаметр (после реконструкции), мм | Вид прокладки тепловой сети | Затраты на т/с, тыс. руб., без НДС в ценах 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-13 | К-14 | 16 | 70 | Подземная канальная | 687 |
| К-4 | К-6а | 72 | 100 | Подземная канальная | 3 381 |
| К-6а | узел | 48 | 70 | Подземная канальная | 2 061 |
| К-7 | 866 | 11 | 70 | Подземная канальная | 472 |
| УЗЕЛ | 864 | 5 | 50 | Подземная канальная | 192 |
| К-11/2 | К-11а | 180 | 70 | Подземная канальная | 7 728 |
| К-13 | К-14 | 107 | 125 | Подземная канальная | 5 717 |
| Узел №38 | Узел 37 | 103,47 | 700 | Подземная канальная | 16 976 |
| Узел 37 | Узел 36 | 151,61 | 700 | Подземная канальная | 25 052 |
| Узел 36 | Узел 35а | 198 | 700 | Подземная канальная | 32 634 |
| Узел 34 | Узел 33 | 234 | 700 | Подземная канальная | 38 567 |
| УЗЕЛ 35 | Узел 34 | 102 | 700 | Подземная канальная | 16 811 |
| Узел 2а | Узел 1 | 425 | 300 | Подземная канальная | 35 299 |
| К-1 | К-1.1 | 18 | 100 | Подземная канальная | 845 |
| К-2 | К-4 | 83 | 150 | Подземная канальная | 4 562 |
| К-4 | К-5 | 23 | 150 | Подземная канальная | 1 264 |
| К-5 | К-9 | 45 | 150 | Подземная канальная | 2 473 |
| К-11 | К-13 | 12 | 125 | Подземная канальная | 641 |
| К-1а | К-1б | 20 | 200 | Подземная канальная | 1 210 |
| К-1б | К-1в | 14 | 200 | Подземная канальная | 847 |
| Узел 4 | Узел 2а | 576 | 300 | Подземная канальная | 47 841 |
| Узел 35а | УЗЕЛ 35 | 98 | 700 | Подземная канальная | 16 152 |
| Узел 33 | Узел 30 | 186 | 700 | Подземная канальная | 30 656 |
| 3ТК-1 | 3ТК-2 | 100,5 | 700 | Подземная канальная | 16 646 |
| 1К-4 | Р.К 1К-4 | 1 | 200 | Подземная канальная | 61 |
| К-15а | К-17а | 67 | 150 | Подземная канальная | 3 682 |
| К-4б | К-5 | 1 | 300 | Подземная канальная | 83 |
| К-5 | К-6 | 96 | 300 | Подземная канальная | 7 973 |
| К-6 | К-7а | 164 | 300 | Подземная канальная | 13 621 |
|  | К-7 | 82,9 | 125 | Подземная канальная | 4 435 |
| Узел 6 | узел 5 | 272 | 350 | Подземная канальная | 25 655 |
| узел 5 | УТ-10 | 58 | 350 | Подземная канальная | 5 471 |
| Р.К.II TK-4 | ТК | 5 | 80 | Подземная канальная | 223 |
| II TK-6 | П.К. IITK-6 | 1 | 200 | Подземная канальная | 61 |
| К-1Д | К-1а | 55,2 | 200 | Подземная канальная | 3 328 |
| К-15 | 885а | 50 | 100 | Подземная канальная | 2 348 |
| ТК | К-1а | 271 | 80 | Подземная канальная | 12 061 |
| К-1а | К-2 | 10 | 80 | Подземная канальная | 445 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 12 | 125 | Подземная канальная | 641 |
| УЗЕЛ | К-24 | 32 | 125 | Подземная канальная | 1 710 |
| К-24 | К-26 | 5 | 125 | Подземная канальная | 267 |
| К-26 | УЗЕЛ | 25 | 125 | Подземная канальная | 1 336 |
| УЗЕЛ | К-19 | 58 | 200 | Подземная канальная | 3 509 |
| К-20 | УЗЕЛ | 70 | 200 | Подземная канальная | 4 235 |
| УЗЕЛ | К-21 | 72 | 125 | Подземная канальная | 3 847 |
| узел | 869 | 1 | 70 | Подземная канальная | 43 |
| К | узел управления 827 | 27 | 100 | Подземная канальная | 1 268 |
| К-1 | К | 10 | 125 | Подземная канальная | 534 |
| К-18.1 | К-19 | 75 | 125 | Подземная канальная | 4 007 |
| УЗЕЛ 4.1 | УЗЕЛ 4.2 | 92 | 70 | Подземная канальная | 3 950 |
| узел 49.7 | узел 49.8 | 25 | 70 | Подземная канальная | 1 073 |
| К-4 | узел 548 МКД | 35 | 100 | Подземная канальная | 1 643 |
| К-18 | К-20 | 42 | 200 | Подземная канальная | 2 541 |
| К-10 | К-12 | 40 | 125 | Подземная канальная | 2 137 |
| К-12 | К-14 | 36 | 100 | Подземная канальная | 1 690 |
| К-5 | К-6 | 38 | 80 | Подземная канальная | 1 691 |
| К-6 | К-7 | 52 | 80 | Подземная канальная | 2 314 |
| К-7 | К-9а | 114 | 70 | Подземная канальная | 4 894 |
| К-3 | УЗЕЛ 3.1 | 17,3 | 80 | Подземная канальная | 757 |
| УЗЕЛ 3.1 | 326а | 1 | 80 | Подземная канальная | 45 |
| К-2а.1 |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
| узел | 319 | 1 | 70 | Подземная канальная | 43 |
| УЗЕЛ 3.1 | 308 | 50 | 50 | Подземная канальная | 1 918 |
| К-8 | К-14 | 122 | 200 | Подземная канальная | 7 381 |
| К-14 | 2УТ-14з | 97 | 150 | Подземная канальная | 5 331 |
| УЗЕЛ 4.1 | 271а | 2 | 80 | Подземная канальная | 89 |
| К-2 | 158,16 | 21 | 100 | Подземная канальная | 986 |
| К-2 | 159 | 5 | 100 | Подземная канальная | 235 |
| К-2а | К-2а.1 | 173 | 125 | Подземная канальная | 9 243 |
| К-5 | УЗЕЛ 5.1 | 34 | 200 | Подземная канальная | 2 057 |
| узел 17.1 | 478 | 20 | 70 | Подземная канальная | 859 |
| К-2 | узел 2.1 | 27 | 70 | Подземная канальная | 1 159 |
| К-8 | 90 | 30 | 70 | Подземная канальная | 1 288 |
| узел 2.1 | 100 без. эл. | 1 | 50 | Подземная канальная | 38 |
| 2233 -1 | УЗЕЛ 64.2 | 16 | 70 | Подземная канальная | 687 |
|  |  | 24 | 100 | Подземная канальная | 1 127 |
| К-13 | 2351 | 7 | 100 | Подземная канальная | 329 |
|  |  | 104 | 200 | Подземная канальная | 6 292 |
|  | К-1а | 90 | 200 | Подземная канальная | 5 445 |
| К-1а | К-2 | 48 | 200 | Подземная канальная | 2 904 |
| К-2 | УЗЕЛ 2.1 | 49 | 125 | Подземная канальная | 2 618 |
| К-6 | 2181 | 48 | 70 | Подземная канальная | 2 061 |
| К-11 |  | 62 | 100 | Подземная канальная | 2 911 |
| К-24 | К-24/1 | 19 | 300 | Подземная канальная | 1 578 |
| К-24/1 | К-24/2 | 39 | 300 | Подземная канальная | 3 239 |
| К-24/2 | К-24/3 | 60 | 300 | Подземная канальная | 4 983 |
| К-24/8 |  | 34 | 200 | Подземная канальная | 2 057 |
| К-12а | К-12б | 77 | 300 | Подземная канальная | 6 395 |
| К-12б | К-24 | 85 | 300 | Подземная канальная | 7 060 |
| 2167д |  | 25 | 100 | Подземная канальная | 1 174 |
| К-3 | К-4 | 101 | 150 | Подземная канальная | 5 551 |
| К-4 |  | 77 | 100 | Подземная канальная | 3 616 |
| К-55 | К-52.1 | 53 | 50 | Подземная канальная | 2 033 |
| К-53 | К-55 | 80 | 150 | Подземная канальная | 4 397 |
| К-34а | К-34 | 42 | 200 | Подземная канальная | 2 541 |
| К-34 | К-36 | 45 | 200 | Подземная канальная | 2 723 |
| К-36 | К-37 | 66 | 200 | Подземная канальная | 3 993 |
| К-37 | К-38 | 36 | 200 | Подземная канальная | 2 178 |
| К-38 | К-41 | 77 | 150 | Подземная канальная | 4 232 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
|  |  | 39 | 100 | Подземная канальная | 1 831 |
|  |  | 48 | 100 | Подземная канальная | 2 254 |
|  |  | 22 | 200 | Подземная канальная | 1 331 |
| Р.Н. II ТК-6 | К-1Д | 58,8 | 200 | Подземная канальная | 3 570 |
|  |  | 22 | 100 | Подземная канальная | 1 033 |
| К-17а |  | 70 | 125 | Подземная канальная | 3 740 |
| К-13а |  | 87 | 125 | Подземная канальная | 4 648 |
|  |  | 56 | 100 | Подземная канальная | 2 629 |
|  | 2141 | 10 | 80 | Подземная канальная | 445 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 75 | 100 | Подземная канальная | 3 522 |
|  |  | 22 | 100 | Подземная канальная | 1 033 |
|  |  | 10 | 150 | Подземная канальная | 550 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| К-4 |  | 34 | 150 | Подземная канальная | 1 869 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
| К-7в |  | 73 | 150 | Подземная канальная | 4 012 |
|  |  | 15 | 150 | Подземная канальная | 824 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
|  |  | 25 | 150 | Подземная канальная | 1 374 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 15 | 150 | Подземная канальная | 824 |
|  |  | 64 | 100 | Подземная канальная | 3 005 |
| К-11 |  | 62 | 150 | Подземная канальная | 3 408 |
|  |  | 9 | 100 | Подвальная | 423 |
| 3ТК-25 |  | 56 | 125 | Подземная канальная | 2 992 |
|  |  | 88 | 70 | Подземная канальная | 3 778 |
|  | 2415/18 | 1 | 70 | Подземная канальная | 43 |
| ТК |  | 52 | 125 | Подземная канальная | 2 778 |
|  |  | 20 | 100 | Подземная канальная | 939 |
| Р.К 1К-4 |  | 19 | 200 | Подземная канальная | 1 150 |
| К-4 | К-5 | 34 | 150 | Подземная канальная | 1 869 |
| 2УТ-14з | К-14б | 31 | 150 | Подземная канальная | 1 704 |
| поликл. | Гл.корп. узел | 27 | 150 | Подвальная | 1 484 |
| ТС-2 | 3ТК-1 | 84,5 | 700 | Подземная канальная | 14 009 |
| К-31 | 2096 | 12 | 125 | Подземная канальная | 641 |
| К-10 | 883г тепловой узел | 46,7 | 50 | Подземная канальная | 1 802 |
| 688/3 узел №1 | 688/3 узел №1 | 2 | 70 | Подвальная | 86 |
| К-31а | К-31б | 40,9 | 150 | Подземная канальная | 2 253 |
| К-1а | 507б | 49 | 100 | Подземная канальная | 2 301 |
| П.К. IITK-6 | Р.Н. II ТК-6 | 1 | 200 | Подземная канальная | 61 |
| К-12б | 2022 | 33,01 | 150 | Подземная канальная | 1 814 |
|  |  |  |  | Итого | 645 008 |

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Суммарные капитальные затраты (с НДС) на строительство ИТП при переводе потребителей ФГУП «УЭВ» с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую с учетом затрат на проведение ПИР и ПСД, непредвиденных расходов и индекс-дефляторов приведены В Таблице 9.4.

Таблица 9.4. - Суммарные капитальные затраты на строительство ИТП при переводе потребителей ФГУП «УЭВ» на закрытую систему ГВС (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2026 год)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Стоимость с учетом НДС, млн руб. |
| --- | --- | --- |
| Суммарные затраты на оборудование тепловых пунктов (без учета оборудования и материалов для проведения реконструкции системы ГВС) | млн руб. | 977,67 |
| Суммарные затраты на строительно-монтажные работы (без учета оборудования и материалов для проведения реконструкции системы ГВС) | млн руб. | 391,07 |
| Суммарные затраты на проведение реконструкции систем ГВС (на оборудование и материалы) | млн руб. | 564,47 |
| Суммарные затраты на проведение реконструкции систем ГВС (на строительно-монтажные работы) | млн руб. | 376,31 |
| Суммарные затраты на проведение ПИР и ПСД | млн руб. | 105,91 |
| Суммарные непредвиденные затраты | млн руб. | 192,46 |
| Итого | млн руб. | 2607,9 |

Таким образом, суммарные капитальные затраты в реализацию данного мероприятия составят около 2608 млн руб. с учетом НДС 20%.

д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Для оценки качества, надежности и энергетической эффективности используются следующие целевые показатели:

- доля проб горячей воды в системе теплоснабжения, не соответствующих установленным показателям по температуре, в общем объеме проб;

- доля проб по прочим показателям (цветность и мутность);

- показатель надежности и бесперебойности, как отношение количества перерывов подачи горячей воды к длине тепловой сети в км;

- показатель энергетической эффективности - удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, производства продукции, требующей применения воды питьевого качества, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Согласно их требованиям водоснабжающими организациями должны быть разработаны программы регулярного производственно-лабораторного контроля по обеспечению безопасности (качества) воды.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении и безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства и соответствовать гигиеническим нормативам перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием микробиологическим и паразитологическим показателям.

При исследовании микробиологических показателей в каждой пробе проводят определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), общих колиформных бактерий (ОКБ), общего микробного числа (ОМЧ) и колифагов. При выявлении в пробе питьевой воды ТКБ, ОКБ и (или) колифагов немедленно осуществляют их определение в повторных пробах. При обнаружении в них указанных микроорганизмов устанавливают причины загрязнения (определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов).

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяют на основании лабораторных исследований химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности и образующихся в процессе обработки в системе водоснабжения. Планирование лабораторных исследований по определению содержания таких веществ - прерогатива хозяйствующих субъектов, обеспечивающих водоснабжение населения, а также юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют эксплуатацию объектов, в том числе спортивно-оздоровительного назначения (плавательные бассейны, аквапарки, сауны и т.п.).

Перечень вредных химических веществ, подлежащих лабораторным исследованиям, поступающих в источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяют новые санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», вступившие в силу с 01.03.2021.

Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены:

- превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям;

- превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год;

- превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:

- выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;

- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

- максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

- информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст.523) и приложениями № 2 - № 4 к Санитарным правилам.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:

- возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;

- каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.

Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении № 2 к Санитарным правилам.

Хозяйствующие субъекты, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой и горячей водой, должны проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания.

Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С.

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения (СГЦВ) направлены на предупреждение загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60°С (в частности, Legionella pneumophila), минимизацию содержания хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась, предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки.

При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды нужно проводить в распределительной сети в точках, согласованных с органами Роспотребнадзора. Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает в себя следующие показатели.

- органолептические - температура, цветность, мутность, запах;

- химические - рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых, согласно технической документации, возможно из материала труб горячего водоснабжения (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода, где проводят водоподготовку хлорагентами);

- микробиологические - ОКБ, ТКБ, ОМЧ (37°С), сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

Производственный контроль качества воды систем горячего водоснабжения включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Объектами производственного контроля являются производственные объекты: насосные станции, центральные тепловые пункты, индивидуальные тепловые пункты.

Результаты лабораторных исследований и испытаний регистрируются в журнале контроля качества воды, из которого делается выписка о несоответствии качества воды для передачи в территориальный орган Управления Роспотребнадзора.

Неотъемлемой частью программы производственного контроля являются графики лабораторно-производственного контроля за качеством горячей воды, согласованные с главным государственным санитарным врачом Роспотребнадзора, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по Новосибирской области, которые включают в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

- указание мест отбора проб воды в тепловых сетях;

- указание кратности и периодичности отбора проб воды.

Отбор проб необходимо проводить с соблюдением требований ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Объем каждой пробы должен соответствовать объему, определенному с учетом количества определяемых показателей, и требований, установленных в нормативной документации для методики измерения конкретных показателей. Пробы воды, поступающие в лабораторию для исследований, должны быть зарегистрированы с указанием: числа емкостей для каждой пробы, даты, времени, места отбора пробы и лица, отобравшего пробу.

Оформленные в установленном порядке результаты лабораторных исследований являются документальным подтверждением факта соответствия либо несоответствия качества воды нормативным требованиям, предъявляемым к качеству горячей воды законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения (далее - установленные требования).

После отбора проб результаты лабораторного контроля качества воды ежемесячно оформляются протоколами лабораторных исследований. Результаты регистрируются в журнале регистрации качества воды. В случаях отклонения показателей от норм, предусмотренных СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21, руководитель учреждения информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области выпиской из журнала регистрации качества воды и принимает меры по устранению причин.

Контролируемые показатели горячей воды при проведении лабораторных исследований горячей воды открытых систем горячего водоснабжения согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 представлены в таблице 9.5.

Таблица 9.5. – Контролируемые показатели горячей воды при проведении лабораторных исследований горячей воды открытых систем горячего водоснабжения в рамках производственного контроля согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (приложение №3)

| Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели |
| --- | --- |
| 1. Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Формальдегид |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |
| 2. Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Марганец |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой водой, в том числе в многоквартирных жилых домах, в соответствии с программой производственного контроля должны постоянно контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей (далее - места водопользования).

Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в местах водозабора устанавливаются с учетом таблицы 9.5.1.

Таблица 9.5.1. – Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в местах водозабора согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | для подземных источников: | для поверхностных источников: |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом таблицы 9.5.2.

Таблица 9.5.2. – Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников: |  |  | Для поверхностных источников: |  |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тысяч человек |  |  |  |  |
|  | до 20 | 20-100 | свыше 100 | до 100 | свыше 100 |
| Микробиологические | 50 | 150 | 365 | 365 | 365 |
| Паразитологические | не проводятся |  |  | 12 | 12 |
| Органолептические | 50 | 150 | 365 | 365 | 365 |
| Обобщенные показатели | 4 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты - не реже одного раза в смену |  |  |  |  |
| Радиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 9.5.3., зависящей от количества обслуживаемого населения.

Таблица 9.5.3. – Частота проведения производственного контроля качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21

| Количество обслуживаемого населения, тысяч человек | Количество проб в месяц |
| --- | --- |
| до 10 | 2 |
| 10-20 | 10 |
| 20-50 | 30 |
| 50-100 | 100 |
| более 100 | 100+1 проба на каждые 5 тысяч человек, свыше 100 тысяч населения |

Отбор проб воды распределительной сети проводится из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних распределительных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

При исследовании качества горячей воды по микробиологическим показателям в каждой пробе проводится определение общих колиформных бактерий, Escherichia coli, энтерококков, общего микробного числа. Колифаги определяют при превышении норматива по микробиологическим показателям.

После устранения аварийных ситуаций и проведения планово-профилактических работ централизованных систем горячего водоснабжения эпидемиологическая безопасность горячей воды определяется на соответствие нормативам по общим колиформным бактериям, Escherichia coli, энтерококкам, общего микробного числа, Legionella pneumophila.

Производственный контроль качества питьевой воды должен осуществляться аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды лабораториями.

В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ФГУП «УЭВ» приведены в таблице 9.5.

Результаты выборочных лабораторных исследований качества (безопасности) горячей воды на источниках теплоснабжения и в системах ГВС потребителей, проведенных ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в г. Новосибирск» за 2021 год, представлены в таблицах 9.5.4.-9.5.12. Из сравнительного анализа этих данных с нормативными параметрами таблицы 9.5 можно сделать вывод о полном соответствии горячей воды в настоящее время нормативным гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем ГВС потребителей города Новосибирска.

Таблица 9.5.4. – Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ФГУП «УЭВ»

| Показатели качества ГВС | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8448 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °C | 208 | 202 | 196 | 192 | 187 | 183 | 178 | 173 | 168 | 149 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность и цветность" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0,00015 | 0,00015 | 0,00014 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00005 |

Таблица 9.5.5. – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ».

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Сетевая вода Прям, т-д ТС-2 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 |
| 4. pH | - | 6,0 - 9,0 | 9 | 9 | 8,9 | 9 | 8,97 | 8,96 | 9 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 74 | 120 | 71 | 72 | 72 | 119 | 118 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 4,2 | 5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 5,2 | 5,1 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 19,14 | 16,98 | 18,37 | 17,45 | 18,98 | 17,14 | 16,83 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7 | 0,63 | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5 | отс | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5 | 1,54 | 1,38 | - | - | - | - | - |

е) предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на две группы проектов.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий может осуществляться за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве случаев собственникам жилья, а именно:

•	реконструкция или устройство нового ИТП с установкой теплообменников ГВС и автоматизацией;

•	замена внутридомовых систем ГВС с применением полимерных труб;

•	увеличение пропускной способности водопроводных вводов с учетом дополнительного расхода воды на ГВС;

•	обеспечение не ниже 2-й категории надежности электроснабжения ИТП.

Эта группа мероприятий требует наибольших инвестиций.

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Вместе с тем, отмеченное приведет к значительному росту тарифа на тепловую энергию для населения, либо пойдет в ущерб другим мероприятиям, реализуемым ТСО, с сопутствующим увеличением недоремонтов существующих систем теплоснабжения, что требует поиска альтернативных источников финансирования указанных мероприятий.

В качестве альтернативы может рассматриваться:

•	фонд капитального ремонта многоквартирных домов;

•	энергосервисные контракты (частные инвестиции);

•	программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности различных уровней (ведомственная, городская, региональная);

•	ФЦП жилье (подпрограмма модернизация объектов коммунальной инфраструктуры);

•	инвестиционная надбавка к тарифу ТСО.