АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Бердск, 2023 г.

Оглавление

Введение	8

1.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

1.1.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	20

1.2.	Зоны действия производственных котельных	22

1.3.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	22

2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	24

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	24

2.1.1.	Котельная «Новая»	25

2.1.2.	Котельная «Вега»	28

2.1.3.	Котельная «Озерная»	33

2.1.4.	Котельная «Южная»	36

2.1.5.	Котельная ООО «ТГК-1	38

2.1.6.	Котельная ООО «БЭМЗ Энергосервис»	42

2.1.7.	Котельная ООО ««Санаторий Рассвет»	44

2.1.8.	Котельная «Коммунальщик»	46

2.1.9.	Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ»	49

2.1.10.	Котельные ИП Голубев»	50

2.1.11.	Котельная ООО «М-300»	53

2.1.12.	Котельная ООО «ТВК»	54

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	57

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	58

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	59

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	59

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	59

2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	60

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	60

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	60

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	61

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	61

2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	61

3.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	62

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	62

3.2.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	62

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	63

3.3.1.	Краткая характеристика сетей	63

3.3.2.	Инженерно-геологическая характеристика грунт	63

3.3.3.	Тепловая сеть от котельной «Новая»	64

3.3.4.	Тепловые сети котельной от котельной «Вега» МУП КБУ	67

3.3.5.	Тепловые сети МУП «КБУ» от котельной №3 ООО «ТГК-1» (вывод на город)	72

3.3.6.	Тепловая сеть от котельной «Озерная»	76

3.3.7.	Тепловые сети МУП «КБУ» от котельной ФГУП «УЭВ»	78

3.3.8.	Тепловая сеть от котельной «Коммунальщик»	79

3.3.9.	Тепловая сеть котельной ИП «Голубев»	81

3.3.10.	Тепловая сеть котельной ИП «Голубев» «Морская»	81

3.3.11.	Тепловые сети на обслуживании ИП «Голубев»	82

3.3.12.	Тепловая сеть котельной ООО «М-300»	83

3.3.13.	Тепловая сеть от котельной ООО «ТГК-1» (промплощадка)	83

3.3.14.	Тепловая сеть ЖКС №4	84

3.3.15.	Тепловая сеть ООО «ТВК»	85

3.3.16.	Тепловые сети от котельных от прочих ведомственных котельных	86

3.3.17.	Центральные тепловые пункты	86

3.3.18.	Выводы по тепловым сетям	87

3.3.19.	Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей.	87

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	89

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	89

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	90

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	90

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	91

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)	92

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	94

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	96

3.12.	Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города Бердска	96

3.13.	Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Бердска	97

3.14.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами, методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	99

3.15.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	103

3.16.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	105

3.17.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	105

3.18.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	109

3.19.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	110

3.20.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	112

3.21.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	113

3.22.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	113

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	115

4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	115

4.1.1.	Зоны действия котельных МУП «КБУ»	115

4.1.2.	Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных	116

4.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	117

5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	119

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	123

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	125

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	125

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	125

5.6.	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	130

5.7.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	130

6.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	131

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	131

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии	133

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	134

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	135

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	136

7.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	137

7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей	137

7.1.1.	Водоподготовительная установка котельная «Новая»	138

7.1.2.	Водоподготовительная установка котельная «Вега»	138

7.1.3.	Водоподготовительная установка котельная «Озерная»	139

7.1.4.	Водоподготовительная установка котельная «Южная»	140

7.1.5.	Баланс производительности ВПУ на котельных МУП «КБУ»	140

7.1.6.	Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «ТГК-1»	142

7.1.7.	Водоподготовительная установка ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	144

7.1.8.	Водоподготовительная установка «Санаторий Рассвет»	145

7.1.9.	Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств  котельной ООО «Коммунальщик	146

7.1.10.	Характеристики водоподготовки ФГУП «УЭВ»	146

7.1.11.	Водоподготовительная установка на котельных ИП «Голубев»	147

7.1.12.	Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «М-300»	147

7.1.13.	Баланс производительности ВПУ ведомственных котельных	148

7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	150

8.	ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	151

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	151

8.1.1.	Топливный баланс котельной «Новая» МУП КБУ	151

8.1.2.	Топливный баланс котельной «Вега» МУП КБУ	152

8.1.3.	Топливный баланс котельной «Озерная» МУП КБУ	155

8.1.4.	Топливный баланс котельной «Южная» МУП «КБУ»	157

8.1.5.	Топливный баланс котельной ООО «ТГК1»	157

8.1.6.	Топливный баланс котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	160

8.1.7.	Топливный баланс котельной «Рассвет»	161

8.1.8.	Топливный баланс котельной «Коммунальщик»	161

8.1.9.	Топливный баланс котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ»	162

8.1.10.	Топливный баланс котельных ИП «Голубев»	163

8.1.11.	Топливный баланс котельной ООО «М-300»	165

8.1.12.	Топливный баланс котельной ООО «ТВК»	166

8.1.13.	Сводный топливный баланс котельных города Бердска	166

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	168

8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	168

8.4.	Описание использования местных видов топлива	168

8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь,  вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 255432013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	168

8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	169

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	169

9.	НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	170

9.1.	Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	170

9.2.	Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	171

9.3.	Методика расчета надежности теплоснабжения	173

9.4.	Анализ аварийных отключений потребителей и сравнение фактических показателей надежности с нормативными показателями	173

9.5.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	174

9.6.	Карты схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	175

10.	ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	176

10.1.	Технические показатели эффективности систем теплоснабжения города	176

10.1.1.	Технико-экономические показатели МУП «КБУ»	176

10.1.2.	Технико-экономические показатели котельной ООО «ТГК-1»	178

10.1.3.	Технико-экономические показатели котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»	179

10.1.4.	Технико-экономические показатели котельной ООО «Коммунальщик»	179

10.1.5.	Технико-экономические показатели тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» СО РАН	180

10.1.6.	Технико-экономические показатели котельных ИП Голубев	180

10.1.7.	Технико-экономические показатели котельной ООО «М-300»	181

10.1.8.	Технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»	181

10.1.9.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций, не имеющих собственного теплового источника	181

11.	ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	182

11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)	182

12.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА	183

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	183

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	183

12.2.1.	Основные проблемами по энегоисточникам	184

12.2.2.	Основные проблемы тепловых сетей городского округа	184

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	184

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	185

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	185

Введение

Данная работа выполнена в соответствии с постановлением администрации г. Бердска от 19.12.2022 г № 5416 «О начале актуализации схемы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года» и контрактом №27 от 24.04.2023 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НЭЦ-Сервис».

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В городе Бердске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных муниципальных, промышленных и ведомственных котельных.

В теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города принимают участие восемь муниципальных, одна промышленная и две ведомственные котельные. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей ЖКС города, около 96 % из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных (установленная тепловая мощность которых более 100 Гкал/ч).

Ниже приведен перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение утвержденных Постановлением Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544, в том числе:

- общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

- муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;

- общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», «Рассвет»;

- индивидуальный предприниматель Голубев В.А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

- федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;

- общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;

- общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс»;

- общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный». С 2021 года ООО «ТВК»

В административных границах Муниципального образования город Бердск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 15 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Бердска представлен ниже (Таблица 1.1).

Таблица 1.1  Перечень теплоснабжающих компаний города Бердска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БЭМЗ Энергосервис» | 633009, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная роща, дом 7, корпус 7, офис 301 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ООО «ТГК1» | 633004, Новосибирская область, город Бердск, Химзаводская улица, 11 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ООО «М-300» (бывшее ООО «Райдекс») | 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/14 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ООО «Вилор» | 633011, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица, дом 12, офис 31 | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 5 | ЗАО «МК «Сибиряк» (передача) | 633000, Новосибирская область, город Бердск, территория Речку новская зона отдыха, территория мкр. «Сибиряк» | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 6 | ИП «Голубев В.А.» | 633011, НСО, г. Бердск, ул. Мор ская,1а | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ООО «Коммунальщик» | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, Тер. Бердский санаторий | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «ТВК» | 633009, Новосибирская область, г. Бердск, Лунная, 11 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО БОРОНЫ РОССИИ (пе редача) | 105175, г. Москва, ул. Спартаков ская, д. 2б | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 11 | ФГУП «УЭВ» | 630090, г.Новосибирск, ул.Инженерная, д.17 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | ООО «Санаторий Рассвет» | 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Зеленая Роща, 9/1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 633010, Новосибирская область, город Бердск, Первомайская улица,3 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ООО Компания «КОЛОРЛОН» | 630052 г. Бердск, Барнаульская ул., 19, | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО ПП «Шоколадная страна» | г. Бердск, Химзаводская, 11/79 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Теплоэнергетический комплекс города Бердска на 2022 г. включает в себя 21 источник теплоснабжения: 4 котельных МУП «КБУ» и 17 ведомственных котельных, в т.ч. самая мощная котельная города – ООО «ТГК1», а также 4 производственные котельные, осуществляющие теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП КБУ) в хозяйственном ведении которого находятся 4 муниципальные котельные суммарной установленной мощностью 247,24 Гкал/ч.

ООО «Теплогенерирующая компания-1» (ООО «ТГК-1»), в собственности которого находится котельная с установленной мощностью 173,6 Гкал/ч.

ООО «БЭМЗ-Энергосервис» с 01.03.2014 г. арендует котельную «Старая» (часть оборудования установленной мощностью 18,06 Гкал/ч) и обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории производственной зоны.

ООО «Коммунальщик», в аренде которого находится котельная установленной тепловой мощностью 5,53Гкал/ч.

ФГУП «УЭВ», в собственности которого находится котельная Тепловая станция №1 (расположенная в поселке Речкуновка, которая отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска), установленной тепловой мощностью 357,6 Гкал/ч. Часть тепловой мощности - 29 Гкал/ч, предназначена для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск. Тепловая нагрузка потребителей расположенных на территории г. Бердска – 25,59 Гкал/ч.

ИП «Голубев», в собственности которого находятся шесть газовых котельных установленной тепловой мощностью пяти котельных 16,2 Гкал/ч.

ООО «М-300», в собственности которого находится котельная установленной тепловой мощностью 12,6 Гкал/ч, обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории производственной зоны (бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» за исключением корпусов №1,2,3 по адресу г. Бердск ул. Ленина, 89/14). До октября 2020 год компания называлась ООО «Райдекс». До ООО «Райдекс» обслуживанием котельной и тепловых сетей осуществлялось ООО «Энергия РК». До реорганизации 14 апреля 2016г ООО «Энергия РК» именовалось ЗАО «Энергия РК».

Котельная ООО «Санаторий Рассвет», суммарной установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч, обеспечивает собственное теплоснабжение и с 2015 года в связи с прекращением теплоснабжения сторонних потребителей относится к категории производственных котельных.

Также на территории города Бердска присутствуют небольшие производственные котельные, такие как котельная ОАО «Бердский хлебокомбинат», находящаяся на территории данной организации, котельная военной части, располагающейся по улице Советская. Присутствуют локальные котельные при предприятиях и крупных торговых центрах, такие как котельная ТЦ «Колорлон», котельная Шоколадной фабрики.

Часть потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, мелкие котлы).

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Бердска не используются.

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») –основная теплоснабжающая организация города Бердска, в хозяйственном ведении которой находится 4 муниципальных котельных, установленная мощность суммарно составляет 247,24 Гкал/ч:

- котельная «Вега»;

- котельная «Новая»;

- котельная «Озерная»;

- котельная «Южная».

Системы централизованного теплоснабжения МУП «КБУ» включают в себя три системы теплоснабжения от трех источников тепла – котельных МУП «КБУ».

Производство и транспорт тепловой энергии потребителям от собственных котельных осуществляет МУП «КБУ».

ЦТП-19 и тепловые сети от него (котельная «Вега») находятся на балансе ИП «Беляев». Эксплуатирует ЦТП-19 и тепловые сети от него МУП «КБУ» на основании договора аренды.

От котельной Вега поставку незначительной части тепловой энергии осуществляет ООО «Вилор».

МУП «КБУ» в хозяйственном ведении находятся магистральные и распределительные тепловые сети большей части города, в том числе две сети теплоснабжения центральной части города, условной границей между ними является улица Ленина, и сети теплоснабжения территории многоэтажной застройки западной части города (Микрорайон).

МУП «КБУ» также осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО ТГК-1 и ее поставку по своим сетям (вывод город) своим потребителям.

Зонами ее эксплуатационной ответственности являются: центральная часть города, Микрорайон и другие территории, приближенные к источникам тепла МУП «КБУ». Центральную часть города обслуживают две сети теплоснабжения, имеющие соединение перемычкой в районе улицы Горького.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятым проектным графикам:

- котельная «Вега» 130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

- котельная «Новая» 130°С/70°Сс температурной срезкой 115°С.

- котельная «Озерная» 95°С/70°С;

- котельная «Южная» 95°С/70°С.

Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения в зоне теплоснабжения МУП «КБУ» осуществляется в ЦТП и ИТП. Система горячего водоснабжения – закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания-1» (ООО ТГК-1) в собственности находится котельная на территории Восточной промзоны (территория бывшего Химзавода). От котельной обеспечивается теплоснабжение потребителей Восточной промзоны города Бердска, части потребителей центра города. ООО ТГК-1 также обеспечивает паром часть потребителей на промплощадке.

Транспорт тепловой энергии для потребителей на промплощадке обеспечивает ООО «ТГК– 1».

ЗАО «Бердский строительный трест» осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО ТГК-1 и ее поставку по своим сетям своим потребителям.

МУП «КБУ» осуществляет покупку тепловой энергии от котельной ООО ТГК1 и ее поставку по своим сетям (вывод город) своим потребителям. Тепловые сети, по которым осуществляемся теплоснабжение жилого фонда, находятся в муниципальной собственности и принадлежат МУП «КБУ» на праве хозяйственного ведения.

Отпуск тепла от котельной на город осуществляется по принятому проектному графику 130/70°С с температурной срезкой 115°С. На промышленную площадку температурный график 130/70 °С со срезкой на 105°С.

Система горячего водоснабжения от котельной закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» (ООО БЭМЗ-Энергосервис») с 01.03.2014 г. арендует котельную «Старая» (часть оборудования установленной мощностью 18,06 Гкал/ч) и обслуживает потребителей: 1-ой и 2-ой промышленной площадки АО  «БЭМЗ», а также абонентов, находящихся за территорией АО «БЭМЗ».

ООО «БЭМЗ-Энергосервис» с 01.03.2014 г. осуществляет производство и транспорт тепловой энергии от котельной. Котельная работает на свою распределительную сеть.

Режим работы котельной – сезонный, в отопительный период. Котельная вырабатывает и отпускает тепловую энергию в горячей воде по графику 100-70 ºС. Отпуск тепла от котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» осуществляется по графику 100/70°С, горячее водоснабжение отсутствует.

Котельная ООО ««Санаторий Рассвет». Котельная обеспечивает тепловой энергией территорию оздоровительных комплексов санатория «Рассвет» (НП «Санаторий Рассвет», Комплекс «Юбилейный», спортивно-оздоровительный) по улице Зеленая Роща.

Котельная работает на свою распределительную сеть и обеспечивает производство и транспорт тепловой энергии.

Отпуск тепла от котельной «Рассвет» осуществляется по принятому проектному графику 95/70°С, схема горячего водоснабжения закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ООО «Коммунальщик»). Источник теплоснабжения и тепловые сети принадлежит компании ООО «Борвиха». ООО «Коммунальщик» эксплуатирует источник и тепловые сети от нее на основании договоров аренды и субаренды. Зона действия котельной территория санатория «Бердский»: МКД от ЦТП-20, ЖК «Ясная поляна», МКД №№ 36,5,5а,6, объекты ООО «Барвиха», ул. Морская, 3. Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 90/70°С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в котельной. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ»). В собственности находится две тепловые станции ТС-1 и ТС-2. ТС-2 обеспечивает теплоснабжение Советского района города Новосибирска. ТС-1, расположенная в поселке Речкуновка. обеспечивается теплоснабжение объектов верхней зоны Академгородка, города Новосибирска. ТС-1, покрывает тепловую нагрузку потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории городского округа Бердск в размере 25,59 Гкал/ч.

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет ФГУП «УЭВ СО РАН».

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 150/70°С с температурной срезкой 120°С.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения открытая.

Индивидуальный предприниматель Голубев В.А (ИП «Голубев»). В собственности находится шесть газовых котельных, в том числе:

- Котельная №1 ул. Боровая 4/10 теплоснабжение микрорайона «Молодежный»,

- Котельная №2 ул. Лунная, 26г теплоснабжение микрорайона «Спортивный»,

- Котельная №3 пер. Белокаменный 7/1 теплоснабжение микрорайона «Белокаменный»,

- Котельная №4 территория Бердского дома отдыха теплоснабжение Бердского дома отдыха,

- Котельная №5 ул. Морская, 44/10 теплоснабжение микрорайона «Серебряный бор»,

- Котельная № 6 теплоснабжение жилого комплекса «Кутузовский».

Производство и транспорт тепловой энергии до потребителей осуществляет ИП «Голубев».

Котельные работают каждая на свою распределительную сеть.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятому проектному графику 95°С/70°С.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Общество с ограниченной ответственностью «М-300» (ООО «М-300»). До 15 октября 2020 года организация называлось – ООО «Райдекс». С 15 октября 2020 года ООО «Райдекс» переименовано в ООО «М-300». Котельная находится в ведении ООО «М-300» и обеспечивает теплоснабжение потребителей, расположенных на территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 (за исключением корпусов №1,2,3).

Производство и транспорт тепловой энергии до потребителей осуществляет ООО «М-300». Котельная работает на свою распределительную сеть.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 95/70°С. Горячее водоснабжение отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных технологий» (ООО «ЦСТ»). В собственности находится котельная и тепловые сети от нее. Эксплуатационную ответственность за котельную и тепловые сети несет ООО «ТВК». Котельная предназначена для теплоснабжения жилого района «Раздольный» в городе Бердск. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95/70°С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в котельной. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Конечными точками транспортировки тепловой энергии города Бердска являются границы эксплуатационной ответственности около 4300 абонентов, 80% из которых составляет жилой фонд.

Часть потребителей подключена к тепловым сетям без определения хозяйствующего субъекта (так называемые «безхозяйные»).

Зоны действия источников, месторасположение мелких котельных (без указания зон действия) города приведены на рисунке Рисунок 1.1.

Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до потребителя.

Ниже (Таблица 1.2) приведен перечень всех источников на территории г. Бердска.

Таблица 1.2 – Перечень источников тепловой энергии

| №п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |
| Котельные МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Вега» | ул. Линейная, 5/8 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовыхуслуг» ИП Беляев, ООО «Вилор» | да | 140 | 109,21 |
| 2 | Котельная «Новая» | ул.Зелёная роща, 5/35 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 100 | 108,93 |
| 3 | Котельная «Озерная» | ул. Озерная, 32 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 3,8 | 0,96 |
| 4 | Котельная «Южная» | Ул. Купца Горохова д.22 а | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет | 3,44 | 2,82 |
| Итого по МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 247,24 | 221,92 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на город) | 628614, город Бердск, улица 2П2, д 36а | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» МУП «Комбинат бытовых услуг»ЗАО «Бердский строительный трест» | да | 173,6 | 96,37 |
|  | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на промплощадку): горячая вода |  |  |  |  | ООО «ТГК1» | да |  | 24,31 |
|  | пар |  |  |  |  |  | да |  | 7,30 |
| 7 | Котельная «Старая» | город Бердск, улица Северная, 30 | АО «БЭМЗ» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | АО «БЭМЗ» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | да | 18,06 | 14,07 |
| 8 | Котельная ООО «Коммунальщик» | ул. Морская | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | да | 5,53 | 3,0717 |
| 9 | Котельная ФГУП «УЭВ» | поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | да | 29 | 25,59 |
| 10 | Котельная №1 микрорайон «Молодежный» ИП Голубев | микрорайон «Молодежный» | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 6,02 | 5,1 |
| 11 | Котельная №2 ГСК «Спортивный» ИП Голубев | ГСК «Спортивный» | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 3,4 | 1,52 |
| 12 | Котельная №3 микрорайон «Белокаменный» ИП Голубев | микрорайон «Белокаменный» | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 9,67 | 7,8 |
| 13 | Котельная №4 Бердский дом отдыха ИП Голубев | Бердский дом отдыха | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,7 | 0,7 |
| 14 | Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» ИП Голубев | Ул. Морская, 44/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,76 | 1,06 |
| 15 | Котельная №6 микрорайон «Кутузовский» ИП Голубев | ЖК «Кутузовский» | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 2,69 | 1,5 |
| 16 | Котельная ООО «М-300» | 628611г. Бердск,ул.Ленина, 89/14 | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» | да | 12,8 | 9,35 |
| 17 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | ул. Зеленая Роща, 9 | ООО Санаторий»Рассвет» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | ООО Санаторий «Рассвет» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | нет | 5,16 | 3,5505 |
| 18 | Котельная ООО «ТВК» | г. Бердск,Жилой район «Раздольный» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | да | 4,03 | 3,7 |

Система теплоснабжения закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС

Расположение теплоисточников на плане города и границы зон действия теплоисточников, приведены ниже (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 Зоны действия источников тепла

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |
| 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город |
| 3 | Котельная «Вега», ул. Линейная, 5/8 |
| 4 | Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 |
| 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |
| 6 | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |
| 7 | Котельная «Рассвет» |
| 8 | Котельная № 1 микрорайон «Молодежный», ул. Боровая, 4/10 |
| 9 | Котельная № 2 ГСК «Спортивный», ул. Лунная, 26 |
| 10 | Котельная № 3 микрорайон «Белокаменный», пер. Белокаменный, 7/1 |
| 11 | Котельная № 4 на территории Бердского дома отдыха |
| 12 | Котельная № 5 микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 |
| 13 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |
| 14 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |
| 15 | Котельная ООО «М-300» |
| 16 | Котельная ООО «ТВК» микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |

| N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «ТГК 1» | 1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка |
| 02 | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 2 | Котельная «ТГК 1», вывод город |
|  |  | 3 | Котельная «Вега», ул. Линейная, 5/8 |
|  |  | 4 | Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35 |
|  |  | 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32/2 |
| 03 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 6 | Котельная АИТ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |
|  |  | 7 | Котельная «Рассвет» |
| 04 | ИП Голубев В. А. | 8 | Котельная № 1 микрорайон «Молодежный», ул. Боровая, 4/10 |
|  |  | 9 | Котельная № 2 ГСК «Спортивный», ул. Лунная, 26 |
|  |  | 10 | Котельная № 3 микрорайон «Белокаменный», пер. Белокаменный, 7/1 |
|  |  | 11 | Котельная № 4 на территории Бердского дома отдыха |
|  |  | 12 | Котельная № 5 микррайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 |
| 05 | ФГУП «УЭВ» | 13 | Котельная Тепловая станция №1, ул. Героев Труда, 15 |
| 06 | ООО «Коммунальщик» | 14 | Котельная ООО «Борвиха», территория санатория «Бердский» |
| 07 | ООО «М-300» | 15 | Котельная ООО «М-300» |
| 08 | ООО «ТВК» | 16 | Котельная микрорайон «Раздольный», ул. Черемушная, 50 |

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

МУП «Комбинат бытовых услуг»

Производство тепловой энергии осуществляется на 4 котельных МУП «КБУ».

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляет МУП «КБУ».

МУП «КБУ» заключает договоры на поставку тепловой энергии с потребителями (в т.ч. ООО» Вилор»), присоединенным к тепловым сетям от источников МУП «КБУ»:

МУП «КБУ» производит оплату оказания услуг по передаче, а теплосетевая организация оплачивает объемы потребления тепловой энергии, теплоноситель на технологический расход для целей производственного характера.

Продажа тепловой энергии осуществляется абонентским отделом МУП «КБУ».

Ведомственные теплоснабжающие организации

6 теплоснабжающих организаций, имеющих в собственности или ином законном основании 12 котельных, осуществляют производство тепловой энергии.

Транспорт тепловой энергии от 11 котельных до потребителей обеспечивается, в основном, организациями, в чьем ведении эти котельные находятся.

Между МУП «КБУ» и ООО «ТГК-1» заключен договор на покупку тепловой энергии.

Между ЗАО «Бердский строительный трест» и ООО «ТГК-1» заключен договор на покупку тепловой энергии

Между УК «Альтернатива» и ФГУП «УЭВ» заключен договор на покупку тепловой энергии.

С потребителями, подключенными к тепловым сетям МУП «КБУ» от котельной ООО «ТГК-1», МУП «КБУ» заключен договор на поставку тепловой энергии.

Организации, в ведении которых находятся ведомственные котельные, заключают договор на поставку тепловой энергии с потребителями, подключенными к тепловым сетям или коллекторам ведомственных котельных.

Теплоснабжающие организации ЗАО «Бердский строительный трест», УК Альтернатива, заключают договоры на поставку тепловой энергии с потребителями, присоединенными к их тепловым сетям.

В состав организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, входят службы (отделы) теплосбыта.

Зоны действия производственных котельных

Кроме ведомственных теплоснабжающих организаций на территории г. Бердска функционируют организации, имеющие в собственности или ином законном основании котельные, в основном, производственно-отопительные. Котельные работают каждая на свою сеть. Производственные котельные осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся.

К таким котельным относятся котельные: ООО «Санаторий Рассвет», ОАО «Бердский хлебокомбинат», находящаяся на территории данной организации, котельная воинской части, располагающейся по улице Советская, локальные котельные при предприятиях и крупных торговых центрах, такие как котельная ТЦ «Колорлон», котельная Шоколадной фабрики.

Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с малоэтажной застройкой. К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории городского округа, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, прежде всего частный жилой сектор. В городе Бердске он достаточно велик и занимает значительную часть селитебной территории городского округа. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения города необходимо учесть, что незначительный процент индивидуального жилья отапливается газом, остальное жилье обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива. Зоны индивидуального теплоснабжения приведены на рисунке (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3.  Зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения

- ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоэнергетический комплекс города Бердска на 2021 год включает в себя 21 источник тепла. Наиболее крупный поставщик тепловой энергии МУП «КБУ» эксплуатирует 4 котельные с общей установленной мощностью -  247,24 Гкал/ч. Также МУП «КБУ»  покупает тепловую энергию у самой крупной котельной города Бердск ООО «ТГК-1» с установленной мощностью 173,6 Гкал/час.

Часть потребности в тепловой энергии покрывает котельная ТС-1 ФГУП «УЭВ». Котельная ТС-1 расположена в поселке Речкуновка, отапливает объекты верхней зоны Академгородка города Новосибирска. Установленная тепловая мощности 357,6 Гкал/ч. Часть тепловой мощности - 29 Гкал/ч котельная направляет для обеспечения потребителей поселков Новый и Речкуновка на территории города Бердск. Тепловая нагрузка потребителей г. Бердска - 25,59 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность 11 котельных разной ведомственной принадлежности составляет – 70,82 Гкал час

Организациями, которым принадлежат 4 производственные котельные, не представлены данные, что не позволяет учитывать их в балансе покрытия тепловых нагрузок.

Общая установленная тепловая мощность источников города Бердска, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2022 года, составила 520,66  Гкал/ч (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Структура мощности источников тепла

Вклады в общую тепловую мощность города групп источников: МУП «КБУ» – 48%, ведомственных котельных – 52 %.

    - Котельная «Новая»

Котельная «Новая», расположена на территории Западной промзоны, по адресу: улица Зеленая Роща,5/35. Объект принадлежит Администрации города Бердска и эксплуатируется МУП «КБУ». Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска. Котельная имеет третью по величине установленную мощность и присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Техническая характеристика основного оборудования приведена ниже (Таблица 2.1). В качестве основного оборудования на котельной установлено два водогрейных котла марки КВГМ-50-150М, работающие на природном газе.

Основные технические данные:

Установленная тепловая мощность – 100 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику130°С/70°С с температурной срезкой 115°С.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Таблица 2.1. Характеристика основного оборудования котельной «Новая»

| № кот | Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Норма- тивный срок службы | Год установки | Дата последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации | Наработка котла с начала эксплуатации на конец 2021 г | Количество пусков котла с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВГМ-50-150М | Газ | 50 | 20 | 1989 | 2017 г. | 44193 | 60 |
| 2 | КВГМ-50-150М | Газ | 50 | 20 | 1991 | 2017 г. | 36497 | 24 |

Средневзвешенный срок службы 33 года.

Приборы учета

Перечень приборов учета на котельной «Новая» приведен ниже (Таблица 2.2).

Таблица 2.2. Перечень приборов учета на котельной «Новая»

| № | Место установки | Тип прибора | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Хоз. бытовые нужды |  |  |  |
| 1.1. | Трубопровод хол.воды | Счетчик холодной воды ВК-Х/25 | 10.11.2010 |
| 1.2. | Трубопровод хол.воды | Счетчик хоз.воды WPH-ZF DU 80 | 17.01.2008 |
| 2. Собственные нужды и подпитка |  |  |  |
| 2.1. | Щит управления | Тепловычислитель СПТ-961.2 | 01.01.2015 |
| 2.2. | Тр-д отопления соб.нужды | Расходомер Питерфлоу РС50-72А | 27.06.2014 |
| 2.3. | Тр-д отопления соб.нужды | Датчик температуры КТПТР-01 | 01.01.2014 |
| 2.4. | Трубопровод подпитки | Расходомер Питерфлоу РС100-140А | 18.06.2014 |
| 2.5. | Щит управления | Расходомер РУС 1(М)-500 | — |
| 2.6. | Подающ.тр-д Авангард | Патрубок РУС 1(М)-500 | 03.09.2014 |
| 2.7. | Обратный тр-д Авангард | Патрубок РУС 1(М)-500 | 03.09.2014 |
| 2.8. | Щит управления | Расходомер РУС 1(М)-500 | — |
| 2.9. | Подающ.тр-д Росто | Патрубок РУС 1(М)-500 | 03.09.2014 |
| 2.10. | Обратный тр-д Росто | Патрубок РУС 1(М)-500 | 03.09.2014 |
| 3. Отпуск тепла на город |  |  |  |
| 3.1. | Щит управления | Тепловычислитель СПТ-961.2 | 01.01.2015 |
| 3.2. | Щит управления | Расходомер US 800 | 08.09.2011 |
| 3.3. | Подающ.тр-д на город | US 800 патрубок |  |
| 3.4. | Обратный тр-д с города | US 800 патрубок |  |
| 3.5. | Обратный тр-д с города | Датчик температуры КТПТР-01 | 01.08.2010 |
| 3.6. | Подающ.тр-д на город | Датчик температуры КТПТР-01 | 01.08.2010 |
| 4. Узел выработки тепловой энергии котла №1 |  |  |  |
| 4.1. | Щит управления | Расходомер котла №1 US 800 | 28.01.2019 |
| 4.2. | Подающ. Трубопровод | Датчик давления котла №1 Метран - 100 ДИ | 21.10.2005 |
| 4.3. | Обратный трубопровод | Датчик давления котла №1 Метран - 100 ДИ | 21.10.2005 |
| 4.4. | Подающ. Трубопровод | Датчик температуры ТСП–50 Метран 255-02 | 24.10.2005 |
| 4.5. | Обратный трубопровод | Датчик температуры ТСП–50 Метран 255-02 | 24.10.2005 |
| 5. Узел выработки тепловой энергии котла №2 |  |  |  |
| 5.1. | Котельный цех | Расходомер-счётчик РСЦ Dу=200 | 11.07.2018 |
| 5.2. | Подающ. Трубопровод | Датчик давления котла №2 Метран - 100 ДИ | 10.01.2007 |
| 5.3. | Обратный трубопровод | Датчик давления котла №2 Метран - 100 ДИ | 01.12.2011 |
| 5.4. | Подающ. Трубопровод | Датчик температуры ТСП - 100 Метран 256-02 | 12.01.2012 |
| 5.5. | Обратный трубопровод | Датчик температуры ТСП - 100 Метран 256-02 | 12.01.2012 |
| 6. Коммерческий учёт газа |  |  |  |
| 6.1. | Щит управления | Корректор СПГ-761.2 | 20.09.2013 |
| 6.2. | ГРУ | Термометр сопротивления ТПТ-1 | 12.09.2014 |
| 6.3. | ГРУ | Датчик перепада давления Метран - 150 CD1 | 25.10.2010 |
| 6.4. | ГРУ | Датчик перепада давления Метран - 150 CD2 | 09.06.2011 |
| 6.5. | ГРУ | Датчик давления Метран - 150 TG | 09.06.2011 |

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.3).

Таблица 2.3. Технико-экономические показатели котельной «Новая»

| Год | Отпуск тепла |  |  |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой | Среднегодовой | Зима (мах) | Средний за отопит. Период | Лето (min) | Лето (средний) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | Газ |  | Тыс.кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тут | тыс. м3 |  |  |  |
| 2018 | 271648,9 | 31,01 | 58,77 | 39,34 | 5,62 | 6,29 | 2,32 | 3530,6 | 43512,7 | 36424,60 | 6366,6 | 160,2 | 31 |
| 2019 | 252347,6 | 29,2 | 16,75 | 36,34 | 7,78 | 5,6 | 2,32 | 2120,02 | 41170,5 | 34458,45 | - | 163,2 | 29 |
| 2020 | 240610,7 | 28,6 | 51,20 | 36,92 | 4,52 | 9,55 | 2,32 | 4193,3 | 39660,8 | 33225,01 | - | 164,8 | 29 |
| 2021 | 262889,8 | 30 | 58,31 | 40,3 | 8,1 | 9,55 | 2,32 | 4794,6 | 43324,9 | 36678,85 | - | 164,8 | 30 |
| 2022 | 276601,4 | 31,6 | 50,10 | 42,40 | 9,20 | 10,20 | 2,32 | 4896,4 | 44037,9 | 37654,46 | 7007,9 | 159,2 | 31,6 |

    - Котельная «Вега»

Котельная «Вега» расположена на территории Северной промзоны бывшей старой площадки Веги по адресу: улица Линейная, 5/8. Объект обеспечивает тепловой энергией предприятия промзоны и потребителей центральной и северной части города Бердска, эксплуатируется МУП «КБУ». Котельная имеет вторую по величине установленную мощность и вторую по величине присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено семь водогрейных котлов, в том числе:

- водогрейных котлов марки КВТС20 (№№1,2,3,7) – 4 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВГМ20(№№4,5,6) – 3 шт., работающих на природном газе.

Основные технические характеристики:

Установленная тепловая мощность – 140 Гкал/ч.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др и природный газ. В качестве резервного топлива используется каменный уголь.

Характеристика основного оборудования приведена ниже (Таблица 2.4).

Таблица 2.4. Характеристики и параметры котлового оборудования котельной «Вега»

| № кот | Тип котла |  | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/час | Нормативный срок службы |  | Год установки | Дата последнего освидетельствования при до пуске к эксплуатации |  | Наработка котла с начала эксплуатация на конец 2021 г | Количество пусков котла с начала эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 |  | КВТСВ20 |  | уголь | 20 |  | 20 | 1981 |  | 06.09.2016 | 41155,06 |  | 59 |
| №2 |  | КВТСВ20 |  | уголь | 20 |  | 20 | 1981 |  | 2017 | 9476,83 |  | 67 |
| №3 |  | КВТС20 |  | уголь | 20 |  | 20 | 1981 |  | 2017 | 19005,93 |  | 113 |
| №4 |  | КВГМ20 |  | газ | 20 |  | 20 | 2002 |  | 2019 | 39628,55 |  | 61 |
| №5 |  | КВГМ20 |  | газ | 20 |  | 20 | 2002 |  | 2019 | 46888,52 |  | 120 |
| №6 |  | КВГМ20 |  | газ | 20 |  | 20 | 2006 |  | 2019 | 47891,54 |  | 118 |
| №7 |  | КВТСВ20 |  | уголь | 20 |  | 20 | 1984 |  | 2019 | 15358,73 |  | 104 |

Средневзвешенный срок службы котлов составляет 28 лет.

Приборы учета

Перечень приборов учета на котельной «Вега» приведен ниже (Таблица 2.5).

Таблица 2.5. Перечень приборов учета на котельной «Вега»

| № | Место установки |  | Тип прибора |  |  | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учет газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Измерительный комплекс ЛОГИКА |  |  |
| 1.2. |  | ГРУ |  | Датчик перепада давления Метран-150 СД1 | 16.04.2014 |  |
| 1.3. |  | ГРУ |  | Датчик перепада давления Метран-150 СД2 | 16.04.2014 |  |
| 1.4. |  | ГРУ |  | Датчик давления СДВ-4 |  |  |
| 1.5. |  | ГРУ |  | Термометр сопротивления ТПТ-1 | 12.09.2014 |  |
| 1.6. |  | ГРУ |  | Сужающее устройство ДКС 0,6-200-А/В-I | 28.06.2004 |  |
| 1.7. |  | Щит управления |  | Корректор СПГ761 | 2012 |  |
| 2. Учет выработки тепловой энергии котел №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №1329 | 27.03.2014 |  |
| 2.2. |  | Котёл |  | УПР №228-14 |  |  |
| 2.3. |  | Щит управления |  | Вычислитель СПТ961 №12303 | 18.08.2006 |  |
| 3. Учет выработки тепловой энергии котел №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №1329 | 27.03.2014 |  |
| 3.2. |  | Котёл |  | УПР №229-14 |  |  |
| 3.3. |  | Щит управления |  | Вычислитель СПТ961 №12303 | 18.08.2006 |  |
| 4. Учет выработки тепловой энергии котел №3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №1329 |  |  |
| 4.2. |  | Котёл |  | УПР |  |  |
| 5. Учет выработки тепловой энергии котел №4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №4810 | 25.11.2013 |  |
| 5.2. |  | Котёл |  | УПР №1722-13 |  |  |
| 5.3. |  | Щит управления |  | Вычислитель СПТ961 №12322 | 18.08.2006 |  |
| 6. Учет выработки тепловой энергии котел №5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №2206 | 14.04.2014 |  |
| 6.2. |  | Котёл |  | УПР №341-08 |  |  |
| 6.3. |  | Щит управления |  | Вычислитель СПТ961 №12322 | 18.08.2006 |  |
| 7. Учет выработки тепловой энергии котел №6 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №0700 | 05.02.2014 |  |
| 7.2. |  | Котёл |  | УПР №52-14 |  |  |
| 7.3. |  | Щит управления |  | Вычислитель СПТ961 №12322 | 18.08.2006 |  |
| 8. Учет выработки тепловой энергии котел №7 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Щит управления |  | Расходомер US-800 №0700 | 05.02.2014 |  |
| 8.2. |  | Котёл |  | УПР №53-14 |  |  |
| 8.3. |  | Щит управления |  | Вычислитель СПТ961 №12322 | 18.08.2006 |  |
| 9. Учет отпуска тепловой энергии с котельной |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Щит управления |  | Тепловычислитель СПТ961.2 №17682 | 28.01.2010 |  |
| 9.2. |  | Щит управления |  | Адаптер измерительный (расширитель) АДС97 №00109 | 30.04.2009 |  |
| 9.3. |  | Щит управления |  | Расходомер СРКД №00254 | 16.10.2009 |  |
| 9.4. |  | Щит управления |  | Расходомер СРКД №00151 | 28.12.2005 |  |
| 9.5. |  | Щит управления |  | Расходомер СРКД №00154 | 28.12.2005 |  |
| 9.6. |  | центр.зона |  | Комплект термометров КТПТР-01 №5546, №5546А | 20.07.2007 |  |
| 9.7. |  | север.зона |  | Комплект термометров КТПТР-01 №1352, №1352А | 18.06.2007 |  |
| 9.8. |  | зелён.зона |  | Комплект термометров КТПТР-01 №5541, №5541А | 18.09.2007 |  |
| 9.9. |  | центр.зона |  | Датчик давления СДВ №40703 | 29.09.2010 |  |
| 9.10. |  | север.зона |  | Датчик давления СДВ №40717 | 29.09.2010 |  |
| 9.11. |  | зелён.зона |  | Датчик давления СДВ №40703 | 29.09.2010 |  |
| 9.12. |  | центр.зона |  | Датчик давления СДВ №40716 | 29.09.2010 |  |
| 9.13. |  | север.зона |  | Датчик давления КРТ №742153 | 30.11.2007 |  |
| 9.14. |  | зелён.зона |  | Датчик давления КРТ №742147 | 30.11.2007 |  |
| 10. Учет холодной воды в котельной |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | трубопровод хол.воды |  | Водосчетчик холодной воды WPH-N-K-T dy80 №08000526 | 14.04.2010 |  |
| 11. Учет подпитки в котельной |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | трубопровод подпитки |  | Счетчик горячей воды ВСТН-80 №09236479 | 14.04.2010 |  |
| 12. Учет собственных нужд котельной |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | трубопровод соб.нужды |  | Расходомер ПРЭМ-50 | 12.05.2006 |  |
| 12.2. |  | Щит управления |  | Тепловычислитель СПТ961 |  |  |
| 12.3. |  | трубопровод соб.нужды |  | Комплект термометров КТПТР-01 №1295, №1295А | 16.05.2008 |  |

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.6).

Таблица 2.6. Технико-экономические показатели котельной «Вега»

| Год | Отпуск тепла |  |  |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  |  |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии |  | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой | Среднегодовой | Зима (мах) | Средний за отопит. Период | Лето (min) | Лето (средний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | уголь |  | газ |  | Тыс.кВт∙ч | уголь | Газ | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тут | Тнт | тут | тыс. м3 |  | кг.у.т/Гкал | кг.у.т/Гкал |  |
| 2018 | 294282,47 | 33,59 | 60,03 | 40,51 | 11,63 | 13,07 | 5,11 | 9085,1 | 13793 | 19017,2 | 37259,35 | 31188,08 | 12493,6 | 210,0 | 163,0 | 24 |
| 2019 | 268571,64 | 31,08 | 50,74 | 37,07 | 9,44 | 13,11 | 0,95 | 8255,8 | 14855,3 | 20440,9 | 33132,72 | 27748,49 | - | 210,0 | 167,0 | 22 |
| 2020 | 265 075,30 | 31,47 | 55,91 | 39,09 | 12,50 | 12,89 | 0,95 | 8 112,66 | 14641,4 | 20211,8 | 31882,834 | 26 698,03 | - | 204,0 | 164,9 | 22 |
| 2021 | 287 842,68 | 32,86 | 63,40 | 42,95 | 12,32 | 12,87 | 0,95 | 8 772,16 | 12 057,2 | 16 064,7 | 37 140,68 | 31 455,41 | - | 201,0 | 163,0 | 23 |
| 2022 | 298 519,52 | 34,08 | 50,91 | 44,37 | 13,02 | 13,70 | 0,95 | 8 796,69 | 11 145,1 | 15 169,3 | 36 593,4 | 31 289,8 | 8155,231 | 162,7 | 159,1 | 24 |

    - Котельная «Озерная»

Котельная «Озерная», расположена в юго-восточной части города по адресу: улица Озерная, 32. Объект принадлежит МУП «КБУ» и обеспечивает теплом потребителей микрорайона Озерный.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено четыре водогрейных котла (Таблица 2.7), из них:

- водогрейных котлов марки КВ268В2 – 2 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВ Бр1,1695–2 шт., работающих на каменном угле.

Основные технические данные

Установленная тепловая мощность – 3,8 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70. Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др.

Подача угля и золошлакоудаление ручное. КПД котлоагрегатов не более 65 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

Таблица 2.7. Характеристики и параметры котлового оборудования котельной «Озерная»

| № кот | Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Норматив ный срок службы | Год установки | Дата последнего освидетельствования при допуске эксплуатации к | Наработка котла с начала эксплуатации на конец 2021 г | Количество пусков котла с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВБр | уголь | 1 | 15 | 2007 | 2018 г. | 46008 | 8 |
| 2 | КВБр | уголь | 1 | 15 | 2007 | 2018 г. | 28723 | 10 |
| 3 | КВ 2 | уголь | 0,9 | 15 | 1996 | 2018 г. | 5668 | 6 |
| 4 | КВ 2 | уголь | 0,9 | 15 | 1996 | 2018 г | 18419 | 7 |

Средневзвешенный срок службы котлов составляет 22 года.

Приборы учета

Перечень приборов учета на котельной «Озерная» приведен ниже (Таблица 2.8).

Таблица 2.8. Перечень приборов учета на котельной «Озерная»

| № | Место установки | Тип прибора | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Узел учета тепловой энергии на отопление |  |  |  |
| 1.1. | Шкаф | СПТ943.1 | мар.15 |
| 1.2. | Под.тр-д отопления | ПРЭМ-80-С1 | 24.05.2015 |
| 1.3. | Обр.тр-д отопления | ПРЭМ-80-С1 | 24.05.2015 |
| 1.4. | Под.тр-д отопления | КТПТР-01 | дек.10 |
| 1.5. | Обр.тр-д отопления | КТПТР-01 | дек.10 |
| 1.6. | Под.тр-д отопления | МИДА-ДИ-13П | 24.03.2015 |
| 1.7. | Обр.тр-д отопления | МИДА-ДИ-13П | 24.03.2015 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОТЕЛЬНОЙ «Озерная» |  |  |  |
| 1 | Шкаф | ВКТ-7-04 | 26.03.2015 |
| 2 | Шкаф | US-800 | 26.10.2017 |
| 3 | Под.тр | КТПТР-01 | 01.08.2014 |
| 4 | Обр.тр | КТПТР-01 | 01.08.2014 |
| 5 | Под.тр | СДВ-И | 28.09.2010 |
| 6 | Обр.тр | СДВ-И | 28.09.2010 |

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.9).

Таблица 2.9. Технико-экономические показатели котельной «Озерная»

| Год | Отпуск тепла |  |  |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой | Среднегодовой | Зима (мах) | Средний за отопит. Период | Лето (min) | Лето (средний) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | уголь |  | Тыс.кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тут | тнт |  |  |  |
| 2018 | 3660,1 | 0,42 | 0,84 | 0,52 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 114,8 | 821,3 | 1128,9 | 255 | 224,4 | 11 |
| 2019 | 3070,57 | 0,355 | 0,601 | 0,431 | 0,127 | 0,16 | 0,08 | 71,03 | 707,34 | 974,1 | - | 230,4 | 11 |
| 2020 | 2517,74 | 0,30 | 0,62 | 0,39 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 41,25 | 581,4 | 801,6 | - | 230,9 | 8 |
| 2021 | 2663,16 | 0,30 | 0,56 | 0,40 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 57,13 | 620,23 | 826,5 | - | 232,9 | 8 |
| 2022 | 2721,2093 | 0,31 | 0,46 | 0,41 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 58,37 | 600,27 | 822,45 | 171,32 | 221 | 9 |

    - Котельная «Южная»

Котельная «Южная», расположена в юго-восточной части города по адресу: ул. Купца Горохова,22а. Объект принадлежит МУП «КБУ».

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлены котлы типа Wieseberg Steel 2050–2 шт., работающих на природном газе (Таблица 2.10).

Основные технические данные

Установленная тепловая мощность – 3,44 Гкал/ч;

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

Схема горячего водоснабжения закрытая. Подготовка воды на нужды ГВС осуществляется на котельной.

Основным видом топлива является природный газ, резервным дизельное топливо.

Средний КПД котлоагрегатов 83 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

Котельная оборудована приборами учета отпущенной тепловой энергии.

Таблица 2.10. Характеристики и параметры котлового оборудования котельной «Южная»

| № кот | Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Норматив ный срок службы | Год установки | Дата последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации | Наработка котла с начала эксплуатации на конец 2022 г | Количество пусков котла с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieseberg Steel 2050 | газ | 1 | 10 | 2019 | 2019 г. | н/д | н/д |
| 2 | Wieseberg Steel 2050 | газ | 1 | 10 | 2019 | 2019 г. | н/д | н/д |

Средневзвешенный срок службы котлов составляет 4 года.

Приборы учета

Данные о приборах учета не представлены.

Технико-экономические показатели котельной приведены ниже (Таблица 2.11).

Таблица 2.11. Технико-экономические показатели котельной «Южная»

| Год | Отпуск тепла |  |  |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой | Среднегодовой | Зима (мах) | Средний за отопит. Период | Лето (min) | Лето (средний) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | Газ |  | Тыс.кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тут | тыс. м3 |  |  |  |
| 2019 | 3070,57 | 0,355 | 0,601 | 0,431 | 0,127 | 0,16 | 0,08 | 71,03 | 707,34 | 974,1 | н/д | 230 | 11 |
| 2020 | 2674,61 | 0,485 | 0,873 | 0,485 | 0 | 0 | 0,08 | 25,49 | 467,07 | 391,22 | н/д | 174,6 | 25 |
| 2021 | 3701,16 | 0,46 | 1,14 | 0,62 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 37,39 | 638,28 | 541,25 | н/д | 172,5 | 28 |

    - Котельная ООО «ТГК-1

Котельная «ТГК-1» расположена в центральной части территории Восточной промзоны по адресу: улица Химзаводская 11/11. Объект принадлежит частной компании ООО «Теплогенерирующая компания-1» и обеспечивает теплом предприятия промзоны и потребителей центральной части города Бердск. Котельная имеет наибольшую установленную мощность и присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной в настоящее время установлено шесть паровых котлов марки К-50-40/14, работающих на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой. Седьмой котел выведен из эксплуатации, что снизило установленную тепловую мощность с 196 до 168 Гкал/ч. В августе 2021 года в эксплуатацию введен котел ДКВР-10-13-250 с установленной мощностью 5,6 Гкал/час.

На объекте установлен паротурбогенератор ПТГ1,8-10,5-13/2 – как аварийно резервный источник электроснабжения, который не находится в постоянной работе.

Схема выдачи тепловой мощности.

Бойлерная промышленной площадки включает: два подогревателя сетевой воды ПСВ-200 и сетевые насосы СЭ-800-2 шт. Бойлерная на городскую сеть включает: пять подогревателей сетевой воды ПСВ-200 и сетевые насосы: зимние – Д2000-100 – 2 шт., летние – СЭ-800 3 шт.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Основным видом топлива является уголь кузнецкого бассейна марки Др и Гр с подсветкой мазутом. Котельная оборудована приборами учета тепловой энергии.

Таблица 2.12. Характеристика основного оборудования котельнойООО «ТГК 1»

| Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Норматив ный срок службы | Год установки | Дата последнего освидетельство вания | Наработка с начала эксплуатации, на конец 2020 г час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-50-40/14(№ 1) | уголь/мазут | 28 | 24 | 1977 | 13.09.2019 | 91 579 |
| К-50-40/14(№ 2) | уголь/мазут | 28 | 24 | 1979 | 13.09.2019 | 83 670 |
| К-50-40/14(№ 3) | уголь/мазут | 28 | 24 | 1979 | 13.09.2019 | 87 205 |
| К-50-40/14(№ 4) | уголь/мазут | 28 | 24 | 1979 | 06.10.2017 | 91 393 |
| К-50-40/14(№ 6) | уголь/мазут | 28 | 24 | 1993 | 13.09.2019 | 55 345 |
| ДКВР-10-13-250 | уголь/мазут | 5,6 | 20 | 2021 | - | н/д |

Основные технические данные котельной «ТГК1»

Установленная тепловая мощность котельной на 2022 г. составляет 173,6 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность источников – 173,6 Гкал/ч.

Тепловые сети на промышленной площадке в надземном исполнении.

Средневзвешенный срок службы котельного оборудования составляет 36,5 лет

По данным предприятия имеются ограничения по выдаче тепловой мощности, связанные с пропускной способностью по сетевой воде бойлерной на город, а также с мощностью сетевых насосов и оборудования.

На промышленной площадке находится 43 абонента с расчетной тепловой нагрузкой – 24,32 Гкал/час. Также 3 абонента используют пар с расчетной тепловой нагрузкой -7,288 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепловой энергии. Способы учета тепла.

Температурный график на город – 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС. На промышленную площадку температурный график 130/70 ºС со срезкой на 105 ºС. Производится только качественное регулирование отпуска тепла.

Тепловая сеть, которой оперирует в своей работе котельная ООО «ТГК1» при обеспечении теплом центральной части города принадлежат МУП «Комбинат бытовых услуг». Отпуск тепловой энергии этой части потребителей осуществляется в рамках договорных отношений в объемах и сроки, согласованныхТГК-1 и МУП «КБУ».

Котельная оборудована приборами учета отпуска тепловой энергии, в том числе:

- На город (МУП «КБУ») теплоноситель «вода» прибор учета типа СПТ-961.2 Последняя поверка 25.06.2020;

- На промплощадку теплоноситель «вода» прибор учета типа СПТ-961. Последняя поверка 21.06.2018;

- Для учета пара установлен прибор типа СПТ-961.2, последняя поверка 25.06.2019.

Отпуск тепла по группам потребителей за последние пять лет, расход тепла на собственные нужды, расход топлива и электроэнергии, коэффициент использования установленной мощности приведен в таблице ниже.

Статистика отказов основного оборудования

Отказов на основном оборудовании котельной в 2018-2022 не зафиксировано. Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год ведется.

Основные технико-экономические показатели по котельной «ТГК1» представлены ниже (Таблица 2.13).

На основании постановления Администрации города Бердска №2393 от 25.08.2020г. деятельность предприятия ООО «ТГК-1» должна быть прекращена 23.08.2023г. Но в связи с Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №3/2 от 24.04.2023 продлена деятельность котельной ООО «ТГК-1». В соответствии с проектной и финансовой документацией на строительство новой газовой котельной «Восточная» срок вывода котельной ООО «ТГК-1» и ввод в эксплуатацию новой котельной определен октябрем 2024 года.

Таблица 2.13. Технико-экономические показатели котельной ООО «ТГК 1»

| Год | Отпуск тепловой энергии |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэффициент. Использования установленной мощности | Средневзвешенный срок службы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Структура Отпуска тепла | Годовой | Зима (мах) | Лето (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | тут | тнт | кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % | лет |
| 2018 | город | 202346,88 | 36,7 | 12,3 | 14 | 27001 | Уголь –49917; Мазут - 5755 | Уголь – 79956; Мазут - 4217 | 11077980 | 182,0 | 24 | 32,5 |
|  | пром.пл. | 33142 | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | 25390 | 4,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | город | 182146 | 33,0 | 12,3 | 14 | 22448 | Уголь - 43243; Мазут - 6076 | Уголь - 62330, мазут - 4452 | - | 182,2 | 25 | 33,5 |
|  | пром.пл. | 28296 | 5,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | 23308 | 4,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | город | 174300 | 31,6 | - | 14 | 21786 | Уголь - 42156; Мазут - 5925 | Уголь - 60763, мазут - 4341 | - | 183,3 | 25 | 34,5 |
|  | пром.пл. | 33296 | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пар | 25270 | 4,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | Всего | 272140 | 66,0 | 11,3 | 14 | 24601 | Уголь - 49856; Мазут - 4150 | Уголь - 71862, мазут - 3041 | - | 198,4 | 38 | 35,5 |
| 2022 | Всего | 256078 | 55,7 | 10,2 | 14 | 23183 | Уголь - 50483; Мазут - 343 | Уголь - 72765; Мазут - 251 | - | 198,5 | 32 | 36,5 |

    - Котельная ООО «БЭМЗ Энергосервис»

ООО «БЭМЗ-Энергосервис» организовано в декабре 2012 года.

Основные виды деятельности:

- производство и передача тепловой энергии,

- передача электрической энергии,

- транспортировка воды и стоков.

Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» находится на территории промышленной площадки №2 АО «БЭМЗ», расположенной в северо-западном районе города по адресу: Россия, 633009 Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща, 5/1.

Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» введена в эксплуатацию вместо котельной «Старая». Котельная «Старая», расположена на территории Западной промзоны, бывшей производственной площадки АО «БЭМЗ» по адресу улица Зелёная Роща, 1 и обеспечивала теплом предприятия промзоны. В 2011 году котельная была реконструирована с заменой основного оборудования, и последующим радикальным изменением структуры отпуска тепловой энергии. Установлены три новых газовых котла небольшой мощности. Оставлены не демонтированными два старых водогрейных котла марки ПТВМ-30М. С 2014 г. часть котельной с водогрейными котлами типа Термотехник установленной мощностью 18,06 Гкал/ч находится в аренде ООО «БЭМЗ-Энергосервис». Наименование котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис». Характеристика основного оборудования котельной АИТ «БЭМЗ-Энергосервис» приведена ниже (Таблица 2.14).

Таблица 2.14. Характеристика основного оборудования котельной ООО «БЭМЗ Энергосервис»

| Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию котла | Нормативный срок эксплуатации, лет | Регистрационный номер | Наработка котла с начала эксплуатации, час | Количество пусков котла с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термотехник ТТ100 8000 | Газ | 6,88 | 6,88 | 2011 | 20 | Ст №1 | 2814 |  |
| Термотехник ТТ100 6500 | Газ | 5,59 | 5,59 | 2011 | 20 | Ст №2 | 3618 |  |
| Термотехник ТТ100 6500 | Газ | 5,59 | 5,59 | 2011 | 20 | Ст №3 | 3100 |  |
| ВСЕГО: |  | 18,06 | 18,06 |  |  |  |  |  |

Из оставшихся не демонтированными двух водогрейных котлов марки ПТВМ 30М, в отопительные в сезоны 2011–12  и 2012-13 гг котел №10 сдавался в аренду МУП «КБУ» и использовался в период низких температур отопительного сезона, как резервная мощность для обеспечения пиковых нагрузок в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ». В настоящее время эксплуатация котла №10 возможна только совместно с котельной «Новой» МУП «КБУ», так как котлоаагрегат не имеет необходимого насосного оборудования и ВПУ.В 2013 г. котел №10 МУП «КБУ» использовался. Назначенный срок службы котла №10 превышен в 1,7 раза (достиг 40 лет) и, в ближайшее время потребуется его замена. Котел в настоящее время не используется.

Котёл типа ПТВМ30М №9 в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности №60ТУ621722012 от 26 ноября 2012 года находится в нерабочем состоянии, эксплуатация запрещена.

Котлы ПТВМ30 ст. № 9 и 10 в схеме теплоснабжения не рассматривается.

Новые котлы котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» введены в эксплуатацию в октябре 2011 года. Дата последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и режимной наладки котлов – 2012 год, в 2016 г на всех трех котлах выполнена режимная наладка. Новые агрегаты общей установленной мощностью 18,06 Гкал/час используются для обеспечения теплом предприятий, размещенных в Западной промзоне. Средневзвешенный срок службы на конец 2022г – 11 лет.

Режим работы котельной – сезонный, в отопительный период. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику100/70 °С.

К тепловым сетям от котельной подключено 9 абонентов, самым крупным является АО «БЭМЗ». Из 44 тепловых вводов, 28 оборудованы приборами учета.

Приборы учета

Перечень приборов учета на котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» приведен ниже (Таблица 2.15).

Таблица 2.15. Перечень приборов учета на котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| №п.п | Место установки | Тип прибора | Кол-во | Дата очередной поверки | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Котельная |  | 2023 год | D |
|  |  | Производство тепловой энергии |  |  |  |
|  |  | 1. Вычислитель тепловой | 1 |  |  |
|  |  | энергии ВКТ 5; |  |  |  |
|  |  | 2. Расходомер Взлёт ЭР ЭРСВ-520Ф ; | 1 |  |  |
|  |  | 3. Расходомер Взлёт ЭР ЭРСВ-520Ф ; | 1 |  |  |
|  |  | 4. Расходомер ПРЭМ-32; |  |  |  |
|  |  | 5. Датчики температуры: |  |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | 6. Датчики давления: |  |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
|  |  | КРТ-9 | 1 |  |  |
| 2 | Котельная | Котельная собственные нужды |  | 2024 год | D |
|  |  | В составе: |  |  |  |
|  |  | 1. Вычислитель тепловой | 1 |  |  |
|  |  | энергии ВКТ 5; |  |  |  |
|  |  | 2. Расходомер ПРЭМ-50; | 1 |  |  |
|  |  | 3. Расходомер ПРЭМ-50; | 1 |  |  |
|  |  | 4. Датчики температуры: |  |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |
|  |  | КТПРТ-01. | 1 |  |  |

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.16).

Таблица 2.16. Технико-экономические показатели котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Год | Отпуск тепловой энергии |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэфф. Использо вания установленной мощности | Средневзвешенный срок службы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Структура Отпуска тепла | Годовой | Зима (мах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | тут | тыс. м3 | кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % | лет |
| 2018 | 35224 | 6,38 | 10,78 | 0,42 | 856 | 5556 | 4669 | 798,5 | 157,7 | 59,7 | 7 |
| 2019 | 30378 | 5,50 | 8,50 | 0,42 | 735 | 4791 | 4026 | 877,08 | 157,7 | 47,1 | 8 |
| 2020 | 28103 | 5,09 | 7,71 | 0,42 | 679 | 4432 | 3725 | н/д | 157,7 | 42,7 | 9 |
| 2021 | 33746 | 6,11 | 11,08 | 0,42 | 845 | 5327 | 4476 | н/д | 157,8 | 61,4 | 10 |
| 2022 | 33746 | 6 | 11 | 0 | 845 | 5327 | 4476 | н/д | 158 | 61,4 | 11 |

    - Котельная ООО ««Санаторий Рассвет»

Котельная ООО «Санаторий Рассвет» расположена по улице Зеленая Роща, 9 в лесном массиве на берегу Новосибирского водохранилища в месте впадения речки Раздельная на территории зоны отдыха «Боровой».

Эксплуатацию котельной осуществляет ООО «БЭМЗ-Энергосервис».

Котельная предназначена для теплоснабжения комплекса зданий соцкультбыта, входящих в ООО ««Санаторий Рассвет». Котельная имеет два новых газовых котла небольшой мощности, обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей в зоне своего действия. Всего потребителей тепловой энергии абонентов 3, объектов13.

Характеристика основного оборудования котельной «Рассвет» АО «БЭМЗ» приведена ниже (Таблица 2.17). Наработка, количество пусков и средневзвешенный срок службы приведено по состоянию на конец 2019 г.

Таблица 2.17. Характеристика основного оборудования котельной «Санаторий Рассвет»

| Тип котла | Вид топлива | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию котла | Нормативный срок эксплуатации, лет | Наработка котла с начала эксплуатации, час | Количество пусков котла с начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗИОСАБ 3000» | 2,58 | 2,58 | 2008 | 10 | 9550 | 210 |  |
| «ЗИОСАБ 3000» | 2,58 | 2,58 | 2011 | 10 | 57700 | 250 |  |
| Всего | 5,16 | 5,16 |  |  |  |  |  |

На котельной установлено вспомогательное оборудование, состав приведен в таблице ниже (Таблица 2.18).

Таблица 2.18. Характеристика вспомогательного оборудования котельной «Санаторий Рассвет»

| Наименование и характеристика оборудования | Тип оборудования |
| --- | --- |
| Насос сетевой ст.№1, Q=174м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo IL 100/16522/2 |
| Насоссетевойст.№2, Q=174м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo IL 100/16522/2 |
| Насос греющего контура ГВС ст.№1, Q=34,4м3/ч, H=12м.в.ст | Wilo IPL 65/1151/5/2 |
| Насос греющего контура ГВС ст.№2, Q=34,4м3/ч, H=12м.в.ст | Wilo IPL 65/1151/5/2 |
| НасосрециркуляцииГВСст.№1, Q=19м3/ч, H=27м.в.ст | Wilo BL 40/1403/2 |
| НасосрециркуляцииГВСст.№2, Q=19м3/ч, H=27м.в.ст | Wilo BL 40/1403/2 |
| Расширитель сетевого контура, Pmax=6 бар | Flamco Flexcon CE800 |
| Насос подпиточный сетевого контура ст.№1, Q=3м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo MP 604 3 |
| Насос подпиточный сетевого контура ст.№2, Q=3м3/ч, H=30м.в.ст | Wilo MP 604 3 |
| Теплообменник ГВС №1, 0,4Гкал | Funke |
| Теплообменник ГВС №2, 0,4Гкал | Funke |

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.Схема горячего водоснабжения закрытая. Котельная оборудована приборами учета потребленных энергоресурсов, а также выработки и отпуска тепловой энергии.

Технико-экономические показатели котельной приведены ниже (Таблица 2.19).

Таблица 2.19. Технико-экономические показатели котельной «Рассвет»

| Год | Отпуск тепла годовой | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой рас ход топлива |  | Расход эл.эн на собствен ные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэфф. ис поль зова ния уста новленной мощности, | Средневзвешен ный срок службы, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ год | тут | Тыс.м3 | кВт∙ч | кг.у.т/Гка л | % | лет |  |  |
| 2018 | 5111,9 | 0,12 | 97,59 | 799,8 | 669,06 газ | 146840 | 156,9 | 11 | 11 |  |  |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |

    - Котельная «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик», расположена на территории Бердской косы, по адресу: улица Морская, 3. Источник теплоснабжения и тепловые сети принадлежит компании ООО «Борвиха». ООО «Коммунальщик» эксплуатирует источник и сети на основании договоров аренды и субаренды. Котельная обеспечивает теплом потребителей части города Бердска микрорайон Бердский санаторий.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено два водогрейных котла типаRIELLO, работающие на природном газе.

Схема горячего водоснабжения закрытая.

Характеристика основного оборудования котельной «Коммунальщик» приведена ниже (Таблица 2.20).

Таблица 2.20. Характеристика основного оборудования котельной «Коммунальщик»

| Котлы во догрейные. Тип | Вид топлива | Установ ленная мощность котла, Гкал/час | Располага емая мощ ность котла, Гкал/ч | Год ввода в экс плуа тацию котла | Нормативн ый срок эксплуатац ии, лет | Наработка котла с начала экс плуатации,час | Количе ство пус ков котла с начала эксплуата ции | Средневзвешенный срок службы, лет на конец 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIELLO | газ | 2,55 | 2,255 | 2009 | 10 | 24652 | 18 |  |
| RIELLO | газ | 2,55 | 2,255 | 2010 | 10 | 17768 | 14 |  |
| итого |  | 5,1 | 4,5 |  |  |  |  | 12 |

Основные технические данные:

Установленная мощность – 5,1 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность источника – 4,5 Гкал/ч

На котельной установлены 3 пластинчатых теплообменника типа Теплотэкс №35-89, тепловой производительностью 2 Гкал/ч каждый; 1 пластинчатый теплообменник типа Теплотэкс №35-35, тепловой производительностью 1,2 Гкал/ч каждый.

Сетевые насосы:

Основной: типа GrundfosLPD160/168 сдвоенный. Напор 33,3 м, подача 102 м3/ч, (180 м3/ч при работе двух насосов).

Резервный типа Grundfos 189 МВ 2 шт. Напор 33,7 м, подача 174 м3/ч, (210 м3/ч при работе двух насосов).

Перечень потребителей котельной представлен ниже. Количество потребителей в зоне действия источника – 27 (Таблица 2.21).

Таблица 2.21. Перечень потребителей тепловой энергии котельной «Коммунальщик»

| № п/п | Адрес абонента | Наличие тепловой камеры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Борвиха», ул.Морская 3 | да |  |
| 2 | ЦТП 20а Тер.сан.Бердский 30 (МКД №№ 1, 30, 32, 34, 37, 5, 5а,6) | да |  |
| 3 | ЖК Ясная Поляна (МКД №№ 12,14,14а, 44, 45, 46, 47, 48, 15а) | да |  |
| 4 | ТСЖ Приморское04 (МКД №36) | да |  |

Регулирование отпуска тепловой энергии. Способы учета тепла.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по принятому проектному графику 90/70°С.

На котельной установлены приборы учета отпущенной тепловой энергии типа ВКТ-5, дата последней поверки 02.09.2022.

Статистика отказов основного оборудования

Оборудование котельной «Коммунальщик» вводилось в эксплуатацию в 2009 – 2010 году, отказы основного и вспомогательного оборудования отсутствуют. Средневзвешенный срок службы составляет 12 лет (на конец 2022г).

Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год не ведется.

Отпуск тепловой энергии, расход тепла на собственные нужды, а также расход топлива и электроэнергии приведены ниже (Таблица 2.22).

Таблица 2.22. Технико-экономические показатели котельной «Коммунальщик»

| Год | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнергии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэфф. Использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой | Среднегодовой | Зима (мах) | Средний за отопит. Период | Лето (min) | Лето (средний) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ год | тут | Тыс. м3 | кВт∙ч | кг.у.т/ Гкал | % |
| 2018 | 8295 | 0,98 | 1,11 | 1,05 | 0,58 | 0,71 | 0,12 | 315 | 1000 | 879 | 319180 | 158,6 | 19 |
| 2019 | 7758 | 0,92 | 1,04 | 0,98 | 0,54 | 0,67 | 0,12 | 315 | 1100 | 951 | 308 000 | 157 | 19 |
| 2020 | 6650 | 0,79 | 0,89 | 0,84 | 0,46 | 0,57 | 0,12 | 315 | 1121 | 967 | - | 168,6 | 20 |
| 2021 | 9029 | 1,03 | 1,51 | 1,21 | 0,58 | 0,56 | 0,12 | 315 | 1550 | 950 | - | 171,7 | 30 |
| 2022 | 12745 | 1,45 | 2,30 | 1,97 | 0,57 | 0,55 | 0,12 | 315 | 2246 | 1936 | - | 176,2 | 45 |

    - Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ»

Тепловая станция №1 расположена на правом берегу Бердского залива на территории поселка Речкуновка, по адресу: улица Лесная, 4. Объект принадлежит СО РАН и предназначен для обеспечения теплом потребителей Академгородка. Для обеспечения тепловой энергией потребителей северной части города Бердска тепловая станция использует относительно небольшую долю своей мощности. Присоединенная нагрузка тепловой станции №1 380,9 Гкал/час, в том числе относящаяся к городу Бердск – 25,59 Гкал/час.

Структура основного оборудования.

В качестве основного оборудования на котельной установлено семь водогрейных котлов типа БМ35Р, ПТВМ, работающие на природном газе (Таблица 2.23).

Схема горячего водоснабжения - открытая.

Способ регулирования отпуска тепла – качественно-количественный.

Температурный график 150/70°С для отпуска тепла был определен при проектировании системы теплоснабжения ННЦ СО РАН. Качественное регулирование тепла фактически производится со срезкой на 130 °С и спрямлением на нужды ГВС – 70 °С.

Учет тепла, отпускаемого потребителям котельной, ведется с помощью, автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период. Тип приборов учета СПТ961.2

Все средства измерения проходят регулярную поверку и являются коммерческими.

Таблица 2.23. Характеристика основного оборудования Тепловой станции №1

| № Кот | Тип котла | Вид топлива, основное/ резервное | Установленная мощность, | Гкал/час Нормативный срок службы | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМ35Р | газ/мазут | 28,8 | 20 | 1960 |
| 2 | БМ35Р | газ/мазут | 28,8 | 20 | 1961 |
| 3 | ПТВМ50 | газ/мазут | 50 | 24 | 1960 |
| 4 | ПТВМ50 | газ/мазут | 50 | 24 | 1961 |
| 5 | ПТВМ501 | газ/мазут | 50 | 24 | 1962 |
| 6 | ПТВМ504 | газ/мазут | 50 | 24 | 1971 |
| 7 | ПТВМ100 | газ/мазут | 100 | 24 | 1974 |

Средневзвешенный срок службы котлов составляет 57 лет.

Установленная тепловая мощность ТС-1 – 357,6 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность ТС-1 – 357,6 Гкал/час.

Тариф на тепловую энергию ТС-1 утверждается единый на всю зону, включая Академгородок и город Бердск. В схеме теплоснабжения города Новосибирска и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска, рассмотрены мероприятия по реконструкции котельной и тепловых сетей. В связи с вышеуказанным, и изолированности этой части системы теплоснабжения Бердска от основной территории городского округа, детально в данном документе не рассматривали.

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.24).

Таблица 2.24 Технико-экономические показатели котельной ТС-1

| Год | Отпуск тепловой энергии |  | Годовой расход топлива |  |  |  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч.: г.Бердск | Всего | в т.ч.: г.Бердск | Всего | в т.ч.: г.Бердск |  |
|  | Гкал/год | Гкал/год | тут | тут | Тыс.м3 | Тыс.м3 |  |
| 2018 | 853710 | 69150,5 | 134931 | 10929,4 | 112971 | 9150,7 | 158,1 |
| 2019 | 765445 | 62001,0 | 120199 | 9736,1 | 100614 | 8149,7 | 157,0 |
| 2020 | 705177 | 57119,3 | 111169 | 9004,7 | 93124 | 7543,0 | 157,6 |
| 2021 | 721086 | 36490,0 | 114240 | 5365,5 | 96641 | 4538,9 | 161,6 |
| 2022 | 736994 | 34614,0 | 117312 | 5509,7 | 100159 | 4704,1 | 159,2 |

    - Котельные ИП Голубев»

Газовые котельные ИП «Голубев», находятся в ведении предприятия ИП «Голубев В. А.», осуществляют теплоснабжение:

- Котельная №1, адрес: ул. Боровая,4/10 г. Бердск - ЖК «Молодежный»,

- Котельная №2, адрес: ул. Лунная,26 г. Бердск - ГСК «Спортивный»,

- Котельная №3, адрес: пер. Белокаменный, 7/1 г. Бердск - ЖК «Белокаменный»,

- Котельная №4, адрес: Бердский дом отдыха г. Бердск - ЖК «Бердского дома отдыха»,

- Котельная №5, адрес: ул. Морская, 44/10, г. Бердск – ЖК «Серебряный бор»,

- Котельная №6, адрес ЖК «Кутузовский» г. Бердск - ЖК «Кутузовский».

Данные предоставлены только по 5 котельным (Таблица 2.25).

Структура основного оборудования

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95°С/70°С. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Таблица 2.25. Характеристика основного оборудования котельных ИП Голубев

| № п/п | Котельная | Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединен ная нагрузка, Гкал/ч | Средневзвешенный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 микрорайон «Молодежный» | Lavart 3500M | 2014 | 3,01 | 5,9 | 8 |
|  |  | ICI Caldae REX 3500 | 2008 | 3,01 |  | 14 |
| 2 | Котельная №2 ГСК «Спортивный» | LOOS UT-L16 | 2008 | 1,72 | 1,5 | 14 |
|  |  | LOOS UT-L16 | 2008 | 1,72 |  | 14 |
| 3 | Котельная №3 микрорайон «Белокаменный | Lavart 6000M | 2011 | 5,16 | 9,5 | 11 |
|  |  | ICI Caldae REX 3500 | 2008 | 3,01 |  | 14 |
|  |  | Lavart 1750M | 2015 | 1,5 |  | 7 |
| 4 | Котельная №4 Бердский дом отдыха | Viessman РТ1400 | 2008 | 1,2 | 0,8 | 14 |
|  |  | Viessman PT575 | 2008 | 0,5 |  | 14 |
| 5 | Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» | Riello RTQ1020 | 2017 | 0,88 | 1,2 | 5 |
|  |  | Riello RTQ1020 | 2017 | 0,88 |  | 5 |
| 6 | Котельная ЖК «Кутузовский» | WIESBERG-Via Roma Italy,Steel 2050-1 | 2021 | 1,76 | 2,69 | 1 |
|  |  | WIESBERG-Via Roma Italy,Steel 1080-1 | 2021 | 0,93 |  | 1 |
|  | Итого | - | - | 25,28 | 21,59 | - |

Установленная тепловая мощность котельных составляет – 25,28 Гкал/час, в том числе:

- Котельная №1 – 6,02 Гкал/час,

- Котельная №2 – 3,44 Гкал/час;

- Котельная №3 – 9,67 Гкал/час;

- Котельная №4 – 1,70 Гкал/час;

- Котельная №5 – 1,76 Гкал/час;

- Котельная №6 – 2,69 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность котельных составляет – 25,02 Гкал/час, в том числе:

- Котельная №1 – 6,0 Гкал/час,

- Котельная №2 – 3,2 Гкал/час;

- Котельная №3 – 9,67 Гкал/час;

- Котельная №4 – 1,70 Гкал/час;

- Котельная №5 – 1,76 Гкал/час;

- Котельная №6 – 2,69 Гкал/час.

Приборы учета

Данные о приборах учета на котельных ИП «Голубев» не представлены.

Топливный режим

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо  дизельное.

Ниже приведены основные показатели котельной (Таблица 2.26).

Таблица 2.26. Основные показатели суммарно по котельным ИП Голубев за 2022 год

| Наименование | Отпуск тепловой энергии | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | УРУТ на отпуск тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/год | тут | тыс.м3 | кг.у.т/Гкал |
| Кот.№1 | 14057 | 0,025 | 405 | 2225 | 1918 | 158,3 |
| Кот.№2 | 5492 | 0,013 | 158 | 869 | 769 | 158,2 |
| Кот.№3 | 21301 | 0,032 | 614 | 3370 | 2905 | 158,2 |
| Кот.№4 | 2468 | 0,006 | 71 | 390,5 | 336,6 | 158,2 |
| Кот.№5 | 2977 | 0,006 | 86 | 471 | 406 | 158,2 |
| Кот.№6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | 46295 | 0,082 | 1334 | 7325,5 | 6334,6 | - |

    - Котельная ООО «М-300»

Котельная ООО «М-300», расположена на территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега» по адресу ул. Ленина 89/14 и обеспечивает теплом потребителей, расположенных на промплощадке, за исключением корпусов №1,2,3. Характеристика основного оборудования приведена в (Таблица 2.27), основные технико-экономические показатели таблица 2.2.112. Котлы КЕ переведены водогрейный режим в 2001 г.

Установленная тепловая мощность котлов после проведения испытаний в 2016 г скорректирована. Основным топливом для котлов КЕ-10-14 является каменный уголь для котла КВ6-110ДВО – опилки, (отходы производства ООО «Мастер и К»).

Таблица 2.27. Характеристика основного оборудования котельной ООО «М-300»

| № котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | КПД, % | Удельный расход топлива, кг/Гкал | Топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | вид | марка | калорийность |
| 2 | КЕ-10-14 | 1991 | 6,0 | 3,8 | 74 | 283,45 | уголь | ДОМШ | 4900 |
| 3 | КЕ-10-14 | 1991 | 6,0 | 3,8 | 74 | 283,45 | уголь | ДОМШ | 4900 |
| 4 | КВ6-110ДВО | 2007 | 5,2 | 5,2 | 74 | 319,95 | опилки | МДФ | 4180 |

Основные технические данные котельной.

Установленная мощность 17,2 Гкал/час.

Располагаемая мощность – 12,8 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепла – качественное, температурный график – 95/70 º С.

Основное топливо – уголь и опилки.

Для учета отпущенной тепловой энергии на котельной установлен прибор типа СПТ961М. Дата последней поверки 09.12.2016.

Средневзвешенный срок службы оборудования составил 25 лет. По данным предприятии для повышения эффективности и надежности теплоснабжения в ближайшие годы потребуется выполнить капитальный ремонт котлов КЕ, КВ, модернизация котла КВ, реконструкцию системы подачи опилок, ремонт теплообменников.

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.28).

Таблица 2.28. Технико-экономических показатели котельной ООО «М-300»

|  | Отпуск тепла | Расход тепла на собственные нуж ды котельной |  | Годовой расход топлива |  | Расход эл.эн на собствен ные нужды | УРУТ на отпуск теп ловой энер гии | Коэфф. ис пользова ния уста новленной мощности | Средне взве шенный срок службы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/год | тут | тнт | кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % | лет |
| 2016 | 11215 | 0,31 | 256 | 1148 | Уголь 1641 Опилки 1525 | 668142 | 198,22 | 11 | 21 |
|  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 10966 | 0,31 | 769 | 2223 | Уголь 1745 Опилки 1580 | 647397 | 189,4 | 11 | 22 |
| 2018 | 12764 | 0,31 | 713 | 2127 | Уголь 2093 Опилки 1016 | 386841,7 | 191,2 | 11 | 23 |
| 2019 | 9342 | 0,31 |  | 3265,8 | 2830 |  | 204,0 | 11 | 24 |
| 2020 | 12502,3 | 0,31 | 761,4 | н/д | н/д | н/д | 192 | н/д | 25 |

Данные за 2021-2022 гг не представлены

    - Котельная ООО «ТВК»

Котельная ООО «ТВК»находится по адресу: 633009, Новосибирская область, город Бердск жилой район «Раздольный». Котельная ООО «ТВК» предназначена для снабжения тепловой энергией многоквартирных жилых домов и административных объектов жилого района «Раздольный».

Структура основного оборудования

На котельной ООО «ТВК» установлено 3 водогрейных котла .

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 90°С/70°С. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Основные характеристики котлов приведены ниже (Таблица 2.29).

Таблица 2.29. Характеристика основного оборудования котельной ООО «ТВК»

| Тип котла | Вид топ лива | Установ ленная мощность котла, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в экс плуа тацию котла | Норматив ный срок эксплуата ции, лет | Наработка котла с начала экс плуатации, час | Количе ство пус ков котла с начала эксплуата ции | Средне взве шенный срок службы, лет на конец 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riello RTQ-1500 | Газ/ дизтопливо | 1,288 | 1,288 | 2017 | 20 | н/д | н/д | 5 |
| Riello RTQ-1700 | Газ/ дизтопливо | 1,454 | 1,454 | 2017 | 20 | н/д | н/д | 5 |
| Riello RTQ-1500 | Газ/ дизтопливо | 1,288 | 1,288 | 2017 | 20 | н/д | н/д | 5 |

Основные технические данные котельной.

Установленная мощность 4,03 Гкал/час.

Располагаемая мощность – 4,03 Гкал/час.

Для учета тепловой энергии на котельной установлен прибор тип СПТ961.2, дата последней поверки 21.07.2020.

Топливный режим

Основным топливом на котельной является природный газ, резервным – дизтопливо. Данные об утвержденных величинах общего нормативного запаса топлива и неснижаемого нормативного запаса топлива не представлены.

Статистика отказов основного оборудования

Данные об отказах основного оборудования не представлены.

Ниже приведены технико-экономические показатели котельной (Таблица 2.30).

Таблица 2.30. Технико-экономических показатели котельной ООО «ТВК»

| Год | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Годовой расход топлива |  | Расход электроэнер гии на собственные нужды котельной | УРУТ на отпуск тепловой энергии | Коэфф. Использо вания установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой | Среднегодовой | Зима (мах) | Средний за отопит. период | Лето (min) | Лето (средний) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год | тут | тыс.м3 | кВт∙ч | кг.у.т/Гкал | % |
| 2020 | 1762 | 0,21 | 0,41 | 0,30 | 0,094 | 0,096 | 0,08 | 306 | 268,208 | 235,27 | н/д | 152,2 | 10 |
| 2021 | 2172 | 0,26 | 0,45 | 0,32 | 0,080 | 0,100 | 0,08 | 292 | 377,362 | 331,019 | н/д | 173,7 | 11 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В разделе 2.2 подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Бердска. Ниже (Таблица 2.31) представлены результирующие сведения по установленной мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 2.31. Сведения по установленной и располагаемой мощности котельных г. Бердска

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| «Новая» | 100 | 100 |
| «Вега» | 140 | 140 |
| «Озерная» | 3,8 | 3,8 |
| «Южная» | 3,44 | 3,44 |
| ООО «ТГК-1» | 173,6 | 173,6 |
| ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | 18,06 | 18,06 |
| «Санаторий Рассвет» | 5,16 | 5,08 |
| ООО «Коммунальщик» | 5,53 | 5,53 |
| ФГУП «УЭВ» | 29 | 29 |
| ООО «М-300» | 12,8 | 12,6 |
| Кот.№1 ИП «Голубев» | 6,02 | 6,02 |
| Кот.№2 ИП «Голубев» | 3,4 | 3,4 |
| Кот.№3 ИП «Голубев» | 9,67 | 9,67 |
| Кот.№4 ИП «Голубев» | 1,7 | 1,7 |
| Кот.№5 ИП «Голубев» | 1,76 | 1,76 |
| Кот.№6 ИП «Голубев» | 2,69 | 2,69 |
| ООО «ТВК» | 4,03 | 4,03 |
| Итого | 520,66 | 520,38 |

Ниже приведено графическое изображение распределение котельных по мощности (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Распределение котельных города по группам (по мощности)

Доля крупных котельных с единичной установленной мощностью более 20 Гкал/ч в суммарной установленной тепловой мощности СЦТ города составляет 86%, средних – 11%, малых – 3%.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Теплоисточники с указанием ограничений тепловой мощности, параметрами располагаемой тепловой мощности представлены в разделе 2.2.

На отопительных, отопительно-производственных котельных располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью оборудования котельных и лежит в диапазоне от 80 до 100 %. Тогда как на производственных котельных величина располагаемой мощности колеблется в пределах от 60 до 100% от установленной мощности, что связано со степенью загруженности производства.

Ограничения установленной тепловой мощности котельных по представленным данным имеются на котельных ООО «ТГК1» и на котельной ООО «Коммунальщик».

В соответствии с планами Администрации города Бердска деятельность предприятия ООО «ТГК 1» будет прекращена в мае 2025 года.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.) вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды котельных в каждой котельной различна и варьируется в большом диапазоне. По выборке из предоставленных данных на наиболее крупных котельных МУП «КБУ» величина потребления на собственные нужды составляет 0,8 2,4 % от установленной мощности котельной.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Значительная часть основного оборудования крупных котельных близка к исчерпанию своего ресурса. В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Средневзвешенный срок службы составляет от 20 лет на котельной «Озерная», до 30 лет на котельных «Вега» и «Новая» МУП КБУ.

Средневзвешенный срок службы составляет от 4 до 6,5 лет на котельных «БЭМЗ Энергосервис», «Коммунальщик», Ж/к «Белокаменный» ИП «Голубев», 8 лет на остальных трех котельных ИП «Голубев» и до 45 лет на котельной ТГК1.

Котельная ТГК1 будет закрыта в 2024 году. Вместо нее планируется строительство и  запуск новой котельной в октябре 2024 года.

Котлы ст. №№ 9, 10 ПТВМ-30М котельной «Старая» в схеме теплоснабжения не рассматриваются так как котлы выведены из эксплуатации.

В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников комбинированной выработки, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города нет.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных города применяются температурные графики: 90/70 ºС, 95/70 ºС, 100/70 ºС, 130/70 ºС, 150/70 ºС. Фактически на котельных «Вега», «Новая», «Озерная», «ТГК-1», «ТС-1 ФГУП «УЭВ» имеется верхняя «срезка» температурного графика. Производится только качественное регулирование отпуска тепла.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной мощности составляет от 8 % на котельной «Озерная», до 29 % на котельной «Новая».

Коэффициент использования установленной мощности составляет от 11 % на котельной «Рассвет», до 23 %на котельных  ИП «Голубев» и до 34% на котельной «ТГК-1».  На большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей (с учетом потерь в тепловых сетях), что приводит к неполной загрузке оборудования.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, а также в линиях подпитки.

Для учета отпускаемой тепловой энергии, на котельных г. Бердска производится измерения приборами количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, подпиточной воды на нужды отопления и ГВС, отпускаемой потребителю.

Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому выводу.

Все средства измерения проходят регулярную поверку. В составе цеха ремонта оборудования КИПиА МУП «КБУ» имеется служба метрологического контроля, которая обеспечивает своевременную поверку оборудования.

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы.

Приборы учета тепловой энергии с нарушенным сроком поверки, на момент составления схемы теплоснабжения отсутствовали.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных за последние 5 лет не зафиксировано. Теплоисточники функционировали в штатном режиме, без сбоев.

Большая часть агрегатов котельной «ТГК-1» выработала свой ресурс, даже самые последние из установленных на объекте котлов работают около двадцати лет.

Стабильность и безаварийная работа основного и вспомогательного котельного оборудования, во многом обусловлена хорошей и своевременной готовностью теплоисточников к прохождению отопительных сезонов, реализацией планов в выполнении объемов работ по капитальному ремонту и замене морально устаревшего оборудования.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Теплоэнергетический комплекс города Бердска, по состоянию на 2022 год, включающий в себя 21 котельную, обеспечивает теплоснабжение потребителей. Самые крупные котельные – ООО «ТГК1», «Вега» и «Новая». Тепловые сети от этих котельных включают в себя магистральные сети, распределительные сети и центральные тепловые пункты. От котельных ООО «ТГК1», МУП КБУ «Вега», обеспечивается теплоснабжение потребителей центральной части города. Их тепловые сети связны между собой. Связь между ними обеспечивает перемычка в районе улицы Горького, что дает возможность для маневра поставкой теплоносителя при проведении плановых и аварийных ремонтов.

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение жилых и социальных объектов от котельных: МУП «КБУ» «Вега», «Новая», «Озерная» «Южная»;  ООО «ТГК-1» (вывод город); ФГУП «УЭВ»; ООО «Коммунальщик»; от 2-х котельных: ИП «Голубев» и ИП «Голубев» (Морская) находятся в хозяйственном ведении и эксплуатируются МУП КБУ. Общая протяженность тепловых сетей обслуживаемых МУП «КБУ» составляет около 404 км в однотрубном исчислении.

Тепловые сети остальных котельных значительно меньше, они имеют локальное значение и осуществляют транспорт теплоносителя по закрытой схеме.

На тепловых сетях города Бердск смонтировано ЦТП – 64 шт, в том числе на обслуживании МУП «КБУ» - 60 шт.  ПНС на тепловых сетях города Бердск отсутствуют.

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронная схема систем теплоснабжения города Бердска разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в разделе 4 к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Бердска, а также в электронной модели схемы теплоснабжения.

Рисунок 3.1. Карта тепловых сетей города Бердск

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

    - Краткая характеристика сетей

Тепловые сети – двухтрубные и четырехтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов – до 1971 г.

Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и самокомпенсация, на новых сетях в стесненных местах устанавливаются сильфонные компенсаторы.

Магистральные трубопроводы больших диаметров вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно, на отдельно стоящих низких опорах, переходы через проезды и препятствия выполнены на высоких (до 7,0 м) отдельно стоящих опорах или по строительным конструкциям мостовых переходов. Изоляция трубопроводов при наземной прокладке – минераловатные прошитые маты, покровный слой из оцинкованной стали.

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП и в системы отопления и вентиляции зданий.

    - Инженерно-геологическая характеристика грунт

Геолого-литологический разрез третьей террасы, на которой в основном расположен существующий город, представляется в следующем виде:

1. Почвенно-растительный слой, представленный гумусированной супесью и суглинками, залегает на глубине 0,0-0,04 м.

2. Супесь буровато-серая, пылеватая, макропористая, от маловлажной до водонасыщенной пропластками и линзами суглинка, залегающая на глубине 0,4-20,0 м.

Из разреза следует, что несущими грунтами на описываемой территории будут супеси и реже суглинки. Грунты первого и второго типа просадочности. Рекомендуемое расчетное сопротивление грунтов колеблется в пределах 2-2,5 кг/см².

Территория площадки г. Бердска в основном имеет благоприятные условия для строительства по инженерно-геологическим и гидрологическим условиям. Исключением является северо-восточная и отдельные участки водораздельной территории, сложенной микропористыми супесями, реже суглинками, второго типа просадочности, требующие особых мероприятий по предохранению грунтов от замачивания и усилению конструкций зданий и сооружений. Она отнесена к неблагоприятной для строительства территории.

Центральная и юго-восточная часть территории сложена микропористыми супесями и суглинками первого типа просадочности, которая условно отнесена к благоприятным для строительства территориям, так как ее освоение не потребует значительных дополнительных затрат на освоение под застройку.

К неблагоприятным для строительства территориям отнесены участки с уклонами от 0,08 до 0,12, требующие больших объемов земляных работ.

К особо неблагоприятным для строительства территориям, требующим большого объема работ по инженерной подготовке, отнесены участки крутых склонов, долин рек и оврагов, их заболоченные долины, территории берегопереработки Новосибирским водохранилищем.

    - Тепловая сеть от котельной «Новая»

Тепловая сеть начала строиться в 80-е годы прошлого века и продолжает строиться до настоящего времени. Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения. Технические характеристики тепловых сетей котельной «Новая» МУП «КБУ» приведены ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной№1 «Новая»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,025 | подземная канальная | 644,5 | 0 | 12,5 | 60 | 80 | 0 | 492 |
| 0,032 | подземная канальная | 927,3 | 0 | 216,3 | 200 | 0 | 0 | 511 |
|  | подвальная | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 1844,5 | 0 | 312,00 | 601,5 | 244 | 0 | 687 |
|  | надземная | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|  | подвальная | 84 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 15 |
| 0,05 | подземная канальная | 7942,69 | 184,2 | 723,6 | 2194,3 | 855,29 | 298,8 | 3686,5 |
|  | подземная бесканальная | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
|  | подвальная | 324 | 0 | 0 | 24 | 90 | 0 | 210 |
| 0,065 | подземная канальная | 523,4 | 88,5 | 434,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 4776,7 | 0 | 807,10 | 2483 | 352,6 | 364 | 770 |
|  | подвальная | 728 | 0 | 0 | 59 | 0 | 127 | 542 |
| 0,08 | подземная канальная | 17112,47 | 552,6 | 1022 | 4769,8 | 1765,57 | 552 | 8450,5 |
|  | надземная | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 89 |
|  | подвальная | 1293 | 0 | 0 | 48 | 71 | 0 | 1174 |
| 0,1 | подземная канальная | 13923,19 | 265,5 | 1398,98 | 3242,3 | 1223,81 | 1912 | 5880,6 |
|  | надземная | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
|  | подвальная | 2378 | 0 | 0 | 72 | 48 | 593 | 1665 |
| 0,125 | подземная канальная | 5130,5 | 0 | 890,2 | 1565 | 468 | 0 | 2207,3 |
|  | подвальная | 286 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 227 |
| 0,15 | подземная канальная | 12678,81 | 0 | 555,18 | 3960,5 | 498,39 | 1441 | 6223,74 |
|  | подвальная | 397 | 0 | 0 | 22 | 0 | 329 | 46 |
| 0,2 | подземная канальная | 7680,12 | 0 | 557,76 | 2280 | 1044,74 | 0 | 3797,62 |
|  | подвальная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0,25 | подземная канальная | 5584,7 | 606 | 0 | 985,6 | 171 | 0 | 3822,1 |
|  | подвальная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0,3 | подземная канальная | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222 |
| 0,5 | подземная канальная | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 |
|  | надземная | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 0,6 | надземная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Итого | подземная канальная | 90720,88 | 1696,8 | 6930,52 | 22342 | 6703,4 | 4567,8 | 48480,36 |
|  | подземная бесканальная | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1899 |
|  | подвальная | 5610 | 0 | 0 | 320 | 254 | 1049 | 3987 |
| Всего |  | 98400,88 | 1696,8 | 6971,52 | 22662 | 6957,4 | 5746,8 | 54366,36 |

Общая протяженность тепловых сетей – 98,401 км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы до ЦТП – 23,730 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 40,184 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 34,487 км.

Количество ЦТП – 16 шт. ЦТП присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

Сальниковые компенсаторы: Ø500 – 48 шт., Ø300 – 2 шт., Ø250 – 4 шт. Количество тепловых камер – 210 шт.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику: 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 108,93 Гкал/ч.

материальная характеристика тепловой сети 16323,6 м².

удельная материальная характеристика 174,9 м²/(Гкал/ч).

По показателю удельная материальная характеристика котельная Новая находится в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Оборудование котельной вводилась в эксплуатацию в 1989–1991 гг. В эти же годы строились тепловые сети. Протяженность тепловых сетей котельной «Новая» со сроком службы более 25 лет 55,2% от общей протяженности.

Часть тепловых сетей от котельной «Новая» принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной «Новая» приведены ниже (Таблица 3.2).

Таблица 3.2. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №1 «Новая»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,02 | подземная канальная | 302 | 0 | 19 | 0 | 17 | 221 | 45 |
| 0,025 | подземная канальная | 286 | 0 | 15 | 120 | 0 | 143 | 8 |
|  | подвальная | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 0,032 | подземная канальная | 521,5 | 0 | 119,5 | 110 | 17 | 159 | 116 |
|  | подземная бесканальная | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 287,1 | 0 | 58,1 | 90 | 34 | 81 | 24 |
|  | подвальная | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 0,05 | подземная канальная | 1510,5 | 0 | 287,5 | 390 | 28 | 74 | 731 |
|  | надземная | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|  | подвальная | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 0,07 | подземная канальная | 694,6 | 170 | 286,6 | 0 | 0 | 126 | 112 |
|  | надземная | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0,08 | подземная канальная | 1042 | 0 | 48 | 18 | 30 | 0 | 946 |
|  | подземная бесканальная | 517,2 | 0 | 517,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|  | подвальная | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 0,1 | подземная канальная | 1002,3 | 0 | 292,3 | 54 | 84 | 0 | 572 |
|  | подвальная | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,125 | подземная канальная | 386,6 | 10 | 230,6 | 0 | 80 | 0 | 66 |
| 0,15 | подземная канальная | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 0,25 | подземная канальная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Итого | подземная канальная | 6450,6 | 180 | 1356,6 | 782 | 290 | 804 | 3038 |
|  | подземная бесканальная | 527,2 | 0 | 517,2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | надземная | 620 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  | подвальная | 1943 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1727 |
| Всего |  | 9540,8 | 350 | 2089,8 | 782 | 300 | 804 | 5215 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов – 9,541 км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы до ЦТП – 3,846 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 3,091 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 2,604 км.

Основные характеристики:

- Режим работы по температурному графику: 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

- материальная характеристика тепловой сети 732,9 м².

Протяженность тепловых сетей абонентов от котельной «Новая» со сроком службы более 25 лет 54,7% от общей протяженности.

    - Тепловые сети котельной от котельной «Вега» МУП КБУ

Тепловая сеть построена в 1968–1971 годах. Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной «Вега» приведены в таблице (Таблица 3.3).

Таблица 3.3. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» котельной «Вега»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,02 | подземная канальная | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
|  | подвальная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 0,025 | подземная канальная | 586 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 544 |
| 0,032 | подземная канальная | 1042,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1032,7 |
|  | надземная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | подвальная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 1265,92 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1209,92 |
|  | надземная | 216,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,2 |
|  | подвальная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 |
| 0,05 | подземная канальная | 9153 | 0 | 286,7 | 957,5 | 801 | 490,2 | 6617,6 |
|  | надземная | 728,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,4 |
|  | подвальная | 278 | 0 | 0 | 12 | 0 | 68 | 198 |
| 0,065 | подземная канальная | 394,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,22 |
| 0,07 | подземная канальная | 3363,7 | 0 | 295,2 | 202,5 | 158 | 0 | 2708 |
|  | надземная | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
|  | подвальная | 245 | 0 | 142 | 15 | 0 | 0 | 88 |
| 0,08 | подземная канальная | 10960,98 | 0 | 463,9 | 1451 | 694 | 973,5 | 7378,58 |
|  | надземная | 693,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,4 |
|  | подвальная | 932 | 0 | 414 | 260 | 0 | 0 | 258 |
| 0,1 | подземная канальная | 15873,5 | 0 | 548 | 1495 | 638 | 1810,4 | 11382,1 |
|  | надземная | 1595,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595,6 |
|  | подвальная | 498 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 429 |
| 0,125 | подземная канальная | 4029,96 | 0 | 342 | 260 | 565 | 171 | 2691,96 |
|  | надземная | 252,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,6 |
|  | подвальная | 404 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 74 |
| 0,15 | подземная канальная | 9661,3 | 0 | 454 | 967 | 326 | 1121,5 | 6792,8 |
|  | надземная | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
|  | подвальная | 346 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 274 |
| 0,2 | подземная канальная | 6421,2 | 134,2 | 323 | 293 | 833 | 570 | 4268 |
|  | надземная | 1252 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1046 |
|  | подвальная | 364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 340 |
| 0,25 | подземная канальная | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 |
|  | надземная | 792 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 754 |
| 0,3 | подземная канальная | 3540,2 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 2950,2 |
|  | надземная | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 0,35 | подземная канальная | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
|  | надземная | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 0,4 | подземная канальная | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
|  | надземная | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 0,5 | подземная канальная | 2518 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 2314 |
|  | надземная | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 0,7 | надземная | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Итого | подземная канальная | 75700,68 | 134,2 | 2716,8 | 5934 | 4605 | 5136,6 | 57174,08 |
|  | надземная | 7478 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 7234 |
|  | подвальная | 3210 | 0 | 604 | 734 | 0 | 136 | 1736 |
| Всего |  | 86388,68 | 134,2 | 3320,8 | 6912 | 4605 | 5272,6 | 66144,08 |

Общая протяженность тепловых сетей – 86,389 км, в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы до ЦТП – 18,490 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 38,122 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 29,777 км.

Количество ЦТП – 20 шт., в том числе:

- По зависимой схеме – 8 шт.,

- По независимой схеме – 12 шт.

Сальниковые компенсаторы: Ø500 – 22 шт., Ø400 – 6 шт. Количество тепловых камер – 275шт.

Схема тепловых сетей первого контура двухтрубная циркуляционная, подающая тепло на центральные тепловые пункты, где происходит передача тепла воде второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура – четырёхтрубные (с раздельной подачей тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения). Система горячего водоснабжения – закрытая.

Основные характеристики

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 109,21 Гкал/ч.

материальная характеристика тепловой сети 13748,3 м².

удельная материальная характеристика129,8 м²/(Гкал/ч).

Существующие проблемы системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей

По показателю удельная материальная характеристика котельная Вега находится в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Годы строительства тепловых сетей 1968–1971. Протяженность тепловых сетей котельной Вега со сроком службы более 25 лет 76,2 % от общей протяженности.

Часть тепловых сетей от котельной «Вега» принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной «Вега» приведены ниже (Таблица 3.4).

Таблица 3.4. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №2 «Вега»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | надземная | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0,02 | подземная канальная | 35,9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25,9 |
|  | подвальная | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,025 | подземная канальная | 129,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 89,9 |
|  | подвальная | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,032 | подземная канальная | 928,4 | 51 | 94,7 | 92,5 | 152 | 0 | 538,2 |
|  | подземная бесканальная | 208,8 | 208,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 1359,7 | 257,1 | 93 | 377,6 | 84 | 0 | 548 |
|  | подземная бесканальная | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0,05 | подземная канальная | 2223,5 | 281,4 | 0 | 87,5 | 572 | 30 | 1252,6 |
|  | подземная бесканальная | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 738,4 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 481,4 |
|  | подвальная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0,065 | подземная канальная | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 0,07 | подземная канальная | 869,2 | 0 | 0 | 93,2 | 0 | 0 | 776 |
|  | подземная бесканальная | 581,6 | 563 | 8 | 10,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | подвальная | 230 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0,08 | подземная канальная | 2641,4 | 0 | 778 | 805 | 0 | 0 | 1058,4 |
|  | подземная бесканальная | 36,6 | 0 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 138,4 | 0 | 0 | 133,4 | 0 | 0 | 5 |
| 0,1 | подземная канальная | 3234 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 2894 |
|  | подземная бесканальная | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 1082 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 722 |
| 0,125 | подземная канальная | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
|  | подземная бесканальная | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 0,15 | подземная канальная | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 26 |
|  | подземная бесканальная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | надземная | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 256 |
| 0,2 | подземная канальная | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
|  | подземная бесканальная | 101,6 | 0 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,25 | подземная канальная | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
|  | подземная бесканальная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|  | надземная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  | подвальная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Итого | подземная канальная | 13596 | 594,5 | 965,7 | 1810,8 | 808 | 580 | 8837 |
|  | подземная бесканальная | 2087,6 | 995,8 | 446,2 | 281,6 | 0 | 0 | 364 |
|  | надземная | 2710,8 | 0 | 0 | 947,4 | 0 | 176 | 1587,4 |
|  | подвальная | 754 | 440 | 0 | 270 | 0 | 0 | 44 |
| Всего |  | 19148,4 | 2030,3 | 1411,9 | 3309,8 | 808 | 756 | 10832,4 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов – 19,148 км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы до ЦТП – 10,206 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 3,091 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 1962,4 км.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

Материальная характеристика тепловой сети 1751,1 м².

Протяженность тепловых сетей абонентов от котельной «Вега» со сроком службы более 25 лет 54,7 % от общей протяженности.

    - Тепловые сети МУП «КБУ» от котельной №3 ООО «ТГК-1» (вывод на город)

Тепловая сеть построена в 1968–1971 годах. Прокладка теплосетей осуществлялась как надземным способом, так и подземным имеются отдельные участки бесканального и канального ее заложения. Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП «КБУ».

Схема тепловых сетей первого контура двухтрубная циркуляционная, подающая тепло на центральные тепловые пункты, где происходит передача теплотытеплоносителю второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура – четырёхтрубные (с раздельной подачей тепловой энергии на отопление и горячей воды). Система горячего водоснабжения – закрытая.

Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ООО «ТГК-1» приведены ниже (Таблица 3.5).

Таблица 3.5. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной№3 ООО «ТГК 1» (город)

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | подземная канальная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 0,02 | подземная канальная | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 0,025 | подземная канальная | 1559,3 | 0 | 11 | 242 | 412 | 0 | 894,3 |
| 0,032 | подземная канальная | 1912 | 0 | 0 | 103 | 382 | 57 | 1370 |
| 0,04 | подземная канальная | 2949,1 | 174,6 | 457,5 | 439 | 73 | 52 | 1753 |
|  | подземная бесканальная | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | подвальная | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 |
| 0,05 | подземная канальная | 7562,2 | 271 | 265 | 862,5 | 778,5 | 91 | 5294,2 |
|  | надземная | 198 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 138 |
|  | подвальная | 330 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 260 |
| 0,065 | подземная канальная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 0,07 | подземная канальная | 4210,5 | 620 | 361,5 | 649 | 775 | 87 | 1718 |
|  | надземная | 288 | 0 | 228 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 0,08 | подземная канальная | 8394,4 | 301,8 | 277 | 1090,5 | 925,5 | 139 | 5660,6 |
|  | надземная | 456 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 362 |
|  | подвальная | 600 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 530 |
| 0,1 | подземная канальная | 13815,2 | 134 | 631 | 2508 | 1301 | 368 | 8873,2 |
|  | надземная | 3726 | 0 | 0 | 94 | 120 | 0 | 3512 |
|  | подвальная | 1496 | 0 | 0 | 36 | 140 | 0 | 1320 |
| 0,125 | подземная канальная | 2041,5 | 5 | 0 | 630 | 657,5 | 0 | 749 |
|  | подвальная | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 0,15 | подземная канальная | 9860 | 0 | 0 | 1278 | 1917 | 684 | 5981 |
|  | надземная | 294 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 236 |
|  | подвальная | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 0,2 | подземная канальная | 9580 | 64 | 0 | 588 | 992 | 0 | 7936 |
|  | надземная | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
|  | подвальная | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 0,25 | подземная канальная | 7136,6 | 654,6 | 0 | 366 | 848 | 0 | 5268 |
|  | надземная | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 0,3 | подземная канальная | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 0,35 | подземная канальная | 2302 | 0 | 0 | 1126 | 194 | 0 | 982 |
| 0,4 | подземная канальная | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 |
| 0,5 | подземная канальная | 4880 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 3636 |
| 0,6 | подземная канальная | 454 | 0 | 0 | 350 | 104 | 0 | 0 |
|  | надземная | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| 0,7 | подземная канальная | 1276 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1172 |
|  | надземная | 2014 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1694 |
| Итого | подземная канальная | 80917,8 | 2225 | 2003 | 11476 | 9463,5 | 1478 | 54272,3 |
|  | подземная бесканальная | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 8570 | 0 | 228 | 246 | 1380 | 0 | 6716 |
|  | подвальная | 3765 | 0 | 0 | 106 | 210 | 54 | 3395 |
| Всего |  | 93299,6 | 2271,8 | 2231 | 11828 | 11053,5 | 1532 | 64383,3 |

Общая протяженность тепловых сетей – 93,3 км, в однотрубном исчислении:

- Трубопроводы до ЦТП – 34,579 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 32,702 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 26,019 км

Количество ЦТП – 24 шт., в том числе:

- По зависимой схеме – 14 шт.

- По независимой схеме – 10 шт.

Количество тепловых камер – 261 шт.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет (вывод на город) – 71,744 Гкал/ч.

материальная характеристика тепловой сети 17834,2 м².

удельная материальная характеристика 242,9 м²/(Гкал/ч).

Существующие проблемы системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

Годы строительства тепловых сетей. 1968–1971. Протяженность тепловых сетей со сроком службы более 25 лет 69 % от общей протяженности.

По показателю удельная материальная характеристика вывод город котельной ООО «ТГК-1» находится за пределами эффективности централизованных систем и свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения.

Часть тепловых сетей от котельной №3 ООО «ТГК-1» принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №3 ООО «ТГК-1» приведены ниже (Таблица 3.6).

Таблица 3.6. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №3 ООО «ТГК-1»

| Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | подземная канальная | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 0,02 | подземная канальная | 63 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 0,025 | подземная канальная | 1168,3 | 21,3 | 0 | 684 | 47 | 138 | 278 |
|  | подземная бесканальная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 0,032 | подземная канальная | 2626,3 | 21,3 | 254 | 686 | 714 | 466 | 485 |
|  | подземная бесканальная | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 332 | 0 | 50 | 78 | 0 | 194 | 10 |
|  | подвальная | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 0,04 | подземная канальная | 1126 | 0 | 0 | 264 | 49 | 236 | 577 |
|  | подземная бесканальная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 476 | 244 | 0 | 0 | 0 | 128 | 104 |
|  | подвальная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0,05 | подземная канальная | 2088 | 0 | 50 | 483 | 124 | 452 | 979 |
|  | надземная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
|  | подвальная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0,065 | подземная канальная | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 1617,6 | 42,6 | 281 | 113 | 247 | 450 | 484 |
|  | подземная бесканальная | 118,8 | 0 | 118,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 1506,8 | 101,8 | 301 | 0 | 54 | 0 | 1050 |
|  | подземная бесканальная | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 600 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480 |
|  | подвальная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 0,1 | подземная канальная | 2058 | 10 | 57 | 0 | 0 | 260 | 1731 |
|  | надземная | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
|  | подвальная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0,125 | подземная канальная | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 720 |
| 0,15 | подземная канальная | 1803 | 10 | 0 | 150 | 0 | 50 | 1593 |
| 0,2 | подземная канальная | 694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 0,25 | подземная канальная | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
|  | надземная | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 0,3 | надземная | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 16077 | 277 | 955 | 2484 | 1248 | 2354 | 8759 |
|  | подземная бесканальная | 225,8 | 0 | 185,8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | надземная | 3423 | 244 | 170 | 78 | 26 | 578 | 2327 |
|  | подвальная | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Всего |  | 20099,8 | 521 | 1310,8 | 2602 | 1274 | 2932 | 11460 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов от котельной №3 ООО «ТГК-1»  – 20,1  км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы до ЦТП – 7,267 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 10,056 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 2,777 км.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы и трубопроводы  после ЦТП с зависимым присоединением - 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы  после ЦТП с независимым присоединением - 95/70 ºС.

Материальная характеристика тепловой сети 1867 м².

Протяженность тепловых сетей абонентов от котельной ООО «ТГК-1» со сроком службы более 25 лет 57 % от общей протяженности.

    - Тепловая сеть от котельной «Озерная»

Тепловая сеть построена в 1997–1998  годах. Прокладка теплосетей осуществлялась как подземным, так и наземным способом, имеются участки бесканального и канального ее заложения.

Котельная имеет один вывод. Транспорт тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется через двухтрубные тепловые сети по тупиковой схеме. Присоединение потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. При этом горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме. ЦТП и ПНС отсутствуют. Тепловые сети четырехтрубные.

Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной№4 «Озерная» приведены ниже в таблице 3.4.41.

Таблица 3.7. Техническая характеристика тепловых сетей МУП «КБУ» от  котельной «Озерная»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,02 | подземная канальная | 206,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,7 | 0 |
| 0,025 | подземная канальная | 69,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 0 |
| 0,032 | подземная канальная | 138,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,9 | 0 |
| 0,04 | подземная канальная | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 |
| 0,05 | подземная канальная | 179,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,2 | 0 |
|  | надземная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 108,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,2 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 396,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,4 | 0 |
| 0,1 | подземная канальная | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 0,125 | подземная канальная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 0,15 | подземная канальная | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 |
|  | надземная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Всего |  | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 |

Общая протяженность тепловых сетей – 1,958 км в однотрубном исчислении.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 95/70 0С.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 0,96 Гкал/ч.

материальная характеристика тепловой сети 136,1 м².

удельная материальная характеристика 158,3 м²/(Гкал/ч).

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 23 года.

Часть тепловых сетей от котельной №4 «Озерная» принадлежит абонентам. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №4 «Озерная» приведены ниже (Таблица 3.8).

Таблица 3.8. Технические характеристики тепловых сетей абонентов от котельной №4 «Озерная»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,015 | надземная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 0,02 | надземная | 109,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,5 | 0 |
| 0,025 | надземная | 341,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,5 | 0 |
| 0,032 | надземная | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 |
| 0,04 | надземная | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 |
| 0,05 | подземная канальная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
|  | надземная | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
|  | надземная | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 |
| Всего |  | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 |

Общая протяженность тепловых сетей абонентов от котельной №4 «Озерная» – 2,366  км в однотрубном исчислении, в том числе:

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 1,211 км,

- Трубопроводы после ЦТП ГВС – 1,155 км.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 95/70 ºС.

Материальная характеристика тепловой сети 106,1 м².

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 23 года.

    - Тепловые сети МУП «КБУ» от котельной ФГУП «УЭВ»

Тепловая сеть построена в 1968–1971 годах. Прокладка теплосетей- надземная и подземная канальная. Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП «КБУ».

Схема тепловых сетей первого контура двухтрубная циркуляционная, подающая тепло на центральные тепловые пункты, где происходит передача теплотытеплоносителю второго контура. Система горячего водоснабжения – открытая.

Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ФГУП «УЭВ» приведены ниже (Таблица 3.9).

Таблица 3.9. Технические характеристики тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ФГУП «УЭВ»

| Внутренний диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,025 | подземная канальная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 0,032 | подземная канальная | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 42 |
| 0,04 | надземная | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0,05 | подземная канальная | 844,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 476,5 |
|  | надземная | 76,5 | 0 | 0 | 76,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | подземная канальная | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 125 |
|  | надземная | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 0,08 | подземная канальная | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 123 |
|  | надземная | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 |
| 0,1 | подземная канальная | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 305 |
|  | надземная | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 0,125 | подземная канальная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 0,15 | подземная канальная | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 |
| Итого | подземная канальная | 3977,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 1071,5 |
|  | надземная | 1493 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1208 |
| Всего |  | 5470,5 | 0 | 0 | 285 | 0 | 2906 | 2279,5 |

Общая протяженность тепловых сетей – 5,471 км, в однотрубном исчислении:

- Трубопроводы до ЦТП – 2,565 км,

- Трубопроводы после ЦТП отопление – 2,906 км,

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику:

- Магистральные трубопроводы - 150/70 ºС со срезкой на 115 ºС;

- трубопроводы после ЦТП - 95/70 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 25,56 Гкал/ч.

Материальная характеристика тепловой сети 489,4 м².

Удельная материальная характеристика 20,1 м²/(Гкал/ч).

Существующие проблемы системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

Годы строительства тепловых сетей. 1968–1971. Протяженность тепловых сетей со сроком службы более 25 лет 41,7 % от общей протяженности. Схема горячего водоснабжения открытая, необходима разработка мероприятий для перевода на закрытую схему.

    - Тепловая сеть от котельной «Коммунальщик»

Протяженность тепловых сетей находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» составляет в однотрубном исполнении 2,008 км. Основные годы строительства сетей 1959 год. Прокладка теплосетей – подземная канальная и надземная.

Котельная имеет один вывод. Транспорт тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется через двухтрубные сети до ЦТП, после ЦТП четырехтрубные. Присоединение потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. При этом горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. Имеется одно ЦТП, ПНС отсутствуют. Технические характеристики сетей отопления котельной «Коммунальщик» приведены ниже (Таблица 3.10).

Таблица 3.10. Технические характеристики сетей МУП «КБУ» от котельной «Коммунальщик»

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ЦТП-20а до ТК1 | подающий отопление | 20,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 20,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | гвс | 20,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 20,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
| 2 | От ТК1 до ТК3 | подающий отопление | 165,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 165,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | гвс | 165,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 165,0 | 0,025 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  | От ТК3 до МКД Бердский санаторий, 34 | подающий отопление | 18,5 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 2002 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 18,5 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 2002 | 95/70 |
|  |  | гвс | 18,5 | 0,07 | минвата | подземная канальная | 2002 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 18,5 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 2002 | 60/45 |
|  | От ТК3а до МКД Бердский санаторий, 37 | подающий отопление | 56,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 2004 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 56,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 2004 | 95/70 |
|  |  | гвс | 56,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 2004 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 56,0 | 0,07 | минвата | подземная канальная | 2004 | 60/45 |
| 3 | От ТК3 до общежития №1 | подающий отопление | 70,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 70,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 4 | От ТК1 до ТК4 | подающий отопление | 60,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 60,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 5 | От ТК4 до ж.д. №32 | подающий отопление | 40,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 40,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 6 | ЦТП20а-ж.д.32 | гвс | 100,0 | 0,08 | минвата | надземный | 1959 | 95/70 |
|  |  | циркул гвс | 100,0 | 0,032 | минвата | надземный | 1959 | 95/70 |
| 7 | От ТК4 до ТК12 | подающий отопление | 65,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 65,0 | 0,1 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | гвс | 65,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
|  |  | циркул гвс | 65,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 60/45 |
| 8 | От ТК12 до ж.д. №6 | подающий отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 9 | От точки врезки (до ж.д. №6) до ТК13 | подающий отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 10 | От ТК13 до ж.д. №5а | подающий отопление | 25,0 | 0,025 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 25,0 | 0,025 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | Итого | 2 008,0 |  |  |  |  |  |

Информация об основных характеристиках ТС:

Режим работы по температурному графику 90/70°С.

Общая длина трубопроводов сети отопления в однотрубном исчислении – 1159 м.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в однотрубном исчислении – 849 м.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,07 Гкал/ч.

Материальная характеристика тепловой сети без сетей ГВС - 143,2 м².

Удельная материальная характеристика - 37,3 м²/(Гкал/ч).

По показателю удельная материальная характеристика котельная Коммунальщик находится в зоне низкой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Перспективная прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика нет.

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет около 50 лет.

    - Тепловая сеть котельной ИП «Голубев»

Протяженность тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ИП «Голубев» составляет в однотрубном исполнении 0,42 км. Основные годы ввода в эксплуатацию 1959 г. Прокладка тепловых сетей – подземная канальная (Таблица 3.11).

Режим работы по температурному графику 95/70 ºС

Таблица 3.11. Технические характеристики сетей МУП «КБУ» от котельной ИП «Голубев»

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От точки 6а до насосной | подающий отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 30,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 2 | От ТК16 до ж.д. 5б | подающий отопление | 40,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 40,0 | 0,05 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 3 | От ТК16 до ТК17 | подающий отопление | 95,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 95,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 4 | От ТК17 до ж.д. №6а | подающий отопление | 5,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 5,0 | 0,08 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
| 5 | От ТК17 до ж.д. №7а | подающий отопление | 40,0 | 0,032 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 40,0 | 0,032 | минвата | подземная канальная | 1959 | 95/70 |
|  | Итого |  | 420,0 |  |  |  |  |  |

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 61 год.

Материальная характеристика тепловых сетей составляет 25,6 м2.

    - Тепловая сеть котельной ИП «Голубев» «Морская»

Протяженность тепловых сетей МУП «КБУ» от котельной ИП «Голубев» «Морская» составляет в однотрубном исполнении 0,233 км. Основные годы ввода в эксплуатацию 2001 г. Прокладка тепловых сетей – подземная канальная (Таблица 3.12).

Режим работы по температурному графику 95/70 ºС.

Таблица 3.12. Технические характеристики сетей МУП «КБУ» от котельной ИП «Голубев» «Морская»

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ЦТП по ул. Морская, 31а до ТК1’ | подающий отопление | 25,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 25,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
| 2 | От ТК1’ до ТК2’ | подающий отопление | 22,5 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 22,5 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
| 3 | От ТК2’ до ТК3’ | подающий отопление | 69,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  |  | обратный отопление | 69,0 | 0,2 | минвата | подземная канальная | 2001 | 95/70 |
|  | Итого |  | 233,0 |  |  |  |  |  |

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 19 лет.

Материальная характеристика тепловых сетей составляет 46,6 м2.

    - Тепловые сети на обслуживании ИП «Голубев»

Основные характеристик  тепловых сетей от котельных ИП «Голубев» и находящихся на его обслуживании приведены ниже (Таблица 3.13).

Таблица 3.13. Технические характеристики тепловых сетей от котельных ИП «Голубев»

| Наименование котельной | Длина, м | Средний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 600 | 0,089 | Минвата | подземная канальная | 2008-2009 | 95/70 | 106,8 |
| Котельная №2 | 80 | 0,108 | Минвата | подземная канальная | 2008-2009 | 95/70 | 17,3 |
| Котельная №3 | 1800 | 0,089 | Минвата | подземная канальная | 2011-2018 | 95/71 | 320,4 |
| Котельная №4 | 70 | 0,108 | Минвата | подземная канальная | 2008-2010 | 95/70 | 15,1 |
| Котельная №5 | 150 | 0,108 | Минвата | подземная канальная | 2015-2017 | 95/70 | 32,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 492,0 |

    - Тепловая сеть котельной ООО «М-300»

До 15 октября 2020 года организация называлось – ООО «Райдекс». С 15 октября 2020 года ООО «Райдекс» переименовано в ООО «М-300».

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1.272 км. Основные годы строительства сетей 1995–2006 гг. Прокладка сетей подземная. Котельная имеет два вывода. Транспорт тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубным тепловым сетям. Схема присоединения потребителей зависимая. Горячее водоснабжение отсутствует. Технические характеристики сетей отопления котельной ООО «М-300» приведены ниже (Таблица 3.14).

Таблица 3.14. Технические характеристики сетей отопления котельной ООО «М-300»

| Диаметр (условный), мм | Протяженность подающего и обратного трубопроводов, всего, м | Год строительства | Подземная |  |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий, м |  | обратный, м | подающий, м | обратный, м |
| 300 | 118 | 1995 | 56 | 56 |  |  |  |
| 250 | 270 | 2000 | 135 | 135 |  |  |  |
| 200 | 140 | 2001 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |
| 150 | 120 | 2005 | 60 | 60 |  |  |  |
| 100 | 312 | 2002 | 156 | 156 |  |  |  |
| Итого | 1272 |  |  |  |  |  |  |

Основные характеристики тепловых сетей

Режим работы по температурному графику 95/70°С.

Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении – 1272 м.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 9,35 Гкал/ч.

Количество абонентов - 64.

материальная характеристика тепловой сети 360,2 м².

удельная материальная характеристика 38,5 м²/(Гкал/ч).

По показателю удельная материальная характеристика котельная ООО «М-300» находится в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения.

Необходимость модернизации тепловых сетей нет, имеется потребность в ремонте.

Перспективная прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика нет.

Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет около 20 лет.

    - Тепловая сеть от котельной ООО «ТГК-1» (промплощадка)

Котельная ООО «ТГК-1» осуществляет поставку тепловой энергии организациям и промышленным предприятиям, которым они поставляют тепло самостоятельно, через собственные сети. Тепловая сеть промплощадки обеспечивает теплоносителем (горячей водой) несколько десятков потребителей, в том числе четыре потребителя обеспечиваются паром (Таблица 3.15).

Режим работы по температурному графику: на промышленную площадку 130/70 ºС со срезкой на 105 ºС.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 31,61 Гкал/ч, в т.ч.: в горячей воде 24,31 Гкал/ч, в паре – 7,3 Гкал/ч.

Таблица 3.15. Технические характеристики водяных тепловых сетей котельной ООО «ТГК-1» (промплощадка)

| Наружный диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,057 | Надземная | 537 | 0 | 0 | 88 | 24 | 0 | 425 |
| 0,089 | Надземная | 683 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 601 |
| 0,108 | Надземная | 1122 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 542 |
| 0,133 | Надземная | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 0,159 | Надземная | 890 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 800 |
| 0,219 | Надземная | 2088 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1857 |
| 0,273 | Надземная | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 0,325 | Надземная | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 0,426 | Надземная | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 0,63 | Надземная | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Итого |  | 7949 | 0 | 0 | 1071 | 24 | 0 | 6854 |

Тепловые сети на промышленной площадке проложены в надземном исполнении.

Основные характеристики тепловых сетей

Средневзвешенный срок службы водяных тепловых сетей составляет – 45 лет.

Доля водяных тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 86,2%.

Материальная характеристика – 1666,2 м2.

Удельная материальная характеристика 68,5 м²/(Гкал/ч).

    - Тепловая сеть ЖКС №4

ЖКС№4 осуществляет транспорт тепловой энергии потребителям, расположенным на территории: в/ч №12739, 1340 ЦОМТИ, в/ч № 55433. Тепловая энергия подается через тепловые сети МУП «КБУ» до ТК-40А. От ТК-40А до потребителей по тепловым сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности ЖКС №4.

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС.

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах. Сети были проложены в 1978–1986  гг.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,4 Гкал/ч.

Техническая характеристика тепловых сетей приведена ниже (Таблица 3.16).

Таблица 3.16. Технические характеристики водяных тепловых сетей ЖКС№4

| Наружный диаметр трубо провода, м | Вид прокладки | Всего протяженность в однотрубном исчислении, м | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 0,032 | непроходной канал | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 0,045 | непроходной канал | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 0,057 | непроходной канал | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 0,076 | непроходной канал | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 0,089 | непроходной канал | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 0,108 | непроходной канал | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 0,159 | непроходной канал | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 0,219 | непроходной канал | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 |
| Итого |  | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 |

Средневзвешенный срок службы водяных тепловых сетей составляет – 38 лет.

Материальная характеристика – 784,1 м2.

Удельная материальная характеристика 230,6 м²/(Гкал/ч).

Доля водяных тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 100 %.

    - Тепловая сеть ООО «ТВК»

ООО «ТВК» осуществляет транспорт тепловой энергии населению и юридическим лицам расположенными на территории ж/м «Раздольный» Поставка тепловой энергии осуществляется от котельной, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «ТВК»

Основные характеристики:

Режим работы по температурному графику 90/70 ºС.

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах. Сети были проложены в 2016 году.

Схема горячего водоснабжения закрытая. Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется в котельной.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,7 Гкал/ч.

Протяженность тепловой сети в однотрубном исчислении составляет – 1,084 км, в том числе:

- трубопроводы отопления – 0,542 км,

- трубопроводы ГВС – 0,542 км.

Средневзвешенный срок службы водяных тепловых сетей составляет – 5 лет.

Материальная характеристика – 142,1 м2.

Удельная материальная характеристика 36,4 м²/(Гкал/ч).

    - Тепловые сети от котельных от прочих ведомственных котельных

Данные по тепловым сетям локальных котельных ООО «БЭМЗ-Энергосервис», ОАО «Бердский хлебокомбинат», ТЦ «Колорлон». «Шоколадная фабрика» размещенных на территории городского округа Бердск не представлены.

    - Центральные тепловые пункты

Таблица 3.17. ЦТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной  «Новая»

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 16 | 6,05 |

Таблица 3.18. ЦТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной  «Вега»

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 20 | 4,68 |

Таблица 3.19. ЦТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»

| Год разработки | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 24 | 2,711 |

Таблица 3.20 ИТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной «Новая»

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 21 | 0,435 | 0,09 | - |

Таблица 3.21 ИТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной «Вега»

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 67 | 0,403 | 0,22 | - |

Таблица 3.22 ИТП МУП «КБУ» в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»

| Год разработки | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП Гкал/ч | Доля потребителей присоединенная к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) | Динамика изменения присоединения к тепловым сетям через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 95 | 0,302 | 0,31 | - |

    - Выводы по тепловым сетям

Энергетические характеристики на тепловых сетях города Бердска не разрабатывались и не утверждались.

Основными проблемами тепловых сетей городского округа города являются:

- значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной «ТГК-1».

По данным формы статотчетности №1ТЭП за 2022 год в муниципальной собственности находится 144,25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Из них нуждающихся в замене и ветхие – 113,19 км. Заменено тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 2,19 км. Количество аварий на тепловых сетях в 2022 году - 34.

    - Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Сравнение тепловых сетей основных энергоисточников г. Бердска представлено ниже (Таблица 3.23). В таблице приведены сводные показатели по тепловым сетям г. Бердска.

Таблица 3.23. Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных г. Бердска

| Котельная | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, км | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Новая» (с учетом сетей абонентов) | 107,942 | 17056,4 | 108,931856 | 156,6 |
| Котельная №2 «Вега» (с учетом сетей абонентов) | 105,537 | 15499,4 | 109,20588 | 141,9 |
| Котельная №3 ООО «ТГК-1» (вывод на город, с учетом сетей абонентов) | 113,399 | 19701 | 72,06 | 273,4 |
| Котельная №3 ООО «ТГК-1» (вывод на промплощадку) | 7,949 | 1666,2 | 24,31 | 68,5 |
| Котельная №4 «Озерная» (с учетом сетей абонентов) | 4,324 | 264,4 | 0,96 | 275,4 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» | 5,471 | 489,4 | 25,59 | 19,1 |
| Котельная ООО «Коммунальщик» | 1,159 | 143,2 | 3,84 | 37,3 |
| Кот.№1 ИП «Голубев» | 0,600 | 106,8 | 5,1 | 20,9 |
| Кот.№2 ИП «Голубев» | 0,080 | 17,3 | 1,52 | 11,4 |
| Кот.№3 ИП «Голубев» | 1,800 | 320,4 | 7,8 | 41,1 |
| Кот.№4 ИП «Голубев» | 0,070 | 15,1 | 0,7 | 21,6 |
| Кот.№5 ИП «Голубев» | 0,150 | 32,4 | 1,06 | 30,6 |
| Котельная ООО «М-300» | 1,272 | 360,2 | 9,35 | 38,5 |
| Котельная ООО «ТВК» | 1,084 | 142,1 | 3,9 | 36,4 |
| ЖКС№4 | 5,423 | 784,1 | 3,4 | 230,6 |
| Итого | 356,26 | 56598,4 | 377,727736 | - |

Как видно из таблицы, в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения находятся котельные:

- ООО «ТГК-1» (вывод на промплощадку),

- ФГУП «УЭВ»,

- ООО «Коммунальщик»,

- ООО «М-300»,

- Котельные №1-№5 ИП «Голубев»,

- ООО «ТВК».

Удельная материальная характеристика тепловых сетей в пределах нормы от котельных:

- «Новая»,

- «Вега».

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, превышающих норму от котельных:

- ООО «ТГК-1» (вывод на город),

- «Озерная»,

- ЖКС №4.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Бердска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, она установлена только в зданиях котельных, ЦТП.

Кроме задвижек в качестве спускных устройств воздушников и спускников применены вентили.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях г. Бердск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В системе централизованного теплоснабжения города Бердска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для каждой котельной предоставлены МУП «КБУ» и другими теплоснабжающими организациями:

- для котельных «Новая», «Вега» и ООО «ТГК-1» (вывод на город) температурный график 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС и спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- ООО «ТГК-1» (вывод на промплощадку) температурный график 130/70 ºС со срезкой на 105 ºС и спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- для котельной ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 ºС со срезкой на 130 ºС со спрямлением для нужд ГВС на 70 ºС;

- для котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» 100/70 ºС;

- для котельных «Озерная» «Южная», ««Санаторий Рассвет», ИП «Голубев», ООО «М-300» - 95/70 ºС;

- для котельных ООО «Коммунальщик», ООО «М-300» температурный график 95/70 ºС.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95/70°C, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Тепловые сети после ЦТП, подключенные по независимой схеме, работают по температурному графику 95/70°C.

Температура горячей воды на нужды горячего водоснабжения на выходе из ЦТП поддерживается на уровне 65 °C.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Система централизованного теплоснабжения г. Бердска запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников МУП «КБУ», а также от котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения. Графики согласовываются в Администрации г. Бердска, рассматриваются и утверждаются. Характерная особенность температурных графиков по энергоисточникам МУП «КБУ» («Новая», «Вега»), котельной ООО «ТГК-1», котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ» — наличие срезок температур сетевой воды в подающем трубопроводе, что является нарушением п.7.11 СНиП 41022003 «Тепловые сети».

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от крупных котельных 130/70 ºС был выбран во время развития системы теплоснабжения города и действует до настоящего времени со срезкой:

- для котельных «Новая», «Вега» и ООО «ТГК-1» (вывод город) – срезка на 115 °С;

- для котельной ООО «ТГК-1» (вывод промплощадка) срезка на 105 °С;

- ТС№1 ФГУП «УЭВ» температурный график 150/70 °С со срезкой на 130 °С;

- для остальных котельных используется в основном отопительный график 95/70 °С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденным графиком. При положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение значений температуры как прямого, так и обратного теплоносителя.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения. Одной из возможных причин этого является превышение фактического расхода воды в системах отопления зданий над расчетными значениями.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от источников централизованного теплоснабжения г. Бердска разработаны существующие гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т. д.

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети г.Бердска и его освоении эксплуатирующими организациями появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.

Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:

- расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;

- напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;

- расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;

- нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;

- утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;

- величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат.

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1995 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баковаккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «КБУ» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МУП «КБУ». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.

Данные по отказам на магистральных и распределительных сетях с разбивкой по источникам тепла МУП «КБУ» за 2020 год приведены ниже (Таблица 3.24-Таблица 3.31).

Таблица 3.24. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия котельной «Новая»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,208 | 69,1 | 0,084 | н/д |

Таблица 3.25. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия котельной «Вега»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,214 | 47,2 | 0,054 | н/д |

Таблица 3.26. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия котельной ООО «ТГК-1»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,262 | 37 | 0,087 | н/д |

Таблица 3.27. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,226 | 49 | 0,075 | н/д |

Таблица 3.28. Отказы и восстановления распределительных тепловых сетей зоны действия котельной «Новая»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,271 | 21 | 0,107 | н/д |

Таблица 3.29. Отказы и восстановления распределительных тепловых сетей зоны действия котельной «Вега»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,614 | 51,5 | 0,118 | н/д |

Таблица 3.30. Отказы и восстановления распределительных тепловых сетей зоны действия котельной ООО «ТГК-1»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,644 | 24 | 0,136 | н/д |

Таблица 3.31. Отказы и восстановления распределительных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ»

| Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,505 | 31,5 | 0,120 | н/д |

Данные по отказам и времени восстановления на тепловых сетях других теплоснабжающих организаций не представлены.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 3.32. Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41022003 и представлены в таблице ниже (Таблица 3.33).

Таблица 3.33. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом по г. Бердску время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Эксплуатация тепловых сетей производится в рамках требований, действующих «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, регистрационный номер № 4358.

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов изготовителей.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города Бердска

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить 75–80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Диагностика состояния элементов тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «КБУ» осуществляется по результатам проведенных гидравлических испытаний в весенний и осенний период.

Ежегодно в соответствии с п.6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115 и Программой гидравлических испытаний, на предприятии проводятся гидравлические испытания тепловых сетей водой давлением:

- в подающей магистрали – 8,0/16,0 кгс/см2;

- в обратной магистрали – 2,5/4,0 кгс/см2.

Дата последних гидравлических испытаний – сентябрь 2021 года.

По результатам испытаний составляется дефектная ведомость выявленных нарушений состояния элементов тепловых сетей, график устранения выявленных нарушений, срок устранения, состав бригады.

По результатам анализа зафиксированных нарушений в работе тепловых сетей в течение отопительного периода, отраженных в журнале дефектов составляется перечень участков трубопроводов и арматуры, необходимых для замены. Уточняется объемы ремонтных работ, включая земляные, сварочные и монтажные, наличие используемой техники.

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.25597. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественно-количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Для поддержания надежного теплоснабжения города Бердска и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Бердска

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена ниже (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения г. Бердска и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами, методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 402.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительногоиспытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС (отдел эксплуатации тепловых сетей) организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Данные по нормативным тепловым потерям тепловой энергии в тепловых сетях в разрезе теплосетевых организаций приведены ниже (Таблица 3.34-Таблица 3.40).

Таблица 3.34. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях МУП «КБУ», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2019 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2020 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2021 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |
| 2022 | 116,23 | 92,30 | 208,53 | 30,5 |

Таблица 3.35. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ТГК-1» (промплощадка), тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2019 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2020 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2021 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |
| 2022 | 0 | 6,455 | 6,455 | 9,7 |

Таблица 3.36. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной №1 ИП «Голубев», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2019 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2020 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2021 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |
| 2022 | 0 | 0,864 | 0,864 | 7,9 |

Таблица 3.37. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной №2 ИП «Голубев», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2019 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2020 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2021 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| 2022 | 0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |

Таблица 3.38. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной №3 ИП «Голубев», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2019 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2020 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2021 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |
| 2022 | 0 | 0,95 | 0,95 | 4,5 |

Таблица 3.39. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной №4 ИП «Голубев», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2019 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2020 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2021 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |
| 2022 | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,0 |

Таблица 3.40. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной №5 ИП «Голубев», тыс. Гкал

| Год разработки | Магистральные сети | Распределительные сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2019 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2020 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2021 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |
| 2022 | 0 | 0,106 | 0,106 | 4,6 |

Данные о плановых потерях и затратах теплоносителя в тепловых сетях не представлены.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на конец 2022 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «КБУ» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей г. Бердска к тепловым сетям осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением, с независимым присоединением, через ЦТП и др.

На схемах представлены обозначения:

- СО – система отопления;

- П1СТ и П2СТ подогреватели первой и второй ступени соответственно;

- ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;

- РТ – регулятор температуры;

- ХВ – холодное водоснабжение.

Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены ниже (Рисунок 3.3 - Рисунок 3.11).

Рисунок 3.3. Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.4. Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Рисунок 3.5. Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.6. Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с насосным присоединением СО

Рисунок 3.7. Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.8. Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Рисунок 3.9. Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.10. Потребитель последовательным подключением подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.11. Потребитель последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Бердске от крупных котельных осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

По состоянию на 01.01.2023 г. системы теплоснабжения города насчитывала 64 ЦТП, из них 40 ЦТП запроектированы на работу по зависимой схеме, а 24 ЦТП - на работу по независимой схеме.

Система теплоснабжения города с закрытым водоразбором. Водоводяные подогреватели горячего водоснабжения подключены по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам.

Часть ИТП старых зданий не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры является доминирующей. Однако основная масса ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то время (водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы)). Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают современным требованиям. Регуляторы температуры на теплообменниках отсутствуют.

До настоящего времени при оформлении технических условий на проектирование ЦТП и ИТП для исполнения предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) температурный график:

Т1 температура в подающем трубопроводе = 130 ˚С; Т2 –температура в обратном трубопроводе = 70 ˚С.

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель поступает по графику со срезкой. В этих условиях подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяет достичь требуемого результата. Однако, в этом случае, в периоды зимнего максимума температур, увеличение циркуляционного расхода теплоносителя на нужды отопления через каждый такой ИТП (ЦТП) превышает расчетный расход в 1,52 раза.

В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

В период работы СЦТ в диапазоне нижней ― срезки температурного графика (температурной полки), происходит перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.

В период работы СЦТ в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут, — недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41022003 «Тепловые сети»). В противном случае увеличение регулирования количеством теплоносителя в 1,52 раза от расчетного приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сетисетевые насосы на источниках тепла должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

На ЦТП приборы учета потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды практически отсутствуют.

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем — пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом, также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;

- надежности и ремонтно-пригодности приборов;

- необходимости автономного электропитания;

- уровня подготовки эксплуатационного персонала;

- полная автоматизация учета;

- наличие двухмесячного почасового архива;

- доступная стоимость;

- срок присутствия производителя приборов на рынке;

- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей организацией и потребителями тепла (управляющая компания, либо частное лицо) разрабатывается регламент взаимоотношений лиц участвующих в теплоснабжении.

Порядок взаимоотношений дежурных производственной диспетчерской службы МУП «КБУ» и дежурных диспетчерских служб управляющих компаний регламентирован соответствующими положениями.

В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при отклонении их зафиксировать нарушение режима и сообщить в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор теплоснабжения.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения города осуществляет МУП «КБУ». Диспетчерская служба МУП «КБУ» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор теплоснабжения, согласно статьям 426 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится к публичным договорам и является отдельным видом договоров купли-продажи.

В соответствии с Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, утвержденного приказом Минстроя России от 20.08.96 № 17113, договоры с поставщиками коммунальных услуг предусматривают следующие необходимые основные положения:

- гарантируемый уровень качества, надежности и экологической безопасности оказываемых услуг;

- объем предоставляемых услуг;

- обязательства по оплате, включая сроки и способ оплаты;

- экономические санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора;

- порядок разрешения споров, изменения условий, прекращения договора.

В представленных договорах МУП «КБУ» включены следующие условия и сведения:

- количество тепловой энергии (отопление, ГВС, вентиляция);

- количество теплоносителей (устанавливается с учетом величин расхода на горячее водоснабжение, планируемых утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках);

- качество тепловой энергии:

- по сетевой воде температура в подающем трубопроводе поддерживается по температурному графику регулирования отпуска теплоты, перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах;

- качество теплоносителей (показатели качества теплоносителей принимаются):

- по сетевой воде соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и ГОСТ 287482 «Вода питьевая»;

- обязанности абонента по поддержанию качества тепловой энергии и теплоносителей (устанавливаются величины максимальной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе, степень возврата конденсата, обязательства по недопущению снижения качества сетевой воды и конденсата, возвращаемых абонентом теплоснабжающей организации);

- расчеты (порядок установления тарифов и их изменения, а также форма расчетов);

- порядок учета тепловой энергии и теплоносителей; Обязательными приложениями к договору являются:

- акты об установлении границ эксплуатационной ответственности;

- температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.

Количество отпускаемой тепловой энергии в теплоносители по их параметрам, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) устанавливаются теплоснабжающей организацией на основании заявок абонентов, подтвержденных проектными данными и паспортами теплопотребляющих установок, и фиксируются в договоре.

Увеличение абонентом максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок допускается после внесения соответствующих изменений в договор.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Большая часть центральных тепловых пунктов и насосных станций проектировалась и строилась в прошлом веке. Средства автоматизации, имевшее место во время их проектирования и строительства, уже не отвечают современным требованиям.

ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры горячей воды и управления насосов ХВС.

В соответствии с согласованной концепцией поэтапной автоматизации производятся работы по автоматизации технологических процессов и оборудования на производственных участках (объектах) предприятия МУП «КБУ».

В концепцию поэтапной автоматизации входят седлающие основные направления:

- для автоматического контроля параметров теплоносителя разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется на соответствующих объектах Автоматизированная система контроля параметров теплоснабжения в магистральных сетях (АСК ТС);

- для автоматического контроля и управления технологическими процессами и оборудованием в центральных тепловых пунктах и насосных станциях (ЦТП и ПС), разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется на соответствующих объектах Автоматизированная система контроля и управления пунктами ЦТП (система АСК ЦТП);

- для автоматического контроля параметров технологического процесса котельных разработана и поочередно, в плановом порядке, внедряется Автоматизированная система контроля технологических параметров котельных (АСК ТПК);

- для обеспечения специалистов и руководства предприятия оперативной и достоверной информацией о состоянии и функционировании объектов и инженерных сетей теплоснабжения горячего водоснабжения создан и продолжает развиваться поочередно, в плановом порядке, программно-аппаратный комплекс «Центральный диспетчерский пункт» предприятия (комплекс ЦДП ТС).

Система АСК ЦТП предназначена для контроля технологических параметров и управления оборудованием каждого из 33-х ЦТП, оборудованных пунктами контроля, с целью поддержания требуемых параметров в квартальной сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на выходе ЦТП, а также в обратном трубопроводе магистральной сети на вводе в ЦТП. Система АСК ЦТП обеспечивает:

- управление технологическим процессом и задание режимов работы оборудования ЦТП;

- контроль выхода текущих значений параметров за технологические уставки;

- контроль температур в трубопроводах по температурным графикам;

- контроль состояния оборудования ЦТП;

- предупреждение обслуживающего персонала об отказах и неисправностях;

- учет потребляемой тепловой энергии внутриквартальными сетями отопления и водоснабжения;

- учет расхода холодного и горячего водопотребления.

С вводом в эксплуатацию системы АСК ЦТП:

- повышается надежность работы оборудования ЦТП;

- обеспечивается полный контроль работы ЦТП и состояния оборудования;

- осуществляется оперативный контроль параметров отопления, тепло и водоснабжения внутриквартальных сетей;

- своевременно передается информация о сбоях в работе оборудования;

- появляется возможность дистанционного управления оборудованием ЦТП;

- оптимизируются оперативные функции диспетчера;

- высвобождается обслуживающий персонал;

- повышается эффективность принятия управленческих и производственных решений на основе достоверных данных.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сети и теплосетевые объекты города частично оборудованы устройствами защиты от превышения давления. Типы применяемых защит:

- Сбросные клапаны. Устанавливаются на ЦТП, работающих по независимой схеме.

- Перепускные клапаны. Производят «сброс» повышенного давления из подающего трубопровода в обратный. В частности, очень эффективны при останове насосного оборудования.

- Регуляторы рассечки. Производят отключение вторичного контура от теплоисточника при росте давления.

- Регуляторы давления «после себя». Производят регулирование давления в подающем трубопроводе. В большинстве случаев регуляторы рассечки и регуляторы давления «после себя» совмещены в едином исполнительном органе.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей определен на основании данных, представленных Администрацией города Бердска в письме от 25.10.2022 года №0215-и/оми (Приложение 1). Эксплуатирующая организация бесхозяйных тепловых сетей была определена Постановлениями Администрации города Бердска «Об определении эксплуатирующей организации» от:  05.09.2014 №3149, 13.10.2014 №3694, 30.10.2018 №3122, , 18.03.2015 №1031, 11.02.2020 №320, 25.01.2018 №157, 23.09.2014 №3388, 17.03.2014 №1026, 17.10.2018, 03.06.2015 №1961, 03.12.2015 №4179, 16.08.2016 №2314, 18.08.2016 №2372, 18.10.2018 №2983, 04.06.2019 №1851, 23.10.2019 №3468, 13.12.2019 №4099, 13.12.2019 №4100, 13.12.2019 №4101, 11.02.2020 №320. Эксплуатирующей организацией назначена МУП «КБУ».

- Зоны действия источников тепловой энергии

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах г. Бердска приведены в Приложении «Перечень единиц территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

    - Зоны действия котельных МУП «КБУ»

Система централизованного теплоснабжения МУП «КБУ» состоит из четырех секционированных зон действия теплоисточников – котельных «Новая» «Вега», «Озерная» и «Южная».

Котельная «Вега» и котельная ООО «ТГК1» вывод город, а также котельная «Новая» МУП КБУ и АИТ «БЭМЗ-Энергосервис», имеют между собой связи.

Зоны действия котельных МУП КБУ охватывают основную часть территории города.

Зона действия котельной «Новая» охватывает западную часть территории города, которая включает полностью или частично ряд кадастровых кварталов.

Зона действия котельной «Вега» охватывает центральную и северную часть территории города, которая включает полностью или частично ряд кадастровых кварталов.

Котельная «Озерная», расположена в юго-восточной части города и обеспечивает теплом потребителей микрорайона «Озерный».

Зона действия котельной «Озерная» значительно меньше зон действия остальных котельных МУП КБУ и занимает площадь двух кадастровых кварталов.

Распределение нагрузок потребителей котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже (Таблица 4.1. Радиус действия по котельным МУП «КБУ»).

Таблица 4.1. Радиус действия по котельным МУП «КБУ»

| Название и адрес котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 1 | 108,93 | 1,85 |
| Котельная «Вега», ул.Линейная, 5/ | 109,21 | 2,87 |
| Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32 | 0,96 | 0,201 |
| Котельная «Южная» | 2,82 | - |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП КБУ составляет 221,92 Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей МУП «КБУ» имеет котельная «Вега» – 2,87 км.

    - Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Зона действия самого большого по мощности источника тепловой энергии – котельной «ТГК1» охватывает центральную и восточную часть территории города.

Котельная «Рассвет» расположена по улице Зеленая Роща, в лесном массиве на берегу Новосибирского водохранилища в месте впадения речки Раздельная на территории зоны отдыха «Боровой». Котельная предназначена для обслуживания комплекса зданий соцкультбыта санатория «Рассвет».

Котельная АИТ «БЭМЗ-Энергосервис» расположена на территории Западной промзоны, бывшей производственной площадки АО «БЭМЗ» по адресу улица Зелёная Роща и обеспечивает теплом потребителей промзоны.

Зоной действия котельной ООО «Коммунальщик» является небольшая территория микрорайона «Бердский Санаторий», расположенная на удалении от основной территории города и обеспечивает теплом от собственной газовой котельной объекты ООО «Борвиха» и жилые дома по улице Морская и Бердский Санаторий.

Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ», обеспечивает тепловой энергией потребителей Научно-исследовательского центра СО РАН (Академгородка), и потребителей северной части города Бердска, расположенных на правом берегу Бердского залива. Тепловая станция №1 использует небольшую долю своей мощности для обеспечения потребителей г. Бердска (поселки Новый и Речкуновка, территория оздоровительных учреждений: пансионат ветеранов труда им. Калинина, курорт-отель «Сосновка») расположенных на правом берегу Бердского залива.

Зонами действия шести газовых котельных ИП Голубев, являются микрорайоны: «Молодежный», «Зеленый остров», «Спортивный», «Белокаменный, на территории Бердского дома отдыха, Бердского санатория и осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Бердский санаторий, 2.

Зоной действия котельной ООО «М-300» является территория бывшей промплощадки №1 ПО «Вега».

Распределение нагрузок потребителей по выводам котельных и радиус действия сетей приведены в таблице ниже (Таблица 4.2. Радиус действия по ведомственным котельным).

Таблица 4.2. Радиус действия по ведомственным котельным

| Принадлежность | Название и адрес котельной, вывод | Присоединенная нагрузка в г.в., Гкал/ч | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТГК1» | Котельная «ТГК1», ул. Химзаводская, 11/11 вывод город | 71,74 | 4,163 |
|  | Котельная «ТГК1», ул. Химзаводская, 11/11 на промплощадку | 24,33 |  |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | Котельная «Старая», ул. Зеленая Роща, 1 | 14,07 | 0,807 |
| ООО ««Санаторий Рассвет» | Котельная «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9 | 3,55 | 0,451 |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная «Коммунальщик», ул. Морская, 3 | 3,07 | 0,546 |
| ФГУП «УЭВ» | Тепловая станция №1, поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | 25,59 | 1,887 |
| Котельная №1 ИП «Голубев» | Микрорайон «Молодежный» | 5,10 | 0,93 |
| Котельная №2 ИП «Голубев» | ГСК «Спортивный» | 1,52 | 0,368 |
| Котельная №3 ИП «Голубев» | микрорайон «Белокаменный» | 7,80 | 0,98 |
| Котельная №4 ИП «Голубев» | Бердский дом отдыха | 0,70 | 0,097 |
| Котельная №5 ИП «Голубев» | ул. Морская 44/10 | 1,06 | 0,117 |
| ООО «М-300» | ул. Ленина 89/14 | 9,35 | 0,35 |
| ООО «ТВК» | Жилой район «Раздольный» | 3,90 | 0,24 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей в г.в., расположенных в зонах действия ведомственных котельных составляет 172,1 Гкал/ч.

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеют тепловой вывод «город» котельной ООО «ТГК-1» – 4,163 км.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H –потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения г. Бердска приводятся ниже (Таблица 4.3. Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Бердска). Сами радиусы эффективного теплоснабжения на карте г. Бердска показаны на рисунках в Главе 7 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты. Так, из приведённого рисунка видно, что в целом зоны, подключенные к основным источникам централизованного теплоснабжения, укладываются в соответствующие окружности.

Таблица 4.3. Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Бердска

| Параметр | Ед. изм. | «Новая» | «Вега» | ООО «ТГК-1», вывод на город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,38 | 2,53 | 2,48 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 318 | 366 | 499 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 108,93 | 109,21 | 72,06 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 2870 | 1850 | 4163 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транс порте теплоносителя по тепловой магистрали | м. вод. ст | 18 | 15 | 47 |
| Эффективный радиус | км | 13,3 | 11,1 | 12,8 |

- ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) «элемент территориального деления «территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В качестве расчетных элементов территориального деления приняты кадастровые кварталы. Именно данные единицы используются Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Бердска. Общедоступная карта кадастрового деления представлена на интернет портале: https://pkk5.rosreestr.ru .

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в Приложении 1. «Тепловые нагрузки потребителей города» к Главе 1 «Существующее положение...» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г

Тепловая нагрузка потребителей города сгруппированная по районам города Бердска приведена ниже (Таблица 5.1).

Таблица 5.1. Расчетные тепловые нагрузки сгруппированные по районам города Бердск

| Район | № кадастрового квартала | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 54:32:000000 | 0,0253 | 0,1729 | 0,069 | 0,2672 | 0,0651 | 0,2357 | 0,366 | 0,6668 |
|  | 54:32:010194 | 0,1127 | 0 | 0,0047 | 0,1174 | 0,2912 | 0 | 0,0248 | 0,316 |
|  | 54:32:010195 | 0,551 | 1,085 | 0,1895 | 1,8255 | 1,4175 | 1,4793 | 1,0049 | 3,9017 |
|  | 54:32:010297 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010298 | 0,0447 | 0 | 0 | 0,0447 | 0,1159 | 0 | 0 | 0,1159 |
|  | 54:32:010305 | 0,1445 | 0 | 0 | 0,1445 | 0,3718 | 0 | 0 | 0,3718 |
|  | 54:32:010306 | 0,4108 | 0 | 0 | 0,4108 | 1,072 | 0 | 0 | 1,072 |
|  | 54:32:010307 | 0,6275 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9704 | 1,6153 | 0,4351 | 0,126 | 2,1763 |
|  | 54:32:010473 | 2,8293 | 0,4878 | 0,5964 | 5,9639 | 7,4666 | 0,6651 | 3,163 | 11,2948 |
|  | 54:32:010492 | 6,5381 | 0,2262 | 1,6278 | 8,3922 | 15,5526 | 0,2135 | 6,4335 | 22,1996 |
|  | 54:32:010494 | 3,0313 | 0 | 0,5085 | 3,5398 | 8,0992 | 0 | 2,6971 | 10,7963 |
|  | 54:32:010496 | 1,4421 | 0,0190 | 0,0001 | 1,4612 | 3,7059 | 0,0239 | 0,0006 | 3,7304 |
|  | 54:32:010497 | 1,288 | 0 | 0,4916 | 1,7796 | 3,4512 | 0 | 2,6072 | 6,0584 |
|  | 54:32:010498 | 0,35 | 0 | 0,0933 | 0,4433 | 0,9379 | 0 | 0,495 | 1,4329 |
|  | 54:32:010499 | 0,3345 | 0 | 0,1485 | 0,483 | 0,8963 | 0 | 0,7878 | 1,6841 |
|  | 54:32:010500 | 0,4602 | 0 | 0,0584 | 0,5186 | 1,2205 | 0 | 0,3097 | 1,5302 |
|  | 54:32:010501 | 0,0425 | 0 | 0 | 0,0425 | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 |
|  | 54:32:010502 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,0162 | 0,0434 | 0 | 0 | 0,0434 |
|  | 54:32:010504 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010505 | 1,6635 | 0 | 0,2758 | 1,9393 | 4,4523 | 0 | 1,463 | 5,9154 |
|  | 54:32:010506 | 0,0431 | 0 | 0,0011 | 0,0442 | 0,1156 | 0 | 0,0057 | 0,1213 |
|  | 54:32:010507 | 0,3045 | 0,0343 | 0,0042 | 0,343 | 0,7868 | 0,0468 | 0,0221 | 0,8557 |
|  | 54:32:010508 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,0232 |
|  | 54:32:010512 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,0456 |
|  | 54:32:010513 | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
|  | 54:32:010527 | 3,358 | 0 | 0,2844 | 3,6423 | 8,7348 | 0 | 1,5084 | 10,2432 |
|  | 54:32:010535 | 3,8036 | 0,0759 | 1,0107 | 4,8901 | 10,1407 | 0,2662 | 5,3607 | 15,7675 |
|  | 54:32:010541 | 0,3983 | 0 | 0,2033 | 0,6017 | 1,0674 | 0 | 0,471 | 1,5384 |
|  | 54:32:010685 | 4,9808 | 0,0933 | 2,0101 | 7,0843 | 13,2484 | 0,1272 | 10,6618 | 24,0375 |
|  | 54:32:010686 | 2,9733 | 0,0475 | 0,8488 | 3,8696 | 7,9598 | 0,0648 | 4,5021 | 12,5267 |
|  | 54:32:010720 | 11,6933 | 1,5376 | 1,5024 | 14,7332 | 30,4423 | 2,5532 | 7,7962 | 40,7917 |
|  | 54:32:010759 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2135 | 0 | 0 | 0,2135 |
|  | 54:32:010801 | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,43 | 0,2575 | 0,2232 | 0,2168 | 0,6975 |
|  | 54:32:010805 | 10,3932 | 0,6234 | 3,457 | 14,4736 | 27,7082 | 0,8627 | 17,8025 | 46,3733 |
|  | Итого | 58,0643 | 4,8856 | 13,5757 | 78,5760 | 151,7075 | 7,1966 | 67,8259 | 226,7302 |
| 2 | 54:32:010053 | 0,9383 | 0,024 | 0,1871 | 1,1494 | 2,4754 | 0,0327 | 0,9924 | 3,5005 |
|  | 54:32:010063 | 0,3931 | 0 | 0,1858 | 0,5789 | 1,0533 | 0 | 0,9857 | 2,0389 |
|  | 54:32:010114 | 0,824 | 0 | 0,163 | 0,987 | 1,7451 | 0 | 0,4439 | 2,189 |
|  | 54:32:010117 | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 | 0,0389 | 0 | 0 | 0,0389 |
|  | 54:32:010078 | 4,0816 | 0,093 | 1,2208 | 5,3954 | 10,8996 | 0,1269 | 6,4753 | 17,5018 |
|  | 54:32:010147 | 1,9385 | 0,2433 | 0,2655 | 2,4473 | 5,0044 | 0,3318 | 1,4082 | 6,7444 |
|  | 54:32:010148 | 0,2248 | 0 | 0 | 0,2248 | 0,5784 | 0 | 0 | 0,5784 |
|  | 54:32:010149 | 0,0764 | 0 | 0 | 0,0764 | 0,1965 | 0 | 0 | 0,1965 |
|  | 54:32:010151 | 0,448 | 0 | 0 | 0,448 | 1,2005 | 0 | 0 | 1,2005 |
|  | 54:32:010155 | 0,6394 | 0 | 0 | 0,6394 | 1,6917 | 0 | 0 | 1,6917 |
|  | 54:32:010156 | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 | 0,0646 | 0 | 0 | 0,0646 |
|  | 54:32:010157 | 0,631 | 0 | 0,0445 | 0,6755 | 1,6233 | 0 | 0,1026 | 1,7259 |
|  | 54:32:010158 | 0,178 | 0 | 0 | 0,178 | 0,4579 | 0 | 0 | 0,4579 |
|  | 54:32:010163 | 0,194 | 0 | 0,002 | 0,196 | 0,5199 | 0 | 0,0108 | 0,5307 |
|  | 54:32:010165 | 1,5833 | 0 | 0,3718 | 1,9551 | 4,2347 | 0 | 1,9613 | 6,196 |
|  | 54:32:010174 | 0,1536 | 0 | 0,015 | 0,1686 | 0,4035 | 0 | 0,0796 | 0,483 |
|  | 54:32:010175 | 0,8349 | 1,4428 | 0,0796 | 2,3573 | 2,2336 | 1,9672 | 0,4221 | 4,6229 |
|  | 54:32:010176 | 0,4809 | 0,5464 | 0,1329 | 1,1602 | 1,2633 | 0,0007 | 0,6837 | 1,9477 |
|  | 54:32:010177 | 0,007 | 0 | 0,008 | 0,015 | 0,0188 | 0 | 0,0424 | 0,0612 |
|  | 54:32:010178 | 1,5068 | 0 | 0,347 | 1,8538 | 4,0127 | 0 | 1,8404 | 5,8531 |
|  | 54:32:010184 | 0,0637 | 0 | 0 | 0,0637 | 0,1345 | 0 | 0 | 0,1345 |
|  | 54:32:010317 | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 | 0,0182 | 0 | 0 | 0,0182 |
|  | 54:32:010447 | 7,9849 | 0,3403 | 3,9079 | 12,2331 | 20,9645 | 0,4283 | 18,1599 | 39,5527 |
|  | 54:32:010448 | 4,8296 | 0,1160 | 1,1782 | 6,1239 | 12,9324 | 0,1582 | 5,7767 | 18,8672 |
|  | 54:32:010528 | 2,6984 | 2,4878 | 0,6717 | 5,8579 | 6,9417 | 3,392 | 1,7109 | 12,0446 |
|  | 54:32:010531 | 2,493 | 0,4023 | 0,9285 | 3,8238 | 6,6261 | 0,5486 | 4,9246 | 12,0993 |
|  | 54:32:010536 | 3,0474 | 0,2235 | 0,6107 | 3,8816 | 7,9627 | 0 | 3,239 | 11,2017 |
|  | 54:32:010537 | 2,8906 | 0,0748 | 0,7685 | 3,7338 | 7,7072 | 0,0917 | 4,076 | 11,8749 |
|  | 54:32:010538 | 1,8784 | 0 | 0,3177 | 2,1961 | 4,9699 | 0 | 1,6849 | 6,6548 |
|  | 54:32:010542 | 5,6018 | 1,0039 | 1,6129 | 8,0040 | 14,8379 | 1,3687 | 8,5548 | 24,7615 |
|  | 54:32:010543 | 9,0887 | 0,4281 | 2,7273 | 12,2441 | 24,1495 | 0,5837 | 14,4654 | 39,1987 |
|  | Итого | 55,7555 | 7,4262 | 15,7464 | 78,7135 | 146,9606 | 9,0305 | 78,0406 | 234,0317 |
| 3 | 54:07:050301 | 1,0884 | 0 | 0 | 1,0884 | 2,9165 | 0 | 0 | 2,9165 |
|  | 54:32:010036 | 1,6617 | 0,4273 | 0,5354 | 2,6244 | 4,4529 | 0 | 2,8399 | 7,2928 |
|  | 54:32:010037 | 1,782 | 0,2547 | 0,5626 | 2,5994 | 4,7345 | 0,3473 | 2,9841 | 8,0659 |
|  | 54:32:010038 | 1,4927 | 0 | 0,3652 | 1,8578 | 3,972 | 0 | 1,9369 | 5,909 |
|  | 54:32:010039 | 1,2625 | 0,2477 | 0,1032 | 1,6133 | 3,2477 | 0,3377 | 0,5472 | 4,1327 |
|  | 54:32:010040 | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 0,1363 | 0 | 0 | 0,1363 |
|  | 54:32:010047 | 0,8634 | 0 | 0,3301 | 1,1935 | 2,3137 | 0 | 1,7508 | 4,0644 |
|  | 54:32:010055 | 2,3801 | 0 | 0,6333 | 3,0134 | 6,3027 | 0 | 3,3589 | 9,6616 |
|  | 54:32:010076 | 11,0876 | 3,3968 | 0,0319 | 14,5163 | 26,8677 | 4,0962 | 0,1692 | 31,1331 |
|  | 54:32:010122 | 0,0158 | 0 | 0 | 0,0158 | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
|  | 54:32:010124 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 0,1206 | 0 | 0 | 0,1206 |
|  | 54:32:010127 | 1,2795 | 0 | 0,3829 | 1,6624 | 3,4245 | 0 | 2,0308 | 5,4553 |
|  | 54:32:010137 | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 0,0697 | 0 | 0 | 0,0697 |
|  | 54:32:010400 | 0,6237 | 0 | 0,4995 | 1,1232 | 1,668 | 0 | 1,2337 | 2,2175 |
|  | 54:32:010419 | 0,1053 | 0 | 0,0511 | 0,1564 | 0,2822 | 0 | 0,271 | 0,5533 |
|  | 54:32:010565 | 0,0374 | 0 | 0,005 | 0,0424 | 0,1002 | 0 | 0,0265 | 0,1267 |
|  | 54:32:010567 | 2,6372 | 0,3722 | 0,7693 | 3,7787 | 6,9588 | 0,5074 | 4,0801 | 11,5463 |
|  | 54:32:010568 | 5,8942 | 0,4364 | 2,3355 | 8,6661 | 15,6954 | 0,595 | 8,7043 | 24,9947 |
|  | 54:32:010570 | 2,6494 | 0,0732 | 0,8628 | 3,5855 | 7,0419 | 0,0998 | 4,5772 | 11,7188 |
|  | 54:32:010571 | 1,0831 | 0,1685 | 0,3116 | 1,5632 | 2,8963 | 0,2297 | 1,6527 | 4,7787 |
|  | 54:32:010573 | 1,6447 | 0 | 0,4027 | 2,0474 | 4,3587 | 0 | 2,1359 | 6,4946 |
|  | 54:32:010581 | 1,4531 | 0 | 0,4838 | 1,9369 | 3,8939 | 0 | 2,5658 | 6,4597 |
|  | 54:32:010636 | 0,8347 | 0 | 0,1719 | 1,0066 | 2,1649 | 0 | 0,9119 | 3,0768 |
|  | 54:32:010642 | 0,4245 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4943 | 1,0943 | 0,0954 | 0,0000 | 1,1898 |
|  | 54:32:010659 | 2,7084 | 12,2000 | 0,0167 | 14,9250 | 6,9674 | 16,6340 | 0,0884 | 23,6898 |
|  | 54:32:010666 | 0,3804 | 0,1852 | 0,1360 | 0,7016 | 0,9710 | 0,6313 | 0,2285 | 1,8307 |
|  | 54:32:010881 | 0,6546 | 0,19 | 0,0579 | 0,9025 | 1,6838 | 0,2591 | 0,3072 | 2,2501 |
|  | 54:32:010882 | 2,2631 | 0 | 0,9126 | 3,1757 | 6,064 | 0 | 4,8407 | 10,9047 |
|  | Итого | 46,4315 | 18,0220 | 9,9610 | 74,4142 | 120,4418 | 23,8329 | 47,2416 | 190,8323 |
| 4 | 54:32:010025 | 0,2044 | 0 | 0,0012 | 0,1945 | 0,5268 | 0 | 0,0064 | 0,5331 |
|  | 54:32:010026 | 0,0933 | 0 | 0,0403 | 0,1336 | 0,2499 | 0 | 0,2116 | 0,4773 |
|  | 54:32:010027 | 0,0847 | 0 | 0,0198 | 0,1045 | 0,227 | 0 | 0,105 | 0,332 |
|  | 54:32:010034 | 4,382 | 0,0515 | 1,7911 | 6,2246 | 11,6938 | 0,0702 | 9,4998 | 21,2638 |
|  | 54:32:010045 | 6,8112 | 0,2078 | 2,8078 | 9,8268 | 18,1672 | 0,2833 | 14,8926 | 33,3431 |
|  | 54:32:010059 | 4,7258 | 1,0041 | 1,3819 | 7,1118 | 12,5494 | 1,9337 | 10,9714 | 25,4544 |
|  | 54:32:010062 | 0,7425 | 0 | 0,3088 | 1,0513 | 1,9897 | 0 | 1,6381 | 3,6277 |
|  | 54:32:010211 | 1,5029 | 0,2779 | 0 | 2,4542 | 3,8663 | 0,3789 | 0 | 4,2452 |
|  | 54:32:010221 | 3,2794 | 0 | 0,7632 | 4,0426 | 8,7517 | 0 | 7,072 | 15,8237 |
|  | 54:32:010226 | 0,4944 | 0 | 0,312 | 0,8064 | 1,3248 | 0 | 1,6548 | 2,9797 |
|  | 54:32:010253 | 9,7893 | 0,7047 | 3,5247 | 14,0187 | 26,0146 | 0,7506 | 21,1072 | 47,8724 |
|  | 54:32:010259 | 11,8967 | 1,6811 | 5,3756 | 18,9534 | 31,7109 | 2,2921 | 28,5119 | 62,5149 |
|  | 54:32:010322 | 6,2756 | 0,2074 | 3,2659 | 9,7489 | 16,7453 | 0,2828 | 17,3223 | 34,3504 |
|  | 54:32:010330 | 1,7113 | 0 | 0,906 | 2,6173 | 4,5834 | 0 | 4,8052 | 9,3886 |
|  | 54:32:010333 | 4,3981 | 0,3894 | 1,257 | 6,0445 | 12,1107 | 0,5358 | 10,2878 | 22,9343 |
|  | 54:32:010366 | 1,0326 | 0,3126 | 0,6352 | 1,3452 | 2,6563 | 0,4262 | 3,3688 | 6,4514 |
|  | 54:32:010367 | 5,7864 | 4,2643 | 0,0769 | 10,1276 | 15,0495 | 5,9958 | 0,4076 | 21,453 |
|  | Итого | 63,2106 | 9,1008 | 22,4674 | 94,8059 | 168,2173 | 12,9494 | 131,8625 | 313,045 |
| 6 | 54:32:010131 | 0,6368 | 0,4632 | 0,42 | 1,52 | 1,6618 | 0,6315 | 2,2277 | 4,521 |
|  | 54:32:010204 | 0,3893 | 0 | 0,0648 | 0,4194 | 1,0433 | 0 | 0,3437 | 1,387 |
|  | 54:32:010364 | 0,403 | 0 | 0,2425 | 0,6455 | 1,0799 | 0 | 0,8012 | 1,7501 |
|  | 54:32:010365 | 1,0808 | 0 | 0,0982 | 1,179 | 1,169 | 0 | 0,6646 | 1,8336 |
|  | Итого | 2,5099 | 0,4632 | 0,8255 | 3,7639 | 4,954 | 0,6315 | 4,0372 | 9,4917 |
| Бердская зона отдыха | 54:32:010731 | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
|  | Итого | 4,7702 | 0 | 0,2 | 4,9702 | 4,7702 | 4,7702 | 4,7702 | 14,3106 |
| Раздольный | 54:32:010822 | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
|  | Итого | 1,5 | 0 | 0,42 | 19,92 | 4,0196 | 0 | 2,2277 | 6,2472 |
| п. Новый | 54:32:010002 | 0,0244 | 0 | 0,0035 | 0,0279 | 0,0654 | 0 | 0,0186 | 0,0839 |
|  | 54:32:010003 | 0,0337 | 0 | 0,012 | 0,0457 | 0,0903 | 0 | 0,0636 | 0,154 |
|  | 54:32:010004 | 0,0333 | 0 | 0,088 | 0,1213 | 0,0872 | 0 | 0,4668 | 0,554 |
|  | 54:32:010005 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
|  | 54:32:010007 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 | 0,0206 | 0 | 0 | 0,0206 |
|  | 54:32:010008 | 0,0237 | 0 | 0,006 | 0,0297 | 0,0635 | 0 | 0,0318 | 0,0953 |
|  | 54:32:010009 | 0,031 | 0 | 0,006 | 0,037 | 0,0831 | 0 | 0,0318 | 0,1149 |
|  | 54:32:010010 | 0,3426 | 0,0908 | 0,114 | 0,5474 | 0,7522 | 0,1238 | 0,6047 | 1,4807 |
|  | 54:32:010011 | 0,0362 | 0 | 0,0464 | 0,0826 | 0,097 | 0 | 0,2458 | 0,3429 |
|  | 54:32:010012 | 0,033 | 0 | 0,004 | 0,037 | 0,0884 | 0 | 0,0212 | 0,1096 |
|  | 54:32:010013 | 0,007 | 0 | 0,0015 | 0,0085 | 0,0188 | 0 | 0,008 | 0,0267 |
|  | 54:32:010014 | 0,9287 | 0 | 0,5253 | 1,454 | 2,4886 | 0 | 2,7862 | 5,2748 |
|  | 54:32:010015 | 0,024 | 0 | 0,0095 | 0,0335 | 0,0643 | 0 | 0,0504 | 0,1147 |
|  | 54:32:010016 | 0,2898 | 0 | 0,2389 | 0,5287 | 0,7766 | 0 | 1,2671 | 2,0437 |
|  | 54:32:010017 | 0,009 | 0 | 0,006 | 0,015 | 0,0241 | 0 | 0,0318 | 0,0559 |
|  | 54:32:010018 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,0469 | 0,1257 | 0 | 0 | 0,1257 |
|  | 54:32:010019 | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,1187 | 0 | 0 | 0,1187 |
|  | 54:32:010020 | 0,2398 | 0 | 0,1801 | 0,4199 | 0,6423 | 0 | 0,9553 | 1,5975 |
|  | 54:32:010021 | 0,3249 | 0 | 0,2679 | 0,5928 | 0,8683 | 0 | 1,4209 | 2,2892 |
|  | 54:32:010022 | 0,5987 | 0 | 0,4963 | 1,095 | 1,6019 | 0 | 2,6324 | 4,2342 |
|  | 54:32:010023 | 0,6856 | 0 | 0,6073 | 1,2929 | 1,823 | 0 | 3,221 | 5,044 |
|  | 54:32:010030 | 0,0399 | 0 | 0 | 0,0399 | 0,1069 | 0 | 0 | 0,1069 |
|  | 54:32:010099 | 0,0636 | 0 | 0,0115 | 0,0751 | 0,1704 | 0 | 0,061 | 0,2314 |
|  | 54:32:010850 | 0,0241 | 0 | 0,007 | 0,0311 | 0,0646 | 0 | 0,0371 | 0,1017 |
|  | 54:32:010851 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0,04 | 0,0911 | 0 | 0,0318 | 0,1229 |
|  | 54:32:010852 | 0,01 | 0 | 0,007 | 0,017 | 0,0268 | 0 | 0,0371 | 0,0639 |
|  | 54:32:010853 | 0,0569 | 0 | 0 | 0,0569 | 0,1524 | 0 | 0 | 0,1524 |
|  | 54:32:010854 | 0,0467 | 0 | 0,018 | 0,0647 | 0,1251 | 0 | 0,0955 | 0,2206 |
|  | 54:32:010855 | 0,0443 | 0 | 0,015 | 0,0593 | 0,1187 | 0 | 0,0796 | 0,1983 |
|  | 54:32:010860 | 0,0199 | 0 | 0,0023 | 0,0222 | 0,0533 | 0 | 0,0122 | 0,0655 |
|  | 54:32:010861 | 0,0362 | 0 | 0,007 | 0,0432 | 0,097 | 0 | 0,0371 | 0,1341 |
|  | 54:32:010863 | 0,052 | 0 | 0,0165 | 0,0685 | 0,1393 | 0 | 0,0875 | 0,2269 |
|  | 54:32:010865 | 0,0571 | 0 | 0,02 | 0,0771 | 0,153 | 0 | 0,1061 | 0,2591 |
|  | 54:32:010866 | 0,2778 | 0 | 0,3136 | 0,5914 | 0,7444 | 0 | 0,7225 | 1,467 |
|  | 54:32:010867 | 0,0491 | 0 | 0,002 | 0,0511 | 0,1316 | 0 | 1,5912 | 1,7228 |
|  | 54:32:010868 | 0,032 | 0 | 0,003 | 0,035 | 0,0858 | 0 | 0,0159 | 0,1017 |
|  | 54:32:010869 | 0,1764 | 0 | 0,1798 | 0,3562 | 0,4584 | 0 | 0,2545 | 0,7129 |
|  | 54:32:010870 | 0,096 | 0,0713 | 0 | 0,1673 | 0,247 | 0,0972 | 0 | 0,3442 |
|  | 54:32:010871 | 0,022 | 0 | 0,01 | 0,032 | 0,059 | 0 | 0,053 | 0,112 |
|  | Итого | 4,9083 | 0,1621 | 3,2314 | 8,3018 | 12,9409 | 0,221 | 17,0795 | 30,2414 |
| Всего по г. Бердску |  | 234,6404 | 39,5967 | 65,601 | 359,70 | 609,058 | 58,001 | 349,048 | 1015,44 |

В Приложении 1 и Таблица 5.1  приведены тепловые нагрузки потребителей имеющих адресную привязку.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 100% от договорных значений.

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, в настоящем проекте принято следующее допущение: фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют значениям нормируемых потерь тепловой мощности (определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Вычисление достаточно достоверного значения расчетных нагрузок конечных потребителей по видам теплопотребления на данном этапе также не представляется возможным, поскольку необходима 100%ая степень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии. Настоящим проектом для определения расчетных нагрузок по видам теплопотребления произведено пропорциональное разделение, в зависимости от величины договорной нагрузки. Например, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:(1) где QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч; QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-37°C), Гкал/ч.

Расчетные тепловые нагрузки по выводам котельных (при среднечасовой нагрузке ГВС) представлены ниже (Таблица 5.2. Тепловые нагрузки по теплофикационным выводам котельных МУП «КБУ»).

Таблица 5.2. Тепловые нагрузки по теплофикационным выводам котельных МУП «КБУ»

| Источник | В паре, Гкал/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средненед.) | Итого в горячей воде |  |
| Котельная «Новая», ул. Зеленая Роща, 1 | 0 | 71,87 | 6,95 | 30,10 | 108,93 | 108,93 |
| Котельная «Вега», ул. Линейная, 5 | 0 | 84,74 | 9,59 | 14,86 | 109,20 | 109,20 |
| Котельная «Озерная», ул. Озерная, 32 | 0 | 0,73000 | 0,00 | 0,23 | 0,96 | 0,96 |
| Котельная «Южная» Ул. Купца Горохова д.22 а | 0 | 2,50000 | 0,00 | 0,32 | 2,82 | 2,82 |
| Итого | 0 | 159,85 | 16,55 | 45,51 | 221,91 | 221,91 |

Расчетные тепловые нагрузки по выводам ведомственных котельных (при Тнв = -37 °С) представлены ниже (Таблица 5.3. Тепловые нагрузки по ведомственным котельным).

Таблица 5.3. Тепловые нагрузки по ведомственным котельным

| Источник | В паре, Гкал/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средненед) | Итого в горячей воде |  |
| Котельная ООО «ТГК-1», ул. Химзаводская, 11/11 вывод город | 0 | 60,52 | 1,33 | 9,88 | 71,74 | 71,74 |
| Котельная ООО «ТГК-1», ул. Химзаводская,11/11 вывод на промплощадку | 7,3 | 15,43000 | 8,88 | 0,00 | 24,31 | 31,61 |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис», ул. Зеленая Роща, 1 | 0 | 7,59 | 6,48 | 0,00 | 14,07 | 14,07 |
| Котельная ООО Санаторий «Рассвет», ул. Зеленая Роща, 9 | 0 | 0,766 | 2,13 | 0,64 | 3,55 | 3,55000 |
| Котельная «Коммунальщик», ул. Морская, | 0 | 2,28 | 0,27 | 0,52 | 3,07 | 3,07 |
| ФГУП «УЭВ», Тепловая станция №1, поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | 0 | 14,69 | 1,11 | 9,77 | 25,58 | 25,58 |
| Котельная №1 ИП «Голубев» | 0 | 3,90000 | 0,00 | 1,20 | 5,10 | 5,10 |
| Котельная №2 ИП «Голубев» | 0 | 1,10000 | 0,00 | 0,42 | 1,52 | 1,52 |
| Котельная №3 ИП «Голубев» | 0 | 5,70 | 0,00 | 2,10 | 7,80 | 7,80 |
| Котельная №4 ИП «Голубев» | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,15 | 0,700 | 0,70 |
| Котельная №5 ИП «Голубев» | 0 | 0,74 | 0,00 | 0,32 | 1,06 | 1,06 |
| ООО «М-300» | 0 | 5,94 | 3,37 | 0,03 | 9,35 | 9,35 |
| ООО «ТВК» | 0 | 3,10 | 0,00 | 0,60 | 3,70 | 3,70 |
| Итого | 7,3 | 122,32 | 23,58 | 25,64 | 171,56 | 178,86 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном фонде (1–3  эт.). Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях с использованием индивидуальных источников тепла по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 1. «Тепловые нагрузки потребителей города» к Главе 1 «Существующее положение...» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г.

Несмотря на увеличение тепловой нагрузки за счет присоединения новых потребителей, отсутствует тенденция увеличения полезного отпуска.

Отсутствие характерной динамики увеличения полезного отпуска может быть связано с повышением энергоэффективности существующих потребителей (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т. п.).

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Приказом Департамента по тарифам Администрации Новосибирской области от 16 августа 2012 г. №170В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» (в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 N 834 (ред. 06.02.2013), от 28.02.2013 N 28В,от 28.05.2013 N 66В, от 20.11.2013 N 270В, от19.03.2015 N 41В,от 14.04.2016 N 58В, от 07.07.2016 N 134) установлены нормативы потребления коммунальных услуг на территории Новосибирской области:

- по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях;

- на общедомовые нужды;

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (с учетом направлений использования).

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 г. N 85ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области» (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134) установлены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Новосибирской области.

Ниже (Таблица 5.4) приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения, далее (Таблица 5.5) нормативы потребления коммунальных услуг на холодное и горячее водоснабжение на общедомовые нужды.

Ниже (Таблица 5.6) приведены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление Гкал на 1 кв. метр общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц. Расчетная продолжительность отопительного периода принята 9 месяцев.

Таблица 5.4. Нормативы потребления населением коммунальных услуг

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и уни тазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ванна ми длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе обще жития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душа ми, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитаза ми | x | 6,47 | 6,47 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным и горячим водо снабжением, канализо ванием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения (в том числе обще жития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |

Таблица 5.5. Норматив потребления коммунальной услуги в помещения общего пользования

| Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
| 0,027 | 0,027 |

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Таблица 5.6. Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома этажностью (кроме частного сектора) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 16 и более | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 6-7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Новосибирской области с применением расчетного метода в размере 0,023 Гкал в месяц на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Согласно этому документу для установления нормативов используются три метода: метод аналогов, экспертный метод и расчетный метод. Наиболее достоверные результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не менее 10 домов). Учитывая отсутствие массового оснащения приборами учета жилых зданий на начало 2009 года, метод аналогов не мог быть применен при установлении нормативов.

Экспертный метод также основан на измерениях фактического потребления, но требует организации этих измерений и является достаточно трудоемким.

В связи с этим основным методом при установлении нормативов потребления коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является расчетный метод.

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному расходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе.

Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Для большинства потребителей города теплоснабжение осуществляется путем заключения договоров теплоснабжения с теплоснабжающими организациями, которые осуществляют регулируемые виды деятельности. На территории производственных зон имеется промышленные котельные, которые покрывают отопительную, вентиляционную, нагрузку ГВС и технологическую нагрузку производственных цехов. Промышленные котельные, как правило, не участвуют в теплоснабжении жилого фонда и общественно деловой застройки, поэтому деятельность по производству тепловой энергии на промышленных котельных не подлежит государственному регулированию в сфере теплоснабжении.

Сведения о тепловых нагрузках, указанных в договорах теплоснабжения, в разрезе каждого теплоисточника регулируемых организаций, представлены в Приложении 2.

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 37 ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в г. Бердске отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В соответствии с п. 8 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ №376 от 16.03.2019 г.), существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

В таблицах 6.22 и 6.23 представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности по горячей воде и пару, составленные в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

При формальном подходе нецелесообразно разделять тепловые мощности энергоисточников по видам отпускаемого теплоносителя, т.к. на котельных тепловая энергия может вырабатываться в паре, а отпуск в сеть производиться с горячей водой.

Учитывая вышесказанное,  представлены балансы тепловой мощности в целом, без разделения на горячую воду и пар (Таблица 6.1).

Таблица 6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки

| Наименование | «Новая» | «Вега» | «Озерная» | «Южная» | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 100 | 140 | 3,8 | 3,44 | 247,24 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 100 | 140 | 3,8 | 3,44 | 247,24 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,32 | 8,255 | 0,008 | 0,002 | 10,585 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 97,68 | 131,75 | 3,79 | 3,44 | 236,66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 108,93 | 109,21 | 0,96 | 2,82 | 221,92 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 8,64 | 7,57 | 0,08 | 0,08 | 16,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | 117,57 | 116,78 | 1,04 | 2,90 | 238,27 |
| Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | -19,89 | 14,97 | 2,76 | 0,55 | -1,62 |
| Доля резерва, % | -20,4 | 11,4 | 72,7 | 15,8 | -0,7 |

Анализ полученных данных показывает, что величины установленной и располагаемой тепловых мощностей котельных МУП «КБУ» «Вега» и «Озерная» превышают присоединенные тепловые нагрузки потребителей, имеется резерв для присоединения перспективных потребителей. На котельной «Новая» имеется дефицит установленной мощности.

Ниже (Таблица 6.2) представлены тепловые балансы по ведомственным котельным (при средннедельной нагрузке ГВС).

Таблица 6.2.  Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки

| Наименование | ООО «ТГК-1» | ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | Санаторий «Рассвет» | ООО «Коммунальщик» | ФГУП «УЭВ» | ООО «М-300» | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 173,60 | 18,06 | 5,16 | 5,53 | 29,00 | 12,60 | 243,95 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 173,60 | 18,06 | 5,08 | 5,53 | 29,00 | 12,60 | 243,87 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 14,00 | 0,42 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,31 | 14,97 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 159,60 | 17,64 | 5,04 | 5,41 | 29,00 | 12,29 | 228,98 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 96,05 | 14,07 | 3,55 | 3,07 | 25,58 | 9,35 | 151,68 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 3,83 | 0,72 | 0,18 | 0,26 | 2,65 | 0,57 | 8,21 |
| Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | 107,18 | 14,79 | 3,73 | 3,33 | 28,23 | 9,92 | 167,19 |
| Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | 52,42 | 2,85 | 1,31 | 2,08 | 0,77 | 2,37 | 61,79 |
| Доля резерва, % | 32,8 | 16,2 | 26,0 | 38,4 | 2,7 | 19,3 | 27,0 |

Таблица 6.2. (Окончание)  – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки

| Наименование | Кот.№1 ИП «Голубев» | Кот.№2 ИП «Голубев» | Кот.№3 ИП «Голубев» | Кот.№4 ИП «Голубев» | Кот.№5 ИП «Голубев» | ООО «ТВК» | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 6,02 | 3,4 | 9,67 | 1,7 | 1,76 | 4,03 | 26,58 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,02 | 3,4 | 9,67 | 1,7 | 1,76 | 4,03 | 26,58 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,013 | 0,032 | 0,006 | 0,006 | 0,232 | 0,314 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 5,995 | 3,387 | 9,638 | 1,694 | 1,754 | 3,798 | 26,266 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 5,1 | 1,52 | 7,8 | 0,7 | 1,06 | 3,7 | 19,88 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,8 | 0,036 | 0,172 | 0,022 | 0,019 | 0,09 | 1,139 |
| Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | 5,9 | 1,556 | 7,972 | 0,722 | 1,079 | 3,79 | 21,019 |
| Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | 0,095 | 1,831 | 1,666 | 0,972 | 0,675 | 0,008 | 5,247 |
| Доля резерва, % | 1,6 | 54,1 | 17,3 | 57,4 | 38,5 | 0,2 | 20,0 |

Анализ полученных данных показывает, что на котельных величины установленной и располагаемой тепловых мощностей превышают присоединенные тепловые нагрузки потребителей, имеется резерв.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности представлены в разделе 6.2. По существующему положению дефициты тепловой мощности ни по договорным, ни по расчетным тепловым нагрузкам не обнаружены за исключением котельной «Новая». Существующие резервы являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения г. Бердска, а результат расчета отражен в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бердска до 2040 г.

В системе централизованного теплоснабжения города Бердска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

По фактическим данным отпуска тепла от котельных МУП «КБУ» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчётным данное отклонение колеблется по котельным от 5 до 18 °С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъём во внутридомовых приборах отопления.

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды, по сравнению с расчетным, в первую очередь объясняется меньшими фактическими нагрузками, по сравнению с нагрузками расчётными (по заключённым договорам), кроме того, уменьшение фактического циркуляционного расхода сетевой воды по сравнению с расчетным возможно объяснить следующими факторами:

- сокращением фактических расходов у потребителей промышленного типа;

- меньшими располагаемыми напорами на выводах источников тепла, относительно расчетных в подающих трубопроводах;

- Завышение циркуляции в системах теплоснабжения в связи с разрегулировкой системы, что приводит к завышению температуры.

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов удержание температуры на уровне санитарных норм внутри помещений потребителей ЖКС частично достигалось за счет:

- естественного увеличения расхода сетевой воды через системы теплопотребления потребителей ЖКС («бесприборники») на 1015% по различным зонам теплоснабжения за счет сокращения фактической циркуляции промышленной группой (данный фактор может так же влиять на превышение температуры обратной сетевой воды в теплосетях котельных);

- проведения регулировочных работ на тепловых сетях, ЦТП и ИТП;

- увеличением циркуляции теплоносителя по системам отопления за счет сокращения циркуляции на ВВП горячего.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Ниже (Таблица 6.3) представлен сводный тепловой баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных города (при средненедельной нагрузке ГВС).

Таблица 6.3. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки по котельным города

| Наименование | МУП «КБУ» | Ведомственные | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 247,240 | 270,530 | 517,770 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 247,240 | 270,450 | 517,690 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 10,585 | 15,284 | 25,869 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 236,657 | 255,246 | 491,903 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 221,918 | 171,561 | 393,479 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,000 | 7,300 | 7,300 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 16,355 | 9,345 | 25,700 |
| Присоединенная тепловая нагрузка с потерями, Гкал/ч | 238,273 | 188,206 | 426,479 |
| Резерв(+)/дефицит() тепловой мощности, Гкал/ч | -1,616 | 67,040 | 65,424 |
| Доля резерва, % | -0,7 | 26,3 | 13,3 |

Из результатов расчётов, приведенных в таблицах по состоянию на 2022 год следует:

- Дефицит тепловой мощности в размере 19,89 Гкал/ч имеет котельная «Новая» МУП «КБУ».

- На других котельных дефицит тепловой мощности отсутствует.

Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Необходимо отметить, что при наличии дефицита тепловой мощности на одной из котельных, возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности отсутствует в связи с локальным характером зон теплоснабжения котельных с дефицитом тепловой мощности и отсутствием перемычек между тепловыми сетями котельных.

В целом по городу Бердску:

- Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии - 517,77 Гкал/ч;

- Располагаемая  тепловая мощность источников тепловой энергии - 517,69 Гкал/ч;

- Собственные нужды источников тепловой энергии – 25,87 Гкал/ч;

- Подключенная тепловая нагрузка в горячей воде– 393,48 Гкал/ч;

- Подключенная тепловая нагрузка в паре – 7,3 Гкал/ч;

- Потери мощности в тепловой сети – 25,7 Гкал/час;

- Резерв тепловой мощности – 65,34 Гкал/ч;

- Доля резерва тепловой мощности составляет 12,6 %. Имеющийся резерв тепловой мощности позволит подключить в перспективе потребителей и увеличить загрузку источников.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности представлены в п. 6.2. Ввиду отсутствия зон с дефицитами тепловой мощности, возможность расширения зон с резервами не рассматривается.

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

Исходная вода, необходимая для выработки и передачи тепловой энергии в СЦТ котельных МУП «КБУ» забирается из городского водопровода.

Согласно Правилам технической эксплуатации: режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей. Для удовлетворения данных требований к воде возникает необходимость ее специальной обработки, с целью используется в качестве:

- Исходной воды для получения пара в котлах;

- Теплоносителя в тепловых сетях.

Потребность в воде для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для разового наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения, а также на собственные нужды источников теплоснабжения.

Установленное оборудование ХВО котельных удовлетворяет условиям эксплуатации.

Используемый метод обработки воды позволяет получить:

- качество питательной воды, удовлетворяющей ГОСТ 2099075 «Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показатели качества питательной воды, пара»;

- качество сетевой подпиточной воды, удовлетворяющей НР347005183 «Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей»;

- объем аналитического химического контроля, удовлетворяющего РД 24.031.12091 «Методические указания нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация воднохимического режима и химического контроля», что соответствует режимным картам эксплуатации водоподготовительной установки.

Согласно Правилам технической эксплуатации, режим эксплуатации водоподготовительных установок и воднохимический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей.

Исходя из химического анализа исходной воды системы водоснабжения, для приготовления питательной воды требуемого качества используется следующая последовательная классическая технология обработки:

- умягчение с использованием двух ступеней Naкатионитовых фильтров;

- деаэрация воды перед подачей ее в барабан котла.

Качество сетевой подпиточной воды на котельных МУП «КБУ» соответствуют НР347005183 «Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей».

    - Водоподготовительная установка котельная «Новая»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрий-катионирование. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ  (Таблица 7.1).

Таблица 7.1. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1989 |  |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |  |
| проектная, м3/час |  |  | 50 |  |
| фактическая, м3/час |  |  | май.16 |  |
| Источник исходной подпиточной воды водопровод МУП «КБУ» |  |  |  |  |
| Фильтры: тип натрий катионитовый 2х ступенчатая схема |  |  | I ступень |  |
|  |  | количество, шт. | 2 |  |
|  | диаметр, м |  | ФИП20,6 2м, ФИП1,4 0,6 1,4м |  |
|  | высота слоя катиони та, м |  | 2 |  |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 ГОСТ 2029874 |  |
|  |  |  | II ступень |  |
|  |  | количество, шт. | 2 |  |
|  |  | диаметр, м | 1,4 |  |
|  |  | высота слоя катиони та, м | 1,4 |  |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 ГОСТ 2029874 |  |
| Фильтры: тип осветителей |  |  |  |  |
| Солерастворитель | количество, шт. |  | 1 |  |
|  | объем, м3 |  | 1,2 |  |
|  | высота, м |  |  |  |
|  | тип фильтрующего материала |  |  |  |
| Деаэраторы: тип вакуумный ДСВ25 |  |  |  |  |
|  | производительность, т/час |  | 7÷10 |  |
|  | количество, шт. |  | 1 |  |
|  | объем, м3 |  |  |  |
| Баки аккумуляторы: подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | количество, шт. |  | 2 |  |
|  | объем, м3 |  | 2 по 200 |  |

    - Водоподготовительная установка котельная «Вега»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один натрийкатионитовый фильтр диаметром 1,5 мВ фильтрах применяется натрийкатионитовая смола КУ 2. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ  (Таблица 7.2).

Таблица 7.2. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной Вега МУП КБУ

| Наименование |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1980 |  |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |
|  | проектная, м3/час | 88 |  |
|  | фактическая, м3/час | 50 |  |
| Источник исходной подпиточной воды водопровод МУП» КБУ» |  |  |  |
| Фильтры: тип натрий катионитовый ФИП1 |  |  |  |
|  | количество, шт. | 4 |  |
|  | диаметр, м | 1,5 |  |
|  | высота слоя катионита, м | 2 |  |
|  | тип фильтрующего материала | КУ28 ГОСТ2029874 |  |
|  | площадь фильтрования, м2 | 1,76 |  |
| Фильтры: тип осветителей |  |  |  |
| Солерастворитель | количество, шт. | 1 |  |
|  | диаметр, м | 1 |  |
|  | площадь фильтрования, м2 | 0,76 |  |
|  | тип фильтрующего материала | гравийно кварцевая под стилка, hза груз ки=0,5м |  |
| Деаэраторы: тип вакуумные ДСВ25 |  |  |  |
|  | производительность, т/час |  |  |
|  | количество, шт. |  |  |
|  | объем, м3 |  |  |
| Баки аккумуляторы: подпиточной воды |  |  |  |
|  | количество, шт. | 1+1 |  |
|  | объем, м3 | 20+200 |  |

    - Водоподготовительная установка котельная «Озерная»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один ионитный противоточный фильтр диаметром 0,35 м. В фильтрах применяется натрий катионитовая смола КУ 28 (Таблица 7.3).

Деаэрация воды не предусмотрена.

Таблица 7.3. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Озерная» МУП «КБУ»

| Наименование |  | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес расположения ВПУ |  | Котельная № 4 , Озерная, 32/2 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2007 |  |  |  |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 1 |  |  |  |
|  | фактическая, м3/час | 1 |  |  |  |
| Источник исходной подпиточной воды: сеть централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Фильтры: тип ионитный противоточный |  | Р0,350,6 Na |  |  |
|  | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | диаметр, м | 0,35 |  |  |
|  | высота, м |  |  |  |
|  | тип фильтрующего материала | Катионит КУ28. ГОСТ 2029874 |  |  |
| Баки аккумуляторы : | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | объем, м3 | 9,24 |  |  |
| Бак подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | количество, шт. | 1 |  |  |
|  | объем, м3 | 6,76 |  |  |
| Насос воды: типподпиточной К8/18, К5/32 |  | 1 раб, 1 рез. |  |  |
|  | производительность, м3/час | 8 | 5 |  |
|  | напор, мв.ст. | 18 | 32 |  |
| Установлено противонакипное и антикоррозионное оборудование: устройство Гидрофлоу, модель С120, дата установки 2007 год. |  |  |  |

    - Водоподготовительная установка котельная «Южная»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрий катионирование. Водоподготовительная установка включает в себя: один ионитный противоточный фильтр диаметром 0,35 м. В фильтрах применяется натрий катионитовая смола КУ 28.

Деаэрация воды не предусмотрена.

    - Баланс производительности ВПУ на котельных МУП «КБУ»

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных МУП «КБУ»  представлен ниже (Таблица 7.4 - Таблица 7.7).

Таблица 7.4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ» на котельной «Новая»

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 17,5 | 20,4 | 20,1 | 17,6 | 21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 12,5 | 15,4 | 15,1 | 12,6 | 16 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

Таблица 7.5. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ»на котельной «Вега»

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 11,9 | 15 | 13,3 | 13,2 | 18,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 3,8 | 6,9 | 5,2 | 5,1 | 10,3 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 73 | 73 | 73 | 73 | 69,6 |
| Доля резерва | % | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 79,1 |

Таблица 7.6. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ»на котельной «Озерная»

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

Таблица 7.7. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети МУП «КБУ» на котельной «Южная»

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | лет | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | - | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | - | - | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | - | - | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | - | - | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

    - Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «ТГК-1»

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрийкатионирование. Для деаэрации воды установлен деаэратор типа ДСВ.

Характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК-1» приведены ниже (Таблица 7.8).

Таблица 7.8. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1979 |  |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 90 |  |
|  | фактическая, м3/час | 50 |  |
| Источник исходной воды |  | Гор. водопроводная сеть |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
|  | диаметр, м | 3 |  |
|  | высота, м | 2 |  |
| Натрий катионитный фильтр 1 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
| Наименование |  | Показатель |  |
|  | количество, шт. | 2 |  |
|  | диаметр, м | 2,6 |  |
|  | высота, м | 3 |  |
| Натрий катионитный фильтр 1 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Фильтры : тип |  |  |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
|  | диаметр, м | 2,6 |  |
|  | высота, м | 3 |  |
| Натрий катионитный фильтр 2 ступени | тип фильтрующего материала | КУ2 |  |
| Деаэраторы : тип |  |  |  |
|  | производительность, м3/час | 75 |  |
|  | количество, шт. | 3 |  |
| ДСА75 | объем, м3 |  |  |
| Баки аккумуляторы : | количество, шт. | 3 |  |
|  | объем, м3 | 35 |  |

Для пополнения системы исходная вода берется из городского водопровода. Показатели качества исходной и подготовленной воды приведены ниже (Таблица 7.9).

Таблица 7.9. Показатели качества исходной и подготовленной воды Котельная «ТГК1»

| Наименование | Ж общая, мгэкв/дм3 | Щелочность, мгэкв/дм3 | Значение рН при 25 ⁰С | Содержание нефтепродуктов, мкг/кг | Соединения железа, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество исходной воды | 2,06,0 | 2,06,0 | 7,57,9 | Отсутствует | 0,10,2 |  |
| Качество котловой воды | 0,007 | 8,7 | 11,211,8 |  | 0,150,35 |  |
| Качество подпиточ ной воды для тепло сети | 0,007 | 1,55,0 | 9,09,7 |  | 0,12 |  |
| Качество сетевой воды теплосети | 0,06 | 2,04,5 |  |  |  |  |

Таблица 7.10. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ООО «ТГК-1»

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 9,11 | 8,83 | 9,26 | 17,82 | 27,47 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 80,89 | 81,17 | 80,74 | 72,18 | 62,53 |
| Доля резерва | % | 89,9 | 90,2 | 89,7 | 80,2 | 69,5 |

    - Водоподготовительная установка ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

Источником исходной воды является холодная вода из сетей городского водопровода с минимальным давлением 2,5 кгс/см2. Для повышения давления холодного водоснабжения используется насос марки WILO MHI 203 3- H- 30m L -1,0m3/ч N- 0,55 кВт.

В котельная АИТ имеется 2 циркуляционных контура теплоносителя: котловой и сетевой. Каждый из контуров имеет свою ВПУ.

Подготовка и деаэрация подпиточной воды для котлового контура осуществляется автоматизированной станцией умягчения S/9000 MS 0.035 SC/2 (Таблица 7.11) и станцией дозирования на базе дозирующего насоса фирмы JURBY (Литва). Производительность водоподготовки для нужд котлового контура составляет 0,8 м3/ч.

Таблица 7.11. Технические характеристики установки умягчения  S/9000 MS 0.035 SC/2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Производительность (номинал- макс), м3/ч | 1,2- 1,4 |
| Потери напора в установке при номинале- макс производительности, атм | 0,4- 0,5 |
| Объём ионообменной смолы, л | 2 х 35 |
| Размеры элементов установки (высота/диаметр), мм: |  |
| катионитный фильтр | 2 х 254/1110 |
| бак-солерастворитель | 450/650 |
| ёмкость бака –солерастворителя, л | 100 |
| Расход NaCl на одну регенерацию; г/л / кг | 110÷180 /5,0 |
| Приблизительная масса установки в сборе, кг | 110 |
| Присоединительные размеры Dу (вх/вых/сбр), мм | 25/25/15 |

Удаление из воды катионов жесткости осуществляется методом натрий- катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы. В качестве загрузки фильтров используются импортные сильнокислые катионобменные смолы в Na- форме. Для регенерации используется раствор поваренной соли. Работа установки полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Жёсткость после установки умягчения составляет 0,1 мг-экв/л.

Для удаления растворённого кислорода используется комплекс пропорционального дозирования химического реагента Purolite C100E. Purolite C100E является мощным восстановителем кислорода, действие которого проявляется уже при обычной температуре. Он обеспечивает связывание растворённого кислорода подпиточной воды.

Реагент дозируется на всас подпиточного насоса пропорционально расходу подпиточной воды. Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему используется дозирующий насос, работающий по сигналу с водосчётчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации используется герметичная расходная ёмкость с градуировкой. Насосы (2 ед.) подпиточные котлового контура марки WILO MVI 105/PN16 3- H- 40m L -1,0m3/ч N- 0,55 кВт. Для сбора подготовленной подпиточной воды используется бак химочищенной воды марки Т2000ФК23.

Подпитка сетевого контура осуществляется от автоматизированной станции умягчения S/9500 MS 0.175 SC/2 фирмы JURBY (Литва). Производительность водоподготовки для нужд сетевого контура составляет 4 м3/ч. Насосы (2ед.) подпитки сетевого контура марки WILO MVI 1602-6/PN16 H- 15m L -11,5 m3/ч N- 1,5 кВт.

Для сбора подготовленной подпиточной воды используется бак от деаэратора ДА-75, ёмкостью 75 м3 (возможно заполнение на 2/3 объёма).

    - Водоподготовительная установка «Санаторий Рассвет»

Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка (Таблица 7.12) включает в себя: два натрийкатионитовых фильтра, солерастворитель, блок управления. В фильтрах применяется катионит КУ28. Расчетная производительность водоподготовки для нужд котлового контура составляет 0,8 м3/ч. Расчетная производительность водоподготовки для нужд сетевого контура составляет 4,0 м3/ч. Термическая деаэрация воды не производится. Производится коррекционная обработка, которая направлена на удаление растворённого кислорода из подпиточной воды водогрейных котлов.

Таблица 7.12. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Санаторий Рассвет»

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2008 |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 4 |
|  | фактическая, м3/час | 0,8 |
| Фильтры : тип | количество, шт. | 2 |
|  | диаметр, м | 1,11 |
|  | высота, м | 0,254 |
|  | тип фильтрующего материала | катионит КУ28 |
| Бак солерастворитель | количество, шт. | 1 |
|  | объем, м3 | 0,1 |
| Автоматическая установка умягчения, | ФИП1665 М251С | Qmax=3м3/ч |
| Дозирующая установка с дозатором и ба ком реагентов | DLXMF/M 0210 |  |
| Бак умягчённой воды, |  | V=1м3 |
| Бак запаса ГВС | РГС25 | V=25м3 |
| Бак запаса ГВС, | РГС25 | V=25м3 |

    - Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств  котельной ООО «Коммунальщик

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено одноступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка (Таблица 7.13) включает в себя: один натрийкатионитовый фильтр диаметром 213 мм высотою 1299 мм; солерастворитель 250 х 250 мм, высотою 1 м. В фильтрах применяется натрийкатионитовая смола в Naформе.

Умягченная вода подается на подпитку теплосети. Расчетная производительность водоподготовительной установки составляет 0,9 м3/ч, фактическая 0,8 м3/ч. Деаэрация воды не производится.

Исходная вода горводопроводная, качество контролируется лабораторией МУП «КБУ», соответствует СанПиН по условиям договора.

Таблица 7.13. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной «Коммунальщик»

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2009 |
| Производительность ВПУ: | проектная, м3/час | 0,9 |
|  | фактическая, м3/час | 0,8 |
| Источник исходной воды: горводоканал (МУП «КБУ») |  |  |
| Фильтры: Механическая очистка, картриджный фильтр с сеткой 5 микрон | количество, шт. | 1 |
|  | диаметр, м | 0,12 |
|  | высота, м | 0,5 |
|  | тип фильтрующего | Пористый |
|  | материала | полипропилен |
| Баки аккумуляторы: | количество, шт. | 4 |
|  | объем, м3 | 5 |
| Бак расширительный | количество, шт. | 3 |
|  | объем, м3 | 1 |
| Насос сетевой: тип LPD 125160/168 | производительность, м3/час | 102 |
|  | напор, м в.ст. | 33,1 |

    - Характеристики водоподготовки ФГУП «УЭВ»

Схема для очистки теплоносителя на ВПУ ТС№1 двухступенчатое Na – катионирование. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МУП «Горводоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Проектная производительность ВПУ 660 м3/ч., максимальная 850 м3/ч.

Характеристика водоподготовительной установки на котельной ТС-1 представлена в таблице ниже (Таблица 7.14).

Таблица 7.14. Характеристика водоподготовительной установки котельной ТС-1

| Наименование | 2022 год |
| --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 660 |
| Средневзвешенный срок службы | 61 |
| Собственные нужды, т/ч | 66,7 |
| Количество баков аккумуляторов, шт. | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов, м3 | 3016 |

    - Водоподготовительная установка на котельных ИП «Голубев»

Умягчение воды производится на всех котельных. Умягчение подпиточной воды в каждой котельной осуществляется ионообменным фильтром CLAK FS, в фильтре используется катионит КУ2-8.

Максимальная подпитка составляет:

- Котельная №1 – 28 л/сутки,

- Котельная №2 – 15 л/сутки;

- Котельная №3 – 88 л/сутки;

- Котельная №4 – 18 л/сутки;

- Котельная №5 – 15 л/сутки.

    - Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств ООО «М-300»

В качестве исходной используется горводопроводная вода, качество контролируется лабораторией МУП «КБУ», соответствует СанПиН по условиям договора.

В качестве теплоносителя котельной используется специально подготовленная вода. Для умягчения воды предусмотрено двухступенчатое натрийкатионирование. Водоподготовительная установка (Таблица 7.15) включает в себя: два натрийкатионитовый фильтр диаметром 1000 мм высотою 2400 мм; солерастворитель 250 х 250 мм, высотою 1 м. В фильтрах применяется натрийкатионитовая смола КУ 28.

Таблица 7.15. Техническая характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «М-300»

| Наименование |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1991 |
| Производительность ВПУ: |  |  |  |
|  | проектная, м3/час |  | 90 |
|  | фактическая, м3/час |  | 90 |
| Источник исходной подпиточной воды | МУ УЖКХ |  |  |
| Фильтры : тип натрий катионитовый |  |  |  |
| 1 ступени | количество, шт. |  | 1 |
|  | диаметр, м |  | 1 |
|  | высота, м |  | 3,7 |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 |
| 2 ступени |  | количество, шт. | 1 |
|  |  | диаметр, м | 1 |
|  |  | высота, м | 3,7 |
|  | тип фильтрующего материала |  | КУ28 |
| Баки аккумуляторы :подпиточной воды |  |  |  |
|  | количество, шт. |  | 1 |
|  | объем, м3 |  | 3 |
| Насос сетевой: тип Д 32050 | производительность, м3/час |  | 300 |
|  | напор, м в.ст. |  | 50 |

Умягченная вода подается насосом на подпитку теплосети. Расчетная производительность водоподготовительной установки составляет 90 м3/ч, фактическая требуемая 1.0 м3/ч. Деаэрация воды не производится.

Характеристики водоподготовки.

Схема водоподготовки котельной включает в себя автоматическую установку умягчения непрерывного типа и установки удаления кислорода.

Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МУП «Горводоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Характеристика водоподготовительной установки на котельной ООО «ТВК» представлена ниже (Таблица 7.16).

Таблица 7.16. Характеристика водоподготовительной установки котельной ООО «ТВК»

| Наименование | WS-1252 |
| --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2 |
| Средневзвешенный срок службы | 3 |
| Собственные нужды, т/ч | 0,2 |
| Количество баков аккумуляторов, шт. | нет |
| Общая емкость баков аккумуляторов, м3 | - |

    - Баланс производительности ВПУ ведомственных котельных

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети ведомственных котельных представлен ниже (Таблица 7.17).

Таблица 7.17. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ведомственных котельных (начало)

| Показатели | Ед. измерения | ООО «Коммунальщик | Санаторий «Рассвет» | ФГУП «УЭВ» | ООО «М-300» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 1 | 4 | 660 | 10 |
| Срок службы | лет | 13 | 9 | 63 | 23 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 20 | 50 | 3016 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 1 | 0,69 | 485,5 | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 0,9 | 0,69 | 392,02 | 2,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,501 | 0,69 | 33 | 2,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,357 | н.д. | 16 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет | 272 | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 1,8 | н.д. | 750 | 6 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0 | 3,31 | 174,5 | 7 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 82,8 | 26,4 | 70,0 |

Окончание таблицы. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ведомственных котельных (окончание)

| Показатели | Ед. измерения | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | ООО «ТВК» |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (проектная) | т/час | 4 | 2 |
| Срок службы | лет | 7 | 3 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 1 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 52 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/час | 3,5 | 0,25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/час | 1,9 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 1,9 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/час | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/час | 4 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит () ВПУ | т/час | 0,5 | 1,75 |
| Доля резерва | % | 12,5 | 87,5 |

Данные о производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей по котельным ИП «Голубев» не представлены.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СНиП 41-02-2023 «Тепловые сети»:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно питьевого водоснабжения».

Система теплоснабжения котельных города Бердска – закрытая, кроме системы теплоснабжения от котельной ФГУП «УЭВ». Теплоноситель в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных города Бердска, предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения, без разбора теплоносителя на нужды ГВС.

В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем отопления, входит:

- теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

- ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории города Бердска Новосибирской области, осуществляется от 3 крупных котельных и нескольких локальных котельных.

Из них котельная «Новая» работает на природном газе, котельная «ТГК1» работает на твердом топливе – каменном угле, с использованием мазутной подсветки. На котельной «Вега» используются часть котлов, работающих на каменном угле, а часть на природном газе.

    - Топливный баланс котельной «Новая» МУП КБУ

Котельная «Новая» в качестве топлива в качестве основного топлива использует природный газ.

Показатели топливного режима котельной «Новая» представлены ниже (Таблица 8.1), нормативный запас топлива (Таблица 8.2)

Таблица 8.1. Показатели топливного режима котельной «Новая»

| Топливный режим котельной | Основное топливо | Резервное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид | Газ |  |  |
| Марка | Газ природный | Дизельное топливо ДТ2 |  |
| Калорийность | 8356 – 2020 г | Вид1, класс2 |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпроммежрегионгаз» Новосибирск |  |  |
| Способ доставки на котельную | Газопровод |  |  |
| Откуда осуществляется поставка | Г. Томск |  |  |
| Периодичность поставки | постоянно |  |  |

Таблица 8.2. Нормативный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики: Дизельное топливо ДТ2 котельной «Новая»

| Год | Нормативный запас топлива, тыс. м³ |  |  | Запас резервного топлива, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |
| 2018 | 1700 | 1100 | 600 | н/д |
| 2019 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |
| 2020 | 408,8 | 408,8 | - | н/д |

Таблица 8.3. Фактический запас топлива

| Год | Фактический запас топлива, тыс. м³ |  |  |  | Запас резервного топлива, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий* |  | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |
| 2018 | 143 т |  | 143 т |  | 161610 л |
| 2019 | 34 468,35 |  | 1761 | 5283 |  |

Таблица 8.4. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Новая»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую мас су, Wr,% | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri, ккал/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| природный газ | - | - | - | - | 8122 |  |

Газ поставляется ООО «Газпроммежрегионгаз» по газопроводу из г. Томска. Годовые расходы газа представлены ниже (Таблица 8.5).

Таблица 8.5. Топливный баланс котельной «Новая»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год |  | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 33016,51 |  | 33016,51 | 33016,51 | 39492,9 | 0 |
| Итого |  |  | 33016,51 |  | 33016,51 | 33016,51 | 39492,9 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 34458,45 |  | 34458,45 | 34458,45 | 41170,54 | 0 |
| Итого |  | 0 | 34458,45 |  | 34458,45 | 34458,45 | 41170,54 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 33225,01 |  | 33225,01 | 33225,01 | 39660,225 | 0 |
| Итого |  | 0 | 33225,01 |  | 33225,01 | 33225,01 | 39660,225 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 36678,85 |  | 36678,85 | 36678,85 | 36678,85 | 0 |
| Итого |  | 0 | 36678,85 |  | 36678,85 | 36678,85 | 43324,872 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 37 654,46 |  | 37 654,46 | 37 654,46 | 44 036,87 | 0 |
| Итого |  | 0 | 37 654,46 |  | 37 654,46 | 37 654,46 | 44 036,87 | 0 |

Котельная «Новая» имеет резервное топливо: дизельное ДТ2, вид 1, класс 2. Запас резервного топлива составляет 51,3 тыс. л.

    - Топливный баланс котельной «Вега» МУП КБУ

Котельная «Вега» в качестве топлива использует уголь марки ДР и природный газ (Таблица 8.6).

Таблица 8.6. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Вега»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др | 14,7 | 13,1 | 3040 | 5251 |
| газ |  |  | . |  | 8255,8 |

В марку Д объединены угли с показателем отражения витринита (R0) от 0,40 до 0,79 с выходом летучих веществ более 30 % (30-40 % и выше) с слабоспекающимся не летучим остатком. Угли марки Д имеют весьма широкое распространение. В представленных углях влажность составляет в среднем 15 %. Это обусловлено присутствием в самом куске угля материнской влаги, что характерно для Ленинского и Ерунаковского геологического района Кузбасса. При этом воздушно сухая влага (приобретенная) составляет в среднем 8 %. Длиннопламенные угли в ряде случаев являются хорошим сырьем для полукоксования, преимущественно используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. При использовании в котельных как моно марки нужно учитывать технические требования, предъявляемые к сырью котла по выходу летучих веществ (в среднем 41 %), т.к. некоторые котлы не могут использовать сырье с летучими менее 30 %.

Уголь поставляется ООО «Авангард» ж/д транспортом с кузнецкого бассейна для работы 4 водогрейных котлов типа КВТСВ-20. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольных складах.

Газ для котельной предоставляется ООО «Газпроммежрегионгаз Новосибирск» через трубопровод для 4водогрейных котлов типа КВТС20.

Основные показатели топливного режима котельной «Вега» представлены ниже (Таблица 8.7).

Таблица 8.7. Показатели топливного режима котельной «Вега»

| Топливный режим котельной |  | Основное топливо |  |  | Резервное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид |  | Природный газ |  | уголь |  |  |
| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  |  | отсутствует |  |
| Марка | Природный газ |  | Др |  |  |  |
|  | 8186 2022 год |  | 5143 2022 год |  |  |  |
| Калорийность (средневзвешенная) | 8265 2021 год |  | 5254 2021 год |  |  |  |
|  | 8359 2020 год |  | 5071 2020 год |  |  |  |
|  | 8 358 2019 год |  | 5087 2019 год |  |  |  |
|  | 8256 2018 год |  | 5251 2018 год |  |  |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» |  | ООО «СибТек» |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | газопровод |  | ж/д транспортом |  |  |  |
| Откуда осуществляется поставка | г. Томск |  | Кузнецкий бассейн |  |  |  |
| Периодичность поставки | постоянно |  |  |  |  |  |
| Наличие/причины ограничений поставки топлива в режиме максимума тепловой нагрузки | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Золоотвал | Шлак, зола вывозится на городской полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  |  |
| Место расположения золоотвала |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность удаления шлака на золоотвал | н/д |  |  |  |  |  |
| Способ доставки золошлаков на золоотвал | Автомашины |  |  |  |  |  |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Министерством энергетики. Показатели нормативного запаса топлива котельной «Вега» по видам и периоду представлены ниже (Таблица 8.8).

Таблица 8.8. Нормативный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики и фактический запас топлива за год котельной «Вега»

| Год | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий* (ОНЗТ) | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| Период |  |  |  |
| 2018 | 8900 | 5100 | 3800 |
| 2019 | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |
| 2020 | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |
| Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
| Период | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| 2017 | 11482 | 5100 | 6382 |
| 2018 | 10180 | 5100 | 5080 |
| 2019 | 20440 | 794,7 | 2554,0 |
| Год | Нормативный запас топлива, тыс.м³ |  |  |
|  | Общий* (ОНЗТ) | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| Период, |  |  |  |
| 2019 | н/у | н/у | н/у |
| Фактический запас топлива, тыс.м³ |  |  |  |
| Период | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| 2019 | 33132,72 | 1620,7 | 4862,2 |

Таблица 8.9. Топливный баланс котельной «Вега»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год |  | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ лива к концу го да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натурального | Условного |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 21017,78 |  | 21017,78 | 21017,78 | 15448,91 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 26662,65 |  | 26662,65 | 26662,65 | 31891,01 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - |  | - | - | 47339,92 | н.д. |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 20 440,93 |  | 20 440,93 | 20 440,93 | 14 855,34 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 27 748,49 |  | 27 748,49 | 27 748,49 | 33 132,72 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - |  | - | - | 47988,06 | н.д. |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 20211,79 |  | 20211,79 | 20211,79 | 14641,43 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 26698,03 |  | 26698,03 | 26698,03 | 31882,834 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - |  | - | - | 46524,26 | н.д. |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 16064,72 |  | 16064,72 | 16064,72 | 12057,19 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 31 455,41 |  | 31 455,41 | 31 455,41 | 37 140,677 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - |  | - | - | 49 197,87 | н.д. |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 15 169,29 |  | 15 169,29 | 15 169,29 | 11 145,09 | н.д. |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 31 289,79 |  | 31 289,79 | 31 289,79 | 36 593,40 | 0 |
| Итого | тут | н.д. | - |  | - | - | 47 738,50 | н.д. |

    - Топливный баланс котельной «Озерная» МУП КБУ

Котельная «Озерная» в качестве топлива использует каменный уголь. Характеристика представлена ниже (Таблица 8.10).

Таблица 8.10. Характеристика сжигаемого топлива котельной «Озерная»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % | Зольность на рабочую мас су Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | ДР | 14,7 | 13,1 | 3040 | 4832 |

Каменный уголь поставляется обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» транспортом от котельной «Вега». Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе котельной Вега (Таблица 8.11). Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

Таблица 8.11Характеристика топливного режима котельной «Озерная»

| Топливный режим котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид |  | Не предусмотрено |
| Марка | ДР |  |
| Калорийность (ср.взвеш.) | 5093 2018 год 5070 2019 год 5077 2020 год 5253 2021 год 5109 2022 год |  |
| Поставщик топлива | ООО «СибТек» |  |
| Способ доставки на котельную | Транспорт от котельной № 2 Вега |  |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасский бассейн |  |

Таблица 8.12. Нормативный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики и фактический запас топлива за год котельной «Озерная»

| Год | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  | Запас резервного топлива, т.н.т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |  |
| 2016 | 390 | 40 | 350 | Утверждено приказом Минэнерго России |  |
| 2017 | 390 | 40 | 350 |  |  |
| 2019 | 138,5 | 11,0 | 127,5 | - |  |
| 2020 | 138,5 | 11,0 | 127,5 | - |  |

Годовые расходы каменного угля представлены ниже (Таблица 8.13).

Таблица 8.13. Топливный баланс котельной «Озерная»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 1135,58 | 1135,58 | 1135,58 | 843,76 | н.д. |
| Итого |  |  |  |  |  | 843,76 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 707,34 | 0 |
| Итого |  | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 974,10 | 707,34 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 801,6 | 801,6 | 801,6 | 581,36 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 801,6 | 801,6 | 801,6 | 581,36 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 826,5 | 826,5 | 826,5 | 620,23 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 826,5 | 826,5 | 826,5 | 620,23 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт | н.д. | 822,45 | 822,45 | 822,45 | 600,27 | 0 |
| Итого |  | н.д. | 822,45 | 822,45 | 822,45 | 600,27 | 0 |

    - Топливный баланс котельной «Южная» МУП «КБУ»

На котельной «Южная» в качестве основного топлива используется природный газ. Расход топлива приведен ниже (Таблица 8.14).

Таблица 8.14. Топливный баланс котельной «Южная»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 467,1 | 0 |
| Итого |  |  | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 467,1 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 541,252 | 541,252 | 541,252 | 638,282 | 0 |
| Итого |  |  | 541,252 | 541,252 | 541,252 | 638,282 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 594,28 | 594,28 | 594,28 | 695,13 | 0 |
| Итого |  |  | 594,28 | 594,28 | 594,28 | 695,13 | 0 |

    - Топливный баланс котельной ООО «ТГК1»

Котельная «ТГК1» в качестве топлива использует уголь кузнецкого месторождения марки ДР и ГР, ДМСШ, ГМСШ и мазут марки М100.

Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельной запасов топлива. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. Резерв топлива обеспечивается запасами на угольном складе.

Основные характеристики угля марки Д, представлены в пункте 8.1.1. краткая характеристика в таблице ниже (Таблица 8.15).

Таблица 8.15. Характеристика сжигаемого топлива угля котельной «ТГК1»

| Вид | Марка | Влажность на рабочую массу, Wr, % |  | Зольность на рабочую массу Ar, % | Выход летучих, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания топлива, Qri , ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | Др и Гр | 14,7 | 13,1 |  | 3040 | 5100 |

На котельную поставляется мазут Омского и Ангарского нефтеперерабатывающих заводов (Таблица 8.16).

Таблица 8.16. Характеристика мазута М 100 (ГОСТ 10585–99)

| Показатели | Марка топлива мазут М100 |
| --- | --- |
| Вязкость при 80 °С, не более: |  |
| условная, °ВУ | 16 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 118 |
| Вязкость при 100 °С, не более: |  |
| условная, °ВУ | 6,8 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 50 |
| Зольность, %, не более, для мазута: |  |
| малозольного | 0,05 |
| зольного | 0,14 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более: | 1.0 |
| Массовая доля воды, %, не более: | 1.0 |
| Низшая теплота сгорания топливав пересчете на сухое топливо (не браковочная), Qri , | 9673 |
| ккал/кг | 9523 |

Таблица 8.17 Показатели топливного режима котельной ООО «ТГК 1»

| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | уголь |  | мазут | Не предусмотрено |
| Марка | ДМСШ, ГМСШ |  | М100 |  |
| Калорийность | 5100 |  | 9590 |  |
| Поставщик топлива | Уголь кузнецкого месторождения |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | вагонами |  | вагонами и |  |
|  |  |  | машинами |  |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасс |  | Ангарск, Омск, Бердск |  |
| Периодичность поставки | Согласно договорам |  | Согласно договорам |  |
| Наличие/причины ограничений поставки топлива в режиме максимума тепловой нагрузки | Ограничений в поставках нет |  | Ограничений в поставках нет |  |
| Топливный режим котельной | Основное топливо |  |  |  |
| Золоотвал |  |  |  |  |
| Место расположения золоотвала | Городская свалка |  |  |  |
| Периодичность удаления шлака на золоотвал | Ежедневно с 800 до 200 |  |  |  |
| Способ доставки золошлаков на золоотвал | автомашинами |  |  |  |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Департаментом по тарифам Новосибирской области. Показатели нормативного запаса топлива котельной «ТГК1» по видам и периоду представлены ниже (Таблица 8.18).

Таблица 8.18. Нормативный запас топлива котельной ООО «ТГК 1», тнт

| Год | Общий |  | Неснижаемый |  | Эксплуатационный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь | Мазут | Уголь | Мазут | Уголь | Мазут |  |
| 2018 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2019 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2020 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2021 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |
| 2022 | 14685,2 | 476,4 | 3159,3 | 83,3 | 11525,9 | 393,1 |  |

Нормативный и фактический расход топлива приведен ниже (Таблица 8.19).

Таблица 8.19. Нормативный и фактический расход топлива на котельной ООО «ТГК-1» в 2018-2022 гг

| Расход топлива | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный |  |  |  |  |  |
| уголь, тут | 49917 | 43277 | 41843 | 49959 | 50 483 |
| мазут, тут | 5755 | 6075 | 5884 | 4048 | 343 |
| Фактический |  |  |  |  |  |
| уголь, тут | 49917 | 43243 | 42156 | 49856 | 50 483 |
| мазут, тут | 5755 | 6076 | 5925 | 4150 | 343 |

Годовые расходы угля и мазута представлены ниже (Таблица 8.20).

Таблица 8.20. Топливный баланс котельной «ТГК1»

| Баланс топлива за год |  | Ед. изм. |  | Остаток топли ва на начало года | Приход топлива за год |  | Израсходовано топлива за год |  |  |  | Остаток топли ва к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт |  |  | 11905 |  | 84542 |  | 79955 | 79955 | 49917 | 16492 |
| мазут | тнт |  |  | 53 |  | 5000 |  | 4216 | 4216 | 5755 | 837 |
| Итого | - |  |  | - |  | - |  | - | - | 55672 | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тнт |  |  | 16492 |  | 69384 | 62330 |  | 62330 | 43243 | 23546 |
| мазут | тнт |  |  | 837 |  | 3960 | 4452 |  | 4452 | 6076 | 345 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49319 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  | тнт | нд |  | 57861 |  | 57861 |  | 57861 | 42156 | 23546 |
| мазут |  | тнт | нд |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 | 5925 | 345 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48081 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  | тнт | нд |  | 68430 |  | 68430 |  | 68430 | 49856 | нд |
| мазут |  | тнт | нд |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 | 4150 | нд |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54006 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  | тнт | нд |  | 69290 |  | 69290 |  | 69290 | 50 483 | нд |
| мазут |  | тнт | нд |  | 248 |  | 248 |  | 248 | 343 | нд |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50826 |  |

    - Топливный баланс котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

Котельная БЭМЗ Энергосервис в качестве топлива использует природный газ (Таблица 8.21).

Газ поставляется ООО «Газпроммежрегионгаз» от ГРП5, в соответствии с заключенными договорами и оговоренными лимитами. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. С МУП «КБУ» заключен договор на аварийное теплоснабжение. Резервного запаса топлива нет.

Таблица 8.21. Характеристика топлива котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | Природный газ | Дизтопливо |
| Марка | Природный газ по ГОСТ 554287 |  |
| Калорийность | 7900* |  |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз |  |
|  | Новосибирск» |  |
| Способ доставки на котельную | Газопроводы | автомашиной |
| Откуда осуществляется поставка | ГРП5 |  |
| Периодичность поставки | В отопительный период |  |

*базовая калорийность газа по договору поставки

Годовые расходы газа представлены ниже (Таблица 8.22).

Таблица 8.22. Топливный баланс котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топли ва к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4654,4 | 4654,4 | 4654,4 | 5554,3 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 4654,4 | 4654,4 | 4654,4 | 5554,3 | 0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4012,5 | 4012,5 | 4012,5 | 4790,2 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 4012,5 | 4012,5 | 4012,5 | 4790,2 | 0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 4431,7 | 0 |  |
| Итого |  |  | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 4431,7 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 3724 | 3724 | 3724 | 4432 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 3724 | 3724 | 3724 | 4432 | 0 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 3724 | 3724 | 3724 | 4432 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 3724 | 3724 | 3724 | 4432 | 0 |  |

    - Топливный баланс котельной «Рассвет»

Котельная «Рассвет» в качестве топлива использует природный газ (Таблица 8.23), поставляемый по газотранспортной системе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», в соответствии с заключенными договорами и оговоренными лимитами. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

Таблица 8.23. Показатели топливного режима котельной «Рассвет»

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | Природный газ | Дизтопливо |
| Марка | Природный газ по ГОСТ 554287 |  |
| Калорийность | 7900 | 10180 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Газпромнефть |
| Способ доставки на котельную | Газопроводы | автомобилем |
| Откуда осуществляется поставка | ГРП5 | нефтебаза |
| Периодичность поставки | В отопительный период | 1 раз в год |

    - Топливный баланс котельной «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик» в качестве топлива использует природный газ, поставляемый по газотранспортной системе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», в соответствии с заключенными договорами и оговоренными лимитами (Таблица 8.24). Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют.

Таблица 8.24. Показатели топливного режима котельной «Коммунальщик»

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | Природный газ | Дизтопливо |
| Марка | Природный газ ГОСТ 554287 | ДТ зимнее |
| Калорийность | 7900 | 9800 кКал/кг |
| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | ООО «ПромСиб» |
| Способ доставки на котельную | Газопроводы | автоцистерна |
| Откуда осуществляется поставка | ГРП5 | База ООО «Промсиб» |
| Периодичность поставки | постоянно | По мере необходимости |

Годовые расходы газа представлены ниже  (Таблица 8.25).

Таблица 8.25. Топливный баланс котельной «Коммунальщик»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топли ва на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ лива к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 879 | 879 | 879 | 1000 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 879 | 879 | 879 | 1000 | 0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 967 | 967 | 967 | 1121 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 967 | 967 | 967 | 1121 | 0 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 951 | 951 | 951 | 1100 | 0 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1936 | 1936 | 1936 | 2246 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 1936 | 1936 | 1936 | 2246 | 0 |  |

В качестве резервного топлива на котельной «Коммунальщик» используется дизельное топливо марки ДТ зимнее. Калорийность данного вида топлива составляет 9800 ккал/кг. Подвоз резервного топлива для котельной «Коммунальщик» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ПромСиб». Подвоз производится с помощью автоцистерн по мере необходимости. Запас резервного топлива на 2020 г. составил 4,3 тнт.

    - Топливный баланс котельной ТС №1 ФГУП «УЭВ»

Основным топливом ТС-1 является природный газ. Поставку природного газа в пределах лимита производит ООО «Новосибирскрегионгаз» согласно договору № 35500059/11 от 30.11.2010 г. и договору № 3550059/11с от 31.12.2010 г. Поставка природного газа на теплоисточники осуществляется по газопроводу от ГРС 5 г. Новосибирска.

Проектное топливо для тепловой станции №1 – мазут топочный М100, с годовым расходом 82,0 тыс. т, максимальным часовым расходом мазута – 23,4 т/час. На данный момент основным топливом тепловой станции является природный газ. Пропускная способность подводящего газопровода 80 000 нм3/час (Таблица 8.26). Фактический среднечасовой расход газа: зимой– 27 000 нм3, летом – 5000 нм3/час, давление газа в подводящем газопроводе – 4,5 кгс/см2, давление газа после ГРП – 0,36 кгс/см2.

В настоящее время резервное топливо: мазут топочный М100. Нормативный запас топлива на 01.10.2022 год составляет 3,01 тыс. т. В случае потребности в восполнении неснижаемого нормативного запаса резервного топлива договор на поставку мазута ФГУП «УЭВ» заключает с разными поставщиками мазута.

Таблица 8.26. Доля газа для потребителей г. Бердска

|  |  | Наименование |  |  | Газ, тыс.н.м3 |  | Мазут ,т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление топлива всего, в т.ч. |  |  |  | 100159 |  | 0 |  |
|  | для потребителей г. Бердска |  |  |  | 7011 |  |  |  |

Годовые расходы топлива представлены ниже (

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 7543 | 7543 | 7543 | 9005 | 0 |
| Итого |  | 0 | 7543 | 7543 | 7543 | 9005 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4539 | 4539 | 4539 | 5365 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4539 | 4539 | 4539 | 5365 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |

).

Таблица 8.27 Топливный баланс котельной ТС№1 для потребителей г. Бердск

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 7543 | 7543 | 7543 | 9005 | 0 |
| Итого |  | 0 | 7543 | 7543 | 7543 | 9005 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4539 | 4539 | 4539 | 5365 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4539 | 4539 | 4539 | 5365 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |
| Итого |  | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 5510 | 0 |

    - Топливный баланс котельных ИП «Голубев»

Основным топливом для шести котельных ИП «Голубев» является природный газ. Годовой расход топлива суммарно для всех котельных представлены ниже (Таблица 8.28 - Таблица 8.32).

Таблица 8.28. Топливный баланс котельной №1 ИП «Голубев»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топли ва к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1413 | 1413 | 1413 | 1630 | 0 |
| Итого |  | 0 |  |  |  | 1630 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1413 | 1413 | 1413 | 1630 | 0 |
| Итого |  | 0 |  |  |  | 1630 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 1918 | 1918 | 1918 | 2225 | 0 |
| Итого |  | 0 | 1918 | 1918 | 1918 | 2225 | 0 |

Таблица 8.29. Топливный баланс котельной №2 ИП «Голубев»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  |  | Остаток топли ва к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 660 | 660 |  | 660 | 762 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 660 | 660 |  | 660 | 762 | 0 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 660 | 660 | 660 |  | 762 | 0 |
| Итого |  | 0 | 660 | 660 | 660 |  | 762 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 749 | 749 | 749 |  | 869 | 0 |
| Итого |  | 0 | 749 | 749 | 749 |  | 869 | 0 |

Таблица 8.30. Топливный баланс котельной №3 ИП «Голубев»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  |  | Остаток топли ва к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 2628 | 2628 |  | 2628 | 3032 | 0 |
| Итого |  | 0 | 2628 | 2628 |  | 2628 | 3032 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 2628 | 2628 | 2628 |  | 3032 | 0 |
| Итого |  | 0 | 2628 | 2628 | 2628 |  | 3032 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 2905 | 2905 | 2905 |  | 3370 | 0 |
| Итого |  | 0 | 2905 | 2905 | 2905 |  | 3370 | 0 |

Таблица 8.31. Топливный баланс котельной №4 ИП «Голубев»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топли ва к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |
| Итого |  | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 379,5 | 0 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 390,5 | 0 |  |
| Итого |  | 0 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 390,5 | 0 |  |

Таблица 8.32. Топливный баланс котельной №5 ИП «Голубев»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топли ва к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| Итого |  | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| Итого |  | 0 | 372 | 372 | 372 | 429 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 406 | 406 | 406 | 471 | 0 |
| Итого |  | 0 | 406 | 406 | 406 | 471 | 0 |

    - Топливный баланс котельной ООО «М-300»

Котельная ООО «М-300», в качестве топлива использует уголь кузнецкий марок ДР, опилки. Ограничения и перебои в поставке топлива отсутствуют. В таблицах ниже приведены показатели топливного режима (Таблица 8.33) и нормативный и фактический запасы топлива (Таблица 8.34).

Таблица 8.33. Показатели топливного режима котельной ООО «М-300»

| Топливный режим котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид | уголь | опилки |
| Марка | ДОМСШ | МДФ |
| Калорийность | 49005100 | 4100 |
| Поставщик топлива | ООО «СТК» | ООО «МиК» |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | пневмотранспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Кузбасс |  |
| Периодичность поставки | Постоянно по заявке | В режиме работы цеха |
| Наличие золотвала, куда и как складируется, вывозится. | Складирование на территории ко тельной вывоз на полигон |  |

Таблица 8.34. Нормативный и фактический запас топлива за год котельной ООО «М-300»

| Год | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| Период |  |  |  |
| 2020 | 1007,0 | 179 | 828 |
| Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуатационный |
| 2020 | 1007,0 | 179 | 828 |

Годовой расход топлива представлен ниже (Таблица 8.35).

Таблица 8.35. Топливный баланс котельной ООО «М-300»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топли ва к концу года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |  |
| Итого | тут |  | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 |  |  |

Данные о фактическом расходе топлива на котельной ООО «М-300» не представлены.

    - Топливный баланс котельной ООО «ТВК»

Основным топливом для котельной ООО «ТВК» является природный газ.  Годовой расход топлива представлен ниже (Таблица 8.36).

Таблица 8.36. Топливный баланс котельной ООО «ТВК»

| Баланс топлива за год | Ед. изм. | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топли ва к концу года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отпуск тепл. эн, в т. ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | натурального | условного |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |
| Итого |  | 0 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 272,9 | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |
| Итого |  | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.м3 | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |
| Итого |  | 0 | 331,02 | 331,02 | 331,02 | 393,913 | 0 |

    - Сводный топливный баланс котельных города Бердска

Ниже (Таблица 8.37) приведено потребление условного топлива на производство тепловой энергии в паре и горячей воде энергоисточниками города Бердска в 2020 гг.

Основным топливом для города является газ: доля газа составляет 53,0 %, доля угля 43,2%, жидкое топливо 3,8 %.

Таблица 8.37. Топливный баланс энергоисточников города Бердска в 2022 году, тут

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Всего топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 163803,9 |  |
| МУП КБУ, в т.ч | 93070,8 |  |
| «Новая» | 44 036,87 |  |
| «Вега» | 47 738,50 |  |
| «Озерная» | 600,27 |  |
| «Южная» | 695,13 |  |
| Ведомственные котельные, в т.ч. | 70733,1 |  |
| ООО «ТГК-1» | 50826 |  |
| ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 4432 |  |
| «Коммунальщик» | 2246 |  |
| ФГУП «УЭВ» | 5509,7 |  |
| Котельная №1 ИП «Голубев» | 2225,0 |  |
| Котельная №2 ИП «Голубев» | 869,0 |  |
| Котельная №3 ИП «Голубев» | 3370,0 |  |
| Котельная №4 ИП «Голубев» | 390,5 |  |
| Котельная №5 ИП «Голубев» | 471,0 |
| ООО «ТВК» | 393,9 |

Запас топлива котельной формируется на основании нормативов, установленных Министерством энергетики РФ. Нормативные и фактические запасы топлива на энергоисточниках г. Бердска в базовом периоде (2022 году) приведены выше.

Сводные показатели за базовый год приведены ниже (Таблица 8.38).

Таблица 8.38. Нормативные и фактические запасы топлива энергоисточников на 2022 г.

| Наименование вида топлива |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Вега» |  |  |  |  |  |
| уголь |  | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |
|  |  | 6079,6 | 2508,1 | 3571,5 |  |
|  |  | Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  |  | Общий* | Неснижаемый | Эксплуатационный |  |
|  |  | 10180 | 5100 | 5080 |  |
| Котельная «Новая |  |  |  |  |  |
| Резервное топливо – дизельное, запас 53,1 л |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  |  | 408,8 | 408,8 | н/д |  |
|  |  | Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  |  | 143 т | 143 т |  |  |
| Котельная «Озерная» |  |  |  |  |  |
| Уголь Необходимый запас находится на площадке котельной№ 2 Вега |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  |  | 138,5 | 11,0 | 127,5 |  |
|  |  | Фактический запас топлива, т.н.т |  |  |  |
|  |  | 761,8 | 40 | 721,8 |  |
| Котельная ТГК-1 |  |  |  |  |  |
| Нет резервного топлива |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |
| Уголь |  | 14685,2 | 3159,3 | 11525,9 |  |
| Мазут |  | 476,4 | 83,3 | 393,1 |  |
| Тепловая станция №1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный запас топлива, т.н.т |  |  |  |
| Мазут топочный М100 |  | 3010 |  |  |  |

Неснижаемый запас (5-14дней), Эксплуатационный запас (45 дней).

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельных МУП «КБУ» не предусмотрено, аварийным топливом является сырая нефть, доставляемая на котельные автотранспортом.

Объём емкостей для хранения мазута на котельных МУП «КБУ» составляет более 1,2 тыс. м3.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Ежемесячно на горючий природный газ котельным предоставляется паспорт качества. Газ, поступающий на котельные города, имеет следующие характеристики:

- Теплотворная способность – 8180 ккал/кг;

- Содержание серы – не более 0,07 гр./м3;

- Массовая концентрация механических примесей – не более 0,001 гр./м3.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на действующих котельных не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь,  вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 255432013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива приведено в разделе 8.2 настоящего документа.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения используется природный газ. Доля мазута в топливном балансе не превышает 1%.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Базовой версией проекта, актуализированным Генеральным планом предусматривается строительство новых газовых котельных. Таким образом, доля потребляемого газа в топливном балансе города увеличится.

- НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 раздела «Надежность».

СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.00289 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41022003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения, для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, так как в соответствии с ГОСТ 27.00289 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В документе не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Методика расчета надежности теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41022003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

Анализ аварийных отключений потребителей и сравнение фактических показателей надежности с нормативными показателями

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 401.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей города Бердска приведен в разделе 3.9 «Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет» данного документа.

По устным сообщениям теплоснабжающих организаций, а также анализ времени ликвидации инцидентов показал, что ни в одном из рассматриваемых выше случаях не потребовалась эвакуация жильцов, температура внутреннего воздуха не опускалась ниже 12°C. Практически не было слива воды из распределительных тепловых сетей и систем отопления, что значительно упрощало постановку систем отопления на циркуляцию.

Одним из основных направлений по повышению надежности является перекладка ветхих тепловых сетей. Комплексное решение задач по реконструкции тепловых сетей с использованием теплопроводов полной заводской готовности, в том числе ППУтеплопроводов включает в себя:

- применение при строительстве тепловых сетей только тех стальных труб, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловым сетям, с проведением предпусковых испытаний в полном объеме;

- 100%-ный контроль неразрушающими методами стыковых соединений на трубопроводах диаметром более 300 мм;

- отказ от сальниковых компенсаторов и использование вместо них компенсаторов сильфонного типа;

- отказ от клиновых задвижек и постепенный переход на запорную арматуру шарового и шиберного типа, не требующую постоянного обслуживания;

- оснащение линейной части тепловых сетей, узловых камер, насосных подстанций и т.п. средствами стационарной диагностики (встроенной в конструкцию теплопровода), а также средствами дистанционного контроля и управления тепловыми сетями;

- введение жесткого надзора за качеством строительства тепловых сетей со стороны эксплуатационных предприятий тепловых сетей;

- постоянный мониторинг(осмотр)действующих тепловых сетей; основное внимание уделяется контролю увлажнения изоляции теплопроводов, а одной из главных забот эксплуатационного персонала является отвод от теплопроводов случайных вод, которые могут поступать из расположенных рядом городских коммуникаций, от дождя и т.п.;

- разработка и внедрение схем резервирования теплопроводов; эксплуатационный персонал должен иметь заранее разработанные и апробированные схемы резервирования и порядок ввода их в действие с учетом возможностей эксплуатационного и ремонтного персонала при имеющейся оснащенности его техникой и средствами малой механизации;

- совершенствование оперативно технологического управления СЦТ с целью сокращения до минимума времени прекращения подачи теплоносителя потребителям теплоты.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Сведения о времени восстановления теплоснабжения после обнаруженных отказах тепловых сетей представлены в разделе 9.2.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 9.31;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 9.1. Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение по дачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Теплосетевые организации своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

В среднем, на ликвидацию функционального отказа уходит 7,6 ч. Исключение составляет ликвидация функциональных отказов на тепловых сетях большого диаметра: при возникновении функционального отказа на тепломагистрали затрачивается в среднем от 7 до 11 часов, что объясняется сложностью проводимых работ.

Карты схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Графические материалы предоставлены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

- ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Технические показатели эффективности систем теплоснабжения города

Одними из ключевых индикаторов эффективности систем централизованного теплоснабжения являются удельные расходы условного топлива (УРУТ):

- на выработку (и отпуск в сеть) тепловой энергии – характеризует эффективность источника тепловой энергии;

- на полезный отпуск – универсальный показатель, характеризующий КПД всей системы теплоснабжения, в т.ч. эффективность теплоисточника и систем транспорта тепловой энергии.

    - Технико-экономические показатели МУП «КБУ»

Технико-экономические показатели приведены ниже (Таблица 10.1 - Таблица 10.4).

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели МУП «КБУ» котельная «Новая»

| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла | Гкал | 275179,5 | 257116,8 | 244804,0 | 267684,4 | 281497,8 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 3530,6 | 4769,2 | 4193,3 | 4794,6 | 4896,4 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | 271648,9 | 252347,6 | 240610,7 | 262889,8 | 276601,4 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 103317,2 | 60733,0 | 53757,8 | 66992,3 | 78555,6 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 168331,7 | 191614,6 | 186852,9 | 195897,5 | 198045,8 |
| собственное потребление | Гкал | 2127,2 | 2120,0 | 1841,0 | 1899,9 | 1957,4 |
| полезный отпуск сторонним | Гкал | 166204,5 | 189494,6 | 185012,0 | 193987,1 | 196088,4 |
| Калорийность газа | ккал/кг | 8362,2 | 8363,5 | 8355,9 | 8268,4 | 8186,5 |
| Расход газа | тыс.м³ | 36424,6 | 34458,5 | 33225,0 | 36678,9 | 37654,5 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,1581 | 0,1601 | 0,1620 | 0,1619 | 0,1560 |
| Расход условного топлива (газ) | тут | 43512,7 | 41170,5 | 39660,8 | 43324,9 | 44036,9 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,1602 | 0,1632 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1590 |
| Потребление воды, всего | м³ | 97013,7 | 153649,0 | 135720,0 | 168763,0 | 204859,0 |

Таблица 10.2. Технико-экономические показатели МУП «КБУ» котельная «Вега»

| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла, всего | Гкал | 303367,5 | 276827,5 | 273188,0 | 296614,8 | 307316,2 |
| в т. ч. на газе | Гкал | 235559,1 | 204051,0 | 199206,9 | 234793,5 | 236643,0 |
| в т. ч. на угле | Гкал | 67808,4 | 72776,5 | 73981,1 | 61821,3 | 70673,2 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 9085,1 | 8255,9 | 8112,7 | 8772,2 | 8796,7 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта, всего | Гкал | 294282,5 | 268571,6 | 265075,3 | 287842,7 | 298519,5 |
| в т. ч. на газе | Гкал | 228498,1 | 197933,1 | 193311,2 | 227871,1 | 230021,9 |
| в т. ч. на угле | Гкал | 65784,4 | 70638,5 | 71764,1 | 59971,6 | 68497,6 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 25266,1 | 56020,3 | 93176,6 | 87837,4 | 103705,7 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 269016,3 | 212551,3 | 171898,7 | 200005,3 | 194813,8 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | 300,1 | 315,9 | 275,1 | 284,9 | 284,9 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | 268716,2 | 212235,4 | 171623,6 | 199720,5 | 194528,9 |
| Калорийность угля | ккал/кг | 5077,1 | 5087,2 | 5070,8 | 5253,8 | 15169,3 |
| Расход угля | тонн | 19017,2 | 20440,9 | 20211,8 | 16064,7 | 5143,0 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,2034 | 0,2041 | 0,1979 | 0,1950 | 0,1577 |
| Расход условного топлива (уголь) | тут | 13793,0 | 14855,3 | 14641,4 | 12057,2 | 11145,1 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,2097 | 0,2103 | 0,2040 | 0,2010 | 0,1627 |
| Калорийность газа | ккал/м3 | 8362,7 | 8358,3 | 8359,4 | 8265,2 | 8186,5 |
| Расход газа | тыс.м³ | 31188,1 | 27748,5 | 26698,0 | 31455,4 | 31289,8 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,1582 | 0,1624 | 0,1600 | 0,1582 | 0,1546 |
| Расход условного топлива (газ) | тут | 37259,4 | 33132,7 | 31882,8 | 37140,7 | 36593,4 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,1631 | 0,1674 | 0,1649 | 0,1630 | 0,1591 |
| Потребление воды, всего | м³ | 131972,8 | 153305,9 | 142404,8 | 147323,1 | 190581,6 |

Таблица 10.3. Технико-экономические показатели МУП «КБУ» котельная «Озерная»

| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла, всего | Гкал | 3774,9 | 3141,6 | 2559,0 | 2720,3 | 2779,6 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 114,8 | 71,0 | 41,2 | 57,1 | 58,4 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | 3660,1 | 3070,6 | 2517,7 | 2663,2 | 2721,2 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 2073,3 | 1719,6 | 1305,2 | 947,5 | 936,2 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 1586,7 | 1350,9 | 1212,6 | 1715,6 | 1785,0 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | 1586,7 | 1350,9 | 1212,6 | 1715,6 | 1785,0 |
| Калорийность угля | ккал/кг | 5092,6 | 5083,0 | 5076,7 | 5253,0 | 5109,0 |
| Расход угля | тонн | 1128,9 | 974,1 | 801,6 | 826,5 | 822,5 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| Расход угля | тут | 821,3 | 707,3 | 581,4 | 620,2 | 600,3 |
| Уд. расход усл. топл (уголь) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,22 | 0,23 | 0,2309 | 0,23 | 0,22 |
| Потребление воды, всего | м³ | 902,5 | 907,5 | 870 | 870 | 870,0 |

Таблица 10.4. Технико-экономические показатели МУП «КБУ» котельная «Южная»

| Показатели | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепла, всего | Гкал | 2700,1 | 3738,5 | 4105,5 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 25,5 | 37,4 | 39,4 |
| Отпуск тепла с котельной по приборам учёта | Гкал | 2674,6 | 3701,2 | 4066,1 |
| Потери тепла, всего | Гкал | 243,0 | 112,0 | 190,0 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 2431,6 | 3589,1 | 3876,1 |
| в т.ч. - собственное потребление | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - полезный отпуск сторонним | Гкал | 2431,6 | 3589,1 | 3876,1 |
| Калорийность газа | ккал/кг | 8357,0 | 8254,9 | 8187,9 |
| Расход газа | тыс.м3 | 391,2 | 541,3 | 594,3 |
| Уд. расход усл. топл (газ) на выработанную теплоэнергию | т у т/ Гкал | 0,1730 | 0,1707 | 0,1693 |
| Расход газа | тут | 467,1 | 638,3 | 695,1 |
| Уд. расход усл. топл (газа) на отпущенную теплоэнергию | тут/Гкал | 0,1746 | 0,1725 | 0,1710 |
| Потребление воды, всего | м³ | 6,7 | 7,8 | 3,8 |

    - Технико-экономические показатели котельной ООО «ТГК-1»

Котельная «ТГК-1» расположена в центральной части территории Восточной промзоны по адресу: улица Химзаводская 11/11. Объект обеспечивает теплом и паром предприятия промзоны и потребителей центральной части города Бердск. Котельная имеет наибольшую присоединенную нагрузку из всех источников тепловой энергии городского округа.

Оборудование котельной работает на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой.

Ниже (Таблица 10.5) показаны основные технико-экономические показатели работы котельной ООО «ТГК-1».

Таблица 10.5. Динамика основных технико-экономических показателей котельной ООО «ТГК-1»

| Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 305,888 | 270,667 | 262,237 | 296,741 | 279,261 |
| Тепло на С.Н. | тыс. Гкал | 27,001 | 22,448 | 21,786 | 24,601 | 23,183 |
| Доля С.Н. | % | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Отпуск ТЭ всего, в том числе: | тыс. Гкал | 278,887 | 248,219 | 240,451 | 272,140 | 256,078 |
| на город | тыс. Гкал | 202,347 | 182,146 | 256,078 | 198,288 | 189,259 |
| на пром.площадку | тыс. Гкал | 40,05 | 34,751 | 0 | 73,852 | 66,819 |
| в паре | тыс. Гкал | 25,39 | 23,308 | 0 |  |  |
| УРУТ на выработку тэ | кг у.т./Гкал | 182,0 | 182,2 | 183,3 | 182,0 | 182,0 |
| УРУТ на отпуск тэ | кг у.т./Гкал | 199,6 | 198,7 | 200,0 | 198,4 | 198,5 |
| Расход условного топлива (все го) | т.у.т. | 55672 | 49319 | 48081 | 54006 | 50825 |
| Потребление воды, всего | м³ | 79778 | 77390 | 81104 | 156098 | 240,597 |

    - Технико-экономические показатели котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

Котельная «Старая», расположена на территории Западной промзоны, бывшей производственной площадки ОАО «БЭМЗ» по адресу улица Зелёная Роща и обеспечивает теплом предприятия промзоны. В 2011 году котельная была реконструирована с заменой основного оборудования, и последующим радикальным изменением структуры отпуска тепловой энергии. Установлены три новых газовых котла, суммарной установленной мощностью 18,1 Гкал/ч. Указанное оборудование находится в аренде ООО «БЭМЗ-Энергосервис».

Ниже (Таблица 10.6) показаны основные технико-экономические показатели работы котельной «БЭМЗ-Энергосервис».

Таблица 10.6. Динамика основных технико-экономических показателей ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

| Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 28,97 | 31,11 | 28,783 | 34,59 | 34,59 |
| Тепло на С.Н. | тыс. Гкал | 0,59 | 1,08 | 0,67 | 0,84 | 0,84 |
| Доля С.Н. | % | 2,05 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 28,37 | 25,65 | 28,106 | 33,746 | 33,74 |
| УРУТ на выработку тэ | кг у.т./Гкал | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154 |
| УРУТ на отпуск тэ | кг у.т./Гкал | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 5 554,33 | 4790,17 | 4431,69 | 5327,01 | 5327,01 |

    - Технико-экономические показатели котельной ООО «Коммунальщик»

Котельная «Коммунальщик», расположена на территории Бердской косы, по адресу: улица Морская.

«Коммунальщик» эксплуатирует источник и сети на основании договоров аренды и субаренды. Объект обеспечивает теплом потребителей части города Бердска, имеющей название микрорайон Бердский санаторий (Таблица 10.7).

Таблица 10.7. Динамика основных технико-экономических показателей котельной ООО «Коммунальщик»

| Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 8,61 | 8,07 | 6,96 | 9,34 | 13,06 |
| Тепло на С.Н. | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля С.Н. | % | 3,66 | 3,90 | 4,52 | 3,37 | 2,41 |
| Отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 8,29 | 7,75 | 6,65 | 9,029 | 12,74 |
| УРУТ на выработку тэ | кг у.т./Гкал | 153,0 | 153,0 | 160,9 | 165,9 | 172,0 |
| УРУТ на отпуск тэ | кг у.т./Гкал | 158,6 | 157,0 | 168,6 | 171,7 | 176,2 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1 000 | 1100 | 1121 | 1550 | 2246 |

    - Технико-экономические показатели тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» СО РАН

Тепловая станция №1 расположена на правом берегу Бердского залива на территории поселка Речкуновка, по адресу: улица Лесная, 4. Объект предназначен для обеспечения теплом потребителей Академгородка. Для обеспечения тепловой энергией потребителей северной части города Бердска тепловая станция использует относительно небольшую долю своей мощности.

Основным топливом рассматриваемой тепловой станции является природный газ.

Для учета в настоящей Схеме работы тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» в части тепла, отпускаемого на территорию г. Бердска, расчетным путем определены основные технико экономические показатели и представлены в таблице ниже (Таблица 10.8).

Таблица 10.8. Динамика основных технико-экономических показателей тепловой станции №1 в части тепловой энергии отпускаемой потребителям г. Бердска

| Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | - | - | - |  |  |
| Тепло на С.Н. | тыс. Гкал | - | - | - |  |  |
| Доля С.Н. | % | - | - | - |  |  |
| Отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 69,15 | 62,0 | 57,11 | 36,49 | 34,61 |
| УРУТ на отпуск тэ | кг у.т./Гкал | 158,1 | 157,0 | 157,6 | 161,6 | 159,2 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 10929 | 9736 | 9005 | 5365 | 5510 |

    - Технико-экономические показатели котельных ИП Голубев

Газовые котельные, находящиеся в ведении ИП Голубев В.А., осуществляют теплоснабжение ЖК «Молодежный», ЖК «Зеленый остров», ЖК «БДО», ГСК «Спортивный», ЖК «Белокаменный», ул. Бердский санаторий, 2.

Данные представлены только по 5 котельным за 2022 год.

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо дизельное.

Технико-экономические показатели, суммарно по котельным ИП Голубев за 2022 год, представлены в таблице ниже (Таблица 10.9).

Таблица 10.9. Основные технико-экономические показатели котельных ИП «Голубев» за 2022 год

| Показатель | Единица измерения | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 14,4 | 5,65 | 21,9 | 2,5 | 3,06 |
| Тепло на С.Н. | тыс. Гкал | 0,4 | 0,15 | 0,6 | 0,071 | 0,08 |
| Доля С.Н. | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 14,0 | 5,4 | 21,3 | 2,4 | 2,97 |
| УРУТ на выработку тэ | кг у.т./Гкал | 153,9 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| УРУТ на отпуск тэ | кг у.т./Гкал | 158,3 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2225 | 869 | 3370 | 390,5 | 471 |

    - Технико-экономические показатели котельной ООО «М-300»

Котельная ООО «М-300» обеспечивает теплом предприятия, расположенные на территории бывшей промплощадки №1 ПО «Вега», за исключением корпусов № 1, 2. 3. Установленная мощность котельной – 12,6 Гкал/ч. В качестве топлива используется уголь и опилки.

Данные о технико-экономических показателях ООО «М-300» не представлены.

    - Технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»

Котельная ООО «ТВК» предназначена для теплоснабжения жилмассива «Раздольный». Установленная тепловая мощность котельной – 4,03 Гкал/час (Таблица 10.10).

Таблица 10.10. Основные технико-экономические показатели котельной ООО «ТВК»

| Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 1,76 | 2,46 | 2,46 |
| Тепло на С.Н. | тыс. Гкал | 0,27 | 0,29 | 0,292 |
| Доля С.Н. | % | 15,8 | 11,9 | 11,9 |
| Отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 1,4 | 2,17 | 2,17 |
| УРУТ на выработку тэ | кг у.т./Гкал | 154,9 | 153,2 | 153,2 |
| УРУТ на отпуск тэ | кг у.т./Гкал | 184,1 | 173,7 | 173,7 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 273 | 377,4 | 377,4 |

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций, не имеющих собственного теплового источника

На территории г. Бердска функционирует 3 теплосетевых организации, обеспечивающие тепловой энергией потребителей, подключенных к их тепловым сетям, за счет покупной тепловой энергии, в том числе:

- ЗАО «Бердский строительный трест»;

- ООО «Вилор»;

- ЖКС №4.

Данные о технико-экономических показателях вышеперечисленных сетевых организаций не представлены.

- ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)

В таблице ниже (Таблица 11.1) представлены данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения для всех единых теплоснабжающих организаций г. Бердска за 2018-2022 годы,

Информация об устанавливаемых тарифах получена из открытых источников (приказы Департамента по тарифам Новосибирской области, официальный сайты ЕТО).

Таблица 11.1. Данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения г. Бердска, руб./Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТГК-1» (горячая вода) | 1492,29 | 1541,79 | 1541,79 | * | * | * |
|  | ООО «ТГК-1» (горячая вода с коллектора) | 1095,63 | 1113,16 | 1158,38 | 1213,36 | 1272,88 | 1422,45 |
|  | ООО «ТГК-1» (пар) | 1149,99 | 1149,99 | 1149,99 | * | * | * |
| 2 | МУП «КБУ» | 1472,785 | 1508,3 | 1569,57 | 1644,05 | 1724,70 | 1962,92 |
|  | МУП «КБУ» (горячая вода коллектор) | 1016,23 | 1113,16 | 1113,16 | 1113,16 | 1122,25 | 1234,55 |
| 3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | 1411,74 | 1422,32 | 1455,34 | 1484,92 | 1614,98 | 1614,98 |
| 4 | ИП «Голубев» | 1356,31 | 1375,8 | 1412,18 | 1444,70 | 1481,90 | 1581,04 |
| 5 | ФГУП «УЭВ» | 1085,99 | 1114,14 | 1153,83 | 1208,58 | 1235,75 | 1416,10 |
| 6 | ООО «Коммунальщик» | 1721,02 | 1773,84 | 1809,12 | 1818,91 | 1868,11 | 2087,69 |
| 7 | ООО «Райдекс» (ООО «М-300) | 1398,08 | 1440,9 | 1440,9 | * | * | * |
| 8 | ООО «ТВК» | 1463,13 | 1501,7 | 1591,59 | 1628,20 | 1708,09 | 1908,78 |

*Организация перешла на нерегулируемые договорные отношения

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Ограничение регулирования отпуска тепла с крупных котельных: «Вега» и «Новая» МУП «КБУ», ООО «ТГК1» температурными «срезками». Система теплоснабжения г. Бердска от этих котельных проектировалась на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 13070 °С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1970х годах и действует до настоящего времени. Однако, регулирование отпуска тепла с котельных ограничено двумя температурными «срезками»: верхней – 115°С, и нижней – 65°С, температурой необходимой для обеспечения нормативной температуры горячего водоснабжения.

В настоящее время, большинство систем отопления потребителей (≈ 70 %) присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. Особенностью элеватора, является создаваемое им практическое постоянство коэффициента смешения при колебаниях перепада давлений перед ним. Подача тепла потребителям в нужном количестве возможна лишь при условии поступления в элеватор теплоносителя из подающего трубопровода в соответствии с температурным графиком по отопительной нагрузке. В связи с этим, в период работы по верхней «срезке», происходит недогрев (недотоп) потребителей, присоединенных к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. В период работы системы теплоснабжения по нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей.

Автоматическое регулирование теплопотребления на ЦТП, ИТП, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отсутствует.

Завышенные затраты э/энергии на перекачку теплоносителя, в связи с отсутствием ЧРП на насосах.

На котельной «Озерная» МУП «КБУ» подача угля и золошлакоудаление ручное. КПД котлоагрегатов не более 65 %, что обуславливает высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии.

К причинам, приводящим к снижению качества теплоснабжения в городе Бердске можно также отнести:

- Высокие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- Низкая оснащенность систем теплопотребления средствами автоматического регулирования;

- Разрегулирование систем теплоснабжения;

- Разбалансированность систем отопления;

- Изменение собственниками жилых помещений в многоквартирных домах схемы присоединения и поверхности нагрева приборов отопления.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

    - Основные проблемами по энергоисточникам

Износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность оборудования котельных ООО «ТГК-1», ООО «М-300». Также низкая экономичность котельной «Озерная».

К настоящему моменту на котельной ТГК1 один котел отработал 39 лет, 3 котла – 37 лет. Средневзвешенный срок службы оборудования котельной ТГК1 составляет 32,5 лет. Ежегодно растет количество отказов основного оборудования котельной ТГК1 по причине коррозии поверхностей нагрева. По данным ООО «ТГК1» имеются ограничения в выдаче тепловой мощности, связанные с пропускной способностью по сетевой воде бойлерной на город, а также с мощностью сетевых насосов и оборудования.

При аварийном отключении одного из котлов котельной Новая теплоснабжение потребителей может быть ограничено в большей степени, чем регламентируется СНиП 41022003 «Тепловые сети», т.е. не будет обеспечиваться требования к аварийному режиму по СНиП 41022003 «Тепловые сети». Для обеспечения надежного теплоснабжения (аварийного режима по СНиП 41022003 «Тепловые сети») и устранения дефицита тепловой мощности требуется установка на котельной Новая дополнительного котла. Аналогичная ситуация на котельной Коммунальщик.

На котельной Вега срок службы двух угольных котлов достиг 35 лет и одного котла 32 года.

    - Основные проблемы тепловых сетей городского округа

Высокая степень износа тепловых сетей.

Общая протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении) имеющих срок службы более 25 лет составляет:

- Котельная МУП КБУ «Новая» – 54366 м(55,2 %);

- Котельная МУП КБУ «Вега» – 66144 м (76,6 %);

- Котельная ООО «ТГК1», вывод город – 64383 м (69,0 %).

По данным статотчетности за 2020 год всего на балансе МУП «КБУ» находится 142,59 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Из них ветхих и нуждающихся в замене 126,5 км. Всего за 2020 г. заменено 1,59 км сетей.

Значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов.

Отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной ООО «ТГК-1».

Указанные причины снижают надежность и безопасность теплоснабжения потребителей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В целом по городу резерв тепловой мощности – 49,4 Гкал/ч.

По существующему тепловому балансу мощности котельных и договорной нагрузки потребителей незначительный дефицит располагаемой тепловой мощности имеется на котельной «Новая» МУП КБУ.

Резерв располагаемой тепловой мощности по отношению к договорной тепловой нагрузке позволяет подключать к котельным «Вега» и «ТГК-1» перспективных абонентов и расширить их зону действия. У котельной «Новая» возник дефицит тепловой мощности и не соблюдаются требования к аварийному режиму по СНиП 41022003 «Тепловые сети».

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Основным топливом для котельных г. Бердска является газ и уголь. Бердск является транспортным железнодорожным центром, пропускная способность, мощности в выгрузке разгрузке, которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для котельных в любой период времени.

Проблем в снабжении города газом в предшествующие отопительные сезоны не возникало.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.