АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД

ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 4

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Бердск 2023

Оглавление

Введение	4

1.	Общие положения	5

2.	Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	7

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	26

3.1.	Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной «Новая» МУП «КБУ»	26

3.2.	Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной «Вега» МУП «КБУ»	30

3.3.	Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной ООО «ТГК-1»	34

Перечень таблиц

Таблица 3–1 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и ГВС в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч	7

Таблица 3–2 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «ТГК-1» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	8

Таблица 3–3 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Вега» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 на 2024 года и на период до 2040 г., Гкал/ч	9

Таблица 3–4 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Новая» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 за 2024 год и на период до 2040 г.	10

Таблица 3–5 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Озерная» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации№2 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	11

Таблица 3–6 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Южная» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	12

Таблица 3–7 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «ТГК-1»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	13

Таблица 3–8 Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (МУП «КБУ» без «ТГК-1») за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	15

Таблица 3–9  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	16

Таблица 3–10  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной Санаторий «Рассвет»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	17

Таблица 3–11  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных №1 -5 ИП «Голубев» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	18

Таблица 3–12  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ФГУП «УЭВ»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	19

Таблица 3–13 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «Коммунальщик»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 за 2022 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	20

Таблица 3–14 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «М-300»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 7 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	21

Таблица 3–15 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «ТВК»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 за 2022 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	22

Таблица 3–16 Тепловой баланс системы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	23

Таблица 3–17 Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	24

Таблица 3–18 Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч	24

Перечень рисунков

Рисунок 4.1– Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-1А	27

Рисунок 4.2– Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-1А	27

Рисунок 4.3 – Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-10А	28

Рисунок 4.4– Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-10А	29

Рисунок 4.5 – Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-12	30

Рисунок 4.6– Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-12	31

Рисунок 4.7 Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-22	32

Рисунок 4.8  Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-22	33

Рисунок 4.9  – Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-8Б	34

Рисунок 4.10  Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-8Б	35

Рисунок 4.11– Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655	35

Рисунок 4.12 – Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655	36

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска была разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2040 года.

Актуализация схемы теплоснабжения определила стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей актуализации схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающая реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2023 (2022 год)

- Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников города разработаны в соответствии с пунктами 57 и 58 Требований к схемам теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для различных теплоснабжающих организаций для актуализированного варианта развития систем теплоснабжения, рассматриваемого в документе «Обосновывающие материалы к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 и на период до 2040 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Тепловые балансы в базовом периоде являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Балансы базового периода представлены в Главе 1 «Обосновывающие материалы к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 и на период до 2040 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, изложенными в документе «Обосновывающие материалы к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 и на период до 2040 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Бердска были определены с учетом следующего соотношения:

(𝑄р гв − 𝑄сн гв) − (𝑄пот тс + 𝑄факт) − 𝑄прирост = 𝑄рез,	(1) где:

𝑄р гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

𝑄сн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

𝑄пот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

𝑄факт – фактическая тепловая нагрузка в ОЗП 2022 г.;

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и строительства новых объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

𝑄рез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены для источников тепловой энергии, в зоне действия которых имеется изменение нагрузок, за каждый год прогнозируемого периода первой пятилетки и по расчетным прогнозируемым периодам.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто энергоисточников, в зоне действия которых отсутствует изменение нагрузок, приведены суммарно на базовый год.

- Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Перспективные приросты тепловых нагрузок в горячей воде в зоне действия энергоисточников г. Бердска приведены в таблице ниже (Таблица 3–1).

Таблица 3–1 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление и ГВС в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения по источникам, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 3,31 | 3,27 | 1,05 | - | - | 86,95 | 49,69 | 47,04 |
| «Вега» | 0,72 | - | 0,01 | - | - | 13,67 | 8,48 | 7,41 |
| «Новая» | 1,49 | - | 0,02 | - | - | 20,82 | 9,53 | 7,84 |
| «ТГК-1» (до октября 2024 г., далее котельная «Восточная») | 0,87 | 3,27 | - | - | - | 24,39 | 12,90 | 9,41 |
| ФГУП «УЭВ» | 0,23 | - | 1,01 | - | - | 1,59 | - | 0,83 |
| ИП Голубев | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальщик | - | - | - | - | - | 0,93 | 1,03 | - |
| Новый источник 7 мкр | - | - | - | - | - | 11,96 | 8,30 | 9,05 |
| Новый источник 8 мкр | - | - | - | - | - | 13,59 | 9,45 | 12,50 |
| Источник поселка Вега |  |  |  | - | - | - | - | 0,220 |

Перспективные нагрузки в паре приняты неизменными на весь прогнозируемый период.

Балансы существующей тепловой мощности и тепловых нагрузок за каждый год прогнозируемого периода с 2023 г. по 2027 г. и по расчетным периодам с 2030 -2040 гг. в зоне действия энергоисточников в горячей воде и паре приведены в таблицах (Таблица 3–2; - Таблица 3–15), в таблице (Таблица 3–16) приведен сводный баланс в целом по г. Бердску

Балансы составлены на основе перспективных приростов нагрузок, указанных выше. Данные по площадкам застройки приведены в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 и на период до 2040 года. (50408.ОМ-ПСТ.002.000).

Таблица 3–2 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «ТГК-1» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО №1 | Котельная ООО «ТГК-1» (промплощадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 144,7 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 159,6 | 159,6 | 110,8 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 14,0 | 14,0 | 11,7 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 24,3 | 24,3 | 20,3 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 24,3 | 24,3 | 20,3 |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 15,4 | 15,4 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 50,4 | 49,5 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 50,35 | 49,48 | 13,62 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 31,55% | 31,00% | 12,29% |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 126,0 | 126,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 126 | 126 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 275 | 275 | 275 |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,58 | 0,58 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3–3 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Вега» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 на 2024 года и на период до 2040 г., Гкал/ч

| Котельные МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник №1 | ЕТО № 2 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2030 | 2035 | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 140,0 | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 131,7 | 131,7 |  | 131,7 |  | 131,7 |  | 131,7 |  | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 8,3 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 7,57 | 7,57 |  | 7,57 |  | 7,57 |  | 7,57 |  | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 109,2 | 109,9 |  | 109,9 |  | 109,9 |  | 109,9 |  | 109,9 | 123,6 | 132,1 | 139,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 109,2 | 109,9 |  | 109,9 |  | 109,9 |  | 109,9 |  | 109,9 | 123,6 | 132,1 | 139,5 |
| отопление | Гкал/ч | 94,3 | 95,1 |  | 95,1 |  | 95,1 |  | 95,1 |  | 95,1 | 105,5 | 112,1 | 117,7 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,9 | 14,9 |  | 14,9 |  | 14,9 |  | 14,9 |  | 14,9 | 18,1 | 20,0 | 21,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 15,0 | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 | 0,6 | -7,9 | -15,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 15,0 | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,2 | 0,6 | -7,9 | -15,3 |
| Доля резерва, % | % | 11,4% | 10,8% |  | 10,8% |  | 10,8% |  | 10,8% |  | 10,8% | 0,4% | -6,0% | -11,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 |  | 104,2 |  | 104,2 |  | 104,2 |  | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 104,2 | 104,2 |  | 104,2 |  | 104,2 |  | 104,2 |  | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 230 | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 3–4 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Новая» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 за 2024 год и на период до 2040 г.

| Теплоисточник №2 | ЕТО № 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 108,93 | 110,42 | 111,91 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 108,93 | 110,42 | 111,91 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 132,84 | 142,38 | 150,22 |
| отопление | Гкал/ч | 78,83 | 79,58 | 80,33 | 80,35 | 80,35 | 80,35 | 85,06 | 87,36 | 89,28 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 30,10 | 30,84 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 47,78 | 55,02 | 60,94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -19,9 | -21,4 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -19,9 | -21,4 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -22,9 | -43,8 | -53,3 | -61,2 |
| Доля резерва, % | % | -20,4% | -21,9% | -23,4% | -23,4% | -23,4% | -23,4% | -44,8% | -54,6% | -62,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

Таблица 3–5 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Озерная» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации№2 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №3 | ЕТО №2 | Котельная «Озерная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| отопление | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Доля резерва, % | % | 74,7% | 74,7% | 74,7% | 74,7% | 74,7% | 74,7% | 74,7% | 74,7% | 74,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Таблица 3–6 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной «Южная» - МУП «КБУ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №4 | ЕТО №2 | Котельная «Южная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| отопление | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Доля резерва, % | % | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3–7 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «ТГК-1»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №5 | ЕТО №2 | Котельная ООО «ТГК-1» город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 71,8 | 72,7 | 63,3 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 71,8 | 72,7 | 63,3 |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 60,6 | 61,4 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 52,4 | 51,5 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 52,4 | 51,5 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | 32,81% | 32,26% | 16,25% |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Теплоисточник №6 | ЕТО №2 | Котельная «Восточная» ( проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  | 20,1 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч |  |  | 16,9 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 1,46 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 16,9 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  | 16,9 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 125,8 | 138,7 | 148,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  | 13,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 105,4 | 118,3 | 127,7 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  | 1,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  | 1,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -24,3 | -37,2 | -46,6 |
| Доля резерва, % | % |  |  | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | -23,96% | -36,67% | -45,94% |

Таблица 3–8 Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (МУП «КБУ» без «ТГК-1») за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

|  | ЕТО №2 | ИТОГО по ЕТО № 2 (МУП КБУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 247,2 | 247,2 | 267,3 | 367,6 | 367,6 | 367,6 | 367,6 | 367,6 | 367,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 236,7 | 236,7 | 253,6 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 221,8 | 224,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 260,1 | 278,1 | 293,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -1,47 | -3,68 | 11,74 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 61,68 | 43,66 | 28,41 |
| Доля резерва, % | % | -0,62% | -1,56% | 4,63% | 28,47% | 28,47% | 28,47% | 18,24% | 12,91% | 8,40% |

Таблица 3–9  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «БЭМЗ-Энергосервис» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 за 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО №3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| отопление | Гкал/ч | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| вентиляция | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Доля резерва, % | % | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 3–10  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной Санаторий «Рассвет»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №2 | ЕТО №3 | Котельная санатория «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| отопление | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва, % | % | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3–11  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных №1 -5 ИП «Голубев» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО №4 | Котельные №1-5 ИП «Голубев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| отопление | Гкал/ч | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Доля резерва, % | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

Таблица 3–12  Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ФГУП «УЭВ»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №5 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО №5 | Котельная ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,59 | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 25,59 | 25,82 | 25,82 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 28,42 | 28,42 | 29,25 |
| отопление | Гкал/ч | 14,70 | 14,93 | 14,93 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 17,53 | 17,53 | 18,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,76 | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,76 | 0,54 | 0,54 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -2,07 | -2,07 | -2,90 |
| Доля резерва, % | % | 2,63% | 1,84% | 1,84% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -7,12% | -7,12% | -9,98% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 3–13 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «Коммунальщик»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 за 2022 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 6 | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 4,00 | 5,03 | 5,03 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 4,00 | 5,03 | 5,03 |
| отопление | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 3,21 | 4,24 | 4,24 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,15 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,15 | 0,12 | 0,12 |
| Доля резерва, % | % | 38,45% | 38,45% | 38,45% | 38,45% | 38,45% | 38,45% | 21,26% | 2,22% | 2,22% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 3–14 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «М-300»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 7 на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 7 | ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| вентиляция | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
| Доля резерва, % | % | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3–15 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ООО «ТВК»  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 за 2022 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Теплоисточник №1 | ЕТО № 8 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва, % | % | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 3–16 Тепловой баланс системы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 517,8 | 517,8 | 529,0 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 | 584,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто станции | Гкал/ч | 491,8 | 491,9 | 477,0 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 26,1 | 26,0 | 23,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,6 | 21,6 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 393,4 | 396,7 | 401,7 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 465,1 | 497,1 | 522,6 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в паре | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 68,24 | 65,07 | 46,39 | 109,46 | 109,96 | 109,96 | 47,97 | 16,02 | -9,46 |
| Доля резерва, % | % | 13,88% | 13,23% | 9,73% | 20,45% | 20,54% | 20,54% | 8,96% | 2,99% | -1,77% |

Таблица 3–17 Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 7 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 11,96 | 8,3 | 9,047 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 9,40 | 6,51 | 7,13 |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,56 | 1,79 | 1,92 |

Таблица 3–18 Тепловая нагрузка нового источника для микрорайона 8 города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года, Гкал/ч

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,59 | 9,45 | 12,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 7,28 | 8,33 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,17 | 4,17 |

По существующем положению дефициты тепловой мощности по тепловым нагрузкам не обнаружены за исключением котельной «Новая». Существующие резервы являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

В прогнозируемом периоде не планируется изменений в тепловых балансах котельных:

-«Озерная»

- «Южная»;

- ООО «БЭМЗ-Энергоснервис»;

- Санаторий «Рассвет»;

- ИП «Голубев»

- ООО «М-300»;

- ООО «ТВК».

В 2024 году и на протяжении всего прогнозируемого периода наблюдается дефицит тепловой мощности на котельной «Новой», к 2040 году он достигает 61,2 Гкал/ч.

В соответствии с приростом тепловых нагрузок в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда резерв тепловой мощности уменьшается и в 2030 году наблюдается дефицит тепловой мощности на котельных, а к 2040 году он составляет:

- «Вега» - 15,3 Гкал/ч;

- «Новая» -61,2 Гкал/ч;

- «УЭВ» - 2, 9 Гкал/ч.

В новых районах, отведенных Генеральным планом под строительство жилых зданий и зданий общественно-делового фонда, отсутствуют тепловые сети для подключения к источникам тепловой энергии. Для этого необходимо запланировать строительство новых сетей и источников тепловой энергии к 2030 году. В таблицах (Таблица 3–17 и Таблица 3–18) представлены тепловые нагрузки для новых источников теплоснабжения для микрорайонов 7 и 8.

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

  - Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной «Новая» МУП «КБУ»

Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной «Новая» МУП «КБУ приведены на рисунках ниже (Рисунок 4.1-Рисунок 4.4)

Рисунок 4.1– Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-1А

Рисунок 4.2– Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-1А

Как видно из рисунков Рисунок 4.1 и Рисунок 4.2 пропускная способность магистрального вывода 2Ду500 достаточна для подключения перспективных нагрузок в точке подключения ТК-3А. На ЦТП-1А, характерном потребителе этого вывода, обеспечивается необходимый минимальный располагаемый напор.

Рисунок 4.3 – Путь пьезометра Котельная «Новая» - ЦТП-10А

Рисунок 4.4– Пьезометр Котельная «Новая» - ЦТП-10А

Рисунок 4.3 и Рисунок 4.4 показывают, невозможность обеспечить транспорт достаточного количества тепловой энергии существующим и перспективным потребителям по магистральному выводу 2Ду700.

  - Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной «Вега» МУП «КБУ»

На рисунках Рисунок 4.5 - Рисунок 4.8 приведены результаты гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной «Вега» МУП «КБУ».

Рисунок 4.5 – Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-12

Рисунок 4.6– Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-12

Как видно из рисунков Рисунок 4.5 и Рисунок 4.6 пропускная способность магистрального вывода 2Ду700 достаточна для подключения перспективных нагрузок в точках подключения (основная перспективная нагрузка подключается в ТК-4). На ЦТП-12, характерном потребителе этого вывода, обеспечивается необходимый минимальный располагаемый напор.

Рисунок 4.7 Путь пьезометра Котельная «Вега» - ЦТП-22

Рисунок 4.8  Пьезометр Котельная «Вега» - ЦТП-22

Как видно из рисунков Рисунок 4.7 и Рисунок 4.8 пропускная способность магистрального вывода 2Ду400 достаточна для подключения перспективных нагрузок в точке подключения ТК-46/1. На ЦТП-22, характерном потребителе этого вывода, обеспечивается необходимый минимальный располагаемый напор.

  - Расчет гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной ООО «ТГК-1»

Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной нагрузкой от котельной ООО «ТГК-1» приведены на рисунках Рисунок 4.9 ÷ Рисунок 4.12.

Рисунок 4.9  – Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-8Б

Рисунок 4.10  Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-8Б

Рисунок 4.11– Путь пьезометра Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунок 4.12 – Пьезометр Котельная ООО «ТГК-1» - ЦТП-в/ч 64655

Рисунки  Рисунок 4.9 ÷Рисунок 4.12 показывают, невозможность обеспечить транспорт достаточного количества тепловой энергии существующим и перспективным потребителям по магистральному выводу 2Ду700.