АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 5

Мастер-план развития систем теплоснабжения

Бердск 2023

Оглавление

Введение	4

1	Общие положения	5

2	Варианты перспективного развития систем теплоснабжения	6

2.1	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	6

2.2	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	7

2.3	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	7

2.4	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	7

2.5	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»	8

2.6	Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии	8

3	Корректировка вариантов развития систем теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год	9

3.1	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	9

3.2	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	9

3.3	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	10

3.4	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	10

4	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, со схемой водоснабжения и водоотведения города Бердска	11

4.1	Схема газоснабжения и газификации	11

4.2	Схема и программа развития электроэнергетики	13

4.3	Схема водоснабжения и водоотведения	14

5	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения (при актуализации на 2023 год приведено справочно)	15

5.1	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	15

5.2	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»	16

5.3	Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»	17

5.4	Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	18

Перечень таблиц

Таблица 4.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»	15

Таблица 4.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая»	16

Таблица 4.3 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная»	17

Таблица 4.4 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»	18

Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год	12

- Введение

Актуализация Схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области выполняется с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей на 2024 год и на период до 2040 года с учетом прогноза градостроительного развития.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей актуализации схемы теплоснабжения является учет произошедших изменений с момента разработки схемы теплоснабжения для разработки перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2023 (2022 год).

Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года с изменениями на 31 мая 2022 года).

Мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска Новосибирской области предназначен для формирования и описания варианта развития систем теплоснабжения города Бердска с учетом рекомендованного варианта развития утвержденной схемы теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития города Бердска.

Каждый вариант, включенный в мастер-план, должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В настоящей главе для прослеживаемости изменения направления развития систем теплоснабжения города Бердска сохранены основные тезисы ранее рассмотренных вариантах развития.

Ключевые изменения, внесенные в мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска на период до 2040 года приведены в разделе 3.

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения

В мастер-плане утвержденной схемы теплоснабжения города Бердска рассматривается следующие сценарии развития систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Сценарий 1

Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

Сценарий 2

Строительство новой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с отдельным выводом сети теплоснабжения для потребителей промплощадки и отдельным выводом для зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

Сценарий 3

Строительство БМГК в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТГК 1» с переводом части потребителей из зоны теплоснабжения котельной ТГК 1 в зону теплоснабжения котельной «Вега». Основные мероприятия по сценарию:

- Строительство на базе ЦТП блочно-модульных газовых котельных:

  - БМГК 1 (ЦТП 8б) – Рисунок 2.6;

  - БМГК 2 (ЦТП 4б);

  - БМГК 3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) – Рисунок 2.7;

  - БМГК 4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б, объекты на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина 89) – Рисунок 2.8;

  - БМГК 5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) – Рисунок 2.9;

  - БМГК 6 (ЦТП пос. Мичуринский) – Рисунок 2.10;

  - БМГК 7 (потребители на ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская и на территории промышленной площадки по ул. Химзаводская) – Рисунок 2.11.

- Переключение потребителей ЦТП 2б, 6б, 12б, 15б, 26б из зоны действия котельной ТГК 1 в зону действия котельной «Вега»: реконструкция котельной «Вега» (увеличение установленной мощности котельной; увеличение производительности системы водоподготовки; увеличение параметров сетевых насосов); реконструкция сетей теплоснабжения для перераспределения тепловой нагрузки между системами;

- перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

Сценарий 1

Существующая схема теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».

Сценарий 2

Увеличение установленной мощности котельная «Новая». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК. Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Сценарий1

Существующая схема теплоснабжения в системе котельной «Озерная».

Сценарий 2

Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

Сценарий 1

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

Сценарий 2

Монтаж на базе ЦТП 28б БМГК для теплоснабжения потребителей промышленной площадки (ул. Ленина, 89) и потребителей ЦТП от локального источника. Основные мероприятия по сценарию:

- строительство БМГК на базе ЦТП 28б;

- реконструкция сетей теплоснабжения для снабжения потребителей от БМГК.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ»

Сценарий 1

Перевод потребителей в МКД на горячее водоснабжение от ИТП в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ».

Система теплоснабжения в зоне развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии

С целью обеспечения тепловой мощностью зон развития г. Бердска с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, рассматривается строительство новых газовых котельных:

- перспективная котельная VII района (перспективная нагрузка на конец рассматриваемого периода – 29,3 Гкал/ч);

- перспективная котельная VIII района (перспективная нагрузка – 35,5 Гкал/ч)/

Корректировка вариантов развития систем теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

В результате корректировки прогноза перспективной застройки, прогноз тепловых нагрузок на период до 2040 года при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год практически соответствует прогнозному приросту тепловых нагрузок в утвержденной схеме теплоснабжения. Распределение прогнозируемого прироста по городу Бердск изменилось незначительно. Уточнен ряд сведений по планируемым к вводу объектам: объемы, сроки, привязка к теплосетям.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год расчеты на перспективное состояние систем теплоснабжения города Бердска были скорректированы. Предложенные в рекомендованном варианте развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения города Бердска на период до 2040 года подверглись пересмотру.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Сценарий 1

Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б и БМГК 2 взамен существующего ЦТП 4б.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год скорректирован прогнозный срок ввода в эксплуатацию новой газовой котельной «Восточная» на октябрь 2024 год.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

Сценарий 2

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год в приоритетном сценарии развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ» изменений не предусмотрено, уточнены сроки реализации мероприятий.

Вариант развития системы теплоснабжения включает увеличение установленной мощности котельная «Новая», перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК.

Основные мероприятия по сценарию:

- монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия» – 2027 год;

- увеличение тепловой мощности котельной для подключения перспективной застройки – до 2040 года;

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия» – до 2026 года;

- для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК – 2025 год.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Сценарий 2

Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

- перевод источника т/э на работу на природном газе – 2026 год.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год в приоритетном сценарии развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ» изменений не предусмотрено.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

Сценарий 1

Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

- оформление источника в муниципальную собственность;

- перевод источника т/э на работу на природном газе – 2026 год;

- полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике – 2026 год.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год в приоритетном сценарии развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» изменений не предусмотрено.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, со схемой водоснабжения и водоотведения города Бердска

Схема газоснабжения и газификации

Постановлением администрации города Бердска от 18.02.2020 №400 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года (Том 1 (по состоянию на 2020 год)).

Постановлением администрации города Бердска от 15.07.2020 №1637 «Об утверждении схемы газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.) ШИФР: 1438-ПЗ-2020)» утверждена схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года. Том 2 (перспективное развитие до 2025 г.)).

Подача природного газа в город Бердск Новосибирской области осуществляется по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск».

Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая – газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.)), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.)).

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая и кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Система газоснабжения города Бердска Новосибирской области, на перспективу развития до 2025 года, планируется осуществить от ГРС-5 с реконструкцией до часовой мощности 180 000 м³/ч и возможным строительством новой ГРС «Бердск» мощностью 100 000 м³/ч, Всего 280 000 м³/ч.

От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки правобережной части Советского района города Новосибирска, города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области.

Рисунок 3.1 – Существующие газопроводы г. Бердска по состоянию на 2020 год

По состоянию на 2020 г. с учётом реального потребления газа существующими потребителями г. Бердска, возможно подключение социально-значимых перспективных потребителей газа центральной части г. Бердска с нагрузкой 4606 м³/ч. При этом падение давления у дальних абонентов составит до 1.95 кг/м². Падение давления в газопроводе считается критическим, но при этом вся схема газоснабжения города остаётся работоспособной. Дальнейшее подключение новых перспективных потребителей с нагрузкой от 1000 м³/ч газа, без выполнения мероприятий по развитию схемы газораспределения города Бердска –невозможно.

Для обеспечения природным газом всех потребителей города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области, необходимо выполнить следующее:

1. Для бесперебойного газоснабжения существующих и перспективных потребителей газа по газораспределительной системе города Бердска, необходимо строительство газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Ду– 500 мм, протяженностью – 4,716 км, от ГРС-5, а также строительство дополнительного блока существующей ГРС-5 г. Новосибирска производительностью не менее 80 тыс. м³/час.

2. Осуществить строительство новой газораспределительной станции (ГРС-Бердск) производительностью не менее 100 000 м³/час, расположенной на окраине города Бердска в юго-восточной части города;

3. Осуществить строительство перспективных газопроводов высокого давления (Р до 0,6 МПа), общей протяженностью 96,288 км.

Согласно вышеописанному, видно, есть возможность подключения к сетям газоснабжения новой котельной «Восточная». При актуализации/разработки схемы газоснабжения города Бердска необходимо учесть увеличение тепловой мощности котельной «Новая» МУП «КБУ» (установка новых газовых котлов), перевод на работу на природном газе котельных «Озерная» МУП «КБУ» и ООО «М-300», а также строительство перспективных газовых котельных БМГК-1 (ЦТП-8б), БМГК-8 (ЦТП «Лесхоз») и котельных на 7 и 8 районах. Перспективное потребление природного газа теплоисточниками города Бердска приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Схема и программа развития электроэнергетики

Энергоснабжение потребителей города Бердска осуществляется от Новосибирской энергосистемы на напряжении 110 кВ и ниже от системных ПС 220/110 кВ и узловых подстанций, обслуживаемых ЗАО «РЭС».

Опорными центрами питания г. Бердска являются 4-е подстанции, три из которых расположены в городе Бердске - ПС 110 кВ «Бердская», ПС 110 кВ «БЭМЗ», ПС 110 кВ «Заречная» и одной подстанции расположенной в Советском районе г. Новосибирска - ПС 110 кВ «Академическая» связанными двухцепными ВЛ-110 кВ с ПС 220 кВ «Научная».

Рост перспективной нагрузки города Бердска предусматривается в основном за счёт увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе, сопровождающегося значительным приростом присоединенной мощности новых объектов к распределительным сетям.

Развитие электрической сети 110-220 кВ на рассматриваемую перспективу направлено на решение следующих задач:

•	обеспечение экономически обоснованного уровня надёжности электроснабжения потребителей;

•	преодоление массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций;

•	решение вопросов системной надёжности;

•	повышение пропускной способности существующих магистральных связей, создание резерва пропускной способности, т.е создание условий для свободного доступа на присоединение к электрическим сетям потребителей при обеспечении системной надёжности;

•	снижение расхода электроэнергии на её транспорт.

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергий в городе Бердске утвержденной программой и схемой развития электроэнергетики не предусмотрено.

Схема водоснабжения и водоотведения

Постановлением администрации города Бердска от 23.09.2014 №3389 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 года» утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Бердска.

С указанной схеме учтено застройка двух микрорайонов, «Южный» и «Раздольный» на перспективу до 2025 года.

Запланированы мероприятия строительства, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения в период до 2017 года.

При актуализации (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска необходимо учитывать действующий Генеральный план развития города Бердска, приоритетный вариант развития систем теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения (при актуализации на 2024 год приведено справочно)

Для сравнения сценариев развития составлены сравнительные таблицы со следующими показателями:

- размер капитальный вложений в реализацию сценария

- показатели энергетической эффективности

- достижение требований законодательства в области организации теплоснабжения при реализации сценария

- период реализации сценария

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |
| Период реализации сценария | год | 2023 | 2023 | 2023 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 142,15 | 142,15 | 95,37 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 129,2 | 129,2 | 81,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,9 | 5,9 | 8,3 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 426886 | 426886 | 223095 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 3003 | 3003 | 2339 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 68246 | 68246 | 35859 |
| Расход натурального топлива | газ, (тыс. м3) | 57327 | 57327 | 30122 |
| Зона действия котельной «Вега» МУП «КБУ» |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 160 | 160 | 200 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 134,9 | 134,9 | 181,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 1,9 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 331649 | 331649 | 480635 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 2073 | 2073 | 2403 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 57990 | 57990 | 81262 |
| Расход натурального топлива | газ, (тыс. м3) | 33385 | 33385 | 55969 |
|  | уголь, (т) | 25052 | 25052 | 20090 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 1 471 217,4 | 1 471 217,4 | 1 181 837,3 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | тыс. руб. | 411 272,3 | 423 909,0 | 561 798,5 |
| Суммарные капитальные затраты | тыс. руб. | 1 882 489,7 | 1 895 126,4 | 1 743 635,8 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 3 495 903 | 3 485 788 | 1 098 638 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 43,5% | 43,1% | 24,3% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 6,4 | 6,5 | 10,3 |
| Простой срок окупаемости | лет | 5,3 | 5,4 | 7,5 |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 – строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска, строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.2.

Таблица 4.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 165 | 166 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 148,7 | 148,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,2 | 4,7 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 321601 | 322786 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 1949 | 1944 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 162,0 | 162,0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 52926 | 53117 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 44458 | 44618 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 84 561,6 | 108 693,0 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | тыс. руб. | 100 638,8 | 101 384,71 |
| Суммарные капитальные затраты | тыс. руб. | 185 200,4 | 210 077,7 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 123 874 | 165 215 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 22,8% | 24,5% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 14,3 | 12,9 |
| Простой срок окупаемости | лет | 10,9 | 10,6 |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК на базе ЦТП «Лесхоз».

Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» на основе индикаторов развития системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.3.

Таблица 4.3 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2550 | 2550 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 671 | 671 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 227,2 | 156,9 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 573 | 395 |
| Расход натурального топлива | уголь, (т) | 786 | - |
|  | газ, (тыс. м3) | - | 332 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | - | 5 211 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | тыс. руб. | - | 0 |
| Суммарные капитальные затраты | тыс. руб. | - | 5 211 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | - | 1 060 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | - | 15,9% |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | - | 17,7 |
| Простой срок окупаемости | лет | - | 9,6 |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная» МУП «КБУ» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 2 – перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе.

Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300» на основе индикаторов развития  системы теплоснабжения (главы 7, 8, 10, 12 Обосновывающих материалов) приведено в Таблица 4.4.

Сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» основанный на строительстве БМГК на базе ЦТП 28б сопоставим со сценарием 3 развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1», в связи с чем рассматривается совместно (Таблица 4.1).

Таблица 4.4 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сценарий 1 | Существующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,8 | 12,8 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,0 | 2 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 12502 | 12502 |
| Число часов использования тепловой мощности | ч | 977 | 977 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156,9 | 205,8 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2080 | 2729 |
| Расход натурального топлива | уголь, (т) |  | 3747 |
|  | газ, (тыс. м3) | 1789 | - |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 9 080,1 | - |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них | тыс. руб. | 0 | - |
| Суммарные капитальные затраты | тыс. руб. | 9 080,1 | - |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 5 008 | - |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | % | 19,5% | - |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | лет | 13,2 | - |
| Простой срок окупаемости | лет | 8,6 | - |

Согласно анализу технико-экономических показателей вариантов развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М-300» рекомендованным вариантом предлагается рассматривать Сценарий 1 – оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность с переводом теплового источника на природный газ.