АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 6.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Бердск 2023

Содержание

1	Общие положения	4

2	Перспективные объемы теплоносителя	5

3	Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	11

4	Аварийные режимы подпитки тепловой сети	19

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1	7

Таблица 2.2 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2	8

Таблица 2.3 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2	8

Таблица 2.4 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1	9

Таблица 2.5 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия перспективных котельных	9

Таблица 2.6 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия прочих систем теплоснабжения	9

Таблица 3.1 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1	12

Таблица 3.2 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2	13

Таблица 3.3 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2	14

Таблица 3.4 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1	15

Таблица 3.5 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных	15

Таблица 3.6 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения	16

Таблица 4.1 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1	20

Таблица 4.2 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2	20

Таблица 4.3 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2	21

Таблица 4.4 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1	21

Таблица 4.5 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия перспективных котельных	21

Таблица 4.6 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия прочих систем теплоснабжения	22

Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c пунктом 61 ПП РФ №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с пунктом 61 Требований к схеме теплоснабжения перспективные балансы производительности водоподготовительных установок должны содержать:

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" к нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = а*Vгод*nгод*10–2, где

а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- «с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается» (часть 8 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»);

- «с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается» (часть 9 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»).

Федеральным законом от 30.12.2021 №438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" предусматривается:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. …";

3) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Таким образом, снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В расчетах не учитывается реализация мероприятий по переводу всех потребителей в зоне действия открытой системы теплоснабжения на закрытую схему присоединения системы ГВС (см. Главу 9 обосновывающих материалов).

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

В таблицах ниже представлены перспективные объемы теплоносителя развития системы теплоснабжения, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов тепловых сетей.

Таблица 2.1 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 95,4 | 96,8 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 95,4 | 96,8 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Новая ГК «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 200,2 | 220,7 | 235,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 200,2 | 220,7 | 235,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная "Вега", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 134,6 | 134,9 | 134,1 | 133,3 | 132,5 | 131,7 | 151,2 | 161,3 | 170,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 92,5 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 115,4 | 128,9 | 140,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 42,1 | 41,2 | 40,4 | 39,6 | 38,8 | 38,0 | 35,8 | 32,4 | 29,2 |

Таблица 2.2 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 168,1 | 168,1 | 168,0 | 165,7 | 163,4 | 161,2 | 188,0 | 193,2 | 196,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 46,0 | 48,3 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 84,0 | 99,2 | 111,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 122,2 | 119,7 | 117,3 | 115,0 | 112,7 | 110,4 | 103,9 | 93,9 | 84,9 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.3 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Озерная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| БМГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.4 Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.5 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 32,2 | 46,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 32,2 | 46,6 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 21,6 | 36,7 | 56,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 21,6 | 36,7 | 56,5 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.6 Перспективный баланс теплоносителя в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 2698,8 | 2696,2 | 2693,6 | 2691,2 | 2688,7 | 2686,3 | 2679,4 | 2668,9 | 2659,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 | 2291,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 129,4 | 126,9 | 124,3 | 121,8 | 119,4 | 117,0 | 110,1 | 99,5 | 90,0 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения г. Бердска.

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны годовые (раздел 2 данной книги) и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Таблица 3.1 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 39 | 40 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 11,33 | 11,50 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 11,33 | 11,50 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,33 | 11,50 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 78,67 | 78,50 | 78,50 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 87,4 | 87,2 | 87,2 |  |  |  |  |  |  |
| Новая ГК «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 23,76 | 26,20 | 27,98 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 6,24 | 3,80 | 2,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 20,8 | 12,7 | 6,7 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Котельная "Вега", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Срок службы | т/ч | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 15,98 | 16,01 | 15,91 | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 15,98 | 16,01 | 15,91 | 15,82 | 15,73 | 15,63 | 17,95 | 19,15 | 20,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,98 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 13,70 | 15,31 | 16,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,99 | 4,89 | 4,80 | 4,70 | 4,61 | 4,51 | 4,25 | 3,84 | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 72,02 | 71,99 | 72,09 | 72,18 | 72,27 | 72,37 | 70,05 | 68,85 | 67,82 |
| Доля резерва | % | 81,8 | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 82,1 | 82,2 | 79,6 | 78,2 | 77,1 |

Таблица 3.2 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | т/ч | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 42 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 19,96 | 19,95 | 19,95 | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 19,96 | 19,95 | 19,95 | 19,67 | 19,40 | 19,13 | 22,31 | 22,93 | 23,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,46 | 5,74 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9,98 | 11,78 | 13,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,50 | 14,21 | 13,93 | 13,65 | 13,38 | 13,11 | 12,34 | 11,15 | 10,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 80,04 | 80,05 | 80,05 | 80,33 | 80,60 | 80,87 | 77,69 | 77,07 | 76,66 |
| Доля резерва | % | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 77,7 | 77,1 | 76,7 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Таблица 3.3 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Озерная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 96,4 | 96,4 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |
| БМГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |

Таблица 3.4 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Доля резерва | % | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

Таблица 3.5 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 3,37 | 3,83 | 5,54 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,17 | 0,46 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 43,8 | 36,2 | 7,7 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. Ч.: | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2,57 | 4,35 | 6,71 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 7,43 | 5,65 | 3,29 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 74,3 | 56,5 | 32,9 |

Таблица 3.6 Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Срок службы | т/ч | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Доля резерва | % | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | т/ч | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Доля резерва | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Срок службы | т/ч | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 320,37 | 320,06 | 319,76 | 319,46 | 319,17 | 318,89 | 318,07 | 316,82 | 315,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 320,37 | 320,06 | 319,76 | 319,46 | 319,17 | 318,89 | 318,07 | 316,82 | 315,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 15,37 | 15,06 | 14,76 | 14,46 | 14,17 | 13,89 | 13,07 | 11,82 | 10,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 339,63 | 339,94 | 340,24 | 340,54 | 340,83 | 341,11 | 341,93 | 343,18 | 344,32 |
| Доля резерва | % | 51,5 | 51,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 52,0 | 52,2 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | т/ч | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| Доля резерва | % | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 20,7 | 23,5 | 26,1 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | т/ч | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки систем теплоснабжения | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Доля резерва | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков-аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в прогнозируемом периоде представлен в таблицах ниже.

Из таблиц видно, что аварийная подпитка увеличивается в связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых участков тепловых сетей.

Таблица 4.1 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО «ТГК 1». Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТГК 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 50,64 | 51,96 | 51,96 |  |  |  |  |  |  |
| Новая ГК №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 153,25 | 153,25 | 153,25 | 190,12 | 209,62 | 223,83 |
| БМГК 1 (вместо ЦТП 8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Котельная "Вега", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 68,06 | 69,15 | 69,15 | 69,16 | 69,16 | 69,16 | 89,83 | 102,64 | 113,85 |

Таблица 4.2 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Новая", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 48,66 | 50,91 | 53,16 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 84,80 | 99,22 | 111,07 |
| Котельная БМГК (ЦТП «Лесхоз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Таблица 4.3 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной "Озерная", МУП "КБУ". Сценарий 2

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Озерная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | т/ч | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
| БМГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |

Таблица 4.4 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия котельной ООО "М-300". Сценарий 1

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Таблица 4.5 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия перспективных котельных

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная VII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 26,95 | 30,63 | 44,29 |
| Новая котельная VIII мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 20,56 | 34,82 | 53,68 |

Таблица 4.6 Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах в зоне действия прочих систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная", МУП "КБУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Котельная ООО "БЭМЗ-Энергосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная Санаторий "Рассвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Котельная ФГУП "УЭВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Котельная ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,21 | 4,76 | 4,76 |
| Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Объем аварийной подпитки (химические не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |