АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД

ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 7

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Бердск 2023

Оглавление

7.1. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	3

7.2. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	3

7.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	3

7.4. Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных	3

7.5.Обоснование предлагаемых для строительства новых источников тепловой энергии,	8

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	12

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	12

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	12

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	12

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	12

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	13

7.12. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	15

7.13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	15

7.14.Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	57

7.1. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

7.2. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

7.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы: - федерального значения - СиПР ЕЭС на 2019 - 2025 гг.;

- регионального значения - СиПР энергетики Новосибирской области на 2019-2023 гг.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации Новосибирской области в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии посредством строительства нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.4. Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных

Капитальные затраты рассчитывались в соответствии с приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения.

1. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

1.1. Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б.

1.2 Перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Предельный срок реализации мероприятий по сценарию – май 2025 года.

2. Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Вега».

2.1 Увеличение установленной мощности котельной «Вега» до 160 Гкал/час к 2030 году.

2.2 В зоне действия котельной «Вега» строительство новой ЦТП взамен ЦТП 19 городка «Изумрудный» (Собств: Беляев А.А.).

3. Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».

3.1. Увеличение установленной мощности котельная «Новая». Перевод концевых потребителей на теплоснабжение от БМГК». Основные мероприятия по сценарию:

•	монтаж газового котла ГВ ГМ 35 для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия» к 2025 году (увеличение установленной тепловой мощности до 135 Гкал/час);

•	Увеличение установленной тепловой мощности до 165 Гкал/час к 2030 году

реконструкция магистральных сетей теплоснабжения с увеличением диаметров для подключения перспективной многоэтажной застройки м-на «Поэзия»;

•	для снижения потерь т/э в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

4. Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Озерная».

4.1.	Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе. Основные мероприятия:

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	строительство сетей газоснабжения;

•	монтаж БМГК.

5. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «М 300».

5.1. Оформление источника тепловой энергии ООО «М-300» в муниципальную собственность и организация теплоснабжения потребителей по существующему сценарию с переводом теплового источника на природный газ. Основные мероприятия по сценарию:

•	оформление источника в муниципальную собственность;

•	перевод источника т/э на работу на природном газе;

•	полное обновление и техническое перевооружение котельного оборудования на источнике.

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам тепла приведены в Приложении 1.

Сводные капитальные затраты приведены ниже (Таблица 1 -Таблица 9). Затраты указаны в ценах 2023 года.

Таблица 1. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Новая»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Увеличение установленной мощности котельной «Новая» ( ул.Зеленая Роща 5/35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 2243,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1906,6 | 0,0 | 0,0 | 4149,7 |
| Оборудование | 0,0 | 13458,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11439,8 | 0,0 | 0,0 | 24898,5 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 29160,5 |  | 0,0 | 0,0 | 24786,4 | 0,0 | 0,0 | 53946,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 15701,7 | 29160,5 |  | 0,0 | 0,0 | 38132,8 | 0,0 | 0,0 | 82995,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 471,1 | 874,8 |  | 0,0 | 0,0 | 1144,0 | 0,0 | 0,0 | 2489,8 |
| НДС | 0,0 | 3234,5 | 6007,1 |  | 0,0 | 0,0 | 7855,4 | 0,0 | 0,0 | 17097,0 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 19407,3 | 36042,3 |  | 0,0 | 0,0 | 47132,2 | 0,0 | 0,0 | 102581,8 |

Таблица 2. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Вега»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Увеличение установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1404,6 | 0,0 | 0,0 | 1404,6 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12641,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,5 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14046,2 | 0,0 | 0,0 | 14046,2 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28092,2 | 0,0 | 0,0 | 28092,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,8 | 0,0 | 0,0 | 842,8 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5618,4 | 0,0 | 0,0 | 5618,4 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 |

Таблица 3. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной «Озерная»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 |
| Оборудование | 0 | 1429,5 | 1662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3091,7 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 769,7 | 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1664,7 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 2557,2 | 2557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5114,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 76,7 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,4 |
| НДС | 0,0 | 526,8 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053,6 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 3160,7 | 3160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,4 |

Таблица 4. Капитальные затраты на установку нового оборудования котельной ООО «М-300»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Перевод котельной ООО «М-300» на работу на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,4 |
| Оборудование | 0 | 2579,0 | 2940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5519,8 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 1282,4 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2816,8 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 4436,8 | 4475,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8911,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 133,1 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,4 |
| НДС | 0,0 | 914,0 | 921,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1835,9 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 5483,8 | 5531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11015,1 |

7.5.Обоснование предлагаемых для строительства новых источников тепловой энергии,

В зонах нового строительства (в основном МКД), не обеспеченных в настоящее время теплоснабжением, в соответствие с прогнозом перспективной застройки и прогнозом прироста тепловой нагрузки предполагается строительство к 2040 году объектов теплопотребления с увеличением спроса тепловой нагрузки.

Теплоснабжение этих зон предполагается обеспечивать за счет строительства новых котельных на природном газе.

Капитальные затраты рассчитывались в соответствии с приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения.

1. Система теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТГК 1».

1.1. Строительство новой газовой котельной взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» с совместным осуществлением теплоснабжения потребителей промплощадки и зоны теплоснабжения жилой застройки города Бердска. Строительство БМГК 1 взамен существующего ЦТП 8б. Срок введения в эксплуатацию новой газовой котельной «Восточная» взамен существующей котельной ООО «ТГК 1» - октябрь 2024 года. Увеличение установленной тепловой мощности котельной «Восточная» до 170 Гкал/час к 2030 году для ликвидации дефицита.

1.2 Перевод части потребителей в зоне действия котельной ТГК 1 на индивидуальные источники теплоснабжения (газовые котлы) в связи с выведением из эксплуатации сетей теплоснабжения.

Предельный срок реализации мероприятий по сценарию – май 2025 года.

2. Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Новая».

•	для снижения потерь тепловой энергии в сетях и улучшения термодинамических параметров теплоносителя строительство на базе ЦТП «Лесхоз» БМГК.

Новые котельные

В связи со строительством МКД и объектов социально-культурных объектов предполагается строительство новых котельных на 7 и 8 районах города Бердска, в том числе:

- Котельная на 7 районе с установленной мощностью 30 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 40 Гкал/час к 2040 году.

- Котельная на 8 районе с установленной мощностью 20 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 50 Гкал/час к 2040 году.

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам тепла приведены в Приложении 1.

Капитальные вложения в строительство новых котельных представлены в таблицах ниже (Таблица 5  - Таблица 9). Затраты указаны в ценах 2023 года.

Таблица 5.  Капитальные затраты на строительство новой котельной взамен существующей ООО «ТГК-1»

| Статьи затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной взамен существующей ООО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 35416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32022,4 | 0,0 | 67439,1 |
| Оборудование | 0,0 | 1020000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195078,9 | 0,0 | 1215078,9 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 201000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80431,8 | 0,0 | 281431,8 |
| Всего капитальные затраты | 35416,7 | 1221000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307533,0 | 0,0 | 1563949,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9226,0 | 0,0 | 38226,0 |
| НДС | 7083,3 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63351,8 | 0,0 | 320435,1 |
| Всего смета проекта | 42500,0 | 1500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380110,8 | 0,0 | 1922610,8 |

Таблица 6. Капитальные затраты на строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б в зоне действия ООО «ТГК-1»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 2133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2133,9 |
| Оборудование | 0,0 | 12091,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12091,9 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 14704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14704,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 14225,8 | 14704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28929,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 426,8 | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,9 |
| НДС | 0,0 | 2930,5 | 3029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5959,5 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 17583,1 | 18174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35757,2 |

Таблица 7. Капитальные затраты на строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП «Лесхоз» в зоне действия котельной «Новая»

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Зона действия котельной «Новая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 1184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184,2 |
| Оборудование | 0,0 | 8228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8228,0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 14272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14272,1 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 9412,2 | 14272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23684,3 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 282,4 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
| НДС | 0,0 | 1938,9 | 2940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4879,0 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 11633,5 | 17640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29273,8 |

Таблица 8. Капитальные затраты на строительство новой котельной на 7 районе

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ВСЕГО |
| Строительство новой котельной на 7 районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6984,3 | 0,0 | 2328,1 | 9312,4 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57271,0 | 0,0 | 19090,3 | 76361,4 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75430,1 | 0,0 | 25143,4 | 100573,5 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139685,4 | 0,0 | 46561,8 | 186247,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4190,6 | 0,0 | 1396,9 | 5587,4 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28775,2 | 0,0 | 9591,7 | 38366,9 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172651,2 | 0,0 | 57550,4 | 230201,5 |

Таблица 9. Капитальные затраты на строительство новой котельной на 8 районе

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  | 2035 | 2040 | ВСЕГО |  |
| Строительство новой котельной на 8 районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4656,2 | 4077,7 |  | 4656,2 |  | 13390,0 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38180,7 | 33436,9 |  | 38180,7 |  | 109798,3 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50286,7 | 44038,9 |  | 50286,7 |  | 144612,4 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93123,6 | 81553,5 |  | 93123,6 |  | 267800,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2793,7 | 2446,6 |  | 2793,7 |  | 8034,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19183,5 | 16800,0 |  | 19183,5 |  | 55166,9 |
| Всего смета проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115100,8 | 100800,1 |  | 115100,8 |  | 331001,6 |

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле схемой теплоснабжения не предусматривается.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе планируются подключения новых потребителей к существующим котельным.

При определении перспективной располагаемой мощности котельных с учетом прироста прогнозных тепловых нагрузок учитывалось то, что согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее 89 % от расчетной отопительно-вентиляционной нагрузки;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при отсутствии возможности его отключения).

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии не планируется, в т.ч. из-за отсутствия таковых.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии не предусматривается из-за отсутствия таковых.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

К 01 октября 2024 года предполагается закрытие котельной ООО «ТГК-1» в соответствии с уведомлением направленным в Администрацию города Бердска. Для ее замены предполагается строительство новой котельной «Восточная»

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

Перечень абонентов предлагаемых на перевод теплоснабжения от индивидуальных источников тепла приведен ниже (Таблица 10).

Таблица 10. Перечень абонентов ООО «ТГК-1», предлагаемых на перевод теплоснабжения от индивидуальных источников тепла

| Адрес | Тип | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средняя |
| ул. Пушкина, 52 | ЧЖД | 0,015 | - | - |
| ул. Суворова, 49 | Продсиб, магазин | 0,03 | - | - |
| ул. Суворова, 38 | Магазин | 0,017 | - | - |
| ул. Пушкина, 10 | ЧЖД | 0,011 | - | - |
| ул. Промышленная, 12 | ИП Бауэр | 0,066 | - | - |
| ул. Промышленная, 18 | Вторма | 0,206 | - | - |
| ул. Промышленная, 18 | ИП Блескин | 0,05 | - | - |
| ул. Промышленная, 8 | НОТИС | 0,378 | - | - |
| Химзаводская, 11/72 | АЛЬЯНС-АГРО ООО | 0,28 |  |  |
| Химзаводская, 13 | АСТРА ООО | 0,06 |  |  |
| Химзаводская, 13 |  | 0,07 |  |  |
| Химзаводская, 11/61 |  | 0,04 |  |  |
| Химзаводская, 11/11 | Бердские двери - Строй ООО | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/19 | БЭГРИФ ООО | 0,59 |  |  |
| Химзаводская, 11/81 | Виртекс ЗАО | 0,02 |  | 0,30 |
| Химзаводская, 11/84 |  | 0,13 |  |  |
| Химзаводская, 11/50 | Вторнефтепродукт ООО | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/50 |  | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/44 | Гладков С В., ИП | 0,05 |  | 0,83 |
| Химзаводская, 11/46 |  | 0,28 |  | 1,20 |
| Химзаводская, 11/92 | Гороховская, Т. Г., ИП | 0,26 |  | 0,69 |
| Химзаводская, 11/28 |  | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/1 | Дрёмин Н.В., ИП | 0,12 |  | 0,06 |
| Химзаводская, 11/1 | Дрёмин Н. В. (ИП), Салостий А. В. (ФЛ) | 0,11 |  |  |
| Химзаводская, 11/30 |  | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/35 |  | 0,26 |  |  |
| Химзаводская, 11/45 |  | 0,01 |  |  |
| Химзаводская, 11/87 |  | 0,12 |  |  |
| Химзаводская, 11/93 |  | 0,53 |  |  |
| Химзаводская, 11/89 |  | 0,07 |  |  |
| Химзаводская, 11/72 |  | 0,13 |  |  |
| Химзаводская, 11/48 | «Дрим Инвентор» ООО | 0,15 |  | 0,25 |
| Химзаводская, 11/90 | Здравмедтех-Н ООО | 0,13 |  |  |
| Химзаводская, 9 | ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» | 1,06 |  | 1,00 |
| Химзаводская, 11/7 | Колизей ООО | 1,00 |  |  |
| Химзаводская, 11/56 | Командор Бердск ООО | 0,05 |  |  |
| Промышленная, 20 | ИП Каршеник С.И. | 0,17 |  |  |
| ул. Барнаульская, 19 | Контекс ООО | 0,64 |  | 0,51 |
| Химзаводская, 11/20 | Лаборатория современного здоровья ООО | 0,23 |  | 0,55 |
| Химзаводская, 11/25 |  | 0,15 |  |  |
| Химзаводская, 11/27 |  | 0,15 |  | 0,70 |
| Химзаводская, 11/38 | Центр технологий Лантан ООО | 0,15 |  |  |
| Химзаводская, 11/3 | Лес ЗАО | 0,06 |  |  |
| Химзаводская, 11/34 |  | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/3-1 |  | 0,01 |  |  |
| Химзаводская, 11/14 | Литейно-механический завод ООО | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/24 | Марианна НПФ ООО | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/23 | НОВОСИБЛАЗЕР, ООО | 0,05 |  |  |
| Химзаводская, 11/41 | Мебельное объединение «РОСТ» | 0,30 |  |  |
| Химзаводская, 11/43 |  | 0,60 |  |  |
| Химзаводская, 11/86 |  | 0,25 |  |  |
| Химзаводская, 11/31 | НИЦ-НТ ООО | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/80 | Петерпак-Сибирь ООО | 0,50 |  |  |
| Химзаводская, 11/80 |  | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/45 | Промышленная сетевая компания ООО | 0,09 |  |  |
| Химзаводская, 11/85 | ПСК «Объект 1238» ООО | 0,30 |  | 0,31 |
| Химзаводская, 5 | 5 отряд ФПС по Новосибирской области ГУ | 0,35 |  |  |
| Химзаводская, 3 | Русские Натуральные Продукты ООО | 0,02 |  |  |
| Химзаводская, 15 | РЭС ОАО (филиал «Восточные электрические сети») | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/56,57,58 | СПТ, ООО | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/4 | СИБАФ ООО | 0,08 |  |  |
| Химзаводская, 11/5 | Сиббиофарм ПО ООО | 0,57 |  | 1,25 |
| Химзаводская, 11/2 |  | 0,29 |  |  |
| Химзаводская, 11/6 |  | 1,04 |  | 0,84 |
| Химзаводская, 11/21 | СибПромЛазер ООО | 0,07 |  |  |
| Химзаводская, 11/82 | Сибресурс ООО | 0,03 |  |  |
| Химзаводская, 11/26 | СибХимТехнологии ООО | 0,17 |  |  |
| район ул. Барнаульской | Сибэкострой Дизайн ООО | 0,30 |  |  |
| Химзаводская, 11/88 | СибЭнзайм ООО | 0,09 |  |  |
| Химзаводская, 11/91 | ВАЛЕОПЛАСТ, ООО | 0,06 |  |  |
| Барнаульская, 13 | Фрегат, ООО | 0,33 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 | Шоколадная страна ПП ООО | 0,30 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 |  | 0,06 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 |  | 0,20 |  |  |
| Химзаводская, 11/79 |  | 0,10 |  |  |
| Химзаводская, 11/7 | Элизиум ООО | 1,00 |  | 0,40 |

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

7.12. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в городе Бердске отсутствуют. На перспективу ввод таких источников энергии не планируется.

7.13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Новые производства, планируемые к строительству в зонах действия существующих источников, могут быть обеспечены тепловой энергией в виде горячей воды.

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, а также производства технологическим процессом которых, предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников.

7.14.Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения для котельных проведен на основании методических положений.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих

H -потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали,м.вод. ст.;

b -эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощностикотельной, руб./Гкал/ч;

s -удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети,руб./м2;

B -среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источникатеплоснабжения, 1/км2;

- теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

- поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для двух вариантов развития системы теплоснабжения на 2040 год с учетом приростов тепловой нагрузки и изменения зон действия источников тепловой энергии.

Результаты расчета приведены ниже (Таблица 11 -Таблица 19).

Таблица 11. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения «ООО ТГК-1»

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,48 | 2,48 | 2,48 | - | - | - | - | - | - |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 179,4 | 179,6 | 179,6 | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 102,0 | 102,9 | 102,9 | - | - | - | - | - | - |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 4150 | 4150 | 4150 | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус | км | 8,10 | 8,09 | 8,09 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения новой котельной «Восточная» взамен существующей «ООО ТГК-1»

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | - | - | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | - | - | 212 | 212 | 212 | 212 | 219 | 220 | 225 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | - | - | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 123,3 | 136,2 | 145,6 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | - | - | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Эффективный радиус | км | - | - | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,56 | 7,46 | 7,38 |

Таблица 13. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения БМГК-1 (ЦТП-8б) в зоне действия ООО ТГК-1»

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | - | - | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Эффективный радиус | км | - | - | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |

Таблица 14. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Новая»

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,43 | 2,44 | 2,45 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 188 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 108,93 | 110,42 | 110,42 | 110,44 | 110,44 | 110,44 | 131,26 | 140,8 | 148,64 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Эффективный радиус | км | 8,17 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 7,99 | 7,92 | 7,86 |

Таблица 15. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Вега

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 2,62 | 2,65 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 189 | 192 | 196 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 109,2 | 109,92 | 109,92 | 109,93 | 109,93 | 109,93 | 123,6 | 132,08 | 139,49 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Эффективный радиус | км | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,68 | 7,62 | 7,56 |

Таблица 16. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной «Озерная»

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Эффективный радиус | км | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |

Таблица 17. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной БМГК-8 (ЦТП «Лесхоз») в зоне действия котельной «Новая»

| Параметр | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | - | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Эффективный радиус | км | - | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |

Таблица 18. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной на 7 районе

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 90 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 17,83 | 20,26 | 29,3 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Эффективный радиус | км | - | - | - | - | - | - | 6,91 | 6,80 | 6,02 |

Таблица 19. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения котельной на 8 районе

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 100 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 13,6 | 23,035 | 35,51 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Эффективный радиус | км | - | - | - | - | - | - | 7,51 | 7,01 | 6,14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 20. Перспективный баланс тепловой мощности котельной ООО «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ООО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 173,60 | 173,60 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 173,60 | 173,60 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 101,997 | 102,897 | 102,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 105,827 | 106,727 | 106,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 53,773 | 52,873 | 52,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 33,7 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 53,773 | 52,873 | 52,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 33,7 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 94,697 | 95,597 | 95,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 84,814 | 85,714 | 85,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 98,527 | 99,427 | 99,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 84,814 | 85,714 | 85,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потери в сети | Гкал/ч | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 61,073 | 60,173 | 60,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 38,3 | 37,7 | 37,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 61,073 | 60,173 | 60,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38,3 | 37,7 | 37,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21. Перспективный баланс тепловой мощности новой котельной «Восточная» взамен существующей ООО «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новая котельная «Восточная» взамен существующей ООО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 118,94 | 117,992 | 117,992 | 117,992 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 14,79 | 16,34 | 17,47 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 98,867 | 98,867 | 98,867 | 98,867 | 123,257 | 136,157 | 145,557 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 110,731 | 110,731 | 110,731 | 110,731 | 138,048 | 152,496 | 163,024 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 8,209 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | 28,552 | 14,104 | 3,576 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 17,1 | 8,5 | 2,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 8,209 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | 28,552 | 14,104 | 3,576 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 17,1 | 8,5 | 2,1 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 170 | 170 | 170 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 170 | 170 | 170 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 1,46 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 118,94 | 117,992 | 117,992 | 117,992 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 14,79 | 16,34 | 17,47 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 98,867 | 98,867 | 98,867 | 98,867 | 123,257 | 136,157 | 145,557 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 88,984 | 88,984 | 88,984 | 88,984 | 113,374 | 126,274 | 135,674 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,390 | 12,900 | 9,400 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,390 | 12,900 | 9,400 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 110,731 | 110,731 | 110,731 | 110,731 | 138,048 | 152,496 | 163,024 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 88,984 | 88,984 | 88,984 | 88,984 | 113,374 | 126,274 | 135,674 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 | 9,883 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 14,79 | 16,34 | 17,47 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 8,209 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | 28,552 | 14,104 | 3,576 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 17,1 | 8,5 | 2,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 8,209 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | 28,552 | 14,104 | 3,576 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 17,1 | 8,5 | 2,1 |

Таблица 22. Перспективный баланс тепловой мощности новой котельной БМГК-1 (ЦТП-8б) в зоне действия ООО «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ООО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новая котельная БМГК-1 (ЦТП-8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

Таблица 23. Перспективный баланс тепловой мощности котельной «Новая»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 132,68 | 132,68 | 132,68 | 162,1 | 162 | 161,9 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,64 | 8,70 | 8,70 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 10,50 | 11,26 | 11,89 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 108,930 | 110,420 | 110,420 | 110,440 | 110,440 | 110,440 | 131,260 | 140,800 | 148,640 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 117,570 | 119,120 | 119,120 | 119,275 | 119,275 | 119,275 | 141,761 | 152,064 | 160,531 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -19,890 | -21,440 | -21,440 | 13,405 | 13,405 | 13,405 | 20,339 | 9,936 | 1,369 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -20,4 | -21,9 | -21,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,5 | 6,1 | 0,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -19,890 | -21,440 | -21,440 | 13,405 | 13,405 | 13,405 | 20,339 | 9,936 | 1,369 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -20,4 | -21,9 | -21,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,5 | 6,1 | 0,8 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 132,68 | 132,68 | 132,68 | 162,1 | 162 | 161,9 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,64 | 8,70 | 8,70 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 10,50 | 11,26 | 11,89 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 108,930 | 110,420 | 110,420 | 110,440 | 110,440 | 110,440 | 131,260 | 140,800 | 148,640 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 78,830 | 79,580 | 79,580 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 95,710 | 102,950 | 108,870 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 30,100 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 35,550 | 37,850 | 39,770 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 1,490 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 20,820 | 9,540 | 7,840 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,750 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 16,110 | 7,240 | 5,920 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 2,300 | 1,920 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 117,570 | 119,120 | 119,120 | 119,275 | 119,275 | 119,275 | 141,761 | 152,064 | 160,531 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 78,830 | 79,580 | 79,580 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 95,710 | 102,950 | 108,870 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 30,100 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 35,550 | 37,850 | 39,770 |
| потери в сети | Гкал/ч | 8,64 | 8,70 | 8,70 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 10,50 | 11,26 | 11,89 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -19,890 | -21,440 | -21,440 | 13,405 | 13,405 | 13,405 | 20,339 | 9,936 | 1,369 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -20,4 | -21,9 | -21,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,5 | 6,1 | 0,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -19,890 | -21,440 | -21,440 | 13,405 | 13,405 | 13,405 | 20,339 | 9,936 | 1,369 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -20,4 | -21,9 | -21,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,5 | 6,1 | 0,8 |

Таблица 24. Перспективный баланс тепловой мощности новой котельная БМГК-8 на базе ЦТП «Лесхоз» в зоне действия котельной «Новая»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная БМГК-8 на базе ЦТП «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |

Таблица 25. Перспективный баланс тепловой мощности котельной «Вега»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 8,255 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 131,745 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 150,7 | 149,7 | 148,7 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 7,57 | 7,59 | 7,69 | 7,74 | 7,79 | 7,85 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 109,200 | 109,920 | 109,920 | 109,930 | 109,930 | 109,930 | 123,600 | 132,080 | 139,490 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 116,770 | 117,510 | 117,610 | 117,670 | 117,720 | 117,780 | 131,500 | 139,980 | 147,390 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14,975 | 14,190 | 14,090 | 14,030 | 13,980 | 13,920 | 19,200 | 9,720 | 1,310 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11,4 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,7 | 6,5 | 0,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 14,975 | 14,190 | 14,090 | 14,030 | 13,980 | 13,920 | 19,200 | 9,720 | 1,310 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 11,4 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,7 | 6,5 | 0,9 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 8,255 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 131,745 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 150,7 | 149,7 | 148,7 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 7,57 | 7,59 | 7,69 | 7,74 | 7,79 | 7,85 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 109,200 | 109,920 | 109,920 | 109,930 | 109,930 | 109,930 | 123,600 | 132,080 | 139,490 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 94,340 | 95,060 | 95,060 | 95,070 | 95,070 | 95,070 | 105,540 | 112,120 | 117,730 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 18,060 | 19,960 | 21,760 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,720 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 13,670 | 8,480 | 7,410 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,720 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 10,470 | 6,580 | 5,610 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 1,900 | 1,800 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 116,770 | 117,510 | 117,610 | 117,670 | 117,720 | 117,780 | 131,500 | 139,980 | 147,390 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 94,340 | 89,87 | 91,1 | 91,62 | 92,24 | 92,86 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 18,060 | 19,960 | 21,760 |
| потери в сети | Гкал/ч | 7,57 | 7,59 | 7,69 | 7,74 | 7,79 | 7,85 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14,975 | 14,190 | 14,090 | 14,030 | 13,980 | 13,920 | 19,200 | 9,720 | 1,310 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11,4 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,7 | 6,5 | 0,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 14,975 | 14,190 | 14,090 | 14,030 | 13,980 | 13,920 | 19,200 | 9,720 | 1,310 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 11,4 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 12,7 | 6,5 | 0,9 |

Таблица 26. Перспективный баланс тепловой мощности котельной «Озерная»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |

Таблица 27. Перспективный баланс тепловой мощности котельной ООО  «М-300»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 12,490 | 12,490 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 | 9,318 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |

Таблица 28. Перспективный баланс тепловой мощности котельной на 7 районе

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная на 7 районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,4 | 29,4 | 39,2 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 3,04 | 4,40 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,830 | 20,260 | 29,300 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,505 | 23,299 | 33,695 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,896 | 6,101 | 5,505 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,3 | 20,8 | 14,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,896 | 6,101 | 5,505 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 20,8 | 14,0 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 40 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,800 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,400 | 29,400 | 39,200 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,675 | 3,039 | 4,395 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,830 | 20,260 | 29,300 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,060 | 15,910 | 23,040 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,770 | 4,350 | 6,260 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,830 | 2,430 | 9,040 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,060 | 0,850 | 7,130 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,770 | 1,580 | 1,910 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,505 | 23,299 | 33,695 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,060 | 15,910 | 23,040 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,770 | 4,350 | 6,260 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,675 | 3,039 | 4,395 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,896 | 6,101 | 5,505 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,3 | 20,8 | 14,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,896 | 6,101 | 5,505 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,3 | 20,8 | 14,0 |

Таблица 29. Перспективный баланс тепловой мощности котельной на 8 районе

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная на 8 районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,6 | 1 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,6 | 29,4 | 49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 3,46 | 5,33 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,600 | 23,035 | 35,510 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,640 | 26,490 | 40,837 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | 2,910 | 8,163 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,2 | 9,9 | 16,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | 2,910 | 8,163 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 9,9 | 16,7 |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
| Потери располагаемой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,600 | 1,000 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 29,400 | 49,000 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,040 | 3,455 | 5,327 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 23,035 | 35,510 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 18,390 | 28,580 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 4,645 | 6,930 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 9,435 | 12,475 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 7,390 | 10,190 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 2,045 | 2,285 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,640 | 26,490 | 40,837 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 18,390 | 28,580 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 4,645 | 6,930 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,04 | 3,46 | 5,33 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | 2,910 | 8,164 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,2 | 9,9 | 16,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | 2,910 | 8,163 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,2 | 9,9 | 16,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 30. Перспективный баланс тепловой энергии  котельной ООО «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ООО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии - всего | Гкал | 279261 | 279500 | 209625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (уголь) |  | 277306 | 277500 | 208125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (мазут) |  | 1955 | 2000 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал | 21786 | 21800 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 7,80 | 7,80 | 5,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 257475 | 257700 | 198625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 66749 | 66700 | 33000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 25,9 | 25,9 | 16,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 190726 | 191000 | 165625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 31. Перспективный баланс тепловой энергии  новой котельная БМГК-1 (ЦТП-8б) в зоне действия ООО «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ООО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новая котельная БМГК-1 (ЦТП-8б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1291 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
| Собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 26 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1265 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 165 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |

Таблица 32. Перспективный баланс тепловой энергии  новой котельная «Восточная» взамен существующей ООО «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 4 | Новая котельная "Восточная" взамен существующей ООО "ТГК-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 69875 | 210680 | 210680 | 210680 | 262240 | 289590 | 309556 |
| Собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 1200 | 4900 | 4900 | 4900 | 5700 | 6200 | 6600 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 0 | 0 | 1,72 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,17 | 2,14 | 2,13 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 0 | 0 | 68675 | 205780 | 205780 | 205780 | 256540 | 283390 | 302956 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 0 | 0 | 7695 | 30780 | 30780 | 30780 | 38370 | 42390 | 45316 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0 | 0 | 11,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 60980 | 175000 | 175000 | 175000 | 218170 | 241000 | 257640 |

Таблица 33. Перспективный баланс тепловой энергии  котельной «Новая»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 281498 | 281442 |  | 287018 |  | 288784 | 288235 | 287685 | 322023 | 338473 | 358754 |
| Собственные нужды | Гкал | 4896 | 4896 |  | 4200 |  | 4200 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5100 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 1,74 | 1,74 |  | 1,46 |  | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,43 | 1,36 | 1,42 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 276602 | 276546 |  | 282818 |  | 284584 | 284035 | 283485 | 317423 | 333873 | 353654 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 78556 | 78500 |  | 80951 |  | 80401 | 79852 | 79302 | 78753 | 80203 | 84654 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 28,4 | 28,4 |  | 28,6 |  | 28,3 | 28,1 | 28,0 | 24,8 | 24,0 | 23,9 |
| Полезный отпуск | Гкал | 198046 | 198046 |  | 201867 |  | 204183 | 204183 | 204183 | 238670 | 253670 | 269000 |

Таблица 34. Перспективный баланс тепловой энергии новой котельной БМГК-8 (ЦТП Лесхоз) в зоне действия котельной «Новая»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная «Новая» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новая котельная БМГК (ЦТП Лесхоз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 511 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 0 | 0 | 0 | 500 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 65 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 435 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |

Таблица 35. Перспективный баланс тепловой энергии  котельной «Вега»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2030 |  | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная «Вега» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии - всего | Гкал | 307316 | 308500 | 307774 | 307048 | 306322 |  | 305596 |  | 328800 | 343500 | 355800 |
| Выработка тепловой энергии (газ) | Гкал | 236643 | 237555 | 236996 | 236437 | 235878 |  | 235319 |  | 253186 | 264506 | 273977 |
| Выработка тепловой энергии (уголь) | Гкал | 70673 | 70945 | 70779 | 70612 | 70445 |  | 70278 |  | 75614 | 78994 | 81823 |
| Собственные нужды - всего | Гкал | 8797 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |  | 8800 |  | 8900 | 9000 | 9100 |
| Собственные нужды (газ) | Гкал | 6621 | 6776 | 6776 | 6776 | 6776 |  | 6776 |  | 6853 | 6930 | 7007 |
| Собственные нужды (уголь) | Гкал | 2176 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2024 |  | 2047 | 2070 | 2093 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 2,86 | 2,85 | 2,86 | 2,87 | 2,87 |  | 2,88 |  | 2,71 | 2,62 | 2,56 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 298520 | 299700 | 298974 | 298248 | 297522 |  | 296796 |  | 319900 | 334500 | 346700 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 103706 | 103700 | 102974,1 | 102248,2 | 101522,3 |  | 100796,4 |  | 102300 | 103900 | 104600 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 34,7 | 34,6 | 34,4 | 34,3 | 34,1 |  | 34,0 |  | 32,0 | 31,1 | 30,2 |
| Полезный отпуск | Гкал | 194814 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 |  | 196000 |  | 217600 | 230600 | 242100 |

Таблица 36. Перспективный баланс тепловой энергии  котельной «Озерная»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2559 | 2600 | 2591 | 2582 | 2573 | 2564 | 2518 | 2473 | 2427 |
| Собственные нужды | Гкал | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 1,60 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,99 | 2,02 | 2,06 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 2518 | 2550 | 2541 | 2532 | 2523 | 2514 | 2468 | 2423 | 2377 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 1305 | 1300 | 1291 | 1282 | 1273 | 1264 | 1218 | 1173 | 1127 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 51,8 | 51,0 | 50,8 | 50,6 | 50,4 | 50,3 | 49,4 | 48,4 | 47,4 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1213 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |

Таблица 37. Перспективный баланс тепловой энергии  котельной ООО «М-300»

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная ООО «М-300» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 | 13263 |
| Собственные нужды | Гкал | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 12502 | 12502 | 12502 | 12502 | 12502 | 12502 | 12502 | 12502 | 12502 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 1500 | 1500 | 1490 | 1479 | 1469 | 1458 | 1448 | 1437 | 1427 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
| Полезный отпуск | Гкал | 11002 | 11002 | 11013 | 11023 | 11034 | 11044 | 11055 | 11065 | 11076 |

Таблица 38. Перспективный баланс тепловой энергии новой котельной на 7 районе

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47928 | 50926 | 73733 |
| Собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1020 | 1470 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 1,99 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46968 | 49906 | 72263 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126 | 6509 | 9426 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40842 | 43396 | 62837 |

Таблица 39. Перспективный баланс тепловой энергии новой котельной на 8 районе

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122 | 58778 | 91290 |
| Собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1170 | 1820 |
| Доля собственных нужд от выработки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Отпуск тепла с коллектора | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34422 | 57608 | 89470 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 7514 | 11670 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29932 | 50094 | 77800 |