АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 11.

Оценка надежности теплоснабжения

БЕРДСК 2023

Оглавление

1	Общие положения	4

2	Методика расчета надежности тепловых сетей ОАО «Газпром промгаз»	5

2.1	Методические положения	5

2.2	Основные разделы и положения СНиП 41-02-2003, используемые в расчете показателей надежности теплоснабжения	9

2.3	Принятые допущения	11

2.4	Основные расчетные зависимости	12

2.5	Порядок расчета	17

3	Расчет показателей надежности по источникам теплоснабжения г. Бердска	20

3.1	Котельная «Новая» МУП «КБУ»	20

3.2	Котельная «Вега» МУП «КБУ»	59

3.3	Котельная ООО «ТГК-1» (2022 год), газовая котельная №10 (2040 год)	98

3.4	Котельная «Озерная»	134

3.5	Котельная «Коммунальщик»	137

4	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	140

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Допускаемое снижение подачи теплоты, %,	9

Таблица 2.2. Значения коэффициентов a, b, c	12

Таблица 2.3. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения	13

Таблица 3.1. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Новая», МУП «КБУ», 2022 год	20

Таблица 3.2. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Новая» МУП «КБУ», 2040 год	35

Таблица 3.3. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Новая» МУП «КБУ» (2022, 2040 годы)	50

Таблица 3.4. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Вега» МУП «КБУ», 2022 год	59

Таблица 3.5. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Вега» МУП «КБУ», 2040 год	74

Таблица 3.6. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Вега» МУП «КБУ» (2022, 2040 годы)	89

Таблица 3.7. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная ООО «ТГК-1», 2022 год	98

Таблица 3.8. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, газовая котельная №10, 2040 год	112

Таблица 3.9. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной №3 ООО «ТГК-1» (2022 год), газовой котельной №10 (2040 год)	125

Таблица 3.10. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Озерная», 2022 год	134

Таблица 3.11. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Озерная», 2040 год	134

Таблица 3.12. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Озерная» (2022, 2040 годы)	136

Таблица 3.13. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Коммунальщик», 2022 год	137

Таблица 3.14. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Коммунальщик», 2040 год	138

Таблица 3.15. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Коммунальщик» (2022, 2040 годы)	139

Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Зона теплоснабжения с ненормативными показателями надежности, котельная №1 «Новая», МУП «КБУ»	58

Рисунок 3.2 – Зона теплоснабжения с ненормативными показателями надежности, котельная №2 «Вега», МУП «КБУ»	97

Рисунок 3.2 – Зона теплоснабжения с ненормативными показателями надежности, котельная ООО «ТГК-1»	133

Общие положения

27 июля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении»; этот закон обязывает осуществлять развитие систем теплоснабжения населенных пунктов на основании разработки схем теплоснабжения, решения которых должны обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические условия и требования к надежности теплоснабжения каждого из потребителей. Таким образом правительство страны принимает меры по улучшению положения в тепловом хозяйстве страны.

Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [KГ], живучести [Ж]. Расчет показателей надежности был проведен по методике, разработанной Сенновой Е. В. и Кирюхиным С. Н. в ОАО «Газпром промгаз» (Москва, 2013 г).

Вероятность безотказной работы [P] – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, в промышленных зданиях ниже +8 оС, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы [Kг] — вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Методика расчета надежности тепловых сетей ОАО «Газпром промгаз»

Методические положения

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Методика решения этих задач определяется технологическими особенностями процессов теплоснабжения и свойствами ТС как объектов исследования надежности.

К тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения подключено большое число узлов-потребителей, имеющих разнородную тепловую нагрузку (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, низкотемпературных технологических процессов) и предъявляющих различные требования к надежности теплоснабжения.

Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы. Для ТС с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей.

Для того, чтобы обеспечить надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надежности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надежность системы, а надежность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения.

При разработке схем теплоснабжения требуется решить два типа задач, связанных с расчетами надежности.

Во-первых, это расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей по характеристикам надежности элементов ТС для заданных схем и параметров сети (задачи анализа надежности).

Во-вторых, выбор (корректировка) схемы и параметров ТС на рассматриваемую перспективу с учетом нормативных требований к надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) надежной сети).

Общие методические положения подходов к решению этих задач состоят в следующем.

- Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

- Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный).В соответствии со СНиП 41-02-2003 (таблица 2.1 и п. 6.33) пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

- Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному уровням теплоснабжения,формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчетной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СНиП 41-02-2003 (таблица 2.1 и п. 6.33). Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному уровням теплоснабжения

- Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, ПН рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент временибудет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения.

- Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения потребителей)используются вероятностные модели функционирования системы и расчета узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываютсяПН теплоснабжения потребителей,учитывающие временнóй резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

- Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных гидравлических режимов производятся для временнóго сечения, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха.

- ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

- В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую преспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надежности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

- Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj≥Kг, j∈J; (1)

Pj≥Pтс, j∈J; (2)

где Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

- Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N; (3)

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надежности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

На основе расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и нерезервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчете резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СНиП 41-02-2003.

Расчет показателей надежности был произведен в расчетном комплексе Zulu 7.0.

Основные разделы и положения СНиП 41-02-2003, используемые в расчете показателей надежности теплоснабжения

Раздел 4. Классификация

4.2. Потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории.

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.

К ним относятся жилые и общественные здания – снижение до 12 °С; промышленные здания – снижение до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

Раздел 6. Схемы теплоснабжения и тепловых сетей

6.10. В составе СЦТ должны предусматриваться: АВС, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на ТС в сроки, указанные в таблице 2.1.

Надежность

6.27. Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [KГ], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Таблица 2.1. Допускаемое снижение подачи теплоты, %,

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления to, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

6.28. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-источника теплоты PИТ= 0,97;

-тепловых сетей PТС = 0,9;

-потребителя теплоты PПТ = 0,99;

-СЦТ в целом PСЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие показатели.

6.31. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе KГ принимается 0,97.

В п. 6.29 рекомендуется определять:

- места соединения радиальных теплопроводов резервными связями;

- достаточность диаметров реконструируемых и новых теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- конкретные участки для замены конструкций ТС и теплопроводов на более надежные, а также переход на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой ресурс;

- необходимость работ по дополнительному утеплению зданий.

Резервирование

6.33. При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по табл. 2.1.

Принятые допущения

- Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов.

- Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

- Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.

- Интенсивность отказов теплопроводов  определяется на основе статистической обработки данных об отказах – если такие данные имеются. Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью.

- Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов  с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода нач равной 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.

- Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определяется на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются). Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью.

- Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в соответствии с (8).

- Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет ПН выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости

- Интенсивность отказов элементов ТС

- Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации:

=нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч); (4)

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

α=0,8 при 0<τпэ≤31 при 3<τпэ≤170,5∙eτэкспл20 при τпэ>17; (5)

- Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) принимается равной:

λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч;

- Параметр потока отказов элементов ТС:

- Параметр потока отказов участков ТС:

=∙L, 1/ч; (6)

где L - длина участка ТС, км;

- Параметр потока отказов ЗРА:

ωзра=λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч; (7)

- Среднее время до восстановления элементов ТС

- Среднее время до восстановления участков ТС:

zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч; (8)

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (8), приведенные в таблице 2.2, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 2.3.

Таблица 2.2. Значения коэффициентов a, b, c

| Способ прокладки теплопровода | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| В канале (без канала) | 2,913 | 20,89 | -1,88 |

Таблица 2.3. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 (включительно) | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 (включительно) | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 (включительно) | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром(не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром(не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

- Интенсивность восстановления элементов ТС:

μ=1zв, 1/ч; (9)

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

p0=1+i=1Nωiμi-1; (10)

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

pf=ωfμf ∙p0; (11)

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, ℃; (12)

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр;

qjр – расчетная часовая нагрузкаj-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

fв - время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

Kj=p0+f∈Fjpf, (13)

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав,(14)

где τj,fрав– продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температуры наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

- Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj; (15)

При  qj,f>0:

tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj; (15а)

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [15], tjminв - по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

- Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (14) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр+δ, в формуле (13) τj,fрав берется равной числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав оказывается ниже tнр+δ, отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (13) τj,fрав=0.

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, (16)

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

- Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

Qj-=gjр- f∊Ipfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкалот.период; (17)

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Порядок расчета

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в следующем порядке.

- При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется интенсивность отказов теплопроводов .

- Если статистические данные отсутствуют, по выражениям (4) и (5) определяется интенсивность отказов  для теплопроводов и ЗРА, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет. Значение нач для теплопроводов принимается равным 5,7∙10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Значение нач для ЗРА принимается равным 2,28∙10-7 1/ч или 0,002 1/год.

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки.

Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов на этих участкахпринимается как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год)), а для участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке – соответствующей интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 25 лет.

- В соответствии с (6) и (7) определяются параметры потока отказов участков ТС и ЗРА, 1/ч.

- При наличии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется среднее время восстановлении отказавших участков в зависимости от их диаметра.

Полученные значения сопоставляются с рекомендованными СНиП 41-02-2003 сроками восстановления теплоснабжения. При не соблюдении этих рекомендаций разрабатываются предложения по снижению времени восстановления теплоснабжения при отказах (повышение технической оснащенности АВС, увеличение численности ремонтного персонала и др.).

- При отсутствии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС с помощью формулы (8) и таблицы 2.2 определяется среднее время до восстановления участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ.

- По выражению (9) рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков и задвижек).

- В соответствии с (10) и (11) определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности ее состояний, соответствующие отказам элементов.

- Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, т.е. определить подачу теплоносителя и подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов ТС.

Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень подачи тепловой энергии потребителям. Этот уровень может быть определен только на основе расчетов соответствующих послеаварийных гидравлических режимов.

- Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся для двухлинейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные линии ТС, схемы установок потребителей и водоподогревательной установки ИТ.

Расчеты выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, реализованных в соответствующих геоинформационных системах и программно-расчетных комплексах (например, ГИС Zuluи ПРК ZuluThermo). Моделирование послеаварийных ситуаций производится путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы ТС.

- На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по отношению к расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце периода восстановления теплоснабжения (tj,fв), вычисляемых по зависимости (12).

- По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в аварию нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя, и формируются множества Fj для выражений (13).

- По зависимости (13) определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя.

- В соответствии c (14) рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода.

Предварительно по формулам (15) или (15а) определяются температуры наружного воздуха tj,fн, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя и определяется число часов стояния этих температур(по зависимости (16) и правилам, изложенным в п. 9.3 предыдущего раздела).

- Проверяется выполнение требований (1) – (3) к надежности теплоснабжения потребителей и, если они удовлетворяются, задача решена.

- Если при соблюдении ограничений (1) все или часть ограничений (2) не выполняются, то необходимо разработать мероприятия по повышению надежности теплоснабжения, основными из которых являются следующие:

- Дополнительная перекладка участков сети с высокими значениями параметра потока отказов, которая моделируется в электронной модели схемы теплоснабжения путем изменения характеристик трубопроводов «критических» участков на характеристики «новых» трубопроводов. Необходимо иметь в виду, что техническое несовершенство систем недопустимо компенсировать резервированием.

- Введение или увеличение объема резервирования тепловой сети путем устройства аварийных перемычек, дублирования участков сети, увеличения диаметров теплопроводов, увеличения располагаемого напора на коллекторах источника. При этом сначала следует резервировать головные участки ТС, при необходимости наращивая объем резервирования к периферии. Диаметры перемычек следует выбирать по наибольшему диаметру смежных участков сети.

Для вариантов резервирования моделируются и рассчитываются послеаварийные гидравлические режимы, соответствующие отказам элементов кольцевой части сети, и проверяется, обспечиваются ли потребители во время ликвидации отказовнормой аварийной подачи тепла φnав (см. выражение (3)).

Выполнение ограничений (3) означает, что диаметры реконструируемых существующих и новых проектируемых участков ТС и располагаемый напор на коллекторах ИТ достаточны.

Если выполняются не все ограничения (3), необходимо увеличение диаметров на некоторых участках кольцевой части сети и, возможно, располагаемого напора на источнике.

Для «перекладки» в первую очередь выбираются участки с максимальными удельными потерями давления.

- Снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов. При необходимости могут быть разработаны рекомендации по организации АВС с более высоким уровнем технической оснащенности и увеличенной численностью персонала.

- Если не соблюдаются ограничения (1), это означает, что необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

- Проверка эффективности планируемых к реализации мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей осуществляется путем моделирования выполнения этих мероприятий, расчета новых значений ПН и их сопоставления с ПН предыдущих вариантов и с нормативными значениями ПН.

- После получения варианта, в котором выполняются ограничения (1) – (3) по выражению (17) рассчитывается средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям в течение отопительного периода.

Расчет показателей надежности по источникам теплоснабжения г. Бердска

Котельная «Новая» МУП «КБУ»

Расчет показателей надежности был произведен для существующего состояния на 2022 год и для перспективного состояния на 2040 год с учетом мероприятий, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов. Состояние системы теплоснабжения от котельной  «Новая» МУП «КБУ», совпадает для всех сценариев развития систем теплоснабжения города, описанных в Главе 5 Обосновывающих материалов.

Таблица 3.1. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Новая», МУП «КБУ», 2022 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2А'' | ЦТП-Боровая, 98 | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,00E-06 | 0 |
| ЦТП-3а | м-он,28.2 | 40 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,90E-06 | 0 |
| м-он,28.2 | м-он,28.1 | 11 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-3-1 | м-он,27.2 | 57 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,60E-06 | 0 |
| м-он,27.2 | м-он,27.1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-2-1 | УТ//мкрн 25а | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,00E-06 | 0 |
| м-он,29.1 | м-он,29.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,20E-06 | 0 |
| м-он,22.1 | м-он,22.2 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| м-он,23.1 | м-он,23.2 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| М-он,32.3 | Магазин "Пионер" | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ип Бобко | КНС-4, Водоканал | 80 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 6,80E-06 | 0 |
| ТК16-14 | Жилой дом | 14,8 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б3 | ТК5/Б4 | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,02E-05 | 0 |
| ТК5/Б4 | 2я Завод1 | 121 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,10E-06 | 0 |
| 2я Завод1 | Жилой дом | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК16-14 | ТК16-15 | 60 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 8,10E-06 | 5 |
| ТК5/Б5 | Жилой дом | 36,5 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК5/Б5 | Жилой дом | 4,5 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б4 | ТК5/Б5 | 161 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,22E-05 | 0 |
| УТ//ГПТУ | Казачий кадетский корпус им. г | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,50E-06 | 0 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,517 | 0,517 | 29,7 | 9,18E-05 | 0 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,517 | 0,517 | 29,7 | 7,19E-05 | 0 |
| ТК-2В.3 | Очистные сооружения МУП КБУ, н | 105 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-8Б | ТК-4В' | 300 | 0,259 | 0,259 | 14,3 | 9,59E-05 | 1 |
|  | ООО "Сибметалл" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
|  | ТК-1А.ш | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1А.ш | ООО "Саймон", корпус №62 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-2В | уп' | 120 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,55E-05 | 0 |
| уп' | Автошкола "РОСТО", проходная | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| уп" | Автошкола "РОСТО", учебный кор | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| уп" | Автошкола "РОСТО", гараж | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,70E-06 | 0 |
| уп' | уп" | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-05 | 0 |
| ТК-7Б | ТК-8Б | 121 | 0,259 | 0,259 | 14,3 | 3,87E-05 | 1 |
| ТК-7Б.1 | ООО "Скиф" | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-4Б | ИП Коротков, автомастерская | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК//локомотивное депо | 124 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,61E-05 | 1 |
| ТК-7Б | ТК-7Б.Ш | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 1 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 6,86E-05 | 295 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,72E-04 | 288 |
| ТК-7Б.Б | ТК-7Б.1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 1 |
| ТК-7Б.2 | Офис, ЧП Дарий Н.Т., СТО | 18 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-7Б.2 | Гараж, Тс-с | 3 | 0,042 | 0,042 | 4,2 | 1,00E-07 | 0 |
| Гараж, Тс-с | ООО "ИТР" | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-1А | Ледовый дворец спорта, МАУ ЛДС | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,60E-06 | 1 |
| ТК-7Б.3 | ООО "РОСС" | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-2Б-4 | ТК-3Б | 60 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 2,31E-05 | 0 |
| ТК-1Б | ТК-1Б-1 | 8 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-2Б-2 | ТК-2Б-3 | 94 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 3,61E-05 | 0 |
| ТК-2Б-2 | ООО "Саймон", корпус №92 | 24 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,80E-06 | 1 |
| ТК-2Б-2 | ООО "Саймон", корпус №52 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,09E-05 | 1 |
| ТК-2Б-3 | ТК-2Б-4 | 23 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-2Б-4 |  | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-3Б | ТК-7Б | 80 | 0,259 | 0,259 | 14,3 | 2,56E-05 | 0 |
| ТК-7Б.Б | ТК-7Б.2 | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,50E-06 | 0 |
| ТК-7Б.2 | ТК-7Б.3 | 70 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 8,40E-06 | 0 |
| ип Бобко | ИП Бибко А.Г., СТО | 3 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-4Б | ТК-3Б | 190 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 7,30E-05 | 0 |
| ТК-1А' | ТК-стадион | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,04E-05 | 0 |
| ТК-стадион | Стадион, МБУ СШ "Авангард" | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,18E-05 | 0 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,515 | 0,515 | 29,7 | 1,33E-04 | 0 |
| ТК-1А | ТК-1А.ш | 7 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,40E-06 | 4 |
| ТК-1А.ш | ТК-1 | 64 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,31E-05 | 4 |
| ТК//локомотивное депо | Локомотивное депо | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 1 |
| ТК//локомотивное депо | Стоянка дорожно-стр. техники, | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | УТ//ГПТУ | 57 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,15E-05 | 2 |
| УТ//ГПТУ | Казачий кадетский корпус им. г | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-7Б.1 | ТК-7Б.2 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,80E-06 | 1 |
| ТК-2Б-3 | ООО "Саймон", корпус №97 | 14 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК//завод 2 | ТК//РСБ | 102 | 0,515 | 0,515 | 29,7 | 6,77E-05 | 0 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,515 | 0,515 | 29,7 | 7,04E-05 | 0 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,515 | 0,515 | 29,4 | 4,15E-05 | 0 |
| ТК-2В.Ш | ТК-2В.1 | 33 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,80E-06 | 5 |
| ТК-2В.2 | Очистные сооружения МУП КБУ, х | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-2В.2 | Очистные сооружения МУП КБУ, с | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-2В.1 | ТК-2В.3 | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-2В.3 | Очистные сооружения МУП КБУ, С | 31 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-2В.1 | Очистные сооружения МУП КБУ, К | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-2В.1 | ТК-2В.2 | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 4,99E-05 | 296 |
| ТК-1В | Теплица "Овощная", ИП Овчинник | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК//РСБ | ТК//1.1 | 38 | 0,515 | 0,515 | 29,4 | 2,50E-05 | 0 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,515 | 0,515 | 29,4 | 7,90E-06 | 312 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,517 | 0,517 | 30,4 | 2,72E-05 | 319 |
| ТК-3В ш | ТК-3В.1 | 105 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,55E-05 | 0 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,19E-04 | 287 |
| ТК-5/5 | КБО | 5,4 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ЦТП-5а | м-он,68.1 | 58,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-5/4 | м-он,70.1 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 3,30E-06 | 3 |
| м-он,70.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,70.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,30E-06 | 0 |
| ЦТП-5а | ТК5-1 | 19,5 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 5,20E-06 | 29 |
| ТК5-2 | м-он,65.1 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 9,98E-05 | 300 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 7,49E-05 | 266 |
| ТК-5В | ЦТП-5а ш | 80 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,64E-05 | 34 |
| ТК-3В | ТК-3В ш | 105 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,55E-05 | 0 |
| ТК5-1 | ТК5/Б1 | 298 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 3,99E-05 | 24 |
| ТК5-1 | м-он,67.1 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 9,20E-06 | 0 |
| ТК5-2 | м-он,63.1 | 117 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,75E-05 | 0 |
| ТК5/Б1 | ТК5/Б2 | 198 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,97E-05 | 0 |
| ТК5/Б1 | ТК5-6 | 118 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,07E-05 | 0 |
| ЦТП-16А ш | ЦТП-16А | 10 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,30E-06 | 26 |
| ТК16-1 | ТК16-2 | 18 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,00E-06 | 16 |
| ТК16-2 | ТК16-3 | 26,5 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 4,40E-06 | 16 |
| ТК16-6 | ТК16-10 | 31 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК16-10 | Дом торговли | 48 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК16-5 | ТК16-7 | 75 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,70E-06 | 0 |
| ТК16-10 | уз51 | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,10E-06 | 0 |
| ЦТП-6а | ТК6-1 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК6-1 | м-он,57.1 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 9,20E-06 | 0 |
| м-он,57.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,57.1 | Магазин "Продсиб", Мартынов | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ЦТП-6а | ТК6-2 | 39 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,04E-05 | 13 |
| м-он,56.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,58.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,56.2 | ТК6-4 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,80E-06 | 0 |
| м-он,58.1 | Магазин, ИП Болтрукевич А.В. | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК6-4 | Жилой дом | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК6-4 | м-он,58.1 | 39 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК6-2 | м-он,54.1 | 36,4 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 9,70E-06 | 9 |
| м-он,54.1 | м-он,54.3 | 11 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,90E-06 | 6 |
| м-он,54.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,17.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-5В(М1-20) | Ут-1 | 190 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 3,10E-05 | 27 |
| ТК7-2 | Жилой дом | 97,5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,80E-06 | 0 |
| ТК7-2 | Лунн,14.1 | 19,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Лунн,14.1 | Лунн,14.2 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| Лунн,14.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,40E-06 | 0 |
| Лунн,14.1 | Лунн,14.3 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| Лунн,14.3 | Лунн,14.4 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,40E-06 | 0 |
| Лунн,14.4 | Лунн,14.5 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| М-он,32.2 | М-он,32.1 | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,33.1 | Жилой дом | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,32.1 | М-он,32.3 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,80E-06 | 0 |
| М-он,37.1 | М-он,37.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,20E-06 | 6 |
| М-он,36.1 | М-он,36.2 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| М-он,35.1 | М-он,35.2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| М-он,31.1 | М-он,31.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| м-он,67.1//1 | ТК5-2 | 41 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 7,20E-06 | 0 |
| м-он,67.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,65.1//1 | ТК5/3 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК5/3 | Жилой дом | 39 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,20E-06 | 0 |
| м-он,68.1//1 | м-он,69.1 | 41 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,10E-06 | 0 |
| м-он,68.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,69.1//1 | ТК-5/4 | 34 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,60E-06 | 0 |
| м-он,69.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,70.1 | м-он,70.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,40E-06 | 0 |
| м-он,70.1//1 | ТК-5/5 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,70E-06 | 0 |
| м-он,70.1 | м-он,70.2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.7 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК16-15 | Жилой дом | 14,8 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК5-6 | ТК5/Б6.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| Рогач,24.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 56,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,80E-06 | 0 |
| Шк,13.1 | Шк,13.2 | 32 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК8-2 | Шк,13.1 | 210 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,86E-05 | 0 |
| ТК8-12 | Жилой дом | 48 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,30E-06 | 0 |
| ТК8-14' | Рогач45.1 | 54,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,60E-06 | 0 |
| Рогач45.1 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК8-14' | Рогач49.1 | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,00E-06 | 0 |
| Рогач49.1 | Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,20E-06 | 0 |
| Рогач,32.2 | Рогач,32.2//1 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,70E-06 | 0 |
| Рогач,32.2//1 | ТК8-5 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК8-5 | Лунн,24.1//1 | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 0 |
| Лунн,24.1//1 | Лунн,24.1 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,60E-06 | 0 |
| Лунн,24.1 | Лунн,24.1//2 | 84 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,11E-05 | 0 |
| Лунн,24.1//2 | ТК8-12 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК8-14' | Рогач47.1 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,00E-07 | 0 |
| Рогач47.1 | Жилой дом | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК9-9 | ТК9-13 | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,70E-06 | 0 |
| ТК9-13 | Кр.Сиб,130.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 0 |
| М-он,8.1 | М-он,8.3 | 84 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,25E-05 | 0 |
| ТК10-1 | ТК10-2 | 39 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 6,50E-06 | 50 |
| ТК8-18 |  | 60,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 2,08E-04 | 91 |
| М-он,7.1 | М-он,7.2 | 54 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,10E-06 | 0 |
| М-он,7.2 | М-он,9.1 | 54 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК8-18 | Рог18.1 | 14,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК9-13 | ТК9-14 | 107,2 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,50E-06 | 0 |
| ТК9-14 | ООО "МАКСити", ИП Болтрукевич | 31 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК9-6 | ООО "НОИС-экспо" | 258,6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,71E-05 | 0 |
| ТК9-1 | ТК9/15 | 10 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,30E-06 | 13 |
| ТК9/15 | ТК9/7 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК9/15 | ТК9/16 | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 8,70E-06 | 10 |
| ТК9/16 | Жилой дом | 67,8 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,00E-06 | 0 |
| ТК10-2 | ТК10-2/1 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,22E-05 | 44 |
| ТК10-2/1 | ООО "МАК", ИП Болтрукевич К.В. | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК9/7 | Доу 28.1//1 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Доу 28.1//1 | Доу 28.1 | 41 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| Лунн,10.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,10.1 | Лунн,10.2 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,10.2 | Жилой дом | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,30E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.1//1 | Кр,С, 128.2 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,80E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.1//1 | Жилой дом, ТУ-3 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,80E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.1 | Кр,С, 128.1//1 | 20 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,70E-06 | 15 |
| Кр,С, 128.1//1 | ТК9-9 | 15 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,70E-06 | 12 |
| Кр.Сиб.118.3 | Кр.Сиб.118.3//1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.3//1 | Кр.Сиб.118.3//2 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-11-4 | Роддом, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-11-4 | Хозкорпус роддома, ГБУЗ НСО "Б | 54,6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-11-3 | Новый морг, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 50 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-5А | ТК-5А1 | 555 | 0,15 | 0,15 | 8,5 | 1,06E-04 | 1 |
| ТК-5А | ТК-11-1 | 468 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,23E-04 | 10 |
| ТК-1-3 | Магазин №49 "Вымпел" | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,60E-06 | 0 |
| М-он,6.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,5.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,5.1 | М-он,4.1 | 30,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| М-он,4.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,3.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,2.2 | ТК-1-2 | 31 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-1-1 | Жилой дом | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| М-он,8.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| Рогач,11.1 | Рогач,10.2 | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,40E-06 | 0 |
| Рогач,11.1 | Рогач,10.3 | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,40E-06 | 0 |
| Рогач,10.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| Рогач,11а.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК10-3 | Рогач,11.1 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,90E-06 | 0 |
| Рогач,8.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК10-3 | Рогач,9.1 | 15,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| Рогач,9.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,9.1 | Рогач,9.2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| Рогач,9.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,9.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК10-3 | ТК10-4 | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 8,70E-06 | 36 |
| ТК10-4 | Рогач,8.1 | 15,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| Рогач,8.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,8.1 | Рогач,8.2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| Рогач,8.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-5 | ТК10-7 | 234 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,36E-05 | 2 |
| ТК10-4 | ТК10-5 | 78 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,04E-05 | 33 |
| ТК10-5 | ТК10-6 | 40 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 8,00E-06 | 1 |
| ТК10-7 | ТК10-7.2 | 114 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 7,10E-06 | 0 |
| ТК10-7.2 | ЧП Евтушенко | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК10-7.2 | ООО "Континент", магазин, кафе | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 9,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.7 | ТК10-1' | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК10-1' | Рогач,1.6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| Рогач,4.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,10E-06 | 0 |
| Рогач,1.2 | БФ НСКБ "Левобережный" | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК10-8 | Рогач,1.7 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,80E-06 | 0 |
| Рогач,1.6 | Рогач,1.5 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| Рогач,1.5 | Рогач,1.4 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| Рогач,1.3 | Рогач,1.2 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК10-2/1 | Рогач,1.3 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК10-6 | ТК10-8 | 188,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,80E-05 | 0 |
| Рогач,1.6 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-6 | Торговые киоски (Шелепов и др. | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-6 | Рогач,4.1 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| Рогач,4.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.2 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.3 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.5 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.7 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-8 | Гараж СУ-40.1 | 90 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 9,20E-06 | 0 |
| Гараж СУ-40.1 | ОАО "СУ-40", гараж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| Гараж СУ-40.1 | ОАО "СУ-40", АБК | 69 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,10E-06 | 0 |
| М-он,4.2 | М-он,4.1 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,70E-06 | 0 |
| ТК-1-3 | М-он,6.1 | 82 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,08E-05 | 0 |
| М-он,6.1 | М-он,6.2 | 45 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,90E-06 | 0 |
| М-он,5.2 | М-он,5.1 | 45 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,90E-06 | 0 |
| М-он,6.2 | М-он,5.2 | 44,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,80E-06 | 0 |
| М-он,3.1 | М-он,4.2 | 30,3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-5А1 | ТК-5А2 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,5 | 8,60E-06 | 1 |
| ЦТП-Лесхоз | ЦТП Лесхоз | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 4,00E-07 | 1 |
| ЦТП Лесхоз | Узел "Кольцова 52" | 155 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,26E-05 | 1 |
| Узел "Кольцова 52" | Жилой дом | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| Узел "Кольцова 52" | ТК-Л/1 | 2 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,00E-07 | 1 |
| ТК-Л/1 | ТК-Л/4 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-Л/4 | Контора, цех №2, гараж №1, АО | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-Л/1 | Узел"Кольцова30" | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,04E-05 | 0 |
| ЦТП Лесхоз | МОУ ДОД ДООЦТ "Юность" | 110,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,44E-05 | 0 |
| Павлова,10.2 | Павлова,8.1 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,70E-06 | 0 |
| Павлова,8.1 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,8.1 | Павлова,8.2 | 69,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,80E-06 | 0 |
| Павлова,8.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,8.2 | Павлова,8.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| Павлова,8.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,60E-06 | 0 |
| Павлова,8.3 | Павлова,6.1 | 50,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,70E-06 | 0 |
| Павлова,6.1 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,6.1 | Павлова,6.2 | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,40E-06 | 0 |
| Павлова,6.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,6.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК10-10 | Рогачева,6.1 | 17 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК10с/1 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10с/1 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10с/1 | ТК10с/2 | 34 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК10с/2 | Жилой дом | 85 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК10с/2 | Жилой дом | 33 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК10с/2 | ТК10с/3 | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК10с/3 | Жилой дом | 112 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,80E-06 | 0 |
| Рогачева,6.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,10E-06 | 0 |
| Павлова,41.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК10-9 | Бассейн .1 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,60E-06 | 1 |
| Бассейн .1 | Д/к №9 "Теремок", ТУ-1 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| Бассейн .1 | Д/к №9 "Теремок", бассейн, ТУ- | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| Бассейн .1 | Д/к №9 "Теремок", хозблок, ТУ- | 52 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК10-9 | ТК10-10 | 58,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,90E-06 | 0 |
| Рогачева,6.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-10 | ТК10А | 90 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 8,00E-06 | 0 |
| ТК10А | Павлова,41.1 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,50E-06 | 0 |
| Павлова,41.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Павлова,41.1 | Павлова,41.2 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,20E-06 | 0 |
| Павлова,41.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК10А | Павлова,4.1 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,90E-06 | 0 |
| Павлова,4.1 | Павлова,4.2 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| Павлова,4.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,4.2 | Павлова,4.3 | 32 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,90E-06 | 0 |
| Павлова,4.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,4.3 | Павлова,4.4 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,70E-06 | 0 |
| Павлова,4.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,10.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,10.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,60E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.108.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| Павлова,4.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,30E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.104.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,20E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.104.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК10-13 | Кр.Сиб.108.1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК10-13 | Продовольственный магазин | 56 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.108.1 | Кр.Сиб.108.2 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.108.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.108.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 13 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК10-13 | ТК10-14 | 110,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,99E-05 | 0 |
| ТК10-14 | Кр.Сиб.104.1 | 32 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,20E-06 | 0 |
| Павлова,10.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Павлова,10.1 | Павлова,10.2 | 44 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,80E-06 | 0 |
| Павлова,10.2 | Павлова,10.3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК10-7 | Рогачева,5.1 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК10-11 | ТК10-12 | 156 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,81E-05 | 0 |
| ТК10-12 | ТК10-13 | 130 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,34E-05 | 0 |
| ТК10-7 | ТК10-9 | 74 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,48E-05 | 1 |
| ТК10-11 | ТК10с/1 | 120 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,07E-05 | 0 |
| Рогачева,5.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Рогачева,5.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,10E-06 | 0 |
| ТК10-7 | ТК10-7/1 | 61 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-06 | 0 |
| ТК10-7/1 | ООО "Роад-Стар", сауна | 46,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,10E-06 | 0 |
| ТК10-7/1 | ООО "Сибирский дом" (столярка) | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК10-7/1 | Магазин "Ярче" | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ЦТП-1а | Школа №11 | 101 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,52E-05 | 0 |
| ТК-2-1 | М-он 16.1 | 123 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 3,27E-05 | 11 |
| ТК-2-2 | М-он 20.1 | 91 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,61E-05 | 0 |
| ТК-2-2 | М-ОН 15а.1 | 54 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,60E-06 | 0 |
| д/с.1 | МДОУ №7 "Семицветик" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-2-4 | ТК-2-5 | 117 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-2-5 | М-он 18.1 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-2-2 | ТК-2-3 | 110,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,40E-06 | 0 |
| ТК-2-3 | Жилой дом | 23,4 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-2-3 | М-ОН 14.1 | 99,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,60E-06 | 0 |
| Лунн,2.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК7-15 | ТК7-14 | 75 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,32E-05 | 0 |
| Лунн,4.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 69 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,10E-06 | 0 |
| ТК7-14 | Жилой дом | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК7-15 | Лунная,8.1 | 42 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,50E-06 | 0 |
| Лунная,8.1 | Жилой дом | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунная,8.1 | Мария-Ра | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| Лунн,2.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,2.1 | Лунн,2.2 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| Лунн,2.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,2.2 | Лунн,2.3 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| Лунн,2.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК7-16 | ТК7-15 | 66 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,70E-06 | 0 |
| ТК7-16 | Лунн,2.1 | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,00E-07 | 0 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,259 | 0,259 | 14,5 | 6,50E-05 | 30 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,259 | 0,259 | 14,5 | 5,91E-05 | 14 |
| ЦТП-1а | Столярная мастерская | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-1а | М-он,8.1 | 43 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 8,80E-06 | 12 |
| ТК-1-4 | МДОУ №21 "Искорка" | 49 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,50E-06 | 0 |
| М-он,7.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,9.1 | Жилой дом | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| М-он,9.1 | ТК-1-3 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-1-4 | М-он,7.2 | 5,3 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 9,00E-07 | 0 |
| М-он,8.2 | ТК-1-4 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,00E-06 | 0 |
| М-он,8.1 | М-он,8.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,20E-06 | 0 |
| Кр,С,103.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-15 | Кр,С,105.1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК8-16 | Кр,С,107.1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| Кр,С,105.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С,105.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 36 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК8-15 | ТК8-16 | 38 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,70E-06 | 0 |
| Кр,С,107.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С,107.1 | Кр,С,107.2 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,80E-06 | 0 |
| Кр,С,107.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С,107.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С,107.2 | Офисы, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-16 | ТК8-17 | 76 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,40E-06 | 0 |
| ТК8-17 | Кр,С,103.1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| Кр,С,103.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С,103.2 | Офисы, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С,103.1 | Кр,С,103.2 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,80E-06 | 0 |
| Кр,С,103.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-17 | ТК8-18 | 80 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,20E-06 | 0 |
| ТК8-18 | УТ-8-18.1 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК9-9 | Кр. Сибирь,132.1 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,70E-06 | 4 |
| Кр. Сибирь,132.1 | Кр. Сибирь,132.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.3 | Кр. Сибирь,132.4 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 74 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 8,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб,130.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,8.3 | ТК-1-1 | 57 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,50E-06 | 0 |
| М-он,2.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1-2 | уз-1-2/1 | 6,8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| уз-1-2/1 | М-он,3.1 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-06 | 0 |
| ТК-1-1 | М-он,2.1 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,60E-06 | 0 |
| М-он,2.1 | М-он,2.2 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-06 | 0 |
| ТК10-2/1 | ТК10-3 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,22E-05 | 43 |
| Павлова,4.4 | Павлова,4.4//1 | 31 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,90E-06 | 0 |
| Павлова,4.4//1 | Павлова, 6 | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10с/3 | Жилой дом | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК10-14 | Павлова,10.1//1 | 49 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,50E-06 | 0 |
| Павлова,10.1//1 | Павлова,10.1 | 23 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-2-4 | д/с.1 | 24,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-2-5 | М-он 17.1 | 11,2 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он 17.1 | Жилой дом | 38 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,60E-06 | 0 |
| М-он 19.1 | Жилой дом | 38 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК8-11 | Жилой дом | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК8-10 | ТК8-11 | 58,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК8-1 | ТК8-10 | 234 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,10E-05 | 0 |
| ТК7/Б1 | ТК7/Б2 | 149,6 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,96E-05 | 0 |
| ТК7/Б2 | ТК7/Б4 | 115,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,11E-05 | 0 |
| ТК7/Б3 | Жилой дом | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК7/Б4 | Кр,Сиб,111.1 | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,20E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,111.2 | ТК7/Б5 | 6 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 8,00E-07 | 3 |
| Кр,Сиб,111.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК7/Б5 | Кр,Сиб,109.1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,30E-06 | 3 |
| Кр,Сиб,111.1 | Кр,Сиб,111.2 | 85 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,20E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,111.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр,Сиб,109.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,Сиб,109.1 | Кр,Сиб,109.2 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,109.1 | Магазин "Бирюса" | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, тир, ТУ-5 | 70 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 6,60E-06 | 0 |
| стр.5 .1 | стр.5 .2 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| стр.5 .2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| стр.5 .2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.3 | Клуб "Прогресс", сбербанк | 72 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,20E-06 | 0 |
| Рог18.2 | Жилой дом, блок А | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Рог18.2 | Жилой дом с офисными помещения | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,70E-06 | 0 |
| Роч,20а.1 | Жилой дом, блок А | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Роч,20а.1 | Жилой дом с офисными помещения | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,80E-06 | 0 |
| Роч,20а.1 | Жилой дом, блок Б | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-20 | Роч,20а.1 | 47 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,10E-06 | 0 |
| Гагарина,2 ПК "ЖСК" | Жилой дом | 2 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-12В/2 | Жилой дом, ТУ-1 | 3 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-12В/2 | Жилой дом, ТУ-2 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Гагарина,2.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.1 | Кр.Сиб. 114.2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.110.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.110.1 | Кр.Сиб.110.2 | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,40E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.110.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,40E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.110.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.4 | Кр.Сиб.118.5 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.5 | Жилой дом, ТУ-6 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК10-11 | Кр.Сиб. 114.1 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК10-12 | НП "Торговый дом на Березовой" | 63 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК10-12 | Кр.Сиб.110.1 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-12В | ТК-12В' | 70 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 9,50E-06 | 10 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 5,67E-05 | 81 |
| ТК8-19 | Рогач,18.1 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| Рогач,18.1 | Жилой дом, блок Б | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Рогач,18.1 | Жилой дом, блок А | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,18.1 | Жилой дом с офисными помещения | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,80E-06 | 0 |
| Рогач,32.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-13' | ТК8-14' | 45,5 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 9,30E-06 | 3 |
| ТК8-13' | Коттедж | 17 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 9,00E-07 | 0 |
| Рогач,28.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| Лунн,21.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,21.1 | ЦУМ "Бердск" (маг. №65) | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-8А | ТК8-1 | 7 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 1,20E-06 | 49 |
| ТК8-1 | ТК8-2 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,22E-05 | 20 |
| ТК8-2 | ТК8-3 | 84,5 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,23E-05 | 15 |
| ТК8-3 | Рогач,22.1 | 78 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,17E-05 | 0 |
| Рогач,22.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-6 | ТК8-13' | 351 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,14E-04 | 4 |
| Рогач,22.1 | Рогач,22.2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,70E-06 | 0 |
| Рогач,22.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,22.2 | ТК8-6 | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК8-6 | Рогач,24.1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| Рогач,24.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,28.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-4 | Рогач,32.1 | 97 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,45E-05 | 0 |
| Рогач,32.1 | Рогач,32.2 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| Рогач,32.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,24.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,06 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рогач,20.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| Рогач,20.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| Рогач,28.1 | Рогач,28.2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК8-4 | Рогач,28.1 | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,60E-06 | 0 |
| ТК8-3 | ТК8-4 | 78 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,59E-05 | 7 |
| Рогач,28.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,69 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК7-3 | Жилой дом | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,60E-06 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, бассейн, ТУ-4 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-Р-1 | М-он 48б/1 | 40 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 8,20E-06 | 2 |
| ТК7-5 | Лунн,13.1 | 95 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,43E-05 | 0 |
| ТК7-7 | Лунн,11.1 | 76 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,70E-06 | 1 |
| Лунн,19.1 | Лунн,19.2 | 41 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,40E-06 | 0 |
| Лунн,22а.1 | Жилой дом | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК7/Б1 | стр.5 .1 | 12,9 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,00E-06 | 0 |
| м-он, 48//2 | ЦТП-Родина | 60 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 1,90E-05 | 14 |
| ТК9/16 | ТК7-16 | 198 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,75E-05 | 0 |
| М-он 16.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он 16.1 | М-он 16.1//1 | 11 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,90E-06 | 10 |
| М-он 16.1//1 | ТК-2-2 | 70 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,86E-05 | 10 |
| М-ОН 15а.1 | М-ОН 15а.1//1 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| М-ОН 15а.1//1 | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | 90 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,08E-05 | 0 |
| М-ОН 15а.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-ОН 14.1 | М-ОН 14.1//1 | 11 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 3,00E-06 | 1 |
| М-ОН 14.1//1 | Жилой дом | 123,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,20E-06 | 0 |
| М-ОН 14.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он 20.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он 20.1 | М-он 20.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| М-он 20.1//1 | ТК-2-4 | 62 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,70E-06 | 0 |
| М-он 18.1 | М-он 18.1//1 | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,30E-06 | 0 |
| М-он 18.1//1 | М-он 19.1 | 38,6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,30E-06 | 0 |
| М-он 18.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он.49.1//1 | м-он,52.1 | 44,9 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,80E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,119.2 | Кр,Сибирь, 117.1 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| Кр,Сибирь, 117.1//1 | ТК7/Б3 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-12/1 | Жилой дом | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| цтп "Б" | ТК-12/2 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-12В' | ТК-12В/2 | 78,3 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,00E-06 | 0 |
| ТК-12В' | Гагарина,2 ПК "ЖСК" | 195 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,17E-05 | 0 |
| ТК-12В' | ЦТП-Березовое | 127 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,30E-05 | 1 |
| цтп "Б" | ТК-12/1 | 66 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК-12/1 | Жилой дом | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-12/2 | Жилой дом | 53,7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-12/2 | Жилой дом | 69,8 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,60E-06 | 0 |
| Рог18.1 | Рог18.2 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.3//2 | Кр.Сиб.118.4 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Гагарина,2.1//1 | Гагарина,2.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-12В/2 | Кр.С,95//1 | 79,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-06 | 0 |
| Кр.С,95//1 | Гагарина,2.1//1 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб,130.1 | Кр.Сиб,130.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Кр.Сиб,130.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб,130.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 65 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,80E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С, 128.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,80E-06 | 0 |
| Кр,С, 126.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,20E-06 | 0 |
| Кр,С, 126.1 | Кр,С, 126.2 | 15 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,80E-06 | 0 |
| Кр,С, 126.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,С, 126.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-9/11 | УТ//Красная Сибирь, 124 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-9/11 | ТК-9/12 | 64,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,70E-06 | 0 |
| ТК-9/12 | Жилой дом | 27 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-9/12 | Жилой дом | 48,1 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК9-6 | Жилой дом | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ЦТП-9А | ТК9-1 | 10 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 3,30E-06 | 41 |
| ТК9-4 | ТК9-5 | 20 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,70E-06 | 7 |
| ТК9-5 | ТК9-6 | 52 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,80E-06 | 0 |
| ТК9-1 | ТК9-4 | 70 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 9,30E-06 | 7 |
| ТК9-6 | Жилой дом | 59 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК9-5 | ТК-9/11 | 50,8 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК9-1 | ТК9-2 | 43,4 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,14E-05 | 21 |
| ТК9-2 | Кр,С, 126.1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК9-3 | Лунн,10.1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК9-3 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК9-3 | Кр,С, 128.1 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 4,00E-06 | 15 |
| ТК9-2 | ТК9-3 | 111 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,93E-05 | 18 |
| ТК9-9 | ТК9-10 | 150 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,45E-05 | 0 |
| Доу 28.2 | Детский сад №28 "Огонёк", басс | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,00E-07 | 0 |
| Доу 28.1 | Детский сад №28 "Огонёк", ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Доу 28.2 | Детский сад №28 "Огонёк", хоз. | 30 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-1-3 | ТК-универсам | 51 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-универсам | Универсам (Калганова, Болтурке | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 6,00E-07 | 0 |
| Доу 28.1 | Доу 28.2 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-06 | 0 |
| Рогач,11а.1 | Рогач,11а.2 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,60E-06 | 0 |
| Рогач,11а.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-2 | Кр.Сиб.118.1 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.1 | Кр.Сиб.118.2 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,20E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.2 | Кр.Сиб.118.3 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,60E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК10-1 | ТК10-11 | 92 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,54E-05 | 28 |
| ТК8-14 | ТК8-20 | 84 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК8-14 | ТК8-15 | 86,2 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,39E-05 | 19 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,67E-04 | 132 |
| ТК-10В | ЦТП-9А ш | 195 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 7,59E-05 | 41 |
| ЦТП-10А | ТК10-1 | 13 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 4,30E-06 | 81 |
| ТК10-1 | Рогач,11а.1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,90E-06 | 0 |
| Рогач,11а.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,7.2 | М-он,7.1 | 36 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,40E-06 | 0 |
| М-он 48б/1 | ДЮСШ "Авангард", малый зал | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| ЦТП-Родина | Жилой дом | 58,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-Р-1 | ТК-Р-2 | 149,5 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,98E-05 | 10 |
| ТК-Р-2 | М-он,46.1 | 78 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,90E-06 | 0 |
| М-он,46.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| М-он,46а.2 | Жилой дом | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,46а.2 | Магазин "Молодежный" | 8 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-Р-2 | ТК-Р-3 | 104 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,38E-05 | 7 |
| ТК-Р-3 | ТК-Р-4 | 19 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,50E-06 | 4 |
| ТК-Р-4 | Жилой дом | 84,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-Р-3 | ТК-Р-7 | 98,8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,50E-06 | 0 |
| ТК-Р-7 | М-он,50.1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| М-он,50.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,50.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-Р-7 | Школа "Экология и диалектика" | 99,1 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,50E-06 | 0 |
| ТК-Р-5 | ТК-Р-6 | 84,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,27E-05 | 0 |
| ТК-Р-6 | Жилой дом | 32,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК-Р-6 | Жилой дом с магазином | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-Р-4 | ТК-Р-5 | 104 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,12E-05 | 3 |
| ТК-Р-5 | Жилой дом | 58,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,90E-06 | 0 |
| ЦТП-2А | Аптека, ИП Лещинская | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ЦТП-2А ш | ТК-2-1 | 45,5 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,21E-05 | 16 |
| М-ОН 16а.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-ОН 16а.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-3-6 | ЦГБ, дет. поликлиника №2 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,70E-06 | 0 |
| м-он,29.1 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-3-3 | Школа №12 | 76 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,01E-05 | 0 |
| ТК-3-3 | ТК-3-4 | 91 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,80E-05 | 0 |
| м-он,23.2 | Жилой дом | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| м-он,23.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,22.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-3-4 | ТК-3-5 | 28,6 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,70E-06 | 0 |
| ТК-3-5 | Жилой дом | 78 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,03E-05 | 0 |
| ТК-3-5 | ТК-3-6 | 130 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,57E-05 | 0 |
| м-он,41.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,41.3 | м-он,41.4 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-3-7 | м-он,42.1 | 11,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК7-14 | Лунн,4.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| Лунн,4.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ЦТП-Родина | "Авангард".1 | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,10E-06 | 0 |
| "Авангард".1 | ДЮСШ "Авангард", большой зал | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-Родина | ТК-Р-1 | 208 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,75E-05 | 12 |
| м-он,54.3 | ТК6-3 | 80 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,14E-05 | 6 |
| ТК6-3 | м-он.49.1 | 13 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,30E-06 | 2 |
| ТК6-3 | ТК6-5 | 78 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК6-5 | Лунн,19/1.1 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК6-5 | Лунн,19а.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| Лунн,19а.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Лунн,19а.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 25 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 5,55E-05 | 132 |
| ТК7-5 | Жилой дом | 19,5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,30E-06 | 0 |
| цтп-7а | ТК7-5 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК8-13 | ТК8-14 | 24,2 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,90E-06 | 24 |
| Кр. Сибирь,132.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.2 | Кр. Сибирь,132.3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК9-10 | Жилой дом | 80 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК9-10 | Жилой дом | 19 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК9-10 | Жилой дом | 105 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,30E-06 | 0 |
| Лунн,19/1.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,19/1.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,19/1.1 | Лунн,19/1.2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-7В | ЦТП-7А | 91 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 3,57E-05 | 39 |
| Лунн,13.2 | ТК7-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК7-4 | Д/к №26 "Кораблик" | 17,6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК7-4 | Жилой дом | 169 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,13E-05 | 0 |
| цтп-7а | ТК7-1 | 26 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 7,00E-06 | 35 |
| ТК7-1 | ТК7-2 | 91 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 9,40E-06 | 11 |
| Лунн,14.5 | Лунн,14.6 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,40E-06 | 0 |
| Лунн,14.6 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.6 | Жилой дом, ТУ-7 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-8В | ЦТП-8А | 140 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 5,47E-05 | 52 |
| Лунн,21.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 9,48E-05 | 184 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 9,48E-05 | 184 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 9,86E-05 | 184 |
| ТК8-13 | Рогач,20.1 | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК8-13 | КНС-6, Водоканал | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| Кр,С,113.1 | Жилой дом, блок А | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр,С,113.1 | Жилой дом, блок Б | 48 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,70E-06 | 0 |
| Лунн,11.1 | Лунн,11.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,10E-06 | 1 |
| Лунн,19.2 | Лунн,19.3 | 38 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,50E-06 | 0 |
| Лунн,19.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,19.3 | Лунн,19.4 | 33 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,30E-06 | 0 |
| Лунн,19.4 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,19.2 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,19.4 | Лунн,19 в1 | 44 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-06 | 0 |
| Лунн,19 в1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.2 | Лунн,11.2 | 59 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,80E-06 | 0 |
| Лунн,11.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.3 | Павильон "Пекарня" | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК7/10 | тц молд.1 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| тц молд.1 | ЗАО "Вуд Молдинг", ООО "Луна" | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-8А | ТК8-7 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК8-7 | Лунн,21.1 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК8-1 | ТК8-13 | 62 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,00E-05 | 27 |
| ТК8-14 | Кр,С,113.1 | 77 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,70E-06 | 0 |
| Лунн,19.1 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.2 | Лунн,11.3 | 44 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,70E-06 | 0 |
| Лунн,11.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК7/Б2 | Кр,Сиб,119.1 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| Кр,Сибирь, 117.1 | Жилой дом | 33 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК7-1 | ТК7-6 | 65 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,15E-05 | 24 |
| ТК7-6 | ТК7-7 | 65 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,09E-05 | 24 |
| Лунн,19 в1 | Магазин "Океан", ИП Данченко | 17 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,60E-06 | 0 |
| Лунн,11.2 | ТК7-8 | 17 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК7-8 | Лунн,19.1 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,80E-06 | 0 |
| ТК7-7 | ООО "Гром и Ко" | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| УТ//ТЦ Гермес.1 | Торговый дом "Гермес" | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК7-7 | ТК7/9 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,41E-05 | 13 |
| ТК7/9 | ТК7/10 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,41E-05 | 13 |
| Кр,Сиб,119.1 | Кр,Сиб,119.2 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,119.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,Сиб,119.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК7/Б2 | УТ//ТЦ Гермес.1 | 60 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,60E-06 | 0 |
| Лунн,13.1 | Лунн,13.2 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК7/10 | ТК7/Б1 | 104 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,36E-05 | 0 |
| ТК8-10 | Лунн,22а.1 | 13 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,00E-06 | 0 |
| м-он, 48//1 | м-он, 48//2 | 11 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 3,50E-06 | 14 |
| м-он.49.1 | м-он.49.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| м-он.49.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,13.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,Сибирь, 117.1 | Кр,Сибирь, 117.1//1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| м-он,42.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,42.1 | м-он,42.2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 0 |
| м-он,42.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,42.2 | м-он,42.2 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,50E-06 | 0 |
| м-он,42.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ЦТП-4А | ИП Булавский Ю.В., ТОО "Блик" | 10 | 0,05 | 0,04 | 4,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-4-4 | Жилой дом | 91 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,37E-05 | 0 |
| М-он,37.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,36.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,36.2 | М-он,36.3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-4-5 | М-он,35.1 | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| М-он,35.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 | 52 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 1,73E-05 | 21 |
| ТК-4-2ш | ТК-4-3 | 91 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,61E-05 | 0 |
| ТК-4-3 | Жилой дом | 39 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-4-3 | М-он,31.1 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| М-он,32.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-4-2 | ТК-4-7 | 156 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 4,95E-05 | 16 |
| ТК-4-1ш | ТК-4-4 | 65 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,32E-05 | 7 |
| ТК-4-7 | Д/к №2 "Дельфин" | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,50E-06 | 0 |
| ТК-4В' | ЦТП-4А | 78 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 3,06E-05 | 29 |
| ТК-4В' | ТК-4В задв. | 13 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 5,10E-06 | 0 |
| ЦТП-4А | ТК-4-1 | 13 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 4,30E-06 | 28 |
| М-он,35.2 | ТК-4-6 | 104 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,36E-05 | 0 |
| м-он,52.1 | Школа №5 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-4-5 | Жилой дом | 78 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,02E-05 | 0 |
| ТК-4-6 | Магазин №15 "Черемушки" | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-4-7 | ТК-4-8 | 260 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 8,24E-05 | 15 |
| ТК-4-8 | Д/к №15 "Ручеек" | 136,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,78E-05 | 0 |
| м-он,65.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,32.1 | М-он,33.1 | 41 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-4-4 | М-он,37.1 | 60,5 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,23E-05 | 6 |
| М-он,37.2 | М-он,36.1 | 91,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,38E-05 | 0 |
| М-он,31.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он,31.1//1 | М-он,32.2 | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,90E-06 | 0 |
| м-он,67.1 | м-он,67.1//1 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,90E-06 | 0 |
| м-он,65.1 | м-он,65.1//1 | 55 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,30E-06 | 0 |
| м-он,68.1 | м-он,68.1//1 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,00E-06 | 0 |
| м-он,69.1 | м-он,69.1//1 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,00E-06 | 0 |
| М-он,46.1 | М-он,46.1//1 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| Лунн,14.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК16-3 | ТК16-4 | 78,5 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,06E-05 | 14 |
| ТК16-4 | ТК16-5 | 56,2 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 7,60E-06 | 12 |
| ТК16-5 | ТК16-6 | 32,2 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 3,30E-06 | 5 |
| ТК16-6 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК16-4 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК16-3 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК7-2 | Лунн,17.1 | 104 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 9,30E-06 | 0 |
| Лунн,17.1 | Лунн,17.2 | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,12E-05 | 0 |
| Лунн,17.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,17.2 | ТК7-3 | 55 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,20E-06 | 0 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,25E-04 | 239 |
| ТК-6В | ЦТП-6а ш | 65 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,15E-05 | 16 |
| м-он,63.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,63.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,30E-06 | 0 |
| ТК5-8.7 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-7 | ТК5-8 | 37,7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,70E-06 | 0 |
| ТК5-8 | ТК5-9 | 62,4 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,40E-06 | 0 |
| ТК5-9 | ТК5-10 | 67,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,90E-06 | 0 |
| ТК5-7 | ТК5/Б-7.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5/Б-7.1 | Коттедж | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-7 | ТК5/Б-7.2 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5/Б-7.2 | Коттедж | 3 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-8 | ТК5-8.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5-8.1 | ТК5/Б-8.3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5/Б-8.3 | Коттедж | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б-8.3 | Коттедж | 3 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б-8.3 | ТК5-8.4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5-8.4 | Коттедж | 40 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК5-8.4 | ТК5-8.5 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5-8.5 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.5 | ТК5-8.6 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5-8.6 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-8 | ТК5-8.7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5-8.7 | ТК5-8.8 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5-8.8 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.8 | ТК5-8.9 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5-8.9 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.7 | ТК5-9.8 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5-9 | ТК5-9.6 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5-9.6 | ТК5-9.7 | 30 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК5-9 | ТК5-9.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК5-9.8 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.8 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.1 | ТК5-9.2 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК5-9.2 | ТК5-9.3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5-9.3 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-10 | ТК5-10.1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.1 | ТК5-10.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК5-10.2 | ТК5-10.3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК5-10.3 | ТК5-10.4 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК5-10.4 | ТК5-10.5 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК5-10.5 | ТК5-10.6 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК5-10.6 | Коттедж | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-10.3 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5-10.2 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-10.1 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б2 | ТК5/Б3 | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,02E-05 | 0 |
| ТК5-6 | ТК5-7 | 62 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,09E-05 | 0 |
| ТК5/Б6.1 | Коттедж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б6.1 | ТК5/Б6.2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК5/Б6.2 | Коттедж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| 2я Завод1 | Жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,8 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,309 | 0,309 | 16,5 | 2,66E-04 | 30 |
| ТК-6Б | ЦТП-3А | 234 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 6,18E-05 | 19 |
| м-он,25.1 | Общественный торг. центр, киос | 40 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-4Б | УТ-4Б.1 | 80 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,50E-06 | 0 |
| УТ-4Б.1 | МКУ ЖКХ | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-4Б | УТ//МУП "КБУ" | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,19E-05 | 0 |
| УТ-4Б.1 | ИП Попов, контора, столярный ц | 40 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,70E-06 | 0 |
| УТ-4Б.1 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Парт | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-4Б | ИП Турсуков Ю.Ю., стоянка, Чер | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-5Б | ТК-4Б | 72 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,36E-05 | 0 |
| ТК-5Б | ООО "Созвездие тельца", стоянк | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,309 | 0,309 | 16,5 | 9,04E-05 | 47 |
| ТК-2А.Ш | ТК-гараж | 12 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 3,20E-06 | 12 |
| ТК-гараж | Гараж, ГБПОУ НСО "БПК" | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,50E-06 | 1 |
| ТК-гараж | ТК-2А' | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,73E-05 | 11 |
| ТК-2А' | Колледж, ГБПОУ НСО "БПК" | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,60E-05 | 1 |
| ТК-2А' | Общежитие | 60 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,19E-05 | 0 |
| ТК-2А' | ТК-Боровая, 102 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 8,90E-06 | 0 |
| ТК-Боровая, 102 | Общежитие | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-Боровая, 102 | ТК-столовая | 85 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,68E-05 | 0 |
| ТК-столовая | Дисса-Т, столовая, бар "На Бор | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-столовая | УТ//бар | 96 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,60E-06 | 0 |
| УТ//бар | ООО "Спектр" (бывш. "Умелец") | 52 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК-столовая | ТК-2А'' | 137 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,37E-05 | 0 |
| ТК-2А'' | Жилой дом | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,50E-06 | 0 |
| ТК-2А'' | Смена диаметра//ТК-2а" | 85,4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,11E-05 | 0 |
| ТК-4А | ЦТП-2А | 240 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 7,88E-05 | 17 |
| ЦТП-3а | ООО Виола-2, маг. №3 | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 9,00E-07 | 0 |
| м-он,28.1 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,40E-06 | 0 |
| м-он,28.1 | ТК-3-1 | 35 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК-3-1 | м-он,29.1 | 88 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,74E-05 | 0 |
| м-он,27.1 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,40E-06 | 0 |
| м-он,27.1 | ТК-3-2 | 132,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-3-2 | Жилой дом | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-3-2 | м-он,25.1 | 84,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,11E-05 | 0 |
| м-он,25.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-6Б | ТК-5Б | 71 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,33E-05 | 0 |
| ТК-2А | ТК-3А | 137 | 0,517 | 0,517 | 30,1 | 9,24E-05 | 0 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,517 | 0,517 | 29,7 | 1,76E-04 | 0 |
| Узел"Кольцова30" | ТК-Л/9 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-Л/9 | ТК-Л/3 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-Л/3 | ТК-Л/2 | 89 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,30E-05 | 0 |
| ТК-Л/2 | ТК-Л/8 | 37 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-Л/8 | Жилой дом | 68 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-5А2 | Жилой дом | 110 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,43E-05 | 0 |
| ТК-5А1 | Жилой дом | 5 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-5А2 | ЦТП-Лесхоз | 780 | 0,15 | 0,15 | 8,5 | 1,48E-04 | 1 |
| ТК-11-5 | Хлораторная, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 12 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-11-1 ш | УТ//ЦГБ, пищеблок | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 7,00E-06 | 0 |
| УТ//ЦГБ, пищеблок | Пищеблок, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,10E-06 | 0 |
| УТ//ЦГБ, пищеблок | УТ//ЦГБ, хирург. корпус | 30 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,30E-06 | 0 |
| УТ//ЦГБ, хирург. корпус | Хирургический корпус (стациона | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| УТ//ЦГБ, хирург. корпус | Поликлиника, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 85 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,02E-05 | 0 |
| ТК-11-1 | ТК-11-2 | 45,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 8,00E-06 | 2 |
| ТК-11-2 ш | ТК-11-5 | 136,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,10E-06 | 0 |
| ТК-11-5 | Инфекционно-туберкулезный корп | 86 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,70E-06 | 0 |
| ТК-11-2 | ЦТП-11ш | 75 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,60E-06 | 1 |
| ЦТП-11 | Хозкорпус, ЦТП, прачечная, гар | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-11 | ТК-11-3 | 97,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,40E-06 | 1 |
| ТК-11-3 | Патологоанатомическое отделени | 10,4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-11-3 | ТК-11-4 | 137,8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,04E-05 | 0 |
| ТК-2-1 | М-ОН 16а.1 | 39 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,40E-06 | 0 |
| м-он,29.2 | ТК-3-3 | 109 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,16E-05 | 0 |
| ТК-3-4 | м-он,22.1 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| м-он,22.2 | м-он,23.1 | 41 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-4-6 | Аптека №230 | 39 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-4-8 | м-он, 48//1 | 124 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 3,93E-05 | 14 |
| м-он,41.1 | м-он,41.2 | 12,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-3-6 | м-он,41.1 | 15 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,70E-06 | 0 |
| м-он,41.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,41.4 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,41.5 | ТК-3-7 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,80E-06 | 0 |
| М-он,46.1//1 | М-он,46а.2 | 55,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК16-7 | ТК16-11 | 46 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК16-11 | Жилой дом | 10,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК16-11 | ТК16-12 | 98,2 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,50E-06 | 0 |
| ЦТП-16А |  | 20 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,40E-06 | 26 |
|  | ТК16-1 | 20 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,40E-06 | 25 |
|  | Гараж ООО "СтройРегионСервис" | 12 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК16-11 | ТК16-8 | 33 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,20E-06 | 0 |
| м-он,54.1 | м-он,54.2 | 67 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК16-12 | уз53 | 13,4 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК16-12 | уз55 | 25,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК16-13 | уз129/1 | 18,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-6В | ТК-6В' | 240 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,50E-04 | 223 |
| ТК16-1 | ТК16-13 | 44 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 6,00E-06 | 9 |
| ТК16-13 | ТК16-14 | 60 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 8,10E-06 | 6 |
| ТК16-8 | Жилой дом | 36,1 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,40E-06 | 0 |
| м-он,57.2 | Жилой дом | 57 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,50E-06 | 0 |
| м-он,57.1 | м-он,57.2 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,90E-06 | 0 |
| ТК6-2 | м-он,56.1 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,10E-05 | 4 |
| м-он,56.1 | м-он,56.2 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК16-6 | Первом.123//1 | 12,3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Первом.123//1 | Жилой дом | 27,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК16-4 | Первом.125//1 | 12,3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Первом.125//1 | Жилой дом | 27,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК16-3 | Первом.127//1 | 12,3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Первом.127//1 | Жилой дом | 27,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-06 | 0 |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,616 | 0,616 | 36,7 | 2,14E-05 | 443 |
| ТК16-7 | Жилой дом | 70,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,50E-06 | 0 |
| Смена диаметра//ТК-2а" | Жилой дом | 124,6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,84E-05 | 0 |
| ТК-1Б-1 | ТК-2Б-1 | 154 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 6,01E-05 | 0 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,87E-05 | 296 |
| м-он,41.2 | м-он,41.3 | 12,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,20E-06 | 0 |
| м-он,41.4 | м-он,41.5 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| М-он,36.3 | ТК-4-5 | 104,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,37E-05 | 0 |
| Кр,Сиб,109.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| УТ-8-18.1 | ТК8-19 | 82 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК16-13 | Жилой дом | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК16-15 | ТК16-16 | 34 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК16-18 | Жилой дом | 18,4 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК16-17 | Жилой дом | 19,1 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК16-17 | ТК16-18 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК16-16 | ТК16-17 | 60,2 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК16-15 | Жилой дом | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-2А'' | ООО Тара, магазин "Холди" | 85,3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,02E-05 | 0 |
| Ут-1 | ЦТП-16А ш | 10 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 2,30E-06 | 26 |
| Ут-1 | УТ-2 | 130 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 2,93E-05 | 1 |
| УТ-2 | УТ-3 | 140 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 3,15E-05 | 1 |
| УТ-3 | Жилой дом | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,10E-06 | 0 |

Таблица 3.2. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Новая» МУП «КБУ», 2040 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2А'' | ЦТП-Боровая, 98 | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,00E-06 | 0 |
| ЦТП-3а | м-он,28.2 | 40 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| м-он,28.2 | м-он,28.1 | 11 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-3-1 | м-он,27.2 | 57 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,40E-06 | 0 |
| м-он,27.2 | м-он,27.1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-2-1 | УТ//мкрн 25а | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,30E-06 | 0 |
| м-он,29.1 | м-он,29.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,10E-06 | 0 |
| м-он,22.1 | м-он,22.2 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| м-он,23.1 | м-он,23.2 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| М-он,32.3 | Магазин "Пионер" | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ип Бобко | КНС-4, Водоканал | 80 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК16-14 | Жилой дом | 14,8 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК5/Б3 | ТК5/Б4 | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 4,02E-05 | 0 |
| ТК5/Б4 | 2я Завод1 | 121 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-05 | 0 |
| 2я Завод1 | Жилой дом | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК16-14 | ТК16-15 | 60 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,61E-05 | 5 |
| ТК5/Б5 | Жилой дом | 36,5 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК5/Б5 | Жилой дом | 4,5 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б4 | ТК5/Б5 | 161 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,42E-05 | 0 |
| УТ//ГПТУ | Казачий кадетский корпус им. г | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-2В.3 | Очистные сооружения МУП КБУ, н | 105 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,30E-06 | 0 |
|  | ООО "Сибметалл" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
|  | ТК-1А.ш | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-1А.ш | ООО "Саймон", корпус №62 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-2В | уп' | 120 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,90E-06 | 0 |
| уп' | Автошкола "РОСТО", проходная | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| уп" | Автошкола "РОСТО", учебный кор | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| уп" | Автошкола "РОСТО", гараж | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| уп' | уп" | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-7Б.1 | ООО "Скиф" | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4Б | ИП Коротков, автомастерская | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК//локомотивное депо | 124 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,20E-06 | 1 |
| ТК-7Б | ТК-7Б.Ш | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-07 | 1 |
| ТК-7Б.Б | ТК-7Б.1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 1 |
| ТК-7Б.2 | Офис, ЧП Дарий Н.Т., СТО | 18 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-7Б.2 | Гараж, Тс-с | 3 | 0,042 | 0,042 | 4,2 | 3,00E-07 | 0 |
| Гараж, Тс-с | ООО "ИТР" | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1А | Ледовый дворец спорта, МАУ ЛДС | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 7,10E-06 | 1 |
| ТК-7Б.3 | ООО "РОСС" | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-2Б-2 | ООО "Саймон", корпус №92 | 24 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,50E-06 | 1 |
| ТК-2Б-2 | ООО "Саймон", корпус №52 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 1 |
| ТК-2Б-4 |  | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-7Б.Б | ТК-7Б.2 | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК-7Б.2 | ТК-7Б.3 | 70 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,90E-06 | 0 |
| ип Бобко | ИП Бибко А.Г., СТО | 3 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-1А' | ТК-стадион | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-стадион | Стадион, МБУ СШ "Авангард" | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-06 | 0 |
| ТК-1А | ТК-1А.ш | 7 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 7,00E-07 | 4 |
| ТК-1А.ш | ТК-1 | 64 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 6,60E-06 | 4 |
| ТК//локомотивное депо | Локомотивное депо | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 1 |
| ТК//локомотивное депо | Стоянка дорожно-стр. техники, | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | УТ//ГПТУ | 57 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,80E-06 | 2 |
| УТ//ГПТУ | Казачий кадетский корпус им. г | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-7Б.1 | ТК-7Б.2 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-06 | 1 |
| ТК-2Б-3 | ООО "Саймон", корпус №97 | 14 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-2В.Ш | ТК-2В.1 | 33 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,90E-06 | 5 |
| ТК-2В.2 | Очистные сооружения МУП КБУ, х | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-2В.2 | Очистные сооружения МУП КБУ, с | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-2В.1 | ТК-2В.3 | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-2В.3 | Очистные сооружения МУП КБУ, С | 31 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-2В.1 | Очистные сооружения МУП КБУ, К | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-2В.1 | ТК-2В.2 | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-1В | Теплица "Овощная", ИП Овчинник | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,90E-06 | 0 |
| ТК-3В ш | ТК-3В.1 | 105 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,90E-06 | 0 |
| ТК-5/5 | КБО | 5,4 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-5а | м-он,68.1 | 58,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,04E-05 | 0 |
| ТК-5/4 | м-он,70.1 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 3,30E-06 | 3 |
| м-он,70.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,70.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ЦТП-5а | ТК5-1 | 19,5 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,70E-06 | 29 |
| ТК5-2 | м-он,65.1 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-5В | ЦТП-5а ш | 80 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,34E-05 | 34 |
| ТК-3В | ТК-3В ш | 105 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,90E-06 | 0 |
| ТК5-1 | ТК5/Б1 | 298 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 7,94E-05 | 24 |
| ТК5-1 | м-он,67.1 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК5-2 | м-он,63.1 | 117 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,90E-06 | 0 |
| ТК5/Б1 | ТК5/Б2 | 198 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 3,92E-05 | 0 |
| ТК5/Б1 | ТК5-6 | 118 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,05E-05 | 0 |
| ЦТП-16А ш | ЦТП-16А | 10 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,30E-06 | 26 |
| ТК16-1 | ТК16-2 | 18 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 6,00E-06 | 16 |
| ТК16-2 | ТК16-3 | 26,5 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 8,80E-06 | 16 |
| ТК16-6 | ТК16-10 | 31 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК16-10 | Дом торговли | 48 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК16-5 | ТК16-7 | 75 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,33E-05 | 0 |
| ТК16-10 | уз51 | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,10E-06 | 0 |
| ЦТП-6а | ТК6-1 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК6-1 | м-он,57.1 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,70E-06 | 0 |
| м-он,57.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,57.1 | Магазин "Продсиб", Мартынов | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ЦТП-6а | ТК6-2 | 39 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 5,30E-06 | 13 |
| м-он,56.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,58.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,56.2 | ТК6-4 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-06 | 0 |
| м-он,58.1 | Магазин, ИП Болтрукевич А.В. | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК6-4 | Жилой дом | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК6-4 | м-он,58.1 | 39 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК6-2 | м-он,54.1 | 36,4 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 4,90E-06 | 9 |
| м-он,54.1 | м-он,54.3 | 11 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,50E-06 | 6 |
| м-он,54.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,17.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-5В(М1-20) | Ут-1 | 190 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 6,07E-05 | 33 |
| ТК7-2 | Жилой дом | 97,5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,15E-05 | 0 |
| ТК7-2 | Лунн,14.1 | 19,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,40E-06 | 0 |
| Лунн,14.1 | Лунн,14.2 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| Лунн,14.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| Лунн,14.1 | Лунн,14.3 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| Лунн,14.3 | Лунн,14.4 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| Лунн,14.4 | Лунн,14.5 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| М-он,32.2 | М-он,32.1 | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,30E-06 | 0 |
| М-он,33.1 | Жилой дом | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,30E-06 | 0 |
| М-он,32.1 | М-он,32.3 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,60E-06 | 0 |
| М-он,37.1 | М-он,37.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,10E-06 | 6 |
| М-он,36.1 | М-он,36.2 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| М-он,35.1 | М-он,35.2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| М-он,31.1 | М-он,31.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| м-он,67.1//1 | ТК5-2 | 41 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,70E-06 | 0 |
| м-он,67.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,65.1//1 | ТК5/3 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК5/3 | Жилой дом | 39 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,60E-06 | 0 |
| м-он,68.1//1 | м-он,69.1 | 41 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,20E-06 | 0 |
| м-он,68.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,69.1//1 | ТК-5/4 | 34 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,10E-06 | 0 |
| м-он,69.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,70.1 | м-он,70.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,30E-06 | 0 |
| м-он,70.1//1 | ТК-5/5 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| м-он,70.1 | м-он,70.2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.7 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК16-15 | Жилой дом | 14,8 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК5-6 | ТК5/Б6.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| Рогач,24.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 56,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,50E-06 | 0 |
| Шк,13.1 | Шк,13.2 | 32 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК8-2 | Шк,13.1 | 210 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,69E-05 | 0 |
| ТК8-12 | Жилой дом | 48 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК8-14' | Рогач45.1 | 54,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,20E-06 | 0 |
| Рогач45.1 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК8-14' | Рогач49.1 | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| Рогач49.1 | Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 6,00E-07 | 0 |
| Рогач,32.2 | Рогач,32.2//1 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,40E-06 | 0 |
| Рогач,32.2//1 | ТК8-5 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК8-5 | Лунн,24.1//1 | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| Лунн,24.1//1 | Лунн,24.1 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,30E-06 | 0 |
| Лунн,24.1 | Лунн,24.1//2 | 84 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,60E-06 | 0 |
| Лунн,24.1//2 | ТК8-12 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК8-14' | Рогач47.1 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Рогач47.1 | Жилой дом | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК9-9 | ТК9-13 | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-05 | 0 |
| ТК9-13 | Кр.Сиб,130.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК10-1 | ТК10-2 | 39 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,30E-05 | 50 |
| ТК8-18 |  | 60,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-06 | 0 |
| ТК8-18 | Рог18.1 | 14,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК9-13 | ТК9-14 | 107,2 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,29E-05 | 0 |
| ТК9-14 | ООО "МАКСити", ИП Болтрукевич | 31 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК9-6 | ООО "НОИС-экспо" | 258,6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,39E-05 | 0 |
| ТК9-1 | ТК9/15 | 10 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,60E-06 | 13 |
| ТК9/15 | ТК9/7 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК9/15 | ТК9/16 | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,72E-05 | 10 |
| ТК9/16 | Жилой дом | 67,8 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,19E-05 | 0 |
| ТК10-2 | ТК10-2/1 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,42E-05 | 44 |
| ТК10-2/1 | ООО "МАК", ИП Болтрукевич К.В. | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК9/7 | Доу 28.1//1 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| Доу 28.1//1 | Доу 28.1 | 41 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,40E-06 | 0 |
| Лунн,10.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,10.1 | Лунн,10.2 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| Лунн,10.2 | Жилой дом | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,50E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.1//1 | Кр,С, 128.2 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,90E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.1//1 | Жилой дом, ТУ-3 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,90E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.1 | Кр,С, 128.1//1 | 20 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 4,20E-06 | 15 |
| Кр,С, 128.1//1 | ТК9-9 | 15 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,20E-06 | 12 |
| Кр.Сиб.118.3 | Кр.Сиб.118.3//1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.3//1 | Кр.Сиб.118.3//2 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-11-4 | Роддом, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-11-4 | Хозкорпус роддома, ГБУЗ НСО "Б | 54,6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-11-3 | Новый морг, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 50 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-5А | ТК-11-1 | 468 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,22E-05 | 10 |
| ТК-1-3 | Магазин №49 "Вымпел" | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,40E-06 | 0 |
| М-он,6.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,5.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,4.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,3.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-1-1 | Жилой дом | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,00E-07 | 0 |
| М-он,8.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| Рогач,11.1 | Рогач,10.2 | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 9,00E-07 | 0 |
| Рогач,11.1 | Рогач,10.3 | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 9,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,10.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| Рогач,11а.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК10-3 | Рогач,11.1 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,10E-06 | 0 |
| Рогач,8.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК10-3 | Рогач,9.1 | 15,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,40E-06 | 0 |
| Рогач,9.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,9.1 | Рогач,9.2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,90E-06 | 0 |
| Рогач,9.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,9.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК10-3 | ТК10-4 | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,73E-05 | 36 |
| ТК10-4 | Рогач,8.1 | 15,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| Рогач,8.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,8.1 | Рогач,8.2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,90E-06 | 0 |
| Рогач,8.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10-5 | ТК10-7 | 234 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,69E-05 | 2 |
| ТК10-4 | ТК10-5 | 78 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,07E-05 | 33 |
| ТК10-5 | ТК10-6 | 40 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 1 |
| ТК10-7 | ТК10-7.2 | 114 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,17E-05 | 0 |
| ТК10-7.2 | ЧП Евтушенко | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК10-7.2 | ООО "Континент", магазин, кафе | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,00E-06 | 0 |
| Рогач,1.7 | ТК10-1' | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК10-1' | Рогач,1.6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| Рогач,4.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-06 | 0 |
| Рогач,1.2 | БФ НСКБ "Левобережный" | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК10-8 | Рогач,1.7 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| Рогач,1.6 | Рогач,1.5 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| Рогач,1.5 | Рогач,1.4 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| Рогач,1.3 | Рогач,1.2 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК10-2/1 | Рогач,1.3 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК10-6 | ТК10-8 | 188,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,42E-05 | 0 |
| Рогач,1.6 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10-6 | Торговые киоски (Шелепов и др. | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК10-6 | Рогач,4.1 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Рогач,4.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.2 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.3 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.5 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,1.7 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10-8 | Гараж СУ-40.1 | 90 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,70E-06 | 0 |
| Гараж СУ-40.1 | ОАО "СУ-40", гараж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-07 | 0 |
| Гараж СУ-40.1 | ОАО "СУ-40", АБК | 69 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,60E-06 | 0 |
| Павлова,10.2 | Павлова,8.1 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,10E-06 | 0 |
| Павлова,8.1 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,8.1 | Павлова,8.2 | 69,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,40E-06 | 0 |
| Павлова,8.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,8.2 | Павлова,8.3 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| Павлова,8.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,30E-06 | 0 |
| Павлова,8.3 | Павлова,6.1 | 50,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,10E-06 | 0 |
| Павлова,6.1 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,6.1 | Павлова,6.2 | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,50E-06 | 0 |
| Павлова,6.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,6.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК10-10 | Рогачева,6.1 | 17 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК10с/1 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК10с/1 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК10с/1 | ТК10с/2 | 34 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК10с/2 | Жилой дом | 85 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,02E-05 | 0 |
| ТК10с/2 | Жилой дом | 33 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК10с/2 | ТК10с/3 | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК10с/3 | Жилой дом | 112 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,34E-05 | 0 |
| Рогачева,6.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-06 | 0 |
| Павлова,41.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК10-9 | Бассейн .1 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,90E-06 | 1 |
| Бассейн .1 | Д/к №9 "Теремок", ТУ-1 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,00E-07 | 0 |
| Бассейн .1 | Д/к №9 "Теремок", бассейн, ТУ- | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| Бассейн .1 | Д/к №9 "Теремок", хозблок, ТУ- | 52 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК10-9 | ТК10-10 | 58,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,17E-05 | 0 |
| Рогачева,6.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10-10 | ТК10А | 90 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,59E-05 | 0 |
| ТК10А | Павлова,41.1 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,10E-06 | 0 |
| Павлова,41.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,00E-07 | 0 |
| Павлова,41.1 | Павлова,41.2 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 8,00E-07 | 0 |
| Павлова,41.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК10А | Павлова,4.1 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-06 | 0 |
| Павлова,4.1 | Павлова,4.2 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Павлова,4.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,4.2 | Павлова,4.3 | 32 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| Павлова,4.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,4.3 | Павлова,4.4 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| Павлова,4.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,10.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,10.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.108.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,00E-06 | 0 |
| Павлова,4.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,60E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.104.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,40E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.104.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК10-13 | Кр.Сиб.108.1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК10-13 | Продовольственный магазин | 56 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,80E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.108.1 | Кр.Сиб.108.2 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.108.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.108.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 13 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК10-13 | ТК10-14 | 110,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,78E-05 | 0 |
| ТК10-14 | Кр.Сиб.104.1 | 32 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| Павлова,10.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Павлова,10.1 | Павлова,10.2 | 44 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,20E-06 | 0 |
| Павлова,10.2 | Павлова,10.3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК10-7 | Рогачева,5.1 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК10-11 | ТК10-12 | 156 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,51E-05 | 0 |
| ТК10-12 | ТК10-13 | 130 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,09E-05 | 0 |
| ТК10-7 | ТК10-9 | 74 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,50E-06 | 1 |
| ТК10-11 | ТК10с/1 | 120 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,12E-05 | 0 |
| Рогачева,5.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,00E-07 | 0 |
| Рогачева,5.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК10-7 | ТК10-7/1 | 61 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК10-7/1 | ООО "Роад-Стар", сауна | 46,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК10-7/1 | ООО "Сибирский дом" (столярка) | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК10-7/1 | Магазин "Ярче" | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ЦТП-1а | Школа №11 | 101 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,70E-06 | 0 |
| ТК-2-1 | М-он 16.1 | 123 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,66E-05 | 11 |
| ТК-2-2 | М-он 20.1 | 91 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 8,10E-06 | 0 |
| ТК-2-2 | М-ОН 15а.1 | 54 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,20E-06 | 0 |
| д/с.1 | МДОУ №7 "Семицветик" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-2-4 | ТК-2-5 | 117 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,76E-05 | 0 |
| ТК-2-5 | М-он 18.1 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК-2-2 | ТК-2-3 | 110,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,67E-05 | 0 |
| ТК-2-3 | Жилой дом | 23,4 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-2-3 | М-ОН 14.1 | 99,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,32E-05 | 0 |
| Лунн,2.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 26 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК7-15 | ТК7-14 | 75 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,70E-06 | 0 |
| Лунн,4.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 69 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК7-14 | Жилой дом | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,70E-06 | 0 |
| ТК7-15 | Лунная,8.1 | 42 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,80E-06 | 0 |
| Лунная,8.1 | Жилой дом | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| Лунная,8.1 | Мария-Ра | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| Лунн,2.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,2.1 | Лунн,2.2 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Лунн,2.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,2.2 | Лунн,2.3 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| Лунн,2.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК7-16 | ТК7-15 | 66 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК7-16 | Лунн,2.1 | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-1а | Столярная мастерская | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-1а | М-он,8.1 | 43 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 4,50E-06 | 12 |
| ТК-1-4 | МДОУ №21 "Искорка" | 49 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,30E-06 | 0 |
| М-он,7.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,9.1 | Жилой дом | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| Кр,С,103.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-15 | Кр,С,105.1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК8-16 | Кр,С,107.1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| Кр,С,105.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,С,105.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 36 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК8-15 | ТК8-16 | 38 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,70E-06 | 0 |
| Кр,С,107.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,С,107.1 | Кр,С,107.2 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,50E-06 | 0 |
| Кр,С,107.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,С,107.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,С,107.2 | Офисы, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-16 | ТК8-17 | 76 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,54E-05 | 0 |
| ТК8-17 | Кр,С,103.1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| Кр,С,103.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,С,103.2 | Офисы, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр,С,103.1 | Кр,С,103.2 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,50E-06 | 0 |
| Кр,С,103.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-17 | ТК8-18 | 80 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,63E-05 | 0 |
| ТК8-18 | УТ-8-18.1 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК9-9 | Кр. Сибирь,132.1 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,13E-05 | 4 |
| Кр. Сибирь,132.1 | Кр. Сибирь,132.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.3 | Кр. Сибирь,132.4 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 74 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,50E-06 | 0 |
| Кр.Сиб,130.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,2.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК10-2/1 | ТК10-3 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,42E-05 | 43 |
| Павлова,4.4 | Павлова,4.4//1 | 31 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,90E-06 | 0 |
| Павлова,4.4//1 | Павлова, 6 | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК10с/3 | Жилой дом | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК10-14 | Павлова,10.1//1 | 49 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,90E-06 | 0 |
| Павлова,10.1//1 | Павлова,10.1 | 23 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-2-4 | д/с.1 | 24,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-2-5 | М-он 17.1 | 11,2 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,30E-06 | 0 |
| М-он 17.1 | Жилой дом | 38 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,30E-06 | 0 |
| М-он 19.1 | Жилой дом | 38 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК8-11 | Жилой дом | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК8-10 | ТК8-11 | 58,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК8-1 | ТК8-10 | 234 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,08E-05 | 0 |
| ТК7/Б1 | ТК7/Б2 | 149,6 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,03E-05 | 0 |
| ТК7/Б2 | ТК7/Б4 | 115,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,72E-05 | 0 |
| ТК7/Б3 | Жилой дом | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК7/Б4 | Кр,Сиб,111.1 | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,12E-05 | 0 |
| Кр,Сиб,111.2 | ТК7/Б5 | 6 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,20E-06 | 3 |
| Кр,Сиб,111.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК7/Б5 | Кр,Сиб,109.1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,10E-06 | 3 |
| Кр,Сиб,111.1 | Кр,Сиб,111.2 | 85 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,27E-05 | 0 |
| Кр,Сиб,111.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-07 | 0 |
| Кр,Сиб,109.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр,Сиб,109.1 | Кр,Сиб,109.2 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,20E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,109.1 | Магазин "Бирюса" | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, тир, ТУ-5 | 70 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,20E-06 | 0 |
| стр.5 .1 | стр.5 .2 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,00E-07 | 0 |
| стр.5 .2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| стр.5 .2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.3 | Клуб "Прогресс", сбербанк | 72 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,70E-06 | 0 |
| Рог18.2 | Жилой дом, блок А | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Рог18.2 | Жилой дом с офисными помещения | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,40E-06 | 0 |
| Роч,20а.1 | Жилой дом, блок А | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Роч,20а.1 | Жилой дом с офисными помещения | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| Роч,20а.1 | Жилой дом, блок Б | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-20 | Роч,20а.1 | 47 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,30E-06 | 0 |
| Гагарина,2 ПК "ЖСК" | Жилой дом | 2 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-12В/2 | Жилой дом, ТУ-1 | 3 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-12В/2 | Жилой дом, ТУ-2 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| Гагарина,2.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,20E-06 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.1 | Кр.Сиб. 114.2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб. 114.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,90E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.110.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.110.1 | Кр.Сиб.110.2 | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,50E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.110.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,50E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.110.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.4 | Кр.Сиб.118.5 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.5 | Жилой дом, ТУ-6 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК10-11 | Кр.Сиб. 114.1 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК10-12 | НП "Торговый дом на Березовой" | 63 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,20E-06 | 0 |
| ТК10-12 | Кр.Сиб.110.1 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-12В | ТК-12В' | 70 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,89E-05 | 10 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 2,87E-05 | 81 |
| ТК8-19 | Рогач,18.1 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| Рогач,18.1 | Жилой дом, блок Б | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,18.1 | Жилой дом, блок А | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,18.1 | Жилой дом с офисными помещения | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,10E-06 | 0 |
| Рогач,32.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-13' | ТК8-14' | 45,5 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 7,50E-06 | 3 |
| ТК8-13' | Коттедж | 17 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,60E-06 | 0 |
| Рогач,28.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-06 | 0 |
| Лунн,21.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Лунн,21.1 | ЦУМ "Бердск" (маг. №65) | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-8А | ТК8-1 | 7 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 2,30E-06 | 51 |
| ТК8-1 | ТК8-2 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,42E-05 | 22 |
| ТК8-2 | ТК8-3 | 84,5 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,13E-05 | 17 |
| ТК8-3 | Рогач,22.1 | 78 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,90E-06 | 2 |
| Рогач,22.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-6 | ТК8-13' | 351 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 5,80E-05 | 4 |
| Рогач,22.1 | Рогач,22.2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,90E-06 | 2 |
| Рогач,22.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,22.2 | ТК8-6 | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 2 |
| ТК8-6 | Рогач,24.1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Рогач,24.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,28.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК8-4 | Рогач,32.1 | 97 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,40E-06 | 0 |
| Рогач,32.1 | Рогач,32.2 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| Рогач,32.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Лунн,24.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,06 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Рогач,20.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-07 | 0 |
| Рогач,20.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,80E-06 | 0 |
| Рогач,28.1 | Рогач,28.2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК8-4 | Рогач,28.1 | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК8-3 | ТК8-4 | 78 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 8,10E-06 | 7 |
| Рогач,28.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,69 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК7-3 | Жилой дом | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,30E-06 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Шк,13.2 | Школа №13, бассейн, ТУ-4 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-Р-1 | М-он 48б/1 | 40 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 4,10E-06 | 2 |
| ТК7-5 | Лунн,13.1 | 95 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,20E-06 | 0 |
| ТК7-7 | Лунн,11.1 | 76 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,54E-05 | 1 |
| Лунн,19.1 | Лунн,19.2 | 41 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| Лунн,22а.1 | Жилой дом | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК7/Б1 | стр.5 .1 | 12,9 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,00E-06 | 0 |
| м-он, 48//2 | ЦТП-Родина | 60 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 9,70E-06 | 14 |
| ТК9/16 | ТК7-16 | 198 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,47E-05 | 0 |
| М-он 16.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он 16.1 | М-он 16.1//1 | 11 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,50E-06 | 10 |
| М-он 16.1//1 | ТК-2-2 | 70 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 9,40E-06 | 10 |
| М-ОН 15а.1 | М-ОН 15а.1//1 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| М-ОН 15а.1//1 | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | 90 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,50E-06 | 0 |
| М-ОН 15а.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-ОН 14.1 | М-ОН 14.1//1 | 11 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 1,50E-06 | 1 |
| М-ОН 14.1//1 | Жилой дом | 123,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,64E-05 | 0 |
| М-ОН 14.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он 20.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он 20.1 | М-он 20.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| М-он 20.1//1 | ТК-2-4 | 62 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,30E-06 | 0 |
| М-он 18.1 | М-он 18.1//1 | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| М-он 18.1//1 | М-он 19.1 | 38,6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,60E-06 | 0 |
| М-он 18.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он.49.1//1 | м-он,52.1 | 44,9 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,40E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,119.2 | Кр,Сибирь, 117.1 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| Кр,Сибирь, 117.1//1 | ТК7/Б3 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-12/1 | Жилой дом | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| цтп "Б" | ТК-12/2 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-12В' | ТК-12В/2 | 78,3 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,59E-05 | 0 |
| ТК-12В' | Гагарина,2 ПК "ЖСК" | 195 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,33E-05 | 0 |
| ТК-12В' | ЦТП-Березовое | 127 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,58E-05 | 1 |
| цтп "Б" | ТК-12/1 | 66 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,17E-05 | 0 |
| ТК-12/1 | Жилой дом | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,40E-06 | 0 |
| ТК-12/2 | Жилой дом | 53,7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,10E-06 | 0 |
| ТК-12/2 | Жилой дом | 69,8 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 7,20E-06 | 0 |
| Рог18.1 | Рог18.2 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.3//2 | Кр.Сиб.118.4 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| Гагарина,2.1//1 | Гагарина,2.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-12В/2 | Кр.С,95//1 | 79,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-05 | 0 |
| Кр.С,95//1 | Гагарина,2.1//1 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,30E-06 | 0 |
| Кр.Сиб,130.1 | Кр.Сиб,130.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Кр.Сиб,130.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб,130.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 65 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-06 | 0 |
| Кр,С, 128.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр,С, 128.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,40E-06 | 0 |
| Кр,С, 126.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,00E-07 | 0 |
| Кр,С, 126.1 | Кр,С, 126.2 | 15 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 9,00E-07 | 0 |
| Кр,С, 126.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр,С, 126.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-9/11 | УТ//Красная Сибирь, 124 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-9/11 | ТК-9/12 | 64,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,14E-05 | 0 |
| ТК-9/12 | Жилой дом | 27 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-9/12 | Жилой дом | 48,1 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,80E-06 | 0 |
| ТК9-6 | Жилой дом | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| ЦТП-9А | ТК9-1 | 10 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 1,70E-06 | 41 |
| ТК9-4 | ТК9-5 | 20 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 5,30E-06 | 7 |
| ТК9-5 | ТК9-6 | 52 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК9-1 | ТК9-4 | 70 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,85E-05 | 7 |
| ТК9-6 | Жилой дом | 59 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,70E-06 | 0 |
| ТК9-5 | ТК-9/11 | 50,8 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 9,00E-06 | 0 |
| ТК9-1 | ТК9-2 | 43,4 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 5,80E-06 | 21 |
| ТК9-2 | Кр,С, 126.1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК9-3 | Лунн,10.1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,10E-06 | 0 |
| ТК9-3 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК9-3 | Кр,С, 128.1 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,90E-06 | 15 |
| ТК9-2 | ТК9-3 | 111 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,48E-05 | 18 |
| ТК9-9 | ТК9-10 | 150 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,25E-05 | 0 |
| Доу 28.2 | Детский сад №28 "Огонёк", басс | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| Доу 28.1 | Детский сад №28 "Огонёк", ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Доу 28.2 | Детский сад №28 "Огонёк", хоз. | 30 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-1-3 | ТК-универсам | 51 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 6,10E-06 | 0 |
| ТК-универсам | Универсам (Калганова, Болтурке | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,20E-06 | 0 |
| Доу 28.1 | Доу 28.2 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,00E-06 | 0 |
| Рогач,11а.1 | Рогач,11а.2 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| Рогач,11а.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10-2 | Кр.Сиб.118.1 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,80E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.1 | Кр.Сиб.118.2 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,70E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| Кр.Сиб.118.2 | Кр.Сиб.118.3 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| Кр.Сиб.118.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК10-1 | ТК10-11 | 92 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,06E-05 | 28 |
| ТК8-14 | ТК8-20 | 84 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,27E-05 | 0 |
| ТК8-14 | ТК8-15 | 86,2 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,29E-05 | 19 |
| ТК-10В | ЦТП-9А ш | 195 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 3,85E-05 | 41 |
| ЦТП-10А | ТК10-1 | 13 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,20E-06 | 81 |
| ТК10-1 | Рогач,11а.1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| Рогач,11а.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| М-он 48б/1 | ДЮСШ "Авангард", малый зал | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,50E-06 | 0 |
| ЦТП-Родина | Жилой дом | 58,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-Р-1 | ТК-Р-2 | 149,5 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,93E-05 | 10 |
| ТК-Р-2 | М-он,46.1 | 78 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,18E-05 | 0 |
| М-он,46.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,46а.2 | Жилой дом | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-07 | 0 |
| М-он,46а.2 | Магазин "Молодежный" | 8 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-Р-2 | ТК-Р-3 | 104 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,73E-05 | 7 |
| ТК-Р-3 | ТК-Р-4 | 19 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,00E-06 | 4 |
| ТК-Р-4 | Жилой дом | 84,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,12E-05 | 0 |
| ТК-Р-3 | ТК-Р-7 | 98,8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,49E-05 | 0 |
| ТК-Р-7 | М-он,50.1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| М-он,50.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,50.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-Р-7 | Школа "Экология и диалектика" | 99,1 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,29E-05 | 0 |
| ТК-Р-5 | ТК-Р-6 | 84,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК-Р-6 | Жилой дом | 32,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-Р-6 | Жилой дом с магазином | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК-Р-4 | ТК-Р-5 | 104 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,07E-05 | 3 |
| ТК-Р-5 | Жилой дом | 58,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,80E-06 | 0 |
| ЦТП-2А | Аптека, ИП Лещинская | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-2А ш | ТК-2-1 | 45,5 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 6,10E-06 | 17 |
| М-ОН 16а.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-ОН 16а.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-3-6 | ЦГБ, дет. поликлиника №2 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,90E-06 | 0 |
| м-он,29.1 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-3-3 | Школа №12 | 76 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-3-3 | ТК-3-4 | 91 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,10E-06 | 0 |
| м-он,23.2 | Жилой дом | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| м-он,23.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,22.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-3-4 | ТК-3-5 | 28,6 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-3-5 | Жилой дом | 78 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-3-5 | ТК-3-6 | 130 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,31E-05 | 0 |
| м-он,41.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,41.3 | м-он,41.4 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-3-7 | м-он,42.1 | 11,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК7-14 | Лунн,4.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| Лунн,4.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-Родина | "Авангард".1 | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| "Авангард".1 | ДЮСШ "Авангард", большой зал | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-Родина | ТК-Р-1 | 208 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,47E-05 | 12 |
| м-он,54.3 | ТК6-3 | 80 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,09E-05 | 6 |
| ТК6-3 | м-он.49.1 | 13 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,70E-06 | 2 |
| ТК6-3 | ТК6-5 | 78 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,37E-05 | 0 |
| ТК6-5 | Лунн,19/1.1 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,20E-06 | 0 |
| ТК6-5 | Лунн,19а.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| Лунн,19а.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,30E-06 | 0 |
| Лунн,19а.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 25 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК7-5 | Жилой дом | 19,5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| цтп-7а | ТК7-5 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК8-13 | ТК8-14 | 24,2 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 6,40E-06 | 24 |
| Кр. Сибирь,132.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.2 | Кр. Сибирь,132.3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр. Сибирь,132.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК9-10 | Жилой дом | 80 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,06E-05 | 0 |
| ТК9-10 | Жилой дом | 19 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК9-10 | Жилой дом | 105 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,26E-05 | 0 |
| Лунн,19/1.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,19/1.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Лунн,19/1.1 | Лунн,19/1.2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,70E-06 | 0 |
| ТК-7В | ЦТП-7А | 91 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 1,81E-05 | 40 |
| Лунн,13.2 | ТК7-4 | 37 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК7-4 | Д/к №26 "Кораблик" | 17,6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК7-4 | Жилой дом | 169 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,24E-05 | 0 |
| цтп-7а | ТК7-1 | 26 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 3,50E-06 | 36 |
| ТК7-1 | ТК7-2 | 91 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,86E-05 | 11 |
| Лунн,14.5 | Лунн,14.6 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| Лунн,14.6 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.6 | Жилой дом, ТУ-7 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-8В | ЦТП-8А | 140 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 2,78E-05 | 54 |
| Лунн,21.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,50E-06 | 0 |
| ТК8-13 | Рогач,20.1 | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК8-13 | КНС-6, Водоканал | 40 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,80E-06 | 0 |
| Кр,С,113.1 | Жилой дом, блок А | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-07 | 0 |
| Кр,С,113.1 | Жилой дом, блок Б | 48 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,70E-06 | 0 |
| Лунн,11.1 | Лунн,11.2 | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,20E-06 | 1 |
| Лунн,19.2 | Лунн,19.3 | 38 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,30E-06 | 0 |
| Лунн,19.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,19.3 | Лунн,19.4 | 33 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,70E-06 | 0 |
| Лунн,19.4 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,19.2 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,19.4 | Лунн,19 в1 | 44 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,10E-06 | 0 |
| Лунн,19 в1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.2 | Лунн,11.2 | 59 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 0 |
| Лунн,11.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.3 | Павильон "Пекарня" | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК7/10 | тц молд.1 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,20E-06 | 0 |
| тц молд.1 | ЗАО "Вуд Молдинг", ООО "Луна" | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-8А | ТК8-7 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК8-7 | Лунн,21.1 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК8-1 | ТК8-13 | 62 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,65E-05 | 27 |
| ТК8-14 | Кр,С,113.1 | 77 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 9,20E-06 | 0 |
| Лунн,19.1 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.2 | Лунн,11.3 | 44 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,90E-06 | 0 |
| Лунн,11.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК7/Б2 | Кр,Сиб,119.1 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| Кр,Сибирь, 117.1 | Жилой дом | 33 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК7-1 | ТК7-6 | 65 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,09E-05 | 25 |
| ТК7-6 | ТК7-7 | 65 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,16E-05 | 25 |
| Лунн,19 в1 | Магазин "Океан", ИП Данченко | 17 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| Лунн,11.2 | ТК7-8 | 17 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК7-8 | Лунн,19.1 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК7-7 | ООО "Гром и Ко" | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,10E-06 | 0 |
| УТ//ТЦ Гермес.1 | Торговый дом "Гермес" | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК7-7 | ТК7/9 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,22E-05 | 14 |
| ТК7/9 | ТК7/10 | 91 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,22E-05 | 14 |
| Кр,Сиб,119.1 | Кр,Сиб,119.2 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,119.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| Кр,Сиб,119.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК7/Б2 | УТ//ТЦ Гермес.1 | 60 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,20E-06 | 0 |
| Лунн,13.1 | Лунн,13.2 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК7/10 | ТК7/Б1 | 104 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,11E-05 | 0 |
| ТК8-10 | Лунн,22а.1 | 13 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,00E-06 | 0 |
| м-он, 48//1 | м-он, 48//2 | 11 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 1,80E-06 | 14 |
| м-он.49.1 | м-он.49.1//1 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| м-он.49.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,13.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Кр,Сибирь, 117.1 | Кр,Сибирь, 117.1//1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| м-он,42.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,42.1 | м-он,42.2 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,50E-06 | 0 |
| м-он,42.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,42.2 | м-он,42.2 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,20E-06 | 0 |
| м-он,42.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-4А | ИП Булавский Ю.В., ТОО "Блик" | 10 | 0,05 | 0,04 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-4-4 | Жилой дом | 91 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,90E-06 | 0 |
| М-он,37.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,36.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,36.2 | М-он,36.3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4-5 | М-он,35.1 | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| М-он,35.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 | 52 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 8,80E-06 | 21 |
| ТК-4-2ш | ТК-4-3 | 91 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 8,10E-06 | 0 |
| ТК-4-3 | Жилой дом | 39 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-4-3 | М-он,31.1 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,30E-06 | 0 |
| М-он,32.2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4-2 | ТК-4-7 | 156 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 2,51E-05 | 16 |
| ТК-4-1ш | ТК-4-4 | 65 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 6,70E-06 | 7 |
| ТК-4-7 | Д/к №2 "Дельфин" | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-4В' | ЦТП-4А | 78 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 1,55E-05 | 29 |
| ЦТП-4А | ТК-4-1 | 13 | 0,259 | 0,259 | 14,9 | 2,20E-06 | 28 |
| М-он,35.2 | ТК-4-6 | 104 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| м-он,52.1 | Школа №5 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-4-5 | Жилой дом | 78 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-4-6 | Магазин №15 "Черемушки" | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-4-7 | ТК-4-8 | 260 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 4,18E-05 | 15 |
| ТК-4-8 | Д/к №15 "Ручеек" | 136,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-06 | 0 |
| м-он,65.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,32.1 | М-он,33.1 | 41 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК-4-4 | М-он,37.1 | 60,5 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 6,20E-06 | 6 |
| М-он,37.2 | М-он,36.1 | 91,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-06 | 0 |
| М-он,31.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он,31.1//1 | М-он,32.2 | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| м-он,67.1 | м-он,67.1//1 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,00E-06 | 0 |
| м-он,65.1 | м-он,65.1//1 | 55 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| м-он,68.1 | м-он,68.1//1 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,00E-06 | 0 |
| м-он,69.1 | м-он,69.1//1 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,00E-06 | 0 |
| М-он,46.1 | М-он,46.1//1 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| Лунн,14.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,14.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК16-3 | ТК16-4 | 78,5 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,11E-05 | 14 |
| ТК16-4 | ТК16-5 | 56,2 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,51E-05 | 12 |
| ТК16-5 | ТК16-6 | 32,2 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 6,60E-06 | 5 |
| ТК16-6 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК16-4 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК16-3 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК7-2 | Лунн,17.1 | 104 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,84E-05 | 0 |
| Лунн,17.1 | Лунн,17.2 | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,70E-06 | 0 |
| Лунн,17.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| Лунн,17.2 | ТК7-3 | 55 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-6В | ЦТП-6а ш | 65 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,09E-05 | 16 |
| м-он,63.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,63.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК5-8.7 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-7 | ТК5-8 | 37,7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК5-8 | ТК5-9 | 62,4 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК5-9 | ТК5-10 | 67,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК5-7 | ТК5/Б-7.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б-7.1 | Коттедж | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-7 | ТК5/Б-7.2 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б-7.2 | Коттедж | 3 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-8 | ТК5-8.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.1 | ТК5/Б-8.3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК5/Б-8.3 | Коттедж | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б-8.3 | Коттедж | 3 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б-8.3 | ТК5-8.4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.4 | Коттедж | 40 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК5-8.4 | ТК5-8.5 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.5 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.5 | ТК5-8.6 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК5-8.6 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-8 | ТК5-8.7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.7 | ТК5-8.8 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК5-8.8 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-8.8 | ТК5-8.9 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК5-8.9 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.7 | ТК5-9.8 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК5-9 | ТК5-9.6 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.6 | ТК5-9.7 | 30 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК5-9 | ТК5-9.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.8 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.8 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-9.1 | ТК5-9.2 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК5-9.2 | ТК5-9.3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК5-9.3 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-10 | ТК5-10.1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.1 | ТК5-10.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.2 | ТК5-10.3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.3 | ТК5-10.4 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.4 | ТК5-10.5 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.5 | ТК5-10.6 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5-10.6 | Коттедж | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-10.3 | Коттедж | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-10.2 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5-10.1 | Коттедж | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б2 | ТК5/Б3 | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 4,02E-05 | 0 |
| ТК5-6 | ТК5-7 | 62 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК5/Б6.1 | Коттедж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК5/Б6.1 | ТК5/Б6.2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК5/Б6.2 | Коттедж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-07 | 0 |
| 2я Завод1 | Жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-6Б | ЦТП-3А | 234 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,13E-05 | 19 |
| м-он,25.1 | Общественный торг. центр, киос | 40 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-4Б | УТ-4Б.1 | 80 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,40E-06 | 0 |
| УТ-4Б.1 | МКУ ЖКХ | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-4Б | УТ//МУП "КБУ" | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-06 | 0 |
| УТ-4Б.1 | ИП Попов, контора, столярный ц | 40 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,60E-06 | 0 |
| УТ-4Б.1 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Парт | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-4Б | ИП Турсуков Ю.Ю., стоянка, Чер | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-5Б | ООО "Созвездие тельца", стоянк | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-2А.Ш | ТК-гараж | 12 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,60E-06 | 12 |
| ТК-гараж | Гараж, ГБПОУ НСО "БПК" | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,80E-06 | 1 |
| ТК-гараж | ТК-2А' | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 8,80E-06 | 11 |
| ТК-2А' | Колледж, ГБПОУ НСО "БПК" | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 8,10E-06 | 1 |
| ТК-2А' | Общежитие | 60 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,00E-06 | 0 |
| ТК-2А' | ТК-Боровая, 102 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-Боровая, 102 | Общежитие | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-Боровая, 102 | ТК-столовая | 85 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 8,50E-06 | 0 |
| ТК-столовая | Дисса-Т, столовая, бар "На Бор | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-столовая | УТ//бар | 96 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,90E-06 | 0 |
| УТ//бар | ООО "Спектр" (бывш. "Умелец") | 52 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-столовая | ТК-2А'' | 137 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,73E-05 | 0 |
| ТК-2А'' | Жилой дом | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-2А'' | Смена диаметра//ТК-2а" | 85,4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-4А | ЦТП-2А | 240 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 4,00E-05 | 18 |
| ЦТП-3а | ООО Виола-2, маг. №3 | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 5,00E-07 | 0 |
| м-он,28.1 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,28.1 | ТК-3-1 | 35 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-3-1 | м-он,29.1 | 88 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 8,80E-06 | 0 |
| м-он,27.1 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,00E-07 | 0 |
| м-он,27.1 | ТК-3-2 | 132,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,75E-05 | 0 |
| ТК-3-2 | Жилой дом | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-3-2 | м-он,25.1 | 84,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,60E-06 | 0 |
| м-он,25.1 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-11-5 | Хлораторная, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 12 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-11-1 ш | УТ//ЦГБ, пищеблок | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,60E-06 | 0 |
| УТ//ЦГБ, пищеблок | Пищеблок, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| УТ//ЦГБ, пищеблок | УТ//ЦГБ, хирург. корпус | 30 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,70E-06 | 0 |
| УТ//ЦГБ, хирург. корпус | Хирургический корпус (стациона | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| УТ//ЦГБ, хирург. корпус | Поликлиника, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 85 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-11-1 | ТК-11-2 | 45,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,10E-06 | 2 |
| ТК-11-2 ш | ТК-11-5 | 136,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-05 | 0 |
| ТК-11-5 | Инфекционно-туберкулезный корп | 86 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,14E-05 | 0 |
| ТК-11-2 | ЦТП-11ш | 75 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,32E-05 | 1 |
| ЦТП-11 | Хозкорпус, ЦТП, прачечная, гар | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-11 | ТК-11-3 | 97,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,46E-05 | 1 |
| ТК-11-3 | Патологоанатомическое отделени | 10,4 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-11-3 | ТК-11-4 | 137,8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,06E-05 | 0 |
| ТК-2-1 | М-ОН 16а.1 | 39 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,70E-06 | 0 |
| м-он,29.2 | ТК-3-3 | 109 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,09E-05 | 0 |
| ТК-3-4 | м-он,22.1 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,20E-06 | 0 |
| м-он,22.2 | м-он,23.1 | 41 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,20E-06 | 0 |
| ТК-4-6 | Аптека №230 | 39 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-4-8 | м-он, 48//1 | 124 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 1,99E-05 | 14 |
| м-он,41.1 | м-он,41.2 | 12,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-3-6 | м-он,41.1 | 15 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,30E-06 | 0 |
| м-он,41.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,41.4 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| м-он,41.5 | ТК-3-7 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,40E-06 | 0 |
| М-он,46.1//1 | М-он,46а.2 | 55,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК16-7 | ТК16-11 | 46 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 8,10E-06 | 0 |
| ТК16-11 | Жилой дом | 10,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК16-11 | ТК16-12 | 98,2 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,48E-05 | 0 |
| ЦТП-16А |  | 20 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 6,70E-06 | 26 |
|  | ТК16-1 | 20 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 6,70E-06 | 25 |
|  | Гараж ООО "СтройРегионСервис" | 12 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК16-11 | ТК16-8 | 33 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,40E-06 | 0 |
| м-он,54.1 | м-он,54.2 | 67 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК16-12 | уз53 | 13,4 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК16-12 | уз55 | 25,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК16-13 | уз129/1 | 18,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК16-1 | ТК16-13 | 44 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,18E-05 | 9 |
| ТК16-13 | ТК16-14 | 60 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,61E-05 | 6 |
| ТК16-8 | Жилой дом | 36,1 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,80E-06 | 0 |
| м-он,57.2 | Жилой дом | 57 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,80E-06 | 0 |
| м-он,57.1 | м-он,57.2 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК6-2 | м-он,56.1 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,60E-06 | 4 |
| м-он,56.1 | м-он,56.2 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК16-6 | Первом.123//1 | 12,3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| Первом.123//1 | Жилой дом | 27,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК16-4 | Первом.125//1 | 12,3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| Первом.125//1 | Жилой дом | 27,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК16-3 | Первом.127//1 | 12,3 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| Первом.127//1 | Жилой дом | 27,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,801 | 0,801 | 49,4 | 1,46E-05 | 454 |
| ТК16-7 | Жилой дом | 70,6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,70E-06 | 0 |
| Смена диаметра//ТК-2а" | Жилой дом | 124,6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,40E-06 | 0 |
| м-он,41.2 | м-он,41.3 | 12,5 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,10E-06 | 0 |
| м-он,41.4 | м-он,41.5 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| М-он,36.3 | ТК-4-5 | 104,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| Кр,Сиб,109.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,20E-06 | 0 |
| УТ-8-18.1 | ТК8-19 | 82 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,09E-05 | 0 |
| ТК16-13 | Жилой дом | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК16-15 | ТК16-16 | 34 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК16-18 | Жилой дом | 18,4 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК16-17 | Жилой дом | 19,1 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК16-17 | ТК16-18 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК16-16 | ТК16-17 | 60,2 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,40E-06 | 0 |
| ТК16-15 | Жилой дом | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-2А'' | ООО Тара, магазин "Холди" | 85,3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,03E-05 | 0 |
| Ут-1 | ЦТП-16А ш | 10 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 3,20E-06 | 26 |
| Ут-1 | УТ-2 | 130 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 2,69E-05 | 7 |
| УТ-2 | УТ-3 | 140 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 2,90E-05 | 7 |
| УТ-3 | УТ-4 | 90 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 1,75E-05 | 6 |
| УТ-4 | УТ-5 | 60 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 1,17E-05 | 5 |
| УТ-5 | УТ-6 | 40 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 7,40E-06 | 3 |
| УТ-3 | Жилой дом | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,90E-06 | 0 |
| УТ-5 | 2021_Жилой дом 2 ГП | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-10В | ТК-12В | 230 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 7,28E-05 | 93 |

Таблица 3.3. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Новая» МУП «КБУ» (2022, 2040 годы)

| Кадастровый номер | Признак потребителя | ЦТП | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2022 год |  |  | 2040 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | Микрорайон, 25в | Магазин хозтоваров, Сидоренко | 0,00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,980754 | 0,993276 | 0,2325 | 0,994834 | 0,995508 | 0,129 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | Микрорайон, 25г | Минирынок, Сидоренко | 0,01064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,980754 | 0,993276 | 0,2819 | 0,994834 | 0,995508 | 0,1583 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-4А | Микрорайон, 34/2 | Аптека №230 | 0,03845 | 0 | 0 | 0,00681 | 0,01362 | 0,993608 | 0,993319 | 0,9416 | 0,996594 | 0,995524 | 0,4921 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 3 | МУП "КБУ", слесарный участок | 0,02548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993281 | 0,562 | 0,998569 | 0,995505 | 0,2971 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 3 | ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") | 0,08324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993279 | 1,8222 | 0,998569 | 0,995508 | 0,9628 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 131Б | Жилой дом | 0,0968 | 0 | 0 | 0,06435 | 0,1287 | 0,966979 | 0,992808 | 2,4784 | 0,989804 | 0,995501 | 1,2998 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 131А | Жилой дом | 0,0968 | 0 | 0 | 0,06435 | 0,1287 | 0,967366 | 0,992808 | 2,4755 | 0,990583 | 0,995501 | 1,2982 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 129/1 | Жилой дом, блоки В, Г, ТУ-2 | 0,21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,967707 | 0,992808 | 5,5936 | 0,991363 | 0,995502 | 2,9334 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 129/1 | Жилой дом, блоки А, Б, ТУ-1 | 0,18002 | 0 | 0 | 0,21996 | 0,43992 | 0,967721 | 0,992808 | 4,5968 | 0,991363 | 0,995502 | 2,4107 |
| 54:32:010204 | Ж |  | Речная, 39 | Жилой дом | 0,19466 | 0 | 0,0324 | 0 | 0,0648 | 0,976845 | 0,992882 | 5,4602 | 0,993573 | 0,995647 | 2,853 |
| 54:32:010204 | Ж |  | Речная, 38 | Жилой дом | 0,19466 | 0 | 0,0324 | 0 | 0,0648 | 0,976906 | 0,99288 | 5,4462 | 0,993573 | 0,995644 | 2,8454 |
| 54:32:010060 | О |  | Зеленая роща, 6 | Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова, учебный корпус | 0,36245 | 0 | 0,1195 | 0 | 0,239 | 0,995669 | 0,993273 | 9,793 | 0,997681 | 0,995501 | 5,1682 |
| 54:32:010367 | О |  | Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", проходная | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994802 | 0,993115 | 0,6716 | 0,998569 | 0,995508 | 0,3467 |
| 54:32:010367 | О |  | Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", учебный корпус | 0,1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99484 | 0,993125 | 2,8301 | 0,998569 | 0,995513 | 1,4614 |
| 54:32:010367 | О |  | Черемушная, 3/1 | Автошкола "РОСТО", гараж | 0,0633 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0,997408 | 0,993269 | 4,3723 | 0,998569 | 0,995517 | 2,266 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 5 | МКУ ЖКХ | 0,21545 | 0,2846 | 0,047625 | 0 | 0,09525 | 0,997552 | 0,993282 | 11,4178 | 0,998569 | 0,99551 | 6,0388 |
| 54:32:010366 | П |  | Черёмушная, 3/3 | ИП Коротков, автомастерская | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997273 | 0,993272 | 1,8342 | 0,998529 | 0,9955 | 0,9686 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 5/3 | ООО "Скиф" | 0,06019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993274 | 1,3267 | 0,998569 | 0,995502 | 0,6994 |
| 54:32:010367 | П |  | Зеленая Роща | ООО "ИТР" | 0,214763 | 0,3168 | 0 | 0 | 0 | 0,996598 | 0,99327 | 11,0506 | 0,9982 | 0,9955 | 5,8338 |
| 54:32:010086 | П |  | Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №97 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997341 | 0,993271 | 1,0518 | 0,998429 | 0,9955 | 0,5546 |
| 54:32:010367 | П |  | Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №92 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996802 | 0,99327 | 1,0458 | 0,998282 | 0,995499 | 0,5509 |
| 54:32:010367 | П |  | Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №52 | 0,274 | 0,03 | 0,010855 | 0 | 0,02171 | 0,995369 | 0,993234 | 6,3375 | 0,997626 | 0,995499 | 3,327 |
| 54:32:010367 | П |  | Зеленая Роща | ООО "Саймон", корпус №62 | 0,04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997341 | 0,993276 | 1,0577 | 0,998429 | 0,995502 | 0,5586 |
| 54:32:010367 | О |  | Зеленая Роща, 5/20 | ООО "Сибметалл" | 0,0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993276 | 0,3558 | 0,998569 | 0,995504 | 0,1879 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 7/2 | ООО "РОСС" | 0,00621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993288 | 0,1132 | 0,998569 | 0,995512 | 0,0601 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 5/3 | ЗАО "Бердск" | 0,05106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997286 | 0,993287 | 1,147 | 0,998473 | 0,995511 | 0,6051 |
| 54:32:010366 | О |  | Черемушная, 5/8 | Офис, ЧП Дарий Н.Т., СТО | 0,01501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993282 | 0,3261 | 0,998569 | 0,995507 | 0,1724 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная | ИП Бибко А.Г., СТО | 0,01347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,998204 | 0,99327 | 0,3116 | 0,998887 | 0,995499 | 0,1645 |
| 54:32:010366 | П |  | Черёмушная | КНС-4, Водоканал | 0,01332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,991616 | 0,993107 | 0,1594 | 0,99868 | 0,995503 | 0,0823 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 101/1 | Стадион, МБУ СШ "Авангард" | 0,232 | 0 | 0,165695 | 0 | 0,33139 | 0,997286 | 0,993292 | 6,2064 | 0,998473 | 0,99551 | 3,288 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 103А | Ледовый дворец спорта, МАУ ЛДС "Бердск" | 0,5 | 0,8668 | 0,1002 | 0 | 0,2004 | 0,997188 | 0,99327 | 28,5449 | 0,998285 | 0,995499 | 15,0465 |
| 54:32:010367 | П |  | Зеленая Роща, 5/55 | Локомотивное депо | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994033 | 0,99327 | 1,0025 | 0,996924 | 0,995499 | 0,5292 |
| 54:32:010367 | П |  | Зеленая Роща, 5/19 | Стоянка дорожно-стр. техники, ООО "Автотранссервис" | 0,05521 | 0,20534 | 0,066 | 0 | 0,132 | 0,995689 | 0,993286 | 6,8567 | 0,997732 | 0,995508 | 3,62 |
| 54:32:010060 | О |  | Зеленая роща, 6 | Казачий кадетский корпус им. героя РФ О. Куянова, мастерские | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,995669 | 0,99327 | 4,5511 | 0,997681 | 0,995499 | 2,402 |
| 54:32:010367 | П |  | Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, КПП | 0,0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,993323 | 0,993098 | 0,1102 | 0,998343 | 0,9955 | 0,0572 |
| 54:32:010367 | П |  | Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, хлораторная | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99305 | 0,993103 | 0,9464 | 0,998343 | 0,995502 | 0,4893 |
| 54:32:010367 | П |  | Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, склад реагентов | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,992814 | 0,993103 | 1,9904 | 0,998343 | 0,995502 | 1,0283 |
| 54:32:010367 | П |  | Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, СКО | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,992754 | 0,993104 | 4,3493 | 0,998343 | 0,995507 | 2,2468 |
| 54:32:010367 | П |  | Черемушная - Автолюбителей | Очистные сооружения МУП КБУ, насосная станция 2-го подъема | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,993398 | 0,99311 | 1,3553 | 0,998343 | 0,99551 | 0,704 |
| 54:32:010367 | О |  | Автолюбителей, 12 | Теплица "Овощная", ИП Овчинников С.М. | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,991905 | 0,99317 | 0,5406 | 0,998569 | 0,995507 | 0,2803 |
| 54:32:010086 | О |  | Черёмушная, 1 | ОПО-5, пожарная часть, МЧС | 0,15 | 0 | 0,04 | 0 | 0,08 | 0,984993 | 0,992957 | 4,1595 | 0,998569 | 0,995515 | 2,1581 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 68 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,979159 | 0,992813 | 5,6896 | 0,997406 | 0,99551 | 2,9706 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 69 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,979146 | 0,992817 | 5,6961 | 0,997406 | 0,995518 | 2,9738 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 70 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,97911 | 0,992822 | 5,448 | 0,997384 | 0,995526 | 2,8446 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 70 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,978974 | 0,992826 | 5,4741 | 0,997384 | 0,995528 | 2,8584 |
| 54:32:010034 | О | ЦТП-5А | Микрорайон, 71 | КБО | 0,0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,979118 | 0,992824 | 2,2454 | 0,997384 | 0,995528 | 1,1725 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 65 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,978886 | 0,992829 | 5,7134 | 0,997276 | 0,99551 | 2,9832 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 64 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,978763 | 0,992842 | 5,7864 | 0,997276 | 0,995517 | 3,0218 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-6А | Микрорайон, 52 | Школа №5 | 0,4972 | 0,5 | 0 | 0,05926 | 0,11852 | 0,956844 | 0,993244 | 25,4856 | 0,996506 | 0,995505 | 13,476 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 67 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,978892 | 0,992817 | 8,466 | 0,997276 | 0,995504 | 4,4201 |
| 54:32:010447 | О | ЦТП-16А | Первомайская, 121 | Дом торговли | 0,3066 | 0,35269 | 0 | 0,10659 | 0,21318 | 0,970648 | 0,993241 | 16,6554 | 0,988828 | 0,995512 | 8,8137 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Лунная, 51 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | 0,0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966213 | 0,992813 | 2,218 | 0,988828 | 0,995511 | 1,1634 |
| 54:32:010034 | О | ЦТП-6А | Микрорайон, 57 | Магазин "Продсиб", Мартынов | 0,0303 | 0 | 0 | 0,0114 | 0,0228 | 0,955396 | 0,99282 | 0,79 | 0,997621 | 0,995506 | 0,414 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 59 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,955452 | 0,992835 | 8,8826 | 0,997621 | 0,995513 | 4,6556 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 57 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,955481 | 0,99282 | 5,9186 | 0,997621 | 0,995506 | 3,1017 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 56 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,954879 | 0,99281 | 5,9136 | 0,997327 | 0,9955 | 3,099 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 58 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,95492 | 0,992822 | 8,8368 | 0,997327 | 0,995511 | 4,6313 |
| 54:32:010034 | О | ЦТП-6А | Микрорайон, 58 | Магазин, ИП Болтрукевич А.В. | 0,0879 | 0,0115 | 0 | 0,0494 | 0,0988 | 0,95601 | 0,992825 | 2,5955 | 0,997327 | 0,995512 | 1,3605 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 55 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,954944 | 0,99282 | 5,9423 | 0,997327 | 0,995509 | 3,1143 |
| 54:32:010034 | О | ЦТП-6А | Микрорайон, 54 | Сибириада, Холидей, ЗАО "Флай-М" | 0,13953 | 0,04 | 0 | 0,00222 | 0,00444 | 0,956625 | 0,992814 | 4,652 | 0,997123 | 0,995503 | 2,4386 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 54 | Жилой дом | 0,436 | 0 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,954489 | 0,992808 | 11,2514 | 0,997123 | 0,9955 | 5,8962 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 15 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,936536 | 0,992813 | 8,1345 | 0,996304 | 0,995511 | 4,2247 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936509 | 0,992812 | 2,6368 | 0,996304 | 0,995504 | 1,3695 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,136 | 0 | 0 | 0,465 | 0,93 | 0,936341 | 0,992816 | 3,2648 | 0,996304 | 0,995506 | 1,6954 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 21/2 | Коттедж | 0,00982 | 0 | 0 | 0,00321 | 0,00641 | 0,980718 | 0,993309 | 0,2902 | 0,993573 | 0,995519 | 0,1535 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Лунная, 25 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,899781 | 0,99286 | 8,3597 | 0,993668 | 0,995528 | 4,3651 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,17457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,899881 | 0,992834 | 4,2767 | 0,99372 | 0,99552 | 2,2328 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 136/1 | Жилой дом | 0,192 | 0 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,871799 | 0,992821 | 4,7732 | 0,992628 | 0,995524 | 2,5139 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 101 | Офисы, ТУ-3 | 0,04644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900031 | 0,992833 | 1,124 | 0,993249 | 0,995547 | 0,5876 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 101 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,17023 | 0 | 0 | 0,15741 | 0,31482 | 0,900129 | 0,992833 | 4,1229 | 0,993249 | 0,995547 | 2,1553 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 101 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,17023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900129 | 0,992833 | 4,1229 | 0,993249 | 0,995547 | 2,1553 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 124 | Офисы | 0,02958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873369 | 0,992813 | 0,7359 | 0,993181 | 0,995511 | 0,3876 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 1 | Жилой дом | 0,833919 | 0,125584 | 0 | 0,19135 | 0,3827 | 0,875055 | 0,992813 | 23,9001 | 0,993361 | 0,995511 | 12,5887 |
| 54:32:010045 | О | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 130А | ООО "МАКСити", ИП Болтрукевич А.В. | 0,11628 | 0,0822 | 0 | 0,0008 | 0,0016 | 0,87508 | 0,99325 | 4,9214 | 0,992628 | 0,995527 | 2,6171 |
| 54:32:010045 | О | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 120А | ООО "НОИС-экспо" | 0,175408 | 0,30155 | 0 | 0 | 0 | 0,876696 | 0,993259 | 11,6316 | 0,993181 | 0,995537 | 6,1869 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 11Б | ООО "МАК", ИП Болтрукевич К.В. | 0,116049 | 0,09 | 0 | 0,0028 | 0,0056 | 0,855493 | 0,99327 | 4,9827 | 0,984068 | 0,9955 | 2,6518 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 105 | Роддом, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,27108 | 0,08392 | 0 | 0,03843 | 0,07686 | 0,950423 | 0,993305 | 9,6329 | 0,99581 | 0,995553 | 5,0845 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 105/1 | Хозкорпус роддома, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,042 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00016 | 0,950423 | 0,993308 | 1,4231 | 0,99581 | 0,995555 | 0,7572 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 109/4 | Новый морг, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,009 | 0,051 | 0 | 0,00059 | 0,00118 | 0,88037 | 0,993272 | 1,3225 | 0,980107 | 0,995504 | 0,7013 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-1А | Микрорайон, 10 | Магазин №49 "Вымпел" | 0,08186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,950875 | 0,993271 | 1,8326 | 0,99854 | 0,995502 | 1,0676 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 6 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,5318 | 0,99854 | 0,9955 | 3,2223 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 5 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,5867 | 0,99854 | 0,9955 | 3,251 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 4 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,6537 | 0,99854 | 0,9955 | 3,286 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 3 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,5553 | 0,99854 | 0,9955 | 3,2351 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 2 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,5156 | 0,99854 | 0,9955 | 3,2142 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 1 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,993271 | 5,5071 | 0,99854 | 0,9955 | 3,2091 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 8 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,4849 | 0,99854 | 0,9955 | 3,1971 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852073 | 0,992817 | 3,1609 | 0,982962 | 0,995506 | 1,6678 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852155 | 0,992815 | 2,8207 | 0,982962 | 0,995505 | 1,488 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852155 | 0,992815 | 2,8206 | 0,982962 | 0,995505 | 1,488 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 10 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1271 | 0 | 0 | 0,266 | 0,532 | 0,852073 | 0,992817 | 3,1609 | 0,982962 | 0,995506 | 1,6678 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-3 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853618 | 0,992815 | 4,5159 | 0,986293 | 0,995505 | 2,3824 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,0945 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,852123 | 0,99281 | 2,3432 | 0,982962 | 0,995501 | 1,2362 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852062 | 0,992813 | 2,1629 | 0,982962 | 0,995503 | 1,141 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 9 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852004 | 0,992815 | 2,3516 | 0,982962 | 0,995504 | 1,2408 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,0945 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,851762 | 0,99281 | 2,3436 | 0,982172 | 0,995501 | 1,2365 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851701 | 0,992813 | 2,1633 | 0,982172 | 0,995503 | 1,1413 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 8 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851645 | 0,992815 | 2,3523 | 0,982172 | 0,995504 | 1,2411 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 5а | ЧП Евтушенко | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851468 | 0,992839 | 0,7123 | 0,981226 | 0,995559 | 0,376 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 4а | ООО "Континент", магазин, кафе | 0,026 | 0 | 0 | 0,00941 | 0,01882 | 0,785798 | 0,992815 | 0,5446 | 0,949163 | 0,995512 | 0,2869 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Рогачева | Торговые киоски (Шелепов и др.) | 0,02077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,789356 | 0,992808 | 0,4543 | 0,95709 | 0,995501 | 0,2388 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,19665 | 0 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,851359 | 0,992819 | 4,8831 | 0,981226 | 0,995505 | 2,5761 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851256 | 0,992825 | 4,8976 | 0,981226 | 0,995509 | 2,5841 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | БФ НСКБ "Левобережный" | 0,09 | 0 | 0 | 0,00069 | 0,00138 | 0,851084 | 0,992876 | 2,2615 | 0,981226 | 0,995538 | 1,1937 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851159 | 0,992874 | 3,3388 | 0,981226 | 0,995537 | 1,762 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851192 | 0,992871 | 3,3325 | 0,981226 | 0,995534 | 1,7586 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851245 | 0,992864 | 3,3247 | 0,981226 | 0,99553 | 1,7542 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851273 | 0,992861 | 3,1681 | 0,981226 | 0,995528 | 1,6716 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85128 | 0,992857 | 3,3192 | 0,981226 | 0,995526 | 1,7513 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1366 | 0 | 0 | 0,399 | 0,798 | 0,851308 | 0,99285 | 3,3964 | 0,981226 | 0,995521 | 1,792 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Боровая, 89 | ОАО "СУ-40", гараж | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852764 | 0,992888 | 0,5163 | 0,981226 | 0,995522 | 0,272 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Боровая, 89 | ОАО "СУ-40", АБК | 0,1124 | 0 | 0 | 0,007 | 0,014 | 0,851541 | 0,992861 | 2,8503 | 0,981226 | 0,995527 | 1,5046 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852447 | 0,992899 | 1,8982 | 0,983659 | 0,995585 | 1,0016 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852407 | 0,992907 | 1,6567 | 0,983659 | 0,995593 | 0,8742 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 8 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,852255 | 0,992911 | 1,9091 | 0,983659 | 0,995596 | 1,0075 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-3 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851666 | 0,992913 | 1,8528 | 0,983659 | 0,9956 | 0,9783 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851405 | 0,992919 | 1,6088 | 0,983659 | 0,995603 | 0,8494 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 6а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,851151 | 0,992922 | 1,8474 | 0,983659 | 0,995605 | 0,9754 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 106 | Жилой дом | 0,17779 | 0 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,852527 | 0,992818 | 4,4114 | 0,983659 | 0,995521 | 2,3271 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 102 | Жилой дом | 0,17657 | 0 | 0 | 0,1185 | 0,237 | 0,852525 | 0,992818 | 4,3808 | 0,983659 | 0,995521 | 2,3111 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 112 | Жилой дом | 0,24962 | 0 | 0 | 0,152 | 0,304 | 0,852514 | 0,992826 | 6,2092 | 0,983659 | 0,995536 | 3,276 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 100 | Жилой дом | 0,17657 | 0 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,852527 | 0,992822 | 4,3883 | 0,983659 | 0,995529 | 2,3152 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 98 | Жилой дом | 0,17657 | 0 | 0 | 0,114 | 0,228 | 0,852526 | 0,992824 | 4,3899 | 0,983659 | 0,995533 | 2,3161 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 96 | Жилой дом | 0,24962 | 0 | 0 | 0,1524 | 0,3048 | 0,852518 | 0,99283 | 6,221 | 0,983659 | 0,995544 | 3,2823 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", ТУ-1 | 0,26356 | 0,0645 | 0 | 0,14967 | 0,29934 | 0,852951 | 0,99285 | 8,1202 | 0,981226 | 0,995559 | 4,2852 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", бассейн, ТУ-2 | 0,02433 | 0,05292 | 0 | 0 | 0 | 0,854105 | 0,993277 | 1,8825 | 0,981226 | 0,995559 | 1,0034 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Рогачева, 11 | Д/к №9 "Теремок", хозблок, ТУ-3 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,777225 | 0,992812 | 0,178 | 0,947305 | 0,995502 | 0,0939 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851239 | 0,992859 | 4,9077 | 0,981226 | 0,995575 | 2,5896 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,19665 | 0 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,851333 | 0,992854 | 4,8914 | 0,981226 | 0,995571 | 2,5807 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851314 | 0,992863 | 3,7699 | 0,981226 | 0,995587 | 1,9891 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85127 | 0,992868 | 4,348 | 0,981226 | 0,995589 | 2,2943 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4/1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1742 | 0 | 0 | 0,1628 | 0,3256 | 0,851269 | 0,992868 | 4,348 | 0,981226 | 0,995589 | 2,2943 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851351 | 0,992869 | 2,7026 | 0,981226 | 0,995592 | 1,426 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851299 | 0,992872 | 2,7045 | 0,981226 | 0,995596 | 1,4271 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8512 | 0,992875 | 3,1099 | 0,981226 | 0,995599 | 1,6413 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Павлова, 6 | Магазин "Версаль" | 0,0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,850856 | 0,992877 | 0,7089 | 0,981226 | 0,995602 | 0,3743 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,12439 | 0 | 0 | 0,14544 | 0,29088 | 0,851291 | 0,99287 | 3,1095 | 0,981226 | 0,995593 | 1,6408 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8516 | 0,992899 | 1,8555 | 0,983659 | 0,995583 | 0,9796 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 104/1 | Продовольственный магазин | 0,0819 | 0 | 0 | 0,0122 | 0,0244 | 0,852517 | 0,992862 | 2,0452 | 0,983659 | 0,995551 | 1,0791 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,10127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852479 | 0,992863 | 2,522 | 0,983659 | 0,995548 | 1,3306 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852462 | 0,992865 | 2,9119 | 0,983659 | 0,99555 | 1,5362 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 108 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,11646 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,852531 | 0,992862 | 2,9057 | 0,983659 | 0,995547 | 1,5329 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 104 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1284 | 0 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,852456 | 0,992886 | 3,2108 | 0,983659 | 0,995568 | 1,6942 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 104 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852478 | 0,992885 | 3,2084 | 0,983659 | 0,995568 | 1,6929 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,16 | 0,32 | 0,852054 | 0,992889 | 1,8601 | 0,983659 | 0,995574 | 0,982 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Павлова, 10 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851957 | 0,992895 | 1,6166 | 0,983659 | 0,99558 | 0,8534 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,19665 | 0 | 0 | 0,203 | 0,406 | 0,851342 | 0,992838 | 4,8903 | 0,981226 | 0,99555 | 2,5801 |
| 54:32:010221 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851241 | 0,992844 | 4,9071 | 0,981226 | 0,995553 | 2,5894 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Пролетарская, 39 | ООО "Роад-Стар", сауна | 0,00641 | 0 | 0 | 0,00553 | 0,01106 | 0,841808 | 0,992845 | 0,1086 | 0,981226 | 0,995555 | 0,0575 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Пролетарская, 39/2 | ООО "Сибирский дом" (столярка) | 0,0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,851617 | 0,992841 | 1,2312 | 0,981226 | 0,995552 | 0,6498 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Пролетарская, 39/1 | Магазин "Ярче" | 0,039185 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0016 | 0,851778 | 0,99284 | 1,0009 | 0,981226 | 0,995552 | 0,5281 |
| 54:32:010045 | О | ЦТП-1А | Микрорайон, 12 | Школа №11 | 0,43197 | 0 | 0 | 0,04781 | 0,09562 | 0,950929 | 0,993285 | 9,7164 | 0,998569 | 0,995507 | 5,6575 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 16 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,979173 | 0,99327 | 6,271 | 0,994049 | 0,9955 | 3,5838 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 20 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,1008 | 0,2016 | 0,978133 | 0,993286 | 6,2904 | 0,993533 | 0,995508 | 3,594 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 15а | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,978133 | 0,993274 | 5,0199 | 0,993533 | 0,995507 | 2,8684 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | Микрорайон, 15б | Почта, ТВК, УВД, Сибирьтелеком | 0,096 | 0 | 0 | 0,00038 | 0,00076 | 0,978133 | 0,993285 | 2,1663 | 0,993533 | 0,995513 | 1,2351 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | Микрорайон, 20а | МДОУ №7 "Семицветик" | 0,34718 | 0,02604 | 0 | 0,08499 | 0,16998 | 0,978133 | 0,993295 | 8,1923 | 0,993533 | 0,995523 | 4,6821 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 17 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,978133 | 0,993306 | 6,3337 | 0,993533 | 0,995539 | 3,6172 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 18 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,978133 | 0,993305 | 6,3177 | 0,993533 | 0,995543 | 3,6083 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 19 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,978133 | 0,99331 | 6,3514 | 0,993533 | 0,995552 | 3,6263 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 15 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,978133 | 0,993279 | 5,4205 | 0,993533 | 0,995519 | 3,097 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 14 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,978133 | 0,993285 | 5,4292 | 0,993533 | 0,99553 | 3,1016 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 13 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,977979 | 0,993293 | 5,4773 | 0,993456 | 0,995545 | 3,1269 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873706 | 0,992859 | 5,8027 | 0,993361 | 0,995551 | 3,053 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 6 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,87385 | 0,99285 | 5,7653 | 0,993361 | 0,995552 | 3,0331 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 8 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,873837 | 0,992839 | 5,7436 | 0,993361 | 0,995541 | 3,0217 |
| 54:32:010045 | О | ЦТП-7А | Лунная, 8 | Мария-Ра | 0,03259 | 0 | 0 | 0,00025 | 0,0005 | 0,873789 | 0,99284 | 0,8253 | 0,993361 | 0,995542 | 0,4342 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,174 | 0 | 0 | 0,266 | 0,532 | 0,873839 | 0,992826 | 4,3658 | 0,993361 | 0,995534 | 2,2966 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873786 | 0,992829 | 3,7666 | 0,993361 | 0,995536 | 1,9815 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873737 | 0,992832 | 3,7735 | 0,993361 | 0,995538 | 1,9852 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87369 | 0,992835 | 4,3899 | 0,993361 | 0,995539 | 2,3095 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-1А | Микрорайон, 8а | Столярная мастерская | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92561 | 0,99327 | 0,5042 | 0,998473 | 0,995499 | 0,285 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-1А | Микрорайон, 11 | МДОУ №21 "Искорка" | 0,23056 | 0,02604 | 0 | 0,10499 | 0,20998 | 0,950875 | 0,993276 | 5,7185 | 0,99854 | 0,995502 | 3,3336 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 7 | Жилой дом | 0,2466 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,99327 | 5,4909 | 0,99854 | 0,9955 | 3,2004 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-1А | Микрорайон, 9 | Жилой дом | 0,2361 | 0 | 0 | 0,1148 | 0,2296 | 0,950875 | 0,993272 | 5,2672 | 0,99854 | 0,9955 | 3,0699 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-1А | Рогачева, 15 | Универсам (Калганова, Болтуркевич) | 0,06415 | 0 | 0 | 0,03594 | 0,07188 | 0,950875 | 0,993273 | 1,4536 | 0,99854 | 0,995506 | 0,8455 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 105 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,900369 | 0,992809 | 2,3188 | 0,993249 | 0,995501 | 1,2109 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 105 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900235 | 0,992812 | 2,3266 | 0,993249 | 0,995503 | 1,215 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,097 | 0 | 0 | 0,1975 | 0,395 | 0,900371 | 0,992813 | 2,3678 | 0,993249 | 0,995509 | 1,2365 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900301 | 0,992817 | 3,9595 | 0,993249 | 0,995511 | 2,0676 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 107 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900393 | 0,992813 | 3,0336 | 0,993249 | 0,995509 | 1,5843 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 107 | Офисы, ТУ-4 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900401 | 0,992817 | 0,5439 | 0,993249 | 0,995511 | 0,2841 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,097 | 0 | 0 | 0,1975 | 0,395 | 0,900367 | 0,992822 | 2,3691 | 0,993249 | 0,995524 | 1,2372 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900389 | 0,992822 | 3,0353 | 0,993249 | 0,995524 | 1,5852 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 103 | Офисы, ТУ-4 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900398 | 0,992826 | 0,5442 | 0,993249 | 0,995526 | 0,2843 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 103 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900298 | 0,992826 | 3,9618 | 0,993249 | 0,995526 | 2,0688 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 18 | Жилой дом, блок А | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900343 | 0,992835 | 2,6482 | 0,993249 | 0,995549 | 1,383 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,149 | 0 | 0 | 0,273 | 0,546 | 0,871892 | 0,992817 | 3,7081 | 0,992628 | 0,995513 | 1,953 |
| 54:32:010221 | О | ЦТП-10А | Павлова, 6 | ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | 0,01013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852759 | 0,992912 | 0,2788 | 0,981226 | 0,995602 | 0,1472 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Лунная, 22 | Жилой дом | 0,20057 | 0 | 0 | 0,146 | 0,292 | 0,901541 | 0,99286 | 4,9529 | 0,99535 | 0,995526 | 2,5861 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Лунная, 22а | Жилой дом | 0,20057 | 0 | 0 | 0,146 | 0,292 | 0,901462 | 0,992855 | 4,9411 | 0,99535 | 0,995523 | 2,58 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 111 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,931606 | 0,992859 | 2,2929 | 0,992452 | 0,995579 | 1,19 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 111 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,931531 | 0,992867 | 2,297 | 0,992452 | 0,995592 | 1,1922 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 109 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,931469 | 0,99287 | 2,3018 | 0,99243 | 0,995595 | 1,1946 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 109 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,931427 | 0,992871 | 2,3046 | 0,99243 | 0,995598 | 1,1958 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Лунная, 23 | Школа №13, бассейн, ТУ-4 | 0,058 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0,903611 | 0,993259 | 3,7064 | 0,99424 | 0,995544 | 1,9571 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Лунная, 23 | Школа №13, тир, ТУ-5 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900864 | 0,992835 | 1,032 | 0,99424 | 0,995546 | 0,5388 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 123 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,20053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,931475 | 0,992823 | 4,7665 | 0,992452 | 0,995523 | 2,4783 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 123 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,23988 | 0 | 0 | 0,19745 | 0,3949 | 0,931479 | 0,992823 | 5,7019 | 0,992452 | 0,995523 | 2,9647 |
| 54:32:010226 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 49 | Жилой дом | 0,19 | 0 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,89115 | 0,992837 | 4,7425 | 0,988779 | 0,995518 | 2,4751 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 18 | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90025 | 0,992836 | 3,7927 | 0,993249 | 0,995552 | 1,9805 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 20а | Жилой дом, блок А | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900991 | 0,992817 | 2,6464 | 0,994299 | 0,995519 | 1,3821 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 20а | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900873 | 0,992821 | 3,7928 | 0,994299 | 0,995521 | 1,9805 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 20а | Жилой дом, блок Б | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900972 | 0,992817 | 2,4642 | 0,994299 | 0,995519 | 1,2868 |
| 54:32:010330 | Ж |  | Красная Сибирь, 95 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,117 | 0 | 0,106 | 0 | 0,212 | 0,859288 | 0,992816 | 3,9475 | 0,988631 | 0,995515 | 2,0843 |
| 54:32:010330 | Ж |  | Гагарина, 2/1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,123 | 0 | 0,106 | 0 | 0,212 | 0,859176 | 0,992823 | 4,1207 | 0,988631 | 0,995531 | 2,176 |
| 54:32:010330 | Ж |  | Гагарина, 2 | Жилой дом | 0,0792 | 0 | 0,056 | 0 | 0,112 | 0,859282 | 0,992819 | 2,5711 | 0,988631 | 0,995523 | 1,3574 |
| 54:32:010330 | Ж |  | Красная Сибирь, 95 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85918 | 0,992817 | 3,0075 | 0,988631 | 0,995519 | 1,5851 |
| 54:32:010330 | Ж |  | Гагарина, 2/1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859149 | 0,992825 | 2,8677 | 0,988631 | 0,995534 | 1,5116 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1134 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,85248 | 0,992813 | 2,8236 | 0,983659 | 0,995504 | 1,4896 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852505 | 0,992812 | 2,5955 | 0,983659 | 0,995503 | 1,3693 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 114 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852467 | 0,992814 | 2,8246 | 0,983659 | 0,995504 | 1,4901 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,11596 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,852559 | 0,992838 | 2,8873 | 0,983659 | 0,995529 | 1,5232 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,11419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85251 | 0,992841 | 2,846 | 0,983659 | 0,995531 | 1,5015 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 110 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852469 | 0,992843 | 2,8951 | 0,983659 | 0,995532 | 1,5273 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853103 | 0,992826 | 4,3469 | 0,985175 | 0,995519 | 2,2933 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853072 | 0,992829 | 3,1262 | 0,985175 | 0,995521 | 1,6493 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85304 | 0,992831 | 4,5274 | 0,985175 | 0,995522 | 2,3887 |
| 54:32:010322 | О | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 116 | НП "Торговый дом на Березовой" | 0,077 | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,852526 | 0,992842 | 1,926 | 0,983659 | 0,995528 | 1,0162 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 18а | Жилой дом, блок Б | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900317 | 0,992841 | 2,4721 | 0,993249 | 0,995561 | 1,2909 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 18а | Жилой дом, блок А | 0,10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900337 | 0,992841 | 2,6549 | 0,993249 | 0,995561 | 1,3864 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 18а | Жилой дом с офисными помещениями, блок В | 0,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900223 | 0,992845 | 3,805 | 0,993249 | 0,995563 | 1,9868 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-2 | 0,13625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,901015 | 0,992829 | 3,3282 | 0,99424 | 0,995542 | 1,7379 |
| 54:32:010226 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 47 | Жилой дом | 0,146 | 0 | 0 | 0,0935 | 0,187 | 0,891025 | 0,992834 | 3,637 | 0,988779 | 0,995514 | 1,8981 |
| 54:32:010226 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 45 | Жилой дом | 0,146 | 0 | 0 | 0,0935 | 0,187 | 0,89106 | 0,992837 | 3,6432 | 0,988779 | 0,995521 | 1,9013 |
| 54:32:010226 | Ж | ЦТП-8А | Новая, 4 | Коттедж | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,892027 | 0,992865 | 0,3215 | 0,988827 | 0,995512 | 0,168 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-1 | 0,1691 | 0,713 | 0 | 0,08575 | 0,1715 | 0,903612 | 0,993257 | 21,1384 | 0,99424 | 0,995542 | 11,1638 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Лунная, 23 | Школа №13, ТУ-3 | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,901009 | 0,992829 | 3,5894 | 0,99424 | 0,995542 | 1,8743 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900984 | 0,992811 | 2,3264 | 0,994594 | 0,995506 | 1,2148 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Лунная, 21 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,19 | 0,38 | 0,901683 | 0,992811 | 5,3144 | 0,995558 | 0,995508 | 2,7756 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-8А | Лунная, 21 | ЦУМ "Бердск" (маг. №65) | 0,04906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,902683 | 0,992846 | 1,1463 | 0,995558 | 0,995507 | 0,5997 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 22 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,17457 | 0 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,900063 | 0,99282 | 4,2572 | 0,99372 | 0,995506 | 2,2231 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 22 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,17457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900016 | 0,992829 | 4,2584 | 0,99372 | 0,99551 | 2,2233 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,17457 | 0 | 0 | 0,165 | 0,33 | 0,900009 | 0,992831 | 4,2594 | 0,99372 | 0,995513 | 2,2239 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,899909 | 0,992819 | 1,9373 | 0,993668 | 0,995506 | 1,0116 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 32 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,19004 | 0,38008 | 0,899973 | 0,992822 | 5,3242 | 0,993668 | 0,995509 | 2,7804 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 32 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89996 | 0,992825 | 5,3256 | 0,993668 | 0,99551 | 2,7812 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Лунная, 24 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,149 | 0,298 | 0,89987 | 0,992842 | 8,3159 | 0,993668 | 0,995519 | 4,3429 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,095 | 0 | 0 | 0,1325 | 0,265 | 0,901147 | 0,992809 | 2,3167 | 0,994594 | 0,995502 | 1,2098 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,091 | 0 | 0 | 0,17 | 0,34 | 0,899961 | 0,992816 | 2,2279 | 0,993668 | 0,995504 | 1,1635 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 28 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,899825 | 0,992821 | 2,2363 | 0,993668 | 0,995507 | 1,1677 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 20 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,936448 | 0,992843 | 8,1948 | 0,996304 | 0,995531 | 4,2546 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Рогачева, 18 | Жилой дом, блок Б | 0,10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90031 | 0,992834 | 2,4665 | 0,993249 | 0,995548 | 1,288 |
| 54:32:010330 | Ж | ЦТП-Березовое | Красная Сибирь, 97 | Жилой дом | 0,272 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,858892 | 0,992829 | 6,6292 | 0,988631 | 0,995542 | 3,4978 |
| 54:32:010330 | Ж | ЦТП-Березовое | Березовая, 25 | Жилой дом | 0,3525 | 0 | 0 | 0,19205 | 0,3841 | 0,858935 | 0,992827 | 8,5976 | 0,988631 | 0,995538 | 4,5364 |
| 54:32:010330 | Ж | ЦТП-Березовое | Березовая, 27 | Жилой дом | 0,40561 | 0 | 0 | 0,23166 | 0,46332 | 0,858916 | 0,992827 | 9,8897 | 0,988631 | 0,995538 | 5,218 |
| 54:32:010330 | Ж | ЦТП-Березовое | Красноармейская, 86/1 | Жилой дом | 0,09935 | 0 | 0 | 0,07425 | 0,1485 | 0,858771 | 0,992826 | 2,416 | 0,988631 | 0,995537 | 1,275 |
| 54:32:010330 | П | ЦТП-Березовое | Березовая, 25 | Здание ЦТП-Березовое | 0,02266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,830277 | 0,992807 | 0,5466 | 0,982029 | 0,995499 | 0,2884 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871736 | 0,992821 | 3,2228 | 0,992628 | 0,995515 | 1,6974 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 130 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871219 | 0,992828 | 3,6958 | 0,992628 | 0,995519 | 1,9465 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871871 | 0,992811 | 3,9022 | 0,992772 | 0,995501 | 2,0551 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871948 | 0,992812 | 3,3958 | 0,992772 | 0,995501 | 1,7884 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 128 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1568 | 0 | 0 | 0,208 | 0,416 | 0,87167 | 0,992816 | 3,8983 | 0,992772 | 0,995503 | 2,0531 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,165 | 0 | 0 | 0,208 | 0,416 | 0,873791 | 0,992811 | 4,1391 | 0,993998 | 0,995502 | 2,1773 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87377 | 0,992812 | 3,4644 | 0,993998 | 0,995503 | 1,8225 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 126 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873723 | 0,992814 | 4,1474 | 0,993998 | 0,995503 | 2,1818 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 124 | Жилой дом | 0,16905 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,873569 | 0,992813 | 4,2103 | 0,993181 | 0,995511 | 2,2173 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 122 | Жилой дом | 0,16905 | 0 | 0 | 0,10593 | 0,21186 | 0,873521 | 0,99282 | 4,2049 | 0,993181 | 0,995525 | 2,2145 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 120 | Жилой дом | 0,5265 | 0 | 0 | 0,2585 | 0,517 | 0,873599 | 0,992819 | 13,1122 | 0,993181 | 0,995524 | 6,9056 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-9А | Рогачева, 14 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,1395 | 0,279 | 0,873776 | 0,99282 | 8,5508 | 0,993181 | 0,995506 | 4,4982 |
| 54:32:010333 | Ж | ЦТП-9А | Рогачева, 16 | Жилой дом | 0,2443 | 0 | 0 | 0,143 | 0,286 | 0,873776 | 0,992819 | 6,1442 | 0,993181 | 0,995511 | 3,2321 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 10 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,872596 | 0,992811 | 5,7403 | 0,993325 | 0,995506 | 3,0198 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 10а | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,872614 | 0,992809 | 5,7398 | 0,993325 | 0,995503 | 3,0193 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Лунная, 9 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,87261 | 0,992815 | 5,7583 | 0,993325 | 0,995515 | 3,0292 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,264247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,871962 | 0,992818 | 6,6763 | 0,992555 | 0,995504 | 3,5124 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-9А | Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", ТУ-1 | 0,26356 | 0,102 | 0 | 0,0541 | 0,1082 | 0,876335 | 0,992814 | 9,1468 | 0,994141 | 0,995512 | 4,8138 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-9А | Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", бассейн, ТУ-2 | 0,02433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,874048 | 0,992816 | 0,6216 | 0,994141 | 0,995513 | 0,327 |
| 54:32:010333 | О | ЦТП-9А | Лунная, 3 | Детский сад №28 "Огонёк", хоз. блок, ТУ-3 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853727 | 0,992853 | 0,2746 | 0,991852 | 0,995514 | 0,1447 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853653 | 0,992813 | 3,1186 | 0,986293 | 0,995504 | 1,6452 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,175 | 0 | 0 | 0,495 | 0,99 | 0,853176 | 0,992813 | 4,3374 | 0,985175 | 0,995509 | 2,2881 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85316 | 0,992817 | 3,1175 | 0,985175 | 0,995512 | 1,6446 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Красная Сибирь, 118 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,853144 | 0,992821 | 4,5126 | 0,985175 | 0,995514 | 2,3807 |
| 54:32:010322 | Ж | ЦТП-10А | Рогачева, 11а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,175 | 0 | 0 | 0,247 | 0,494 | 0,853688 | 0,99281 | 4,3359 | 0,986293 | 0,995501 | 2,2873 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-Родина | Микрорайон, 48в | ДЮСШ "Авангард", малый зал | 0,095718 | 0,064109 | 0 | 0,0435 | 0,087 | 0,974212 | 0,99281 | 3,6761 | 0,985629 | 0,995501 | 1,8851 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 46 | Жилой дом | 0,186 | 0 | 0 | 0,075 | 0,15 | 0,974274 | 0,993241 | 4,2728 | 0,983941 | 0,995511 | 2,2226 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 46а | Жилой дом | 0,171 | 0 | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,97429 | 0,993258 | 3,9613 | 0,983941 | 0,995516 | 2,062 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-Родина | Микрорайон, 44б | Магазин "Молодежный" | 0,06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97429 | 0,993259 | 1,6028 | 0,983941 | 0,995516 | 0,8345 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 47 | Жилой дом | 0,259 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,973545 | 0,99324 | 5,9613 | 0,982533 | 0,99551 | 3,1013 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 50 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1575 | 0 | 0 | 0,132 | 0,264 | 0,973657 | 0,993244 | 3,6216 | 0,982751 | 0,995517 | 1,884 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 50 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,973657 | 0,993246 | 3,6297 | 0,982751 | 0,995518 | 1,8884 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-Родина | Микрорайон, 50а | Школа "Экология и диалектика" | 0,294576 | 0 | 0 | 0,0492 | 0,0984 | 0,973674 | 0,993256 | 6,8007 | 0,982751 | 0,995527 | 3,5396 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 44 | Жилой дом | 0,3387 | 0 | 0 | 0,155 | 0,31 | 0,973412 | 0,993238 | 7,8106 | 0,982465 | 0,995507 | 4,0639 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 43 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,973428 | 0,993259 | 7,8825 | 0,982465 | 0,995508 | 4,1034 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 45 | Жилой дом с магазином | 0,28466 | 0,09 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,973405 | 0,993251 | 8,5859 | 0,982465 | 0,995513 | 4,471 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | Микрорайон, 16б | Аптека, ИП Лещинская | 0,01151 | 0 | 0 | 0,00292 | 0,00584 | 0,971623 | 0,99327 | 0,2418 | 0,992568 | 0,9955 | 0,1343 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 16а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1577 | 0 | 0 | 0,1325 | 0,265 | 0,980754 | 0,993273 | 3,4513 | 0,994834 | 0,995504 | 1,9727 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-2А | Микрорайон, 16а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,980754 | 0,993275 | 3,4599 | 0,994834 | 0,995505 | 1,9775 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-3А | Микрорайон, 41а | ЦГБ, дет. поликлиника №2 | 0,0962 | 0 | 0 | 0,0438 | 0,0876 | 0,994614 | 0,993381 | 2,1687 | 0,99713 | 0,995556 | 1,1498 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 29 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993305 | 6,327 | 0,99713 | 0,995517 | 3,3549 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-3А | Микрорайон, 39 | Школа №12 | 0,4167 | 0,268 | 0 | 0,0441 | 0,0882 | 0,994614 | 0,993338 | 15,0618 | 0,99713 | 0,995534 | 7,9806 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 24 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993358 | 6,3755 | 0,99713 | 0,995557 | 3,3805 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 23 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993355 | 6,3578 | 0,99713 | 0,99555 | 3,371 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 22 | Жилой дом | 0,2859 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,99335 | 6,3357 | 0,99713 | 0,995543 | 3,3594 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 22а | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,994614 | 0,993362 | 5,8008 | 0,99713 | 0,995546 | 3,0755 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1506 | 0 | 0 | 0,1987 | 0,3974 | 0,994614 | 0,993383 | 3,3618 | 0,99713 | 0,995557 | 1,7825 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994614 | 0,993385 | 2,9509 | 0,99713 | 0,995558 | 1,5645 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 41 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994614 | 0,993387 | 3,3656 | 0,99713 | 0,995559 | 1,7844 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,4572 | 0 | 0 | 0,283 | 0,566 | 0,873817 | 0,99285 | 11,5052 | 0,993361 | 0,995547 | 6,0528 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-Родина | Микрорайон, 48 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,976394 | 0,993243 | 7,7954 | 0,988045 | 0,995504 | 4,055 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-Родина | Микрорайон, 48/1 | ДЮСШ "Авангард", большой зал | 0,17019 | 0,183 | 0 | 0,065 | 0,13 | 0,975489 | 0,992817 | 8,0922 | 0,988045 | 0,995504 | 4,1511 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-Родина | Микрорайон, 48/1 | ОГУК "Родина" | 0,198686 | 0,630611 | 0 | 0,0453 | 0,0906 | 0,974165 | 0,992807 | 18,8568 | 0,985629 | 0,995499 | 9,6801 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 49 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,95331 | 0,992808 | 8,7979 | 0,996506 | 0,9955 | 4,6105 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 48а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,953329 | 0,992817 | 4,9373 | 0,996523 | 0,995519 | 2,5875 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 48а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,13269 | 0 | 0 | 0,235 | 0,47 | 0,953293 | 0,992817 | 3,453 | 0,996523 | 0,995519 | 1,8097 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 13 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,936911 | 0,992826 | 5,4712 | 0,996597 | 0,995515 | 2,8413 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 12 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,936942 | 0,992813 | 5,4642 | 0,996597 | 0,995507 | 2,8378 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,463 | 0,926 | 0,9338 | 0,992825 | 5,2214 | 0,993587 | 0,995522 | 2,7116 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 109 | Магазин "Бирюса" | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,931623 | 0,992868 | 1,2922 | 0,99243 | 0,995593 | 0,6707 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,26858 | 0 | 0 | 0,425 | 0,85 | 0,872136 | 0,992809 | 6,7508 | 0,992555 | 0,9955 | 3,5513 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,162432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87212 | 0,992809 | 4,0826 | 0,992555 | 0,9955 | 2,1476 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 132 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,126479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,872014 | 0,992812 | 3,1942 | 0,992555 | 0,995502 | 1,6804 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 136 | Жилой дом | 0,18553 | 0 | 0 | 0,1078 | 0,2156 | 0,871693 | 0,992827 | 4,6009 | 0,992628 | 0,995532 | 2,4232 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 134 | Жилой дом | 0,15693 | 0 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,871806 | 0,992823 | 3,8988 | 0,992628 | 0,995524 | 2,0533 |
| 54:32:010045 | Ж | ЦТП-9А | Красная Сибирь, 138 | Жилой дом | 0,15693 | 0 | 0 | 0,0995 | 0,199 | 0,871619 | 0,992828 | 3,8874 | 0,992628 | 0,995534 | 2,0473 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 49а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,953283 | 0,99282 | 4,9512 | 0,996523 | 0,995524 | 2,595 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-6А | Микрорайон, 49а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,13269 | 0 | 0 | 0,235 | 0,47 | 0,953326 | 0,992817 | 3,4495 | 0,996523 | 0,995518 | 1,8078 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Лунная, 13а | Д/к №26 "Кораблик" | 0,2703 | 0,1022 | 0 | 0,05596 | 0,11192 | 0,939339 | 0,993257 | 8,7976 | 0,996597 | 0,995522 | 4,6203 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 16 | Жилой дом | 0,2286 | 0 | 0 | 0,093 | 0,186 | 0,936877 | 0,99284 | 5,5053 | 0,996597 | 0,995542 | 2,8583 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-7 | 0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936201 | 0,992828 | 3,2759 | 0,996304 | 0,995512 | 1,7008 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936346 | 0,992825 | 2,6473 | 0,996304 | 0,995511 | 1,3746 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Лунная, 21 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,901583 | 0,992815 | 5,3276 | 0,995558 | 0,995515 | 2,7823 |
| 54:32:010259 | П | ЦТП-8А | Рогачева | КНС-6, Водоканал | 0,0787 | 0,2129 | 0 | 0 | 0 | 0,883443 | 0,993237 | 6,9236 | 0,990694 | 0,995504 | 3,6561 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 113 | Жилой дом, блок А | 0,095 | 0 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,900973 | 0,992812 | 2,3231 | 0,994299 | 0,995509 | 1,2132 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-8А | Красная Сибирь, 113 | Жилой дом, блок Б | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90078 | 0,992818 | 2,3347 | 0,994299 | 0,995512 | 1,2191 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Лунная, 11а | ООО "Гром и Ко" | 0,126 | 0,12 | 0 | 0,0082 | 0,0164 | 0,936284 | 0,993237 | 5,7997 | 0,993587 | 0,995501 | 3,047 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,933755 | 0,992835 | 2,6049 | 0,993587 | 0,995529 | 1,3526 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93382 | 0,992831 | 2,6011 | 0,993587 | 0,995527 | 1,3507 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,933691 | 0,992838 | 2,6086 | 0,993587 | 0,995531 | 1,3544 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,079 | 0 | 0 | 0,1805 | 0,361 | 0,93353 | 0,992842 | 1,9066 | 0,993587 | 0,995533 | 0,9899 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Лунная, 19а | Магазин "Океан", ИП Данченко | 0,0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,933765 | 0,992843 | 1,2172 | 0,993587 | 0,995533 | 0,6319 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 19 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,08622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,933834 | 0,992825 | 2,0667 | 0,993587 | 0,995524 | 1,0732 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,933735 | 0,992831 | 8,1523 | 0,993587 | 0,995524 | 4,2335 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Лунная, 11 | Клуб "Прогресс", сбербанк | 0,095 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0066 | 0,933399 | 0,992838 | 2,2967 | 0,993587 | 0,995528 | 1,1922 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Лунная, 11 | Павильон "Пекарня" | 0,0138 | 0 | 0 | 0,00098 | 0,00196 | 0,919247 | 0,992822 | 0,308 | 0,989363 | 0,995507 | 0,1603 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Лунная, 11б | ЗАО "Вуд Молдинг", ООО "Луна" | 0,075 | 0,184 | 0 | 0,0945 | 0,189 | 0,934085 | 0,993238 | 6,0757 | 0,992452 | 0,995506 | 3,1931 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 117 | Жилой дом | 0,116 | 0 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,931533 | 0,992848 | 2,8087 | 0,992452 | 0,995563 | 1,4578 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 121 | Жилой дом | 0,116 | 0 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,931664 | 0,99285 | 2,8076 | 0,992452 | 0,995565 | 1,4573 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 115 | Торговый дом "Гермес" | 0,214 | 0,253 | 0 | 0,0896 | 0,1792 | 0,934087 | 0,993272 | 10,9773 | 0,992452 | 0,995558 | 5,7671 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 119 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,095 | 0 | 0 | 0,159 | 0,318 | 0,931611 | 0,992844 | 2,284 | 0,992452 | 0,995556 | 1,1856 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Красная Сибирь, 119 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,931582 | 0,992844 | 2,2857 | 0,992452 | 0,995556 | 1,1865 |
| 54:32:010034 | О | ЦТП-6А | Микрорайон, 54 | Аптека, ИП Калганова С.Л. | 0,01797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95464 | 0,992814 | 0,4776 | 0,997123 | 0,995503 | 0,2503 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1506 | 0 | 0 | 0,1987 | 0,3974 | 0,994614 | 0,993393 | 3,3772 | 0,99713 | 0,995562 | 1,7905 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994614 | 0,993395 | 2,9695 | 0,99713 | 0,995563 | 1,5743 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 42 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994614 | 0,993398 | 3,3957 | 0,99713 | 0,995564 | 1,8003 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-4А | Микрорайон, 38А | ИП Булавский Ю.В., ТОО "Блик" | 0,01811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994175 | 0,993271 | 0,4011 | 0,996878 | 0,9955 | 0,2106 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 38 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,993631 | 0,993248 | 5,8783 | 0,996641 | 0,995506 | 3,0625 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 37 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,993536 | 0,993235 | 5,8214 | 0,996594 | 0,9955 | 3,0325 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 36 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,993536 | 0,99325 | 5,8383 | 0,996594 | 0,995507 | 3,0415 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 35 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,993536 | 0,993265 | 5,864 | 0,996594 | 0,995515 | 3,0553 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 30 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,992164 | 0,993253 | 5,8613 | 0,995912 | 0,995512 | 3,0545 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 33 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,992164 | 0,993258 | 5,8785 | 0,995912 | 0,995522 | 3,0639 |
| 54:32:010034 | О | ЦТП-4А | Микрорайон, 66 | Д/к №2 "Дельфин" | 0,17808 | 0 | 0 | 0,07385 | 0,1477 | 0,988114 | 0,993241 | 4,0503 | 0,993898 | 0,995502 | 2,1104 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 34 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,993554 | 0,993282 | 5,9242 | 0,996594 | 0,995519 | 3,0878 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-4А | Микрорайон, 34/3 | Магазин №15 "Черемушки" | 0,035 | 0,0405 | 0 | 0,0082 | 0,0164 | 0,992424 | 0,992853 | 1,7169 | 0,996594 | 0,995523 | 0,8826 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 31 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,992164 | 0,993252 | 5,8507 | 0,995912 | 0,995509 | 3,049 |
| 54:32:010059 | Ж | ЦТП-4А | Микрорайон, 32 | Жилой дом | 0,2593 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,992164 | 0,993255 | 5,8578 | 0,995912 | 0,995514 | 3,0528 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-4А | Микрорайон, 32а | Магазин "Пионер" | 0,03584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,992235 | 0,993292 | 0,8452 | 0,995912 | 0,99552 | 0,4419 |
| 54:32:010253 | О |  | Микрорайон, 51 | Д/к №15 "Ручеек" | 0,251 | 0,0763 | 0,03939 | 0 | 0,07878 | 0,981395 | 0,993252 | 7,9099 | 0,990549 | 0,995508 | 4,1177 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936434 | 0,99282 | 2,6416 | 0,996304 | 0,995508 | 1,3719 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936488 | 0,992816 | 2,6381 | 0,996304 | 0,995506 | 1,3701 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 14 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936536 | 0,992812 | 2,6351 | 0,996304 | 0,995504 | 1,3685 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 125 | Жилой дом | 0,23781 | 0 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,966671 | 0,99281 | 6,0799 | 0,989608 | 0,995504 | 3,1888 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 127 | Жилой дом | 0,23781 | 0 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,967275 | 0,99281 | 6,0745 | 0,990637 | 0,995504 | 3,1858 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 123 | Жилой дом | 0,23781 | 0 | 0 | 0,127875 | 0,25575 | 0,966219 | 0,99281 | 6,0875 | 0,988828 | 0,995504 | 3,193 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 123а | Жилой дом | 0,3321 | 0 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,966277 | 0,992809 | 8,4862 | 0,988828 | 0,995502 | 4,451 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 125а | Жилой дом | 0,3321 | 0 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,966729 | 0,992809 | 8,4757 | 0,989608 | 0,995502 | 4,4453 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 127а | Жилой дом | 0,3321 | 0 | 0 | 0,14465 | 0,2893 | 0,967334 | 0,992809 | 8,4686 | 0,990637 | 0,995502 | 4,4413 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 17 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0952 | 0,1904 | 0,936534 | 0,992817 | 5,2145 | 0,996304 | 0,995518 | 2,7082 |
| 54:32:010259 | Ж | ЦТП-7А | Лунная, 17 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0952 | 0,1904 | 0,936428 | 0,992828 | 5,2259 | 0,996304 | 0,995524 | 2,7139 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 63 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,1904 | 0,3808 | 0,978943 | 0,992844 | 5,4933 | 0,997276 | 0,995518 | 2,8685 |
| 54:32:010034 | Ж | ЦТП-5А | Микрорайон, 63 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,978722 | 0,992852 | 5,5393 | 0,997276 | 0,995522 | 2,8929 |
| 54:32:010364 | Ж |  | 2-я Заводская, 11/1 | Жилой дом | 0,163 | 0 | 0,1035 | 0 | 0,207 | 0,975688 | 0,992879 | 5,6144 | 0,993573 | 0,995642 | 2,9352 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 16/2 | Коттедж | 0,01399 | 0 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,976512 | 0,992849 | 0,3693 | 0,993573 | 0,995516 | 0,1929 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 18/1 | Коттедж | 0,01528 | 0 | 0 | 0,00499 | 0,00998 | 0,976485 | 0,992841 | 0,4008 | 0,993573 | 0,995516 | 0,2094 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 17/2 | Коттедж | 0,01505 | 0 | 0 | 0,00491 | 0,00983 | 0,977442 | 0,992849 | 0,3935 | 0,993573 | 0,995521 | 0,2056 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 17/1 | Коттедж | 0,01489 | 0 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,977476 | 0,992849 | 0,3893 | 0,993573 | 0,995521 | 0,2034 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 12/1 | Коттедж | 0,0317 | 0 | 0 | 0,01035 | 0,02071 | 0,977133 | 0,992854 | 0,8215 | 0,993573 | 0,995524 | 0,429 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 15/2 | Коттедж | 0,0294 | 0 | 0 | 0,0096 | 0,0192 | 0,977018 | 0,992852 | 0,7565 | 0,993573 | 0,995522 | 0,395 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 13/1 | Коттедж | 0,01262 | 0 | 0 | 0,00412 | 0,00824 | 0,978378 | 0,992891 | 0,3432 | 0,993573 | 0,995524 | 0,1795 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 21/1 | Коттедж | 0,0261 | 0 | 0 | 0,00852 | 0,01704 | 0,976924 | 0,992846 | 0,6661 | 0,993573 | 0,995519 | 0,3479 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 22/1 | Коттедж | 0,01152 | 0 | 0 | 0,00376 | 0,00752 | 0,979351 | 0,992884 | 0,3251 | 0,993573 | 0,995521 | 0,1703 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 23/2 | Коттедж | 0,0314 | 0 | 0 | 0,01025 | 0,0205 | 0,976911 | 0,992852 | 0,8162 | 0,993573 | 0,995522 | 0,4263 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 38/2 | Коттедж | 0,014 | 0 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,975967 | 0,992897 | 0,3787 | 0,993573 | 0,995527 | 0,1979 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 38/1 | Коттедж | 0,01316 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,00859 | 0,97612 | 0,992897 | 0,357 | 0,993573 | 0,995527 | 0,1866 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 28/2 | Коттедж | 0,01196 | 0 | 0 | 0,00391 | 0,00781 | 0,974566 | 0,992898 | 0,3348 | 0,993573 | 0,995527 | 0,175 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 25/2 | Коттедж | 0,0147 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0096 | 0,973961 | 0,99292 | 0,4125 | 0,993573 | 0,995539 | 0,2131 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 31/1 | Коттедж | 0,0147 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0096 | 0,975758 | 0,992908 | 0,3996 | 0,993573 | 0,995533 | 0,2082 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 33/1 | Коттедж | 0,01489 | 0 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,976203 | 0,992904 | 0,4009 | 0,993573 | 0,995531 | 0,2091 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 35/2 | Коттедж | 0,014 | 0 | 0 | 0,00457 | 0,00914 | 0,976644 | 0,9929 | 0,3758 | 0,993573 | 0,995529 | 0,1961 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 10 | Коттедж | 0,05002 | 0 | 0 | 0,01633 | 0,03267 | 0,977109 | 0,99283 | 1,2736 | 0,993573 | 0,995511 | 0,6651 |
| 54:32:010365 | Ж | ЦТП-5А | Черёмушная, 11/1 | Коттедж | 0,01445 | 0 | 0 | 0,00472 | 0,00944 | 0,977082 | 0,992841 | 0,3848 | 0,993573 | 0,995513 | 0,2011 |
| 54:32:010364 | Ж |  | 2-я Заводская, 11/2 | Жилой дом | 0,24 | 0 | 0,139 | 0 | 0,278 | 0,975795 | 0,992876 | 8,0731 | 0,993573 | 0,995635 | 4,2206 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | Микрорайон, 25а | ТЦ с пристроем ветлечебницы | 0,10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,980754 | 0,993276 | 2,3715 | 0,994834 | 0,995508 | 1,3483 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-3А | Микрорайон, 25а | Общественный торг. центр, киоски у ТЦ | 0,01278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994614 | 0,993318 | 0,4132 | 0,99713 | 0,995539 | 0,2184 |
| 54:32:010366 | П |  | Черёмушная, 3/1 | ИП Попов, контора, столярный цех | 0,01153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997341 | 0,993281 | 0,2972 | 0,998429 | 0,99551 | 0,1574 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 1/1 | ИП Турсуков Ю.Ю., стоянка, Чернышов | 0,03227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993272 | 0,7085 | 0,998569 | 0,9955 | 0,3744 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 72 | МУП "КБУ", "Здоровье" | 0,30777 | 0 | 0,36 | 0 | 0,72 | 0,997552 | 0,993281 | 9,3536 | 0,998569 | 0,995505 | 4,9419 |
| 54:32:010366 | О |  | Черёмушная, 3/2 | ООО "Созвездие тельца", стоянка, Казанцев | 0,09616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,997552 | 0,993271 | 2,1004 | 0,998569 | 0,9955 | 1,1113 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 101 к2 | Гараж, ГБПОУ НСО "БПК" | 0,01596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996164 | 0,99327 | 0,3214 | 0,998006 | 0,995499 | 0,1702 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 101 к1 | Колледж, ГБПОУ НСО "БПК" | 0,56844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99282 | 0,99327 | 13,3848 | 0,996247 | 0,995499 | 7,0904 |
| 54:32:010060 | Ж |  | Боровая, 100 | Общежитие | 0,3 | 0 | 0,165 | 0 | 0,33 | 0,99655 | 0,993281 | 9,123 | 0,998078 | 0,995505 | 4,8355 |
| 54:32:010060 | Ж |  | Боровая, 102 | Общежитие | 0,3 | 0 | 0,149 | 0 | 0,298 | 0,99655 | 0,993282 | 9,1215 | 0,998078 | 0,995506 | 4,8346 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 99 | Дисса-Т, столовая, бар "На Боровой" | 0,19887 | 0 | 0,059 | 0 | 0,118 | 0,99655 | 0,993299 | 5,6667 | 0,998078 | 0,995514 | 3,0032 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 100/1 | Кафе "Огниво", ООО "Санаторий Рассвет" | 0,02688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99655 | 0,993305 | 0,7 | 0,998078 | 0,995517 | 0,3711 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 95 | ООО "Спектр" (бывш. "Умелец") | 0,01864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99655 | 0,99331 | 0,5081 | 0,998078 | 0,99552 | 0,2694 |
| 54:32:010060 | Ж | ЦТП-Боровая, 98 | Боровая, 98 | Жилой дом | 0,2545 | 0 | 0 | 0,13075 | 0,2615 | 0,99655 | 0,993312 | 6,306 | 0,998078 | 0,995545 | 3,3418 |
| 54:32:010060 | Ж | ЦТП-Боровая, 98 | Боровая, 94 | Жилой дом | 0,275 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,99655 | 0,993317 | 6,8582 | 0,998078 | 0,995543 | 3,6346 |
| 54:32:010060 | Ж | ЦТП-Боровая, 98 | Боровая, 96 | Жилой дом | 0,2545 | 0 | 0 | 0,13075 | 0,2615 | 0,99655 | 0,993339 | 6,4778 | 0,998078 | 0,995554 | 3,4333 |
| 54:32:010059 | О | ЦТП-3А | Микрорайон, 34/1 | ООО Виола-2, маг. №3 | 0,01402 | 0 | 0 | 0,00244 | 0,00488 | 0,994614 | 0,99327 | 0,3067 | 0,99713 | 0,9955 | 0,1623 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 28 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993281 | 6,3266 | 0,99713 | 0,995505 | 3,3545 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 27 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993298 | 6,338 | 0,99713 | 0,995514 | 3,3607 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 26 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993309 | 6,3663 | 0,99713 | 0,995532 | 3,3754 |
| 54:32:010253 | Ж | ЦТП-3А | Микрорайон, 25 | Жилой дом | 0,2863 | 0 | 0 | 0,144 | 0,288 | 0,994614 | 0,993317 | 6,4051 | 0,99713 | 0,995536 | 3,3959 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 109/3 | Пищеблок, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,02605 | 0 | 0 | 0,08021 | 0,16042 | 0,950423 | 0,993283 | 0,6198 | 0,99581 | 0,995506 | 0,3552 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 109 | Хирургический корпус (стационар), ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,505 | 0,11344 | 0 | 0,07688 | 0,15376 | 0,950423 | 0,993283 | 13,6414 | 0,99581 | 0,995506 | 7,892 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 109 | Поликлиника, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,950423 | 0,993292 | 4,0778 | 0,99581 | 0,995511 | 2,3536 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 107 к2 | Хлораторная, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,919904 | 0,993279 | 0,0771 | 0,991056 | 0,995518 | 0,0442 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 107 к1 | Инфекционно-туберкулезный корпус, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,35344 | 0,02952 | 0 | 0,04636 | 0,09272 | 0,950423 | 0,993292 | 8,5425 | 0,99581 | 0,995533 | 4,9599 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 109/2 | Хозкорпус, ЦТП, прачечная, гараж, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,08355 | 0 | 0 | 0,06553 | 0,13106 | 0,950423 | 0,993285 | 2,2695 | 0,99581 | 0,995517 | 1,1972 |
| 54:32:010211 | О | ЦТП-11А | Боровая, 109/1 | Патологоанатомическое отделение, ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 0,028 | 0 | 0 | 0,00192 | 0,00384 | 0,950423 | 0,993293 | 0,7687 | 0,99581 | 0,995532 | 0,4056 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Звездная, 6 | Жилой дом | 0,2145 | 0 | 0 | 0,1365 | 0,273 | 0,965747 | 0,992819 | 5,4971 | 0,988871 | 0,995522 | 2,8844 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Лунная, 53 | Жилой дом, блоки Б, В, ТУ-1 | 0,08655 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,965717 | 0,992826 | 2,2308 | 0,988871 | 0,995537 | 1,1706 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Лунная, 55 | Жилой дом, блоки Б, В, ТУ-1 | 0,08655 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,965724 | 0,992827 | 2,2326 | 0,988871 | 0,995539 | 1,1716 |
| 54:32:010447 | О | ЦТП-16А | Первомайская, 127/1 | Гараж ООО "СтройРегионСервис" | 0,0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,972671 | 0,99327 | 0,2059 | 0,992518 | 0,9955 | 0,1093 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Звездная, 4 | Жилой дом | 0,33 | 0 | 0 | 0,17622 | 0,35244 | 0,965616 | 0,992823 | 8,4796 | 0,988871 | 0,99553 | 4,4496 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Лунная, 51 | Жилой дом, блоки Б, В с офисом, ТУ-1 | 0,16306 | 0 | 0 | 0,1399 | 0,2798 | 0,966239 | 0,992813 | 4,1829 | 0,988828 | 0,995511 | 2,194 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Лунная, 53 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | 0,16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965743 | 0,992826 | 4,1971 | 0,988871 | 0,995537 | 2,2024 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Лунная, 55 | Жилой дом, блок А, ТУ-2 | 0,16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96575 | 0,992827 | 4,2008 | 0,988871 | 0,995539 | 2,2044 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Звездная, 6/1 | Жилой дом | 0,40106 | 0 | 0 | 0,219315 | 0,43863 | 0,970819 | 0,993283 | 8,9094 | 0,988871 | 0,99552 | 4,7076 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 129 | Жилой дом | 0,40116 | 0 | 0 | 0,22308 | 0,44616 | 0,967738 | 0,992808 | 10,2286 | 0,991363 | 0,9955 | 5,3642 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 129в | Жилой дом | 0,28437 | 0 | 0 | 0,16419 | 0,32838 | 0,966788 | 0,992819 | 7,3144 | 0,989804 | 0,995518 | 3,8363 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 131в | Жилой дом | 0,18322 | 0 | 0 | 0,1202 | 0,2404 | 0,966888 | 0,992816 | 4,7053 | 0,989804 | 0,995513 | 2,4678 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 133 | Жилой дом | 0,40593 | 0 | 0 | 0,21956 | 0,43912 | 0,966953 | 0,99281 | 10,3819 | 0,989804 | 0,995504 | 5,4447 |
| 54:32:010447 | Ж | ЦТП-16А | Первомайская, 131 | Жилой дом | 0,40116 | 0 | 0 | 0,22308 | 0,44616 | 0,966965 | 0,992808 | 10,2539 | 0,989804 | 0,9955 | 5,3776 |
| 54:32:010060 | О |  | Черемушная, 5 | Нестационарный объект общ. питания | 0,02388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99655 | 0,993295 | 0,5938 | 0,998078 | 0,995512 | 0,3147 |
| 54:32:010060 | О |  | Черемушная, 4/1 | ООО Тара, магазин "Холди" | 0,115 | 0,028 | 0,0447 | 0 | 0,0894 | 0,99655 | 0,993319 | 3,486 | 0,998078 | 0,99555 | 1,8485 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 11 | Жилой дом | 0,58169 | 0 | 0,130455 | 0 | 0,52182 | 0,968389 | 0,993273 | 15,8194 | 0,989144 | 0,995502 | 8,359 |
| 54:32:010259 | П |  | ул. Рогачева, 22а | 2022_Нежилые помещения № 1 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,979985 | 0,995499 | 0,2316 |
| 54:32:010259 | П |  | ул. Рогачева, 22а | 2022_Нежилые помещения № 2 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,979985 | 0,995499 | 0,1368 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная (Салаирская) | 2022_Жилой дом 6 ГП | 0,30937 | 0 | 0,06513 | 0 | 0,26052 | Перспективный потребитель |  |  | 0,986204 | 0,995499 | 4,3958 |
| 54:32:010060 | О |  | Боровая, 101/1 | 2023_Футбольное поле | 0,091487 | 0,280309 | 0,003725 | 0 | 0,0149 | Перспективный потребитель |  |  | 0,998473 | 0,995504 | 4,2212 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 2 стр (Салаирская) | 2021_Жилой дом 2 ГП | 0,22552 | 0 | 0,055575 | 0 | 0,2223 | Перспективный потребитель |  |  | 0,986796 | 0,9955 | 3,2994 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная (Салаирская) | 2022_Жилой дом 3 ГП | 0,20399 | 0 | 0,050115 | 0 | 0,20046 | Перспективный потребитель |  |  | 0,986204 | 0,995499 | 2,9826 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 3 стр (Салаирская) | 2023_Жилой дом 5 ГП | 0,33978 | 0 | 0,06552 | 0 | 0,26208 | Перспективный потребитель |  |  | 0,986204 | 0,995499 | 4,7573 |
| 54:32:010447 | Ж |  | ул. Звездная, 4 стр (Салаирская) | 2023_Жилой дом 7 ГП | 0,33978 | 0 | 0,06552 | 0 | 0,26208 | Перспективный потребитель |  |  | 0,987735 | 0,995499 | 4,7573 |
| 54:32:010259 | О | ЦТП-7А | ул. Лунная, 11б | 2025_Магазин товаров эпизодического спроса | 0,137 | 0,107 | 0 | 0,00525 | 0,021 | Перспективный потребитель |  |  | 0,987465 | 0,995499 | 2,7967 |
| 54:32:010060 | Ж |  | ул. Микрорайон | 2022_Жилой дом | 0,3543 | 0 | 0,07254 | 0 | 0,29016 | Перспективный потребитель |  |  | 0,998569 | 0,995499 | 5,0102 |
| 54:32:010253 | О | ЦТП-2А | ул. Микрорайон, 25а | 2025_Торгово-офисный центр | 0,047 | 0,039 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,991831 | 0,995508 | 0,9849 |
| 54:32:010447 | Ж |  | VI мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ ул. Звездная (Салаирская) | 3 | 0 | 0,65 | 0 | 2,6 | Перспективный потребитель |  |  | 0,986796 | 0,995499 | 42,8427 |
| 54:32:010351 | Ж |  | IV мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. Боровая-Микрорайон-Линейная) | 7,89 | 0 | 2,55 | 0 | 10,2 | Перспективный потребитель |  |  | 0,998569 | 0,995499 | 122,5425 |
| 54:32:010230 | Ж |  | IV мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Рогачева-Красная Сибирь-Рабочая) | 5,21 | 0 | 1,51 | 0 | 6,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,989569 | 0,995499 | 78,8779 |
| 54:32:010351 | Ж |  | IV мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. Боровая-Микрорайон-Линейная) | 5,925 | 0 | 1,915 | 0 | 7,66 | Перспективный потребитель |  |  | 0,998569 | 0,995499 | 92,0243 |
| 54:32:010229 | Ж |  | IV мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Рогачева-Красная Сибирь-Рабочая) | 1,31 | 0 | 0,38 | 0 | 1,52 | Перспективный потребитель |  |  | 0,989569 | 0,995499 | 19,8369 |
| 54:32:010351 | Ж |  | IV мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. Боровая-Микрорайон-Линейная) | 5,93 | 0 | 1,915 | 0 | 7,66 | Перспективный потребитель |  |  | 0,998569 | 0,995499 | 92,083 |

По состоянию на 2022 год показатели надежности части потребителей котельной «Новая» МУП «КБУ» не удовлетворяют нормативным требованиям, что связано в первую очередь  большим сроком службы значительной части тепловых сетей.

Рисунок 3.1 – Зона теплоснабжения с ненормативными показателями надежности, котельная «Новая» МУП «КБУ». Состояние 2022 года

Показатели надежности потребителей котельной «Новая» МУП «КБУ», будут удовлетворять нормативным требованиям по состоянию на 2040 год при условии выполнения мероприятий, представленных в п.4.

Котельная «Вега» МУП «КБУ»

Расчет показателей надежности был произведен для существующего состояния на 2022 год и для перспективного состояния на 2040 год, соответствующего рабочему сценарию №1, с учетом мероприятий, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 3.4. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Вега» МУП «КБУ», 2022 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-28 | ТК-29 | 80 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 3,02E-05 | 2 |
| ТК-29 | Коттедж Одинец | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-29 | ТК-30 | 60 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 2,26E-05 | 1 |
| ТК-30 | Коттедж Полевик | 163 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,12E-05 | 0 |
| тк6 | тк7 | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-06 | 0 |
| уц15 | тк1 | 4,5 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 9,00E-07 | 0 |
| уц15 | ЗАО ПК Продсиб, магазин | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом, ТУ-1 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 56 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,20E-06 | 0 |
| тк-25 | ЦТП-19(РЕГ) | 85 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,81E-05 | 13 |
| ТК-23 | МАУ ФОК "Метелица" | 145 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,71E-05 | 0 |
| ТК-19А.1 | ТК-19А.2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-19А.2 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-19А.2 | ТК-19А.3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-19А.3 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-19А.3 | Индивидуальный жилой дом | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-22 | ТК-24 | 77 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 2,90E-05 | 27 |
| ТК-24 | Жилой дом | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-24 | тк-25 | 88 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 3,32E-05 | 26 |
| тк-25 | тк-26 | 15 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 5,70E-06 | 13 |
| тк-26 | Жилой дом | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,11E-05 | 0 |
|  | ЦТП-18 | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 1 |
| тк-26 | ТК-27 | 155 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 5,84E-05 | 12 |
| ТК-27 |  | 72 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,45E-05 | 1 |
| ТК-27 | ТК-28 | 150 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 5,66E-05 | 2 |
| тк6 | Жилой дом, ТУ-1 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк7 | Жилой дом, ТУ-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк3 | Жилой дом | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк5 | 48 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,80E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом, ТУ-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк3 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,70E-06 | 0 |
| тк2 | тк6 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 22,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,90E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-06 | 0 |
| тк15 | уц13 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| тк2 | тк4 | 58 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,20E-06 | 0 |
| тк-16 | тк17 | 56 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,13E-05 | 0 |
| тк8 | уц12 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| тк17 | Детский сад №16 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| тк1 | тк6 | 32 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,20E-06 | 0 |
| уц13 | Жилой дом | 37 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,40E-06 | 0 |
| тк21 | ООО "Сибреверс", пансионат "Ле | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| тк8 | Жилой дом | 35 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,10E-06 | 0 |
| тк15 | Жилой дом | 8 | 0,1 | 0,082 | 6,6 | 1,20E-06 | 0 |
| тк18 | тк20 | 116 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,17E-05 | 0 |
| тк4 | уц10 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| тк-16 | тк18 | 92 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,30E-06 | 0 |
| тк20 | БЦГБ, терапевтический корпус | 64 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,28E-05 | 0 |
| тк1 | уц8 | 14 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,40E-06 | 0 |
| тк2 | тк2.1 | 70 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,41E-05 | 0 |
| тк6 | уц11 | 86 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,73E-05 | 0 |
| уц7 | тк1 | 10 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 1,40E-06 | 19 |
| тк6 | тк15 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| тк15 | тк-16 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-07 | 0 |
| тк20 | тк21 | 110 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,92E-05 | 0 |
| уц12 | ООО "Омега" | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| уц11 | тк8 | 52 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-21 | ЦТП-17(РЕГ) | 157 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 4,17E-05 | 19 |
| ТК-22 | ТК-23 | 5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-23 | ТК-19А.1 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-19А.1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-21 | ТК-22 | 290 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 1,23E-04 | 32 |
| ТК-19 | ЦТП-16 | 312 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,58E-05 | 0 |
| тк5 | Жилой дом, ТУ-1; ЗАО ПК "Продс | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,60E-06 | 0 |
| тк2 | тк5 | 24 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,90E-06 | 0 |
| уц8 | тк2 | 24 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,40E-06 | 0 |
| тк5 | уц9 | 73 | 0,1 | 0,082 | 6,6 | 1,08E-05 | 0 |
| уц9 | Компания "Холидей" | 128 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,12E-05 | 0 |
| врезка на "Чистую воду" | ТК-21 | 245 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 1,04E-04 | 51 |
| уц14 | Жилой дом | 8 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,60E-06 | 0 |
| уц10 | Жилой дом | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,11E-05 | 0 |
| тк2.1 | тк3 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| тк2.1 | Жилой дом | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| тк20 | уц14 | 30,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,10E-06 | 0 |
| ТК-57 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-57 | ТК-39а | 12 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,20E-06 | 9 |
| ТК-39а | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-39а | ТК-59 (40) | 102 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,70E-05 | 8 |
| ЦТП-23 (ут) | ТК-1 | 50 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,90E-06 | 0 |
| ЦТП-23 (ут) | ТК-3 | 100 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,02E-05 | 0 |
| ТК-59 (40) | уц1 | 59 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,56E-05 | 1 |
| ЦТП-14.26 | ЦТП-14.30 | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 3 |
| ЦТП-14.30 | ЦТП-14.31 | 53 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,60E-06 | 3 |
| ЦТП-14.34 | ЗАО "БРЗ" (поз. 31) | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-59 (40) | ЦТП-25(рег) | 103 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,40E-05 | 2 |
| ТК-59 (40) | УТ-41 | 276,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,07E-05 | 0 |
| УТ-41 | ООО "ВУД-Молдинг" | 2,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| УТ-41 | УТ-42 | 73 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,50E-06 | 0 |
| УТ-42 | Административное здание | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| УТ-42 | УТ-43 | 137 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,61E-05 | 0 |
| УТ-43 | ООО "МТК" | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,40E-06 | 0 |
| УТ-43 | УТ-43А | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-06 | 0 |
| УТ-43А | ИП Мазурин | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| УТ-43А | БСКБ "ВЕГА" | 50 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-06 | 0 |
| ЦТП-14.37 | ЦТП-14.38 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-06 | 0 |
| ЦТП-14.38 | ЦТП-14.39 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.39 | ООО"Эрида Плюс" (поз. 27) | 23 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| ЦТП-14.20 | ООО "Янтарь" (поз. 42) | 77 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,70E-06 | 0 |
| ЦТП-14.28 | ЦТП-14.34 | 47 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,10E-06 | 0 |
| ЦТП-14.34 | ЦТП-14.35 | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.35 | ГУП НПК (поз. 21) | 48 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,40E-06 | 0 |
| ЦТП-14.34 | ЦТП-14.36 | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,70E-06 | 0 |
| ЦТП-14.36 | ООО "Биас" (поз. 25) | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ЦТП-14.36 | ЦТП-14.37 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.37 | ФЛ Козлов, гаражи (поз. 24) | 7 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-46 (32) | ТК-49 | 330 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 1,04E-04 | 24 |
| ТК-3 | Жилой дом | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,80E-06 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-1 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-2 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-3 | Жилой дом | 53 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,80E-06 | 0 |
| ТК-3 | Жилой дом | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-56 | ТК-57 | 32,8 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 8,70E-06 | 10 |
| ТК-2 | (подвал) | 13 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-54 | ТК-55 (38) | 80 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 2,53E-05 | 18 |
| ТК-55 (38) | ТК-56 | 4,7 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,20E-06 | 11 |
| ТК-56 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-55 (38) | ЦТП-23(РЕГ) | 127 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,56E-05 | 0 |
| ЦТП-23 (ут) | Жилой дом | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | Жилой дом | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,80E-06 | 0 |
| ЦТП-23 (ут) | ТК-2 | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-49 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-49 | ТК-50 | 25 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 7,90E-06 | 23 |
| ТК-50 | ТК-51 | 23,5 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 7,40E-06 | 21 |
| ТК-52 | ТК-34б | 5 | 0,04 | 0,05 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-34б | Индивидуальный жилой дом | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-34б | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-52 | ТК-53 | 22,5 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 7,10E-06 | 18 |
| ТК-53 | ТК-54 | 148,5 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 4,69E-05 | 18 |
| ТК-50 | Узел | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| Узел | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | 0,309 | 17,1 | 1,89E-05 | 45 |
| ТК-6.1 | ТК-6.2 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-4 | Жилой дом | 79 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 145 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,14E-05 | 0 |
| ТК-3 | М.С.15.1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| М.С.15.1 | М.С.15.2 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 0 |
| М.С.15.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| М.С.15.1 | М.С.15.6 | 136 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,10E-06 | 0 |
| М.С.15.2 | М.С.15.3 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| М.С.15.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| М.С.15.3 | М.С.15.4 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-4 | 59 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,70E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-4.3 | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-4.3 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-4.3 | ТК-4.4 | 62 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,20E-06 | 0 |
| ТК-4.4 | Магазин | 2 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-4.4 | Пивбар | 65 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,50E-06 | 0 |
| ТК-9.1 | ИП Голубев, СТО | 110,4 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,70E-06 | 0 |
| ТК-4.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-6.2 | Жилой дом | 42,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-9 | ТК-9.1 | 106,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,07E-05 | 1 |
| ТК-2 | УТ-1 | 85 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,29E-05 | 20 |
| ТК-8.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 3,67E-05 | 46 |
| ТК-4 | ТК-4.2 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-9.1 | М.С.20.1 | 3,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 2,22E-05 | 46 |
| ЦТП-22 | ТК-1 | 18 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 7,10E-06 | 45 |
| ТК-1 | ТК-5 | 25 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,20E-06 | 8 |
| ТК-5 | Жилой дом | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,80E-06 | 5 |
| ТК-6 | ТК-6.1 | 35,6 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 3,70E-06 | 2 |
| ТК-6.1 | Жилой дом | 54,2 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-6.2 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-6.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-6.2 | ТК-6.3 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-6.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-6.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-5 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-8.1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-8.1 | Жилой дом, ТУ-3 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-8.1 | ТК-8.2 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-8.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-8.1 | ТК-8.3 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-8.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-8.3 | Жилой дом, ТУ-5 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-5 | М-ОН СЕВ.6.1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| М-ОН СЕВ.6.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,90E-06 | 26 |
| УТ-1 | Жилой дом | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| УТ-1 | ТК-9 | 58 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,80E-06 | 19 |
| М.С.20.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| М.С.20.1 | М.С.20.2 | 20 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,00E-06 | 0 |
| М.С.20.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| М.С.20.2 | М.С.20.3 | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,50E-06 | 0 |
| М.С.20.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| М.С.20.3 | М.С.20.4 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| М.С.20.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| М.С.20.5 | М.С.20.6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,20E-06 | 0 |
| М.С.20.6 | Жилой дом, ТУ-5 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| М.С.20.6 | Жилой дом, ТУ-6 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| М.С.20.5 | ТК-13 | 128 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,40E-06 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 145 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,31E-05 | 10 |
| ТК-13 | УТ/Первомайская, 2а | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| УТ/Первомайская, 2а | ИП Тарасов | 40 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-16/2 | АЗС | 70 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-06 | 0 |
| ТК-16/2 | ТК-16/3 | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,58E-05 | 51 |
| ТК-19 |  | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,01E-05 | 0 |
|  | ЦТП-15 | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,00E-06 | 0 |
| Школа,.2 | БТУ | 56,7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,40E-06 | 0 |
| БТУ | Мухтарова, гараж | 11,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,00E-06 | 0 |
| Трибуна,1 | Трибуны стадиона "Вега" | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| тк6 | ФОК "Вега" | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,20E-06 | 0 |
| Школа,.4 | Школа №10, ТУ-4 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 11,6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,40E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 24,4 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,90E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,80E-06 | 0 |
| ТК-17в | Лен,10/2.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-17в | тк2 | 35,7 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,20E-06 | 0 |
| Лен,10/2.1 | Лен,10/2.2 | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,11E-05 | 0 |
| ТК-17в | ТК-17г | 31 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,20E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 20,8 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 3,60E-06 | 0 |
| тк2 | ТК-6 | 201,1 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 3,46E-05 | 0 |
| БТУ | тк3 | 44,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,00E-06 | 0 |
| тк4 | тк5 | 57,3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,50E-06 | 0 |
| ТК-17г | Жилой дом | 25,7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-17г | тк-12 | 74 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,48E-05 | 0 |
| тк-12 | Школа,.1 | 39 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,80E-06 | 0 |
| Школа,.1 | Школа №10, ТУ-1 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| Школа,.1 | Школа,.2 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,40E-06 | 0 |
| Школа,.2 | Школа,.3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| Школа,.3 | Школа,.4 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| Школа,.4 | Школа №10, ТУ-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| тк3 | тк4 | 49,6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,40E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом | 13,4 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,60E-06 | 0 |
| тк4 | Трибуна,1 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 9 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,80E-06 | 0 |
| уц23 | ТК-17в | 7 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,40E-06 | 0 |
| Лен,10/2.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Трибуна,1 | тк5 | 81 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,20E-05 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 6,6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,00E-07 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 8,7 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,00E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, магазины | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.15 | ЦТП-14.16 | 47 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,30E-06 | 0 |
| ЦТП-14.16 | ЦТП-14.17 | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.17 | ЦТП-14.18 | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,40E-06 | 0 |
| ЦТП-14.15 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 39 | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.18 | ООО "ПКП "Мастер Пласт" (поз. | 35 | 0,05 | 0,1 | 4,5 | 3,50E-06 | 0 |
| ЦТП-14.14 | ЦТП-14.18 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 19 |
| ЦТП-14.18 | ООО "Руста" (поз. 38) | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.18 | ЦТП-14.19 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,70E-06 | 17 |
| ЦТП-14.19 | ЦТП-14.20 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.20 | ООО "СКОН" (поз. 37) | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ЦТП-14.19 | ЦТП-14.21 | 81 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,20E-05 | 13 |
| ЦТП-14.21 | ЦТП-14.23 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 8 |
| ЦТП-14.23 | ЦТП-14.24 | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,20E-06 | 8 |
| ЦТП-14.24 | ЦТП-14.25 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.14 | ЦТП-14.27 | 148 | 0,082 | 0,1 | 5,8 | 1,91E-05 | 22 |
| ЦТП-14.27 | ЦТП-14.28 | 45 | 0,082 | 0,1 | 5,8 | 5,80E-06 | 22 |
| ЦТП-14.28 | ЦТП-14.29 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 7 |
| ц14.1 | ц14.2 | 89 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,79E-05 | 2 |
| ц14.2 | ООО "Тропикола-Сибирь" (поз. 1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| ц14.2 | ц14.3 | 37 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,50E-06 | 2 |
| ц14.3 | ООО "АВС-Л", легковой бокс (по | 58 | 0,082 | 0,069 | 5,8 | 7,60E-06 | 0 |
| ц14.1 | ООО "АВС-Л" (поз. 19) | 46 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,80E-06 | 0 |
| ЦТП-14.29 | ЦТП-14.26 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-41.2 | ТК-41.4 | 179 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 5,78E-05 | 40 |
| ТК-41.4 | ГСК Линейный | 16,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-41.4 | ЦТП-14 (РЕГ) | 102 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 3,29E-05 | 39 |
| ЦТП-14 (в) | Здание ЦТП-14 | 5 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,70E-06 | 1 |
| ЦТП-14 (в) | ц14.1 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,11E-05 | 2 |
| ЦТП-14 (в) | Клуб ОФКС (поз. 32) | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14 (в) | ЦТП-14.4 | 253 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 6,58E-05 | 11 |
| ЦТП-14.24 | ЦТП-14.29 | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,90E-06 | 5 |
| ЦТП-14 (в) | ЦТП-14.14 | 64 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 1,66E-05 | 22 |
| БТУ | ТК-16/0 | 231 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 9,83E-05 | 129 |
| ТК-16 | ТК-17 | 130 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 5,53E-05 | 74 |
| ТК-17 | ТК-18 | 131 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 5,57E-05 | 74 |
| ТК-18 | ТК-19 | 48 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,29E-05 | 22 |
| тк6 | тк7 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| тк7 | Спецавтоматика, Дентея | 49 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК-16 | ТК-16/2 | 115 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,02E-05 | 52 |
| ТК-18 | врезка на "Чистую воду" | 103 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 4,38E-05 | 52 |
| врезка на "Чистую воду" | Чистая вода | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,05E-05 | 0 |
| тк10а | тк11 | 37,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,90E-06 | 0 |
| тк9 | тк10а | 15 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,00E-06 | 0 |
| тк8 | тк9 | 42 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,40E-06 | 0 |
| тк14 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк13 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,20E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, ТУ-1 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| УЗ.а | ЦТП-1(РЕГ) | 9 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,40E-06 | 9 |
| тк4 | Лесоторговая база, гараж | 43,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,40E-06 | 0 |
| уц4 | уц4/1 | 87,8 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,20E-06 | 0 |
| уц4 | Библиотека, магазин и др. | 5 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 3,00E-07 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 89 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 9,20E-06 | 1 |
| тк1 | уц3 | 23 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,60E-06 | 0 |
| уц1 | тк1 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,60E-06 | 0 |
| уц1 | тк2 | 13 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,60E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, пивбар, ИП Котенева | 44 | 0,1 | 0,082 | 6,6 | 6,50E-06 | 0 |
| тк2 | уц4 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-06 | 0 |
| уц4 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| уц3 | тк4 | 26 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 3,10E-06 | 0 |
| тк12 | Жилой дом | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,00E-05 | 0 |
| тк13 | Жилой дом | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,80E-06 | 0 |
| тк8 | Жилой дом | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк14 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,50E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк14 | Жилой дом | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| тк11 | тк12 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,90E-06 | 0 |
| тк15 | ИП Голубев В.А., офис | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,20E-06 | 0 |
| тк11 | Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| тк10а | Жилой дом | 7,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| тк5/1 | Гребе, гараж | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,40E-06 | 0 |
| тк5/1 | Нежилые помещения | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| ЦТП-14.7 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 7) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.9 | ЦТП-14.10 | 27 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 7,00E-06 | 2 |
| ЦТП-14.8 | ЦТП-14.9 | 13 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 3,40E-06 | 3 |
| ЦТП-14.4 | ООО "Алнико" (поз. 5) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.4 | ЦТП-14.5 | 28 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 7,30E-06 | 10 |
| ЦТП-14.5 | ЦТП-14.11 | 16 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,80E-06 | 4 |
| ЦТП-14.11 | ООО "Артштамп" (поз. 16) | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.5 | ЦТП-14.6 | 16 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 4,20E-06 | 6 |
| ЦТП-14.6 | ООО "ЗМИ-Инвест" (поз. 6) | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.6 | ЦТП-14.7 | 42 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 1,09E-05 | 5 |
| ЦТП-14.10 | ООО "Типография "ИН-Кварто" (п | 55 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,60E-06 | 1 |
| ЦТП-14.11 | ЦТП-14.12 | 33 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,80E-06 | 3 |
| ЦТП-14.12 | ООО "Сатурн" (поз. 14) | 22 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,80E-06 | 1 |
| ЦТП-14.12 | ЦТП-14.13 | 49 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,80E-06 | 0 |
| ЦТП-14.9 | ООО "Динамика билдинг" (поз. 9 | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.13 | ООО "Сибирский дом" (поз. 12) | 46 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,40E-06 | 0 |
| ЦТП-14.7 | ЦТП-14.8 | 33 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 8,60E-06 | 4 |
| ЦТП-14.8 | ФЛ Симаков А.М. (поз. 8) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.10 | ООО "БСК" (поз. 10) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ут2 | ТК-41.1 | 72 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 2,33E-05 | 43 |
| БТУ | ут2 | 2 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 6,00E-07 | 43 |
| УТ-41/1 | ГСК " Исток" (проходная котель | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-41(Ш) | УТ-41/1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 8 |
| УТ-41а | УТ-41б | 33 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,30E-06 | 0 |
| УТ-41б | УТ-41в | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| УТ-41в/1 | Электроремонт | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| УТ-41в | УТ-41в/1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| УТ-41/1 | УТ-41а | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 7 |
| УТ-41г | ООО "ТСВиД", ТУ-1 | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| УТ-41г | ТК-41д | 51 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-41д | ООО "ТСВиД", ТУ-2 | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-41д | ТК-41е | 48 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК-41е | ООО "ТСВиД", ТУ-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-41е | ООО "ТСВиД", ТУ-4; ИП Кашин | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-41.1 | ООО "Возрождение" | 8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-41.1 | ТК-41.2 | 24 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 7,80E-06 | 42 |
| ТК-41.2 | ТК-41.3 | 8 | 0,082 | 0,1 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-41.3 | ГУП Бердская типография | 19 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,90E-06 | 0 |
| УТ-41 | БТУ | 52 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 2,21E-05 | 172 |
| уз.а | УЗ.а | 278 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,32E-05 | 9 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 1,32E-04 | 74 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,706 | 0,706 | 42,4 | 2,80E-06 | 467 |
| УТ/здание котельной | Здание котельной | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | 0,706 | 42,4 | 7,97E-05 | 213 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | 0,706 | 42,4 | 3,99E-05 | 203 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,517 | 0,517 | 29,5 | 6,14E-05 | 202 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,517 | 0,517 | 29,5 | 1,03E-04 | 202 |
| уз.а | ТК-8 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-8 | ООО "Мебель Транс" | 106 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,38E-05 | 0 |
| коллектор | УТ-41 | 250 | 0,517 | 0,517 | 29,7 | 1,67E-04 | 180 |
| ут20 | ут21 | 42 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 4,90E-06 | 1 |
| ут21 | Индивидуальный жилой дом | 14 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,20E-06 | 0 |
| ут21 | Индивидуальный жилой дом | 17 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,60E-06 | 0 |
| ут21 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-16а |  | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,30E-06 | 50 |
| ут5 | ут6 | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,05E-05 | 1 |
| тк3а | Жилой дом | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк10/1 | 28 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,60E-06 | 0 |
| тк10/1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк3 | 35 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,15E-05 | 36 |
| ут1 | СТО "Авто-Шик" и другие | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,04E-05 | 0 |
| ут3 | Магазин "У дома" | 3 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-16а | Жилой дом | 130 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,69E-05 | 0 |
| тк1 | тк2 | 70 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,30E-05 | 40 |
| тк3 | ут13 | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| ут3 | ут4 | 61 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,10E-06 | 0 |
| тк2 | тк4 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 2 |
| тк10/1 | тк11 | 37 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,70E-06 | 0 |
| тк3 | ут3а | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,40E-06 | 12 |
| тк11 | тк30б | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,50E-06 | 0 |
| тк4 | тк4/1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 2 |
| тк4/1 | ут5 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,80E-06 | 2 |
| тк3 | тк5 | 120 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,13E-05 | 13 |
| тк30б | ут2 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,50E-06 | 0 |
| ут1 | Хозкорпус | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ут1 | Автомойка | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк10 | ут3 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,50E-06 | 0 |
| ут1 | тк1 | 40 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,31E-05 | 46 |
| ут2 | ут2/1 | 75 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,60E-06 | 0 |
| тк1 | тк10 | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,00E-06 | 1 |
| ут4 | ООО Электробытприбор | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ут3а | тк12 | 140 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,81E-05 | 12 |
| тк19 | тк20 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 6,20E-06 | 0 |
| тк-26 | тк27 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,60E-06 | 0 |
| тк18 | тк19 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,20E-06 | 0 |
| тк24 | тк-26 | 86 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 6,40E-06 | 0 |
| тк-17 | Жилой дом | 31 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,10E-06 | 0 |
| тк18 | тк24 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 4,40E-06 | 0 |
| ут18 | ут19 | 43 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 5,00E-06 | 2 |
| тк23 | тк24 | 37 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,70E-06 | 0 |
| ут22 | Индивидуальный жилой дом | 17 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,60E-06 | 0 |
| ут20 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк13 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| тк18/1 | тк19 | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,30E-06 | 0 |
| ут18 | Индивидуальный жилой дом | 13 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,20E-06 | 0 |
| тк13 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ут19 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ут19 | ут20 | 21 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,50E-06 | 1 |
| тк15 | ГОРОНО, адм. здание | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк20 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк25 | ут16 | 24 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,20E-06 | 0 |
| тк15 | ГОРОНО, гараж | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,30E-06 | 0 |
| тк18/1 | тк21 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 3,50E-06 | 3 |
| ут16 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 4,00E-07 | 0 |
| тк17 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк23 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк13 | тк14 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| тк19 | тк19/1 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 3,50E-06 | 0 |
| тк19/1 | тк25 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| тк21 | тк22 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,20E-06 | 2 |
| тк25 | Индивидуальный жилой дом | 24 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,10E-06 | 0 |
| ут15 | тк18 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 12 |
| тк24 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ут22 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| тк19/1 | тк20 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| тк25 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| тк14 | сд | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| тк18 | тк18/1 | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,70E-06 | 3 |
| тк22 | ут18 | 46 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 5,40E-06 | 2 |
| сд | тк15 | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,30E-06 | 0 |
| ут15 | тк17 | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| тк22 | тк23 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,10E-06 | 0 |
| ут16 | Индивидуальный жилой дом | 43 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 3,70E-06 | 0 |
| тк29 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк15 | тк-17 | 60 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 1,04E-05 | 0 |
| тк27 | тк29 | 22 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,20E-06 | 0 |
| тк-17 | Жилой дом | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк-17 | тк18 | 82 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 1,42E-05 | 0 |
| тк24 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк20 | тк21 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 6,20E-06 | 0 |
| тк28 | Жилой дом с пристроем | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк20 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк27 | тк28 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк-26 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк21 | ут22 | 101 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,18E-05 | 1 |
| тк5 | Жилой дом | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк5 | ут8 | 12 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,10E-06 | 9 |
| ут12/2 | ут12/3 | 32 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,40E-06 | 3 |
| ут7 | Нежилые помещения | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| ут9/2 | ут9/3 | 25 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,50E-06 | 7 |
| ут13 | Жилой дом | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,80E-06 | 0 |
| тк6 | ут11 | 61 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,59E-05 | 6 |
| тк8 | Жилой дом, кафе | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,40E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 95 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-05 | 0 |
| тк5 | тк5/1 | 116 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,51E-05 | 0 |
| ут11 | Детская школа искусств "Весна" | 25 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,00E-06 | 0 |
| ут8 | ут9/1 | 26 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,80E-06 | 8 |
| тк8 | тк9 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,60E-06 | 0 |
| ут6 | тк4/2 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| ут11 | ут12/1 | 22 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,70E-06 | 4 |
| ут10 | тк6 | 19 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,00E-06 | 6 |
| тк5 | Жилой дом | 84,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,50E-06 | 0 |
| тк-30.1 | Жилой дом | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,30E-06 | 0 |
| тк30 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-2 | УТ-1 | 52 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,39E-05 | 39 |
| тк2 | МУП КБУ, баня №1 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,60E-06 | 0 |
| уц5 | тк1 | 35 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 1,38E-05 | 30 |
| уц5 | ООО Мебельтранс | 84 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,50E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 36 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| тк2 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| тк30 | ДНС | 135,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 9,00E-06 | 0 |
| тк30 | тк-30.1 | 25 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,50E-06 | 0 |
| тк-3.2 | ИП Денисов | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 1 |
| тк-3.5 | УТ/Вега-маш | 85 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,25E-05 | 1 |
| тк-3.7 | ООО "Вилор" | 116 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,70E-05 | 0 |
| тк-4 | Жилой дом | 35 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,20E-06 | 0 |
| тк3 | тк-4 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,40E-06 | 0 |
| тк3 | тк6 | 34 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,80E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| тк6 | тк7 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-06 | 0 |
| тк6 | тк15 | 60 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 1,04E-05 | 0 |
| тк-4 | Жилой дом | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 7,70E-06 | 74 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 7,70E-06 | 74 |
| М.С.19.1 | М.С.19.2 | 34 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,40E-06 | 0 |
| М.С.19.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| М.С.19.2 | М.С.19.3 | 43 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,30E-06 | 0 |
| М.С.19.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 0 |
| М.С.19.3 | М.С.19.4 | 33 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,30E-06 | 0 |
| М.С.19.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-07 | 0 |
| М.С.19.4 | ТК-13 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-13 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-44 (31) | ТК-45 | 263 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,86E-05 | 0 |
| ТК-45 | Бердский торг | 76 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,11E-05 | 0 |
| ТК-45 | Холди дискаунтер | 408 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 4,75E-05 | 0 |
| М.С.15.4 | М.С.15.5 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| М.С.15.5 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| М.С.15.4 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| М.С.15.6 |  | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,80E-06 | 0 |
| М.С.15.6 | Жилой дом | 56 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,20E-06 | 0 |
| ТК-11 | М-он Сев. 18/1(п) | 119 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,90E-06 | 0 |
| М-он Сев. 18/1(п) | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| М-он Сев. 18/1(п) | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 1,85E-05 | 74 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 6,70E-06 | 70 |
| тк1 | тк30 | 79 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,59E-05 | 0 |
| тк1 | тк3 | 20 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 5,40E-06 | 25 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | 0,517 | 29,5 | 7,46E-05 | 163 |
| ТК-45 | ЗАО Продсиб | 107 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,08E-05 | 0 |
| ТК-10 | М.С.19/2.1 | 22,4 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,70E-06 | 0 |
| М.С.19/2.1 | Жилой дом | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-10 | Жилой дом | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 29 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-11 | М.С.19.1 | 23,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,40E-06 | 0 |
| М.С.19/2.1 | Жилой дом | 120 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-06 | 0 |
| ТК-5 | ВОКЗАЛЬН,6.1 | 14 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,6.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-4 |  | 84 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-05 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,6.1 | ТК-6 | 62 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,24E-05 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ЛЕЛЮХА,3.1 | 15,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА,3.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА,3.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-7 | ТК-7/1 | 41,6 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 5,00E-06 | 0 |
| ТК-7 | Нежилое помещение | 43 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-6 | ВОКЗАЛЬН,2.1 | 90 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,57E-05 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.1 | ВОКЗАЛЬН,2.4 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.4 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.1 | ВОКЗАЛЬН,2.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.2 | ВОКЗАЛЬН,2.3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.3 | Жилой дом, ТУ-5 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-7 | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом, ТУ-1 | 96 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,25E-05 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,20E-06 | 1 |
| ТК-3 | Комсомольск,28а (ПОДВАЛ) | 53 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,90E-06 | 0 |
| Комсомольск,28а (ПОДВАЛ) | Магазин | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-4 | Жилой дом | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,20E-06 | 0 |
| тк-2 | КОМС.24.1 | 13 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,70E-06 | 0 |
| КОМС.24.1 | КОМС.24.4 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| КОМС.24.4 | КОМС.24.5 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| КОМС.24.5 | КОМС.24.6 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| КОМС.24.6 | КОМС.24.7 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| КОМС.24.7 | ИП Бурмакин | 15 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 9,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.5 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.6 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.7 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.2 | КОМС.24.3 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| КОМС.24.2 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.3 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.1 | ЛЕЛЮХА, 26.2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.1 | ЛЕЛЮХА, 26.3 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-4.1 | ООО "Рынок" | 4 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-4.1 | ИП Голубев, торговый павильон | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-4.5 | бсм наука | 132 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,30E-05 | 0 |
| ТК-4.1 | ТЦ "Рынок" | 102 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,04E-05 | 0 |
| ТК-4 | ТК-4.1 | 51 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 6,90E-06 | 3 |
| ТК-4 | ТК-4.5 | 48 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,59E-05 | 1 |
| бсм наука | БердскСтройМаш СКТБ "Наука" | 6 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,00E-06 | 1 |
| сд1 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк8 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 17 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-3а | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| тк8 | сд1 | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| уц6 | тк7 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 22 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,30E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 48 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,10E-06 | 0 |
| тк2 | Жилой дом | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк2 | 54 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,40E-06 | 0 |
| тк3 | ООО "Амрита", ресторан; ООО "В | 100 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,48E-05 | 0 |
| уц6 | тк1 | 6 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,00E-06 | 0 |
| тк16 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| тк22 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк16 | Жилой дом | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк21 | тк22 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 8,80E-06 | 0 |
| тк22 | тк23 | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 4,70E-06 | 0 |
| тк15 | тк16 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,40E-06 | 0 |
| тк21 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк23 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | 0,517 | 30,2 | 3,49E-05 | 155 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 5,65E-05 | 151 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 4,89E-05 | 133 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 8,19E-05 | 133 |
| ТК-3 | ТК-3а | 40,5 | 0,203 | 0,203 | 11,8 | 5,40E-06 | 8 |
| ТК-5 | тк-5а | 97 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,96E-05 | 0 |
| уз. 5а | тк-2 | 12 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,80E-06 | 0 |
| уз. 5а | ТК-1 | 34 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-1 | ЛЕЛЮХА, 26.1 | 45 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК-1 | ГУМ | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,30E-06 | 0 |
| тк-5а | Дом культуры | 97,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,27E-05 | 0 |
| ТК-1 | Первом, 11.1 | 87 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,31E-05 | 0 |
| Первом, 11.1 | Первом, 11.3 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| Первом, 11.3 | Жилой дом, ИП Калганова, аптек | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Первом, 11.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| Первом, 11.1 | Первом, 11.2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| Первом, 11.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Первом, 11.2 | Жилой дом, ТУ-4 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТЦ "Европа" | 152 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,01E-05 | 0 |
| тк-5а | ЦТП-5(РЕГ) | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,00E-06 | 0 |
| цтп ут | Узел | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| Узел | Экономический лицей | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,04E-05 | 0 |
| Узел | КОМСОМ.27а.2 | 13 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 1,28E-04 | 59 |
| ТК-8 | ЦТП-10(РЕГ) | 101 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 3,30E-05 | 21 |
| ТК-4 | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| УТ//ТК-11 | ТК-12 | 87 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,28E-05 | 0 |
| УТ//ЦТП-9 | ТК-8 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-7 | Жилой дом | 87 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,13E-05 | 0 |
| КОМСОМ,23.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,10E-06 | 0 |
| цтп ут | ТК-1 | 44 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,17E-05 | 25 |
| ТК-8 | ТК-14 | 85 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,77E-05 | 30 |
| УТ//ЦТП-9 | ТК-1 | 7,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,50E-06 | 1 |
| ТК-14 | ТК-13а | 38 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,24E-05 | 30 |
| ТК-8 | К,36.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| К,36.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| К,36.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-7 | Жилой дом | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 28 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,60E-06 | 1 |
| ТК-2 | Л,41.1 | 14 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,80E-06 | 0 |
| Л,41.1 | Л,41.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| Л,41.2 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Л,41.2 | ООО "Версаль", магазин №23; ИП | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| Л,41.1 | Л,41.3 | 12 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-6 | 63 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,20E-06 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-5 | Жилой дом | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-5 | Л,35.1 | 68 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,37E-05 | 0 |
| ТК-2 | ТК-9 | 76 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,12E-05 | 0 |
| ТК-9 | ЦТП-10(РЕГ) | 52 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,72E-05 | 24 |
| ТК-5 | К,40.1 | 66 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,76E-05 | 13 |
| К,40.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| К,40.1 | ТК-6 | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,07E-05 | 12 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 6,86E-05 | 35 |
| КОМСОМ.27а.2 | КОМСОМ.27а.1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-13а | ЦТП-8 | 18 | 0,259 | 0,2059 | 14,6 | 5,90E-06 | 30 |
| КОМСОМ.27а.1 | Жилой дом | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| КОМСОМ.27а.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ.27а.2 | КОМСОМ.27а.3 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| КОМСОМ.27а.4 | Жилой дом, ТУ-1 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-20 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-7 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| КОМСОМ.27а.4 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | ТК-11 | 19 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-8 | 17 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-11 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,50E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,70E-06 | 0 |
| ТК-9 | Жилой дом | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-9 | ВОКЗАЛЬН,14.1 | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,04E-05 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,14.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,14.1 | ТК-10 | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-10 | ВОКЗАЛЬН,12.1 | 81 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 1,04E-05 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,12.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,12.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 69 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,84E-05 | 14 |
| ТК-2 | Д/к №12 | 13 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 78 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,56E-05 | 0 |
| ТК-3 | ВОКЗАЛЬН,10.1 | 2 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,10.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,10.1 | ТК-4 | 92 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,84E-05 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 28 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-7 | ЦТП-7(РЕГ) | 86 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,81E-05 | 10 |
| ЦТП-7 | уз | 2 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 7,00E-07 | 10 |
| уз | ТК-8 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-8 | Жилой дом | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| уз | ТК-1 | 9 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,40E-06 | 9 |
| ТК-1 | ТК-5 | 86 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,73E-05 | 0 |
| ТК-5 | Д/к №27 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7 | 31 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-7 | Комсомольск,26.1 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| Комсомольск,26.1 | Жилой дом | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 72 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,45E-05 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом, ТУ-2 | 33 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 50 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 8,70E-06 | 1 |
| ТК-2 | Жилой дом | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,00E-06 | 0 |
| Комсомольск,28а (ПОДВАЛ) | Жилой дом | 2 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-6.1 | ТК-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ЦТП-6.1 | ТК-3 | 68 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,80E-05 | 9 |
| ТК-1 | Жилой дом | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 72 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,07E-05 | 0 |
| ТК-2 | ЛЕЛЮХА 7 (подвал) | 27 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,70E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА 7 (подвал) | Жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,19.1 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| КОМСОМ,19.1 | ТК-5 | 28 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 3,80E-06 | 1 |
| ТК-5 | Жилой дом | 32 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 4,40E-06 | 1 |
| ТК-3 | ТК-4 | 73 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,93E-05 | 8 |
| ТК-4 | КОМСОМ,19.1 | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,59E-05 | 2 |
| ТК-1 | КОМСОМОЛЬСК,13 (п) | 38 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,80E-06 | 0 |
| Д/С 3.1 | Д/С 3.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-7 | ЦТП-6(РЕГ) | 132 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 4,31E-05 | 12 |
| КОМСОМ,17.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,17.1 | ТК-7 | 23 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,40E-06 | 0 |
| Д/С 3.2 | Д/к №3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,90E-06 | 0 |
| ТК-8 | КОМСОМ,23.1 | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,23.1 | КОМСОМ,23.2 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| КОМСОМ,23.2 | КОМСОМ,23.3 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| КОМСОМ,23.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,23.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,23.1 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 1,30E-04 | 111 |
| ТК-7 | Д/С 3.1 | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-4 | КОМСОМ,17.1 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-7 | (подвал) | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| Г,4.3 | Г,4.4 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| Г,4.2 | Торговый павильон №3 | 65 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 5,60E-06 | 0 |
| Г,4.1 | Г,4.3 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| Г,4.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,4.1 | Торговый павильон №1 | 64 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 5,50E-06 | 0 |
| Г,4.1 | Г,4.2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,4.4 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,4.4 | Г,4.5 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| Г,4.5 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,4.5 | Форум | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| Л,35.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | Бердский городской суд, управл | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-06 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-10 | МЕРКУРИЙ.1 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,70E-06 | 0 |
| МЕРКУРИЙ.1 | ТД "Меркурий" | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| МЕРКУРИЙ.1 | ТД "Меркурий-2" | 72 | 0,052 | 0,052 | 4,6 | 7,40E-06 | 0 |
| МЕРКУРИЙ.1 | Павильон "Меркурий" | 24 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-12 | ТК-14 | 9 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,80E-06 | 0 |
| уп1 | ОАО Сибирьтелеком, старое здан | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-14 | уп1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-13 | ОАО Сибирьтелеком, гараж | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-64.1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-64.1 | ИП Чанцев, ТЦ "Спорт" | 72 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,40E-06 | 0 |
| ТК-64.1 | ЗАО БС, адм. здание, гараж | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-6 | Г,4.1 | 62 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,20E-06 | 0 |
| Г,1.7 | Г,1.8 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,90E-06 | 0 |
| Г,1.8 | ДЮСШ | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,40E-06 | 0 |
| Г,1.8 | Жилой дом, ТУ-8 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,1.7 | Жилой дом, ТУ-7 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк14 | (подвал) | 156 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,31E-05 | 0 |
| Г,1.1 | Г,1.2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Г,1.2 | Г,1.3 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Г,1.3 | Г,1.4 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Г,1.4 | Г,1.5 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Г,1.5 | Г,1.6 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| Г,1.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,1.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,1.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,1.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,1.6 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,1.6 | ТК-10 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК-10 | Г,1.7 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,90E-06 | 0 |
| (подвал) | уц20 | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,10E-06 | 0 |
| уц20 | Дентал-Сервис | 37,5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,50E-06 | 0 |
| уц18 | ТК-5 | 8 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,10E-06 | 13 |
| ТК-10 | Торговый центр | 275 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 3,53E-05 | 0 |
| Г,2.1 | Г,2.2 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| Г,2.2 | Жилой дом, ТУ-10 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| Г,2.2 | Жилой дом, ТУ-9 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,2.1 | Жилой дом, фотоателье, ТУ-8 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,2.1 | Г,2.3 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| Г,2.3 | Г,2.4 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| Г,2.4 | Жилой дом, ТУ-5 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| Г,2.4 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,2.3 | Жилой дом, ТУ-7 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| уц18 | ТК-1 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57,3 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК-2 | Г,2.1 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-1 | Школа №2 | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 93,2 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,50E-06 | 0 |
| ТК-3 | Г,2.5 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| Г,2.5 | Жилой дом, ТУ-4 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| Г,2.5 | Жилой дом, ТУ-3 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 46,7 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК-4 | Г,2.6 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| Г,2.6 | Жилой дом, ТУ-1 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| Г,2.6 | Жилой дом, ТУ-2 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-13 | Жилой дом | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-13 | ВОКЗАЛЬН,24.1 | 62 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,10E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,24.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,24.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-13 | ИП Супрун | 145 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 1,71E-05 | 0 |
| ТК 12 | ТК 13 | 85 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,26E-05 | 0 |
| ТК 13 | Жилой дом, ТУ-1 | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК 13 | Овощехранилище | 39 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК 3 | ТК 4 | 69 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,82E-05 | 9 |
| ТК 2 | ТК 6 | 137 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,61E-05 | 13 |
| ТК 1 | ТК 2 | 8 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,10E-06 | 22 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | 0,414 | 23,7 | 6,89E-05 | 35 |
| ТК 2 | ТК 3 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,30E-06 | 9 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 2,60E-05 | 33 |
| ТК 12 | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК 1 | ТК 11 | 49 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,90E-06 | 1 |
| ТК-15.2 | ТК-15.3 | 66 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,16E-05 | 1 |
| ТК 6 | ТК 7 | 52 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,03E-05 | 0 |
| ТК 7 | Жилой дом | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК 7 | ТК 8 | 70 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,39E-05 | 0 |
| ТК 8 | Жилой дом, ТУ-2 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК 8 | ТК 9 | 56 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,11E-05 | 0 |
| ТК 9 | Жилой дом, ТУ-1 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК 9 | ЛЕНИНА,83(подвал) | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,10E-06 | 0 |
| ТК 6 | Г,1.1 | 56 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,11E-05 | 0 |
| Г,1.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| уц19 | тк14 | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-11 | ЦТП-11(РЕГ) | 17 | 0,203 | 0,203 | 11,8 | 4,50E-06 | 2 |
| уц22 | ТК 1 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,30E-06 | 26 |
| Г,6.1 | Магазин "Микс" | 85 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 7,80E-06 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 3,58E-05 | 33 |
| ТК-15.3 | Вега-инструмент | 20,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,20E-06 | 0 |
| Г,4.2 | уп11 | 17 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,50E-06 | 0 |
| Г,4.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| уп11 | Торговый павильон №3 | 7,5 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,60E-06 | 27 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,60E-06 | 27 |
| ТК-14 | ТК-15.1 | 37 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,21E-05 | 6 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 2,72E-05 | 33 |
| ТК 11 | Детский сад №17 | 63 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,40E-06 | 0 |
| ТК 11 | ТК 12 | 77 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,55E-05 | 1 |
| ТК-15.1 | Сантехсервис, гараж ЦТП №12 | 19,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-15.1 | ТК-15.2 | 25 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 8,20E-06 | 5 |
| ТК-15.2 | Катрен | 20,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,20E-06 | 1 |
| ТК-15.2 | ТК-15.2 | 71 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,32E-05 | 4 |
| ТК-15.2 | ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | 20,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,20E-06 | 3 |
| ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | Северный арсенал | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 1 |
| ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | Вега-Гальваноштамп | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 1 |
| ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | Юнтес Маркет | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 1 |
| ТК 4 | Лицей № 6.1 | 19 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,80E-06 | 0 |
| Лицей № 6.1 | Лицей №6, ТУ-1 | 6 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,20E-06 | 0 |
| Лицей № 6.1 | Лицей №6, ТУ-3 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| Лицей № 6.1 | Лицей №6, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК 4 | ТК 5 | 54 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,42E-05 | 6 |
| ТК 5 | Шайба на гаражи | 15 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК 5.1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-1 | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК 5.1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-2 | 17 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК 5 | Г,6.1 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,09E-05 | 0 |
| Г,6.1 | Жилой дом | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,11E-05 | 0 |
| Г,6.1 | Г,6.2 | 13 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,60E-06 | 0 |
| Г,6.2 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,6.2 | Жилой дом | 42,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 7,40E-06 | 0 |
| ТК-3а | Жилой дом | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-46/2 | Детский сад | 122,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,20E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ЦТП-25 | уз | 70,5 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 9,50E-06 | 2 |
| Лен,10/2.2 | Лен,10/2.3 | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,11E-05 | 0 |
| Лен,10/2.3 | Жилой дом, сауна "Дмитриевский | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| Лен,10/2.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Лен,10/2.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| уз | Жилой дом | 51,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,90E-06 | 0 |
| уз | Жилой дом | 20,6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-3 | Магазин | 11,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-12 | Магазин "Бухгалтер" | 29,5 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-8 | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК-8 | Жилой дом | 2,5 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-8 | Многофункциональный центр | 74,2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,70E-06 | 0 |
| ТК-13 | Кафе Макдональдс | 123,6 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 1,46E-05 | 0 |
| ТК-20 | Жилой дом | 14 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-20 | Детское кафе | 85,7 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 7,90E-06 | 0 |
| Г,6.2 | Г,6.2 | 29,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ут12/3 | Жилой дом | 50,2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК-7/1 | Торгово - офисное здание, Троф | 60,6 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-7/1 | ЗАО ПК Продсиб, магазин №31 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| уц4/1 | Павильон, кафе, ИП Марченко | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-3а | ЦТП-3(РЕГ) | 31,5 | 0,203 | 0,203 | 11,8 | 4,20E-06 | 6 |
| КОМСОМ.27а.3 | КОМСОМ.27а.4 | 42 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК-1 | УТ//ТК-11 | 19 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,80E-06 | 0 |
| Л,41.3 | ТК-3 | 4,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,00E-07 | 0 |
| ут2/1 | Жилой дом | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| ут3а | тк3а | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-07 | 0 |
| ут9/3 | ут10 | 22 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,70E-06 | 7 |
| ут9/1 | ут9/2 | 25 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,50E-06 | 8 |
| ут12/3 | тк8 | 18 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,70E-06 | 3 |
| ут12/1 | ут12/2 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,80E-06 | 4 |
| ЦТП-14.33/1 | ЦТП-14.26 | 122 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,06E-05 | 3 |
| ЦТП-14.34 | ЦТП-14.35 | 65 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,50E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 36,3 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 6,20E-06 | 0 |
| ТК-7 | ТРЦ Астор | 81,1 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 1,40E-05 | 0 |
| тк15 | тк-16 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-07 | 0 |
| тк6 | тк15 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 20 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 5,30E-06 | 4 |
| ТК-7 | ТК-8 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,90E-06 | 3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 27 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-9 | Жилой дом | 31 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-06 | 0 |
| ЦТП-19 | ТК-1 | 128 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 4,20E-05 | 13 |
| ТК-1 | Жилой дом | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 52 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,70E-05 | 12 |
| ТК-2 | ТК | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК-3 | Жилой дом | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-9 | Жилой дом | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,10E-06 | 0 |
| ТК-5 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-5 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 4,80E-06 | 8 |
| ТК-5 | ТК-6 | 54 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,43E-05 | 6 |
| ТК-7 | Жилой дом | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-8 | Жилой дом с парковкой | 29 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК | УТ/Изумрудный, 2 | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 95 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,52E-05 | 8 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 69 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,30E-06 | 0 |
| ТК-51 | ТК-52 | 40 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 1,26E-05 | 20 |
| ТК-51 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| УТ-41а | УТ-41г | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| УТ-1 | ЦТП-2 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,30E-06 | 33 |
| УТ-1 | УТ-2 | 44 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,50E-06 | 5 |
| УТ/Вега-маш | тк-3.7 | 97 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,42E-05 | 1 |
| ТК-3а | ТК-3а | 80 | 0,209 | 0,209 | 12,1 | 2,18E-05 | 1 |
| ТК-16/0 | ТК-16 | 122 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 5,19E-05 | 128 |
| ТК-16/0 | Торгово-офисное здание | 84,3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,01E-05 | 0 |
| ТК-16/3 | ТК-16а | 142 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,73E-05 | 51 |
| ТК-16/3 | Административное здание, СТО " | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,70E-06 | 0 |

Таблица 3.5. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Вега» МУП «КБУ», 2040 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-28 | ТК-29 | 80 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 1,53E-05 | 2 |
| ТК-29 | Коттедж Одинец | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-29 | ТК-30 | 60 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 1,15E-05 | 1 |
| ТК-30 | Коттедж Полевик | 163 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,37E-05 | 0 |
| тк6 | тк7 | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк2 | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| уц15 | тк1 | 4,5 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,00E-07 | 0 |
| уц15 | ЗАО ПК Продсиб, магазин | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом, ТУ-1 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 56 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,40E-06 | 0 |
| тк-25 | ЦТП-19(РЕГ) | 85 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,42E-05 | 13 |
| ТК-23 | МАУ ФОК "Метелица" | 145 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,60E-06 | 0 |
| ТК-19А.1 | ТК-19А.2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-19А.2 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-19А.2 | ТК-19А.3 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-19А.3 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-19А.3 | Индивидуальный жилой дом | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-22 | ТК-24 | 77 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 1,47E-05 | 27 |
| ТК-24 | Жилой дом | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-24 | тк-25 | 88 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 1,68E-05 | 26 |
| тк-25 | тк-26 | 15 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 2,90E-06 | 13 |
| тк-26 | Жилой дом | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,60E-06 | 0 |
|  | ЦТП-18 | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 1 |
| тк-26 | ТК-27 | 155 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 2,96E-05 | 12 |
| ТК-27 |  | 72 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,40E-06 | 1 |
| ТК-27 | ТК-28 | 150 | 0,309 | 0,309 | 16,8 | 2,86E-05 | 2 |
| тк6 | Жилой дом, ТУ-1 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк7 | Жилой дом, ТУ-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк3 | Жилой дом | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк5 | 48 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,40E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом, ТУ-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк3 | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 9,20E-06 | 0 |
| тк2 | тк6 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 22,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,50E-06 | 0 |
| тк15 | уц13 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| тк2 | тк4 | 58 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,03E-05 | 0 |
| тк-16 | тк17 | 56 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,70E-06 | 0 |
| тк8 | уц12 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| тк17 | Детский сад №16 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк1 | тк6 | 32 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,40E-06 | 0 |
| уц13 | Жилой дом | 37 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,20E-06 | 0 |
| тк21 | ООО "Сибреверс", пансионат "Ле | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,50E-06 | 0 |
| тк8 | Жилой дом | 35 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,10E-06 | 0 |
| тк15 | Жилой дом | 8 | 0,1 | 0,082 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк20 | 116 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,33E-05 | 0 |
| тк4 | уц10 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,20E-06 | 0 |
| тк-16 | тк18 | 92 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,85E-05 | 0 |
| тк20 | БЦГБ, терапевтический корпус | 64 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,50E-06 | 0 |
| тк1 | уц8 | 14 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,80E-06 | 0 |
| тк2 | тк2.1 | 70 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,10E-06 | 0 |
| тк6 | уц11 | 86 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,80E-06 | 0 |
| уц7 | тк1 | 10 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 2,70E-06 | 19 |
| тк6 | тк15 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,09E-05 | 0 |
| тк15 | тк-16 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,00E-07 | 0 |
| тк20 | тк21 | 110 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,70E-06 | 0 |
| уц12 | ООО "Омега" | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| уц11 | тк8 | 52 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-21 | ЦТП-17(РЕГ) | 157 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,11E-05 | 19 |
| ТК-22 | ТК-23 | 5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-23 | ТК-19А.1 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-19А.1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21 | ТК-22 | 290 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 6,25E-05 | 32 |
| ТК-19 | ЦТП-16 | 312 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,32E-05 | 0 |
| тк5 | Жилой дом, ТУ-1; ЗАО ПК "Продс | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| тк2 | тк5 | 24 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,50E-06 | 0 |
| уц8 | тк2 | 24 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,80E-06 | 0 |
| тк5 | уц9 | 73 | 0,1 | 0,082 | 6,6 | 5,50E-06 | 0 |
| уц9 | Компания "Холидей" | 128 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 5,70E-06 | 0 |
| врезка на "Чистую воду" | ТК-21 | 245 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 5,28E-05 | 51 |
| уц14 | Жилой дом | 8 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 8,00E-07 | 0 |
| уц10 | Жилой дом | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,60E-06 | 0 |
| тк2.1 | тк3 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| тк2.1 | Жилой дом | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| тк20 | уц14 | 30,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-57 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-57 | ТК-39а | 12 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,60E-06 | 9 |
| ТК-39а | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-39а | ТК-59 (40) | 102 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,37E-05 | 8 |
| ЦТП-23 (ут) | ТК-1 | 50 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,60E-06 | 0 |
| ЦТП-23 (ут) | ТК-3 | 100 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,23E-05 | 0 |
| ТК-59 (40) | уц1 | 59 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,90E-06 | 1 |
| ЦТП-14.26 | ЦТП-14.30 | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 3 |
| ЦТП-14.30 | ЦТП-14.31 | 53 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,80E-06 | 3 |
| ЦТП-14.34 | ЗАО "БРЗ" (поз. 31) | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-59 (40) | ЦТП-25(рег) | 103 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,78E-05 | 2 |
| ТК-59 (40) | УТ-41 | 276,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,06E-05 | 0 |
| УТ-41 | ООО "ВУД-Молдинг" | 2,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 0 |
| УТ-41 | УТ-42 | 73 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,80E-06 | 0 |
| УТ-42 | Административное здание | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-07 | 0 |
| УТ-42 | УТ-43 | 137 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,20E-06 | 0 |
| УТ-43 | ООО "МТК" | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| УТ-43 | УТ-43А | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| УТ-43А | ИП Мазурин | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| УТ-43А | БСКБ "ВЕГА" | 50 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| ЦТП-14.37 | ЦТП-14.38 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| ЦТП-14.38 | ЦТП-14.39 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.39 | ООО"Эрида Плюс" (поз. 27) | 23 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,40E-06 | 0 |
| ЦТП-14.20 | ООО "Янтарь" (поз. 42) | 77 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,70E-06 | 0 |
| ЦТП-14.28 | ЦТП-14.34 | 47 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,70E-06 | 0 |
| ЦТП-14.34 | ЦТП-14.35 | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.35 | ГУП НПК (поз. 21) | 48 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,70E-06 | 0 |
| ЦТП-14.34 | ЦТП-14.36 | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| ЦТП-14.36 | ООО "Биас" (поз. 25) | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.36 | ЦТП-14.37 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.37 | ФЛ Козлов, гаражи (поз. 24) | 7 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-46 (32) | ТК-49 | 330 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 5,28E-05 | 24 |
| ТК-3 | Жилой дом | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-1 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-2 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-3 | Жилой дом | 53 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК-3 | Жилой дом | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК-56 | ТК-57 | 32,8 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 4,40E-06 | 10 |
| ТК-2 | (подвал) | 13 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-54 | ТК-55 (38) | 80 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 1,28E-05 | 18 |
| ТК-55 (38) | ТК-56 | 4,7 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 6,00E-07 | 11 |
| ТК-56 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-55 (38) | ЦТП-23(РЕГ) | 127 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,29E-05 | 0 |
| ЦТП-23 (ут) | Жилой дом | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | Жилой дом | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,70E-06 | 0 |
| ЦТП-23 (ут) | ТК-2 | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-49 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-49 | ТК-50 | 25 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 4,00E-06 | 23 |
| ТК-50 | ТК-51 | 23,5 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 3,80E-06 | 21 |
| ТК-52 | ТК-34б | 5 | 0,04 | 0,05 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-34б | Индивидуальный жилой дом | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-34б | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-52 | ТК-53 | 22,5 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 3,60E-06 | 18 |
| ТК-53 | ТК-54 | 148,5 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 2,38E-05 | 18 |
| ТК-50 | Узел | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| Узел | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 3,27E-05 | 45 |
| ТК-6.1 | ТК-6.2 | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК-4 | Жилой дом | 79 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 145 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,38E-05 | 0 |
| ТК-3 | М.С.15.1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| М.С.15.1 | М.С.15.2 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| М.С.15.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| М.С.15.1 | М.С.15.6 | 136 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-05 | 0 |
| М.С.15.2 | М.С.15.3 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,30E-06 | 0 |
| М.С.15.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| М.С.15.3 | М.С.15.4 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-4 | 59 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-4.3 | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-4.3 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4.3 | ТК-4.4 | 62 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-4.4 | Магазин | 2 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-4.4 | Пивбар | 65 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-9.1 | ИП Голубев, СТО | 110,4 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,33E-05 | 0 |
| ТК-4.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-6.2 | Жилой дом | 42,7 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,70E-06 | 0 |
| ТК-9 | ТК-9.1 | 106,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,86E-05 | 1 |
| ТК-2 | УТ-1 | 85 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,23E-05 | 20 |
| ТК-8.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 6,36E-05 | 46 |
| ТК-4 | ТК-4.2 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-9.1 | М.С.20.1 | 3,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 3,85E-05 | 49 |
| ЦТП-22 | ТК-1 | 18 | 0,309 | 0,309 | 17,1 | 3,50E-06 | 45 |
| ТК-1 | ТК-5 | 25 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,60E-06 | 8 |
| ТК-5 | Жилой дом | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,05E-05 | 5 |
| ТК-6 | ТК-6.1 | 35,6 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 7,30E-06 | 2 |
| ТК-6.1 | Жилой дом | 54,2 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 6,50E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-6.2 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-6.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-6.2 | ТК-6.3 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-6.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-6.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-5 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-8.1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК-8.1 | Жилой дом, ТУ-3 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-8.1 | ТК-8.2 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-8.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-8.1 | ТК-8.3 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-8.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-8.3 | Жилой дом, ТУ-5 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-5 | М-ОН СЕВ.6.1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,80E-06 | 0 |
| М-ОН СЕВ.6.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,10E-06 | 26 |
| УТ-1 | Жилой дом | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| УТ-1 | ТК-9 | 58 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,52E-05 | 19 |
| М.С.20.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| М.С.20.1 | М.С.20.2 | 20 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,50E-06 | 0 |
| М.С.20.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| М.С.20.2 | М.С.20.3 | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,40E-06 | 0 |
| М.С.20.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| М.С.20.3 | М.С.20.4 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| М.С.20.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| М.С.20.5 | М.С.20.6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,70E-06 | 0 |
| М.С.20.6 | Жилой дом, ТУ-5 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| М.С.20.6 | Жилой дом, ТУ-6 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| М.С.20.5 | ТК-13 | 128 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,29E-05 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 145 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,80E-05 | 10 |
| ТК-13 | УТ/Первомайская, 2а | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| УТ/Первомайская, 2а | ИП Тарасов | 40 | 0,032 | 0,032 | 3,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-16/2 | АЗС | 70 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК-16/2 | ТК-16/3 | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,00E-06 | 37 |
| ТК-19 |  | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,10E-06 | 1 |
|  | ЦТП-15 | 5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,00E-07 | 1 |
| Школа,.2 | БТУ | 56,7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| БТУ | Мухтарова, гараж | 11,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,40E-06 | 0 |
| Трибуна,1 | Трибуны стадиона "Вега" | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк6 | ФОК "Вега" | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| Школа,.4 | Школа №10, ТУ-4 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,40E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 11,6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,00E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 24,4 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-17в | Лен,10/2.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-17в | тк2 | 35,7 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-06 | 1 |
| Лен,10/2.1 | Лен,10/2.2 | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,80E-06 | 0 |
| ТК-17в | ТК-17г | 31 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,30E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 20,8 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 2,50E-06 | 1 |
| тк2 | ТК-6 | 201,1 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 2,42E-05 | 0 |
| БТУ | тк3 | 44,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,30E-06 | 0 |
| тк4 | тк5 | 57,3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 1 |
| ТК-17г | Жилой дом | 25,7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-17г | тк-12 | 74 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,04E-05 | 0 |
| тк-12 | Школа,.1 | 39 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| Школа,.1 | Школа №10, ТУ-1 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| Школа,.1 | Школа,.2 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| Школа,.2 | Школа,.3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| Школа,.3 | Школа,.4 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| Школа,.4 | Школа №10, ТУ-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк3 | тк4 | 49,6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 1 |
| тк3 | Жилой дом | 13,4 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,10E-06 | 0 |
| тк4 | Трибуна,1 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 9 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,30E-06 | 0 |
| уц23 | ТК-17в | 7 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,00E-07 | 1 |
| Лен,10/2.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Трибуна,1 | тк5 | 81 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,40E-06 | 0 |
| тк4 | Жилой дом | 6,6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,00E-07 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 8,7 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, магазины | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.15 | ЦТП-14.16 | 47 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,60E-06 | 0 |
| ЦТП-14.16 | ЦТП-14.17 | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.17 | ЦТП-14.18 | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.15 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 39 | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.18 | ООО "ПКП "Мастер Пласт" (поз. | 35 | 0,05 | 0,1 | 4,5 | 2,20E-06 | 0 |
| ЦТП-14.14 | ЦТП-14.18 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 19 |
| ЦТП-14.18 | ООО "Руста" (поз. 38) | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.18 | ЦТП-14.19 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,60E-06 | 17 |
| ЦТП-14.19 | ЦТП-14.20 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.20 | ООО "СКОН" (поз. 37) | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| ЦТП-14.19 | ЦТП-14.21 | 81 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,30E-06 | 13 |
| ЦТП-14.21 | ЦТП-14.23 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 8 |
| ЦТП-14.23 | ЦТП-14.24 | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 8 |
| ЦТП-14.24 | ЦТП-14.25 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.14 | ЦТП-14.27 | 148 | 0,082 | 0,1 | 5,8 | 1,17E-05 | 22 |
| ЦТП-14.27 | ЦТП-14.28 | 45 | 0,082 | 0,1 | 5,8 | 3,50E-06 | 22 |
| ЦТП-14.28 | ЦТП-14.29 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 7 |
| ц14.1 | ц14.2 | 89 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,09E-05 | 2 |
| ц14.2 | ООО "Тропикола-Сибирь" (поз. 1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ц14.2 | ц14.3 | 37 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 2 |
| ц14.3 | ООО "АВС-Л", легковой бокс (по | 58 | 0,082 | 0,069 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| ц14.1 | ООО "АВС-Л" (поз. 19) | 46 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,20E-06 | 0 |
| ЦТП-14.29 | ЦТП-14.26 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-41.2 | ТК-41.4 | 179 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 2,93E-05 | 41 |
| ТК-41.4 | ГСК Линейный | 16,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-41.4 | ЦТП-14 (РЕГ) | 102 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 1,67E-05 | 40 |
| ЦТП-14 (в) | Здание ЦТП-14 | 5 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,00E-06 | 1 |
| ЦТП-14 (в) | ц14.1 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,80E-06 | 2 |
| ЦТП-14 (в) | Клуб ОФКС (поз. 32) | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14 (в) | ЦТП-14.4 | 253 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 4,02E-05 | 12 |
| ЦТП-14.24 | ЦТП-14.29 | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 5 |
| ЦТП-14 (в) | ЦТП-14.14 | 64 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 1,02E-05 | 22 |
| БТУ | ТК-16/0 | 231 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 4,98E-05 | 115 |
| ТК-16 | ТК-17 | 130 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 2,80E-05 | 76 |
| ТК-17 | ТК-18 | 131 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 2,82E-05 | 76 |
| ТК-18 | ТК-19 | 48 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 6,50E-06 | 23 |
| тк6 | тк7 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| тк7 | Спецавтоматика, Дентея | 49 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-16 | ТК-16/2 | 115 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,53E-05 | 38 |
| ТК-18 | врезка на "Чистую воду" | 103 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 2,22E-05 | 53 |
| врезка на "Чистую воду" | Чистая вода | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,26E-05 | 0 |
| тк10а | тк11 | 37,5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,70E-06 | 0 |
| тк9 | тк10а | 15 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,70E-06 | 0 |
| тк8 | тк9 | 42 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,90E-06 | 0 |
| тк14 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк13 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, ТУ-1 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| УЗ.а | ЦТП-1(РЕГ) | 9 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,20E-06 | 9 |
| тк4 | Лесоторговая база, гараж | 43,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,10E-06 | 0 |
| уц4 | уц4/1 | 87,8 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 8,20E-06 | 0 |
| уц4 | Библиотека, магазин и др. | 5 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 6,00E-07 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 89 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,82E-05 | 1 |
| тк1 | уц3 | 23 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,20E-06 | 0 |
| уц1 | тк1 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,10E-06 | 0 |
| уц1 | тк2 | 13 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,80E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,80E-06 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 0 |
| тк3 | Жилой дом, пивбар, ИП Котенева | 44 | 0,1 | 0,082 | 6,6 | 4,60E-06 | 0 |
| тк2 | уц4 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,80E-06 | 0 |
| уц4 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| уц3 | тк4 | 26 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 2,20E-06 | 0 |
| тк12 | Жилой дом | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,80E-06 | 0 |
| тк13 | Жилой дом | 52 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| тк8 | Жилой дом | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк14 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,60E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк14 | Жилой дом | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк11 | тк12 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| тк15 | ИП Голубев В.А., офис | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк11 | Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| тк10а | Жилой дом | 7,2 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| тк5/1 | Гребе, гараж | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| тк5/1 | Нежилые помещения | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.7 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 7) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.9 | ЦТП-14.10 | 27 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 4,30E-06 | 2 |
| ЦТП-14.8 | ЦТП-14.9 | 13 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 2,10E-06 | 3 |
| ЦТП-14.4 | ООО "Алнико" (поз. 5) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.4 | ЦТП-14.5 | 28 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 4,40E-06 | 11 |
| ЦТП-14.5 | ЦТП-14.11 | 16 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,70E-06 | 5 |
| ЦТП-14.11 | ООО "Артштамп" (поз. 16) | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.5 | ЦТП-14.6 | 16 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 2,50E-06 | 6 |
| ЦТП-14.6 | ООО "ЗМИ-Инвест" (поз. 6) | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.6 | ЦТП-14.7 | 42 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 6,70E-06 | 5 |
| ЦТП-14.10 | ООО "Типография "ИН-Кварто" (п | 55 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,90E-06 | 1 |
| ЦТП-14.11 | ЦТП-14.12 | 33 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,50E-06 | 4 |
| ЦТП-14.12 | ООО "Сатурн" (поз. 14) | 22 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,30E-06 | 1 |
| ЦТП-14.12 | ЦТП-14.13 | 49 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,50E-06 | 1 |
| ЦТП-14.9 | ООО "Динамика билдинг" (поз. 9 | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.13 | ООО "Сибирский дом" (поз. 12) | 46 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,30E-06 | 0 |
| ЦТП-14.7 | ЦТП-14.8 | 33 | 0,207 | 0,207 | 11,6 | 5,20E-06 | 4 |
| ЦТП-14.8 | ФЛ Симаков А.М. (поз. 8) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| ЦТП-14.10 | ООО "БСК" (поз. 10) | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| ут2 | ТК-41.1 | 72 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 1,18E-05 | 44 |
| БТУ | ут2 | 2 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 3,00E-07 | 44 |
| УТ-41/1 | ГСК " Исток" (проходная котель | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-41(Ш) | УТ-41/1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 8 |
| УТ-41а | УТ-41б | 33 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,70E-06 | 0 |
| УТ-41б | УТ-41в | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| УТ-41в/1 | Электроремонт | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| УТ-41в | УТ-41в/1 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| УТ-41/1 | УТ-41а | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 7 |
| УТ-41г | ООО "ТСВиД", ТУ-1 | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| УТ-41г | ТК-41д | 51 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-41д | ООО "ТСВиД", ТУ-2 | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-41д | ТК-41е | 48 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-41е | ООО "ТСВиД", ТУ-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-41е | ООО "ТСВиД", ТУ-4; ИП Кашин | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-41.1 | ООО "Возрождение" | 8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-41.1 | ТК-41.2 | 24 | 0,259 | 0,259 | 14,4 | 3,90E-06 | 43 |
| ТК-41.2 | ТК-41.3 | 8 | 0,082 | 0,1 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-41.3 | ГУП Бердская типография | 19 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| УТ-41 | БТУ | 52 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 1,12E-05 | 159 |
| уз.а | УЗ.а | 278 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,71E-05 | 9 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 6,66E-05 | 77 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,706 | 0,706 | 42,4 | 1,40E-06 | 474 |
| УТ/здание котельной | Здание котельной | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,706 | 0,706 | 42,4 | 4,04E-05 | 230 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,706 | 0,706 | 42,4 | 2,02E-05 | 220 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,517 | 0,517 | 29,5 | 3,11E-05 | 218 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,517 | 0,517 | 29,5 | 5,21E-05 | 218 |
| уз.а | ТК-8 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-8 | ООО "Мебель Транс" | 106 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-06 | 0 |
| коллектор | УТ-41 | 250 | 0,517 | 0,517 | 29,7 | 8,43E-05 | 167 |
| ТК-16а |  | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,00E-07 | 34 |
| ут5 | ут6 | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| тк3а | Жилой дом | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк10/1 | 28 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,80E-06 | 0 |
| тк10/1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк3 | 35 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 5,80E-06 | 24 |
| ут1 | СТО "Авто-Шик" и другие | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| ут3 | Магазин "У дома" | 3 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,00E-07 | 0 |
| ТК-16а | Жилой дом | 130 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,60E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 70 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,17E-05 | 25 |
| ут3 | ут4 | 61 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,10E-06 | 0 |
| тк2 | тк4 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,20E-06 | 0 |
| тк10/1 | тк11 | 37 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,40E-06 | 0 |
| тк3 | ут3а | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,70E-06 | 0 |
| тк11 | тк30б | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,00E-06 | 0 |
| тк4 | тк4/1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-07 | 0 |
| тк4/1 | ут5 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| тк3 | тк5 | 120 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,59E-05 | 14 |
| тк30б | ут2 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,00E-06 | 0 |
| ут1 | Автомойка | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| тк10 | ут3 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| ут1 | тк1 | 40 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 6,70E-06 | 31 |
| ут2 | ут2/1 | 75 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,50E-05 | 0 |
| тк1 | тк10 | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,00E-06 | 1 |
| ут4 | ООО Электробытприбор | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ут3а | тк12 | 140 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,42E-05 | 0 |
| тк19 | тк20 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,60E-06 | 0 |
| тк-26 | тк27 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,50E-06 | 0 |
| тк18 | тк19 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк24 | тк-26 | 86 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,26E-05 | 0 |
| тк-17 | Жилой дом | 31 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк18 | тк24 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,50E-06 | 0 |
| тк23 | тк24 | 37 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,90E-06 | 0 |
| тк12 | тк13 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-07 | 0 |
| тк18/1 | тк19 | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| тк13 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк15 | ГОРОНО, адм. здание | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк20 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк15 | ГОРОНО, гараж | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| тк18/1 | тк21 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,80E-06 | 0 |
| тк17 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк23 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк13 | тк14 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| тк19 | тк19/1 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,80E-06 | 0 |
| тк21 | тк22 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-07 | 0 |
| ут15 | тк18 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| тк24 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк19/1 | тк20 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| тк14 | сд | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| тк18 | тк18/1 | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,90E-06 | 0 |
| сд | тк15 | 11 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| ут15 | тк17 | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-07 | 0 |
| тк22 | тк23 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,10E-06 | 0 |
| тк29 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк15 | тк-17 | 60 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 6,00E-06 | 0 |
| тк27 | тк29 | 22 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,90E-06 | 0 |
| тк-17 | Жилой дом | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк-17 | тк18 | 82 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 8,20E-06 | 0 |
| тк24 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк20 | тк21 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,60E-06 | 0 |
| тк28 | Жилой дом с пристроем | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк20 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк27 | тк28 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк-26 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк5 | ут8 | 12 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,60E-06 | 10 |
| ут12/2 | ут12/3 | 32 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,20E-06 | 4 |
| тк9 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 0 |
| ут9/2 | ут9/3 | 25 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,30E-06 | 8 |
| тк6 | ут11 | 61 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,10E-06 | 7 |
| тк8 | Жилой дом, кафе | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 95 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,10E-06 | 0 |
| тк5 | тк5/1 | 116 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,60E-06 | 0 |
| ут11 | Детская школа искусств "Весна" | 25 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,50E-06 | 0 |
| ут8 | ут9/1 | 26 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,40E-06 | 9 |
| тк8 | тк9 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| ут6 | тк4/2 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| ут11 | ут12/1 | 22 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,90E-06 | 5 |
| ут10 | тк6 | 19 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,50E-06 | 7 |
| тк5 | Жилой дом | 84,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-05 | 0 |
| тк-30.1 | Жилой дом | 65 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,50E-06 | 0 |
| тк30 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-2 | УТ-1 | 52 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 7,00E-06 | 39 |
| тк2 | МУП КБУ, баня №1 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,60E-06 | 0 |
| уц5 | тк1 | 35 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 8,00E-06 | 30 |
| уц5 | ООО Мебельтранс | 84 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,30E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 36 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| тк2 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 0 |
| тк30 | ДНС | 135,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,80E-05 | 0 |
| тк30 | тк-30.1 | 25 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-06 | 0 |
| тк-3.2 | ИП Денисов | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 1 |
| тк-3.5 | УТ/Вега-маш | 85 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,30E-06 | 1 |
| тк-3.7 | ООО "Вилор" | 116 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,60E-06 | 0 |
| тк-4 | Жилой дом | 35 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,90E-06 | 0 |
| тк3 | тк-4 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-06 | 0 |
| тк3 | тк6 | 34 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк6 | тк7 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,30E-06 | 0 |
| тк6 | тк15 | 60 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 6,00E-06 | 0 |
| тк-4 | Жилой дом | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 3,90E-06 | 77 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 3,90E-06 | 77 |
| М.С.19.1 | М.С.19.2 | 34 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,90E-06 | 0 |
| М.С.19.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| М.С.19.2 | М.С.19.3 | 43 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 7,50E-06 | 0 |
| М.С.19.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| М.С.19.3 | М.С.19.4 | 33 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,80E-06 | 0 |
| М.С.19.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| М.С.19.4 | ТК-13 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-13 | Жилой дом | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-44 (31) | ТК-45 | 263 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,95E-05 | 0 |
| ТК-45 | Бердский торг | 76 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-45 | Холди дискаунтер | 408 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,41E-05 | 0 |
| М.С.15.4 | М.С.15.5 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| М.С.15.5 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| М.С.15.4 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| М.С.15.6 |  | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,10E-06 | 0 |
| М.С.15.6 | Жилой дом | 56 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК-11 | М-он Сев. 18/1(п) | 119 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,58E-05 | 0 |
| М-он Сев. 18/1(п) | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| М-он Сев. 18/1(п) | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,408 | 0,408 | 22,9 | 9,40E-06 | 77 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,309 | 0,309 | 17,2 | 1,16E-05 | 73 |
| тк1 | тк30 | 79 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,20E-06 | 0 |
| тк1 | тк3 | 20 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 3,10E-06 | 25 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,517 | 0,517 | 29,5 | 3,78E-05 | 179 |
| ТК-45 | ЗАО Продсиб | 107 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,40E-06 | 0 |
| ТК-10 | М.С.19/2.1 | 22,4 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,30E-06 | 0 |
| М.С.19/2.1 | Жилой дом | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-10 | Жилой дом | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 29 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-11 | М.С.19.1 | 23,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,10E-06 | 0 |
| М.С.19/2.1 | Жилой дом | 120 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,78E-05 | 0 |
| ТК-5 | ВОКЗАЛЬН,6.1 | 14 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,6.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4 |  | 84 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,60E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,6.1 | ТК-6 | 62 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,30E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ЛЕЛЮХА,3.1 | 15,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА,3.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА,3.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ТК-7/1 | 41,6 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-7 | Нежилое помещение | 43 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-6 | ВОКЗАЛЬН,2.1 | 90 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 8,00E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.1 | ВОКЗАЛЬН,2.4 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.4 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.1 | ВОКЗАЛЬН,2.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.2 | ВОКЗАЛЬН,2.3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.3 | Жилой дом, ТУ-5 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-7 | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом, ТУ-1 | 96 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,30E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,70E-06 | 1 |
| ТК-3 | Комсомольск,28а (ПОДВАЛ) | 53 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-06 | 0 |
| Комсомольск,28а (ПОДВАЛ) | Магазин | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-4 | Жилой дом | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| тк-2 | КОМС.24.1 | 13 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,80E-06 | 0 |
| КОМС.24.1 | КОМС.24.4 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| КОМС.24.4 | КОМС.24.5 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| КОМС.24.5 | КОМС.24.6 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| КОМС.24.6 | КОМС.24.7 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| КОМС.24.7 | ИП Бурмакин | 15 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,00E-06 | 0 |
| КОМС.24.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.5 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.6 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.7 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.2 | КОМС.24.3 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| КОМС.24.2 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| КОМС.24.3 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.1 | ЛЕЛЮХА, 26.2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.1 | ЛЕЛЮХА, 26.3 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ЛЕЛЮХА, 26.3 | Жилой дом, ТУ-4 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-4.1 | ООО "Рынок" | 4 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-4.1 | ИП Голубев, торговый павильон | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-4.5 | бсм наука | 132 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,16E-05 | 0 |
| ТК-4.1 | ТЦ "Рынок" | 102 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,06E-05 | 0 |
| ТК-4 | ТК-4.1 | 51 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,37E-05 | 3 |
| ТК-4 | ТК-4.5 | 48 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 8,00E-06 | 1 |
| бсм наука | БердскСтройМаш СКТБ "Наука" | 6 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,00E-06 | 1 |
| сд1 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк8 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 17 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-3а | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,20E-06 | 0 |
| тк8 | сд1 | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,50E-06 | 0 |
| уц6 | тк7 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 22 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,70E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 48 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,60E-06 | 0 |
| тк2 | Жилой дом | 4 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк2 | 54 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,80E-06 | 0 |
| тк3 | ООО "Амрита", ресторан; ООО "В | 100 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,50E-06 | 0 |
| уц6 | тк1 | 6 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк16 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| тк22 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк16 | Жилой дом | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк21 | тк22 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 5,10E-06 | 0 |
| тк22 | тк23 | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,70E-06 | 0 |
| тк15 | тк16 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-06 | 0 |
| тк21 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк23 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,517 | 0,517 | 30,2 | 6,92E-05 | 170 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 2,86E-05 | 156 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 2,48E-05 | 137 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 4,15E-05 | 137 |
| ТК-3 | ТК-3а | 40,5 | 0,203 | 0,203 | 11,8 | 1,08E-05 | 9 |
| ТК-5 | тк-5а | 97 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,90E-06 | 2 |
| уз. 5а | тк-2 | 12 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,90E-06 | 0 |
| уз. 5а | ТК-1 | 34 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК-1 | ЛЕЛЮХА, 26.1 | 45 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,30E-06 | 0 |
| ТК-1 | ГУМ | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,40E-06 | 0 |
| тк-5а | 2030_Реконструкция ГЦК и Д под | 97,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК-1 | Первом, 11.1 | 87 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,41E-05 | 0 |
| Первом, 11.1 | Первом, 11.3 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| Первом, 11.3 | Жилой дом, ИП Калганова, аптек | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Первом, 11.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| Первом, 11.1 | Первом, 11.2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| Первом, 11.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Первом, 11.2 | Жилой дом, ТУ-4 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТЦ "Европа" | 152 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,01E-05 | 0 |
| тк-5а | ЦТП-5(РЕГ) | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-07 | 0 |
| цтп ут | Узел | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| Узел | Экономический лицей | 70 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| Узел | КОМСОМ.27а.2 | 13 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 6,47E-05 | 62 |
| ТК-8 | ЦТП-10(РЕГ) | 101 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,67E-05 | 22 |
| ТК-4 | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-07 | 0 |
| УТ//ТК-11 | ТК-12 | 87 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,50E-06 | 0 |
| УТ//ЦТП-9 | ТК-8 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | Жилой дом | 87 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,70E-06 | 0 |
| КОМСОМ,23.3 | Жилой дом, ТУ-1 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,10E-06 | 0 |
| цтп ут | ТК-1 | 44 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,90E-06 | 26 |
| ТК-8 | ТК-14 | 85 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,40E-05 | 31 |
| УТ//ЦТП-9 | ТК-1 | 7,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,00E-07 | 2 |
| ТК-14 | ТК-13а | 38 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 6,30E-06 | 31 |
| ТК-8 | К,36.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| К,36.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| К,36.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | Жилой дом | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 28 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,90E-06 | 2 |
| ТК-2 | Л,41.1 | 14 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,40E-06 | 0 |
| Л,41.1 | Л,41.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| Л,41.2 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Л,41.2 | ООО "Версаль", магазин №23; ИП | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| Л,41.1 | Л,41.3 | 12 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 18 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-6 | 63 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,20E-06 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-5 | Жилой дом | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-5 | Л,35.1 | 68 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,00E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-9 | 76 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,70E-06 | 1 |
| ТК-9 | ЦТП-10(РЕГ) | 52 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 8,70E-06 | 24 |
| ТК-5 | К,40.1 | 66 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 8,90E-06 | 13 |
| К,40.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| К,40.1 | ТК-6 | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,40E-06 | 12 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 3,47E-05 | 38 |
| КОМСОМ.27а.2 | КОМСОМ.27а.1 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-13а | ЦТП-8 | 18 | 0,259 | 0,2059 | 14,6 | 3,00E-06 | 31 |
| КОМСОМ.27а.1 | Жилой дом | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| КОМСОМ.27а.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ.27а.2 | КОМСОМ.27а.3 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| КОМСОМ.27а.4 | Жилой дом, ТУ-1 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-20 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-7 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,60E-06 | 0 |
| КОМСОМ.27а.4 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | ТК-11 | 19 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-8 | 17 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-11 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-9 | Жилой дом | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-9 | ВОКЗАЛЬН,14.1 | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,14.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,14.1 | ТК-10 | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-10 | ВОКЗАЛЬН,12.1 | 81 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 5,30E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,12.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,12.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 69 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 9,30E-06 | 15 |
| ТК-2 | Д/к №12 | 13 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 78 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,90E-06 | 0 |
| ТК-3 | ВОКЗАЛЬН,10.1 | 2 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,10.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,10.1 | ТК-4 | 92 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,30E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 28 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-7 | ЦТП-7(РЕГ) | 86 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,42E-05 | 10 |
| ЦТП-7 | уз | 2 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,00E-07 | 10 |
| уз | ТК-8 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-8 | Жилой дом | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,50E-06 | 0 |
| уз | ТК-1 | 9 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,20E-06 | 9 |
| ТК-1 | ТК-5 | 86 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-5 | Д/к №27 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7 | 31 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-7 | Комсомольск,26.1 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| Комсомольск,26.1 | Жилой дом | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 72 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом, ТУ-2 | 33 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 50 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,40E-06 | 1 |
| ТК-2 | Жилой дом | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| Комсомольск,28а (ПОДВАЛ) | Жилой дом | 2 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-07 | 0 |
| ЦТП-6.1 | ТК-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-6.1 | ТК-3 | 68 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 9,10E-06 | 9 |
| ТК-1 | Жилой дом | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 72 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,40E-06 | 0 |
| ТК-2 | ЛЕЛЮХА 7 (подвал) | 27 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ЛЕЛЮХА 7 (подвал) | Жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,19.1 | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,19.1 | ТК-5 | 28 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 7,60E-06 | 1 |
| ТК-5 | Жилой дом | 32 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 8,70E-06 | 1 |
| ТК-3 | ТК-4 | 73 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 9,80E-06 | 8 |
| ТК-4 | КОМСОМ,19.1 | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 8,10E-06 | 2 |
| ТК-1 | КОМСОМОЛЬСК,13 (п) | 38 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,90E-06 | 0 |
| Д/С 3.1 | Д/С 3.2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-7 | ЦТП-6(РЕГ) | 132 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,19E-05 | 12 |
| КОМСОМ,17.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,17.1 | ТК-7 | 23 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,70E-06 | 0 |
| Д/С 3.2 | Д/к №3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-8 | КОМСОМ,23.1 | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| КОМСОМ,23.1 | КОМСОМ,23.2 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,10E-06 | 0 |
| КОМСОМ,23.2 | КОМСОМ,23.3 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| КОМСОМ,23.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,23.2 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| КОМСОМ,23.1 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,517 | 0,517 | 28,4 | 6,59E-05 | 115 |
| ТК-7 | Д/С 3.1 | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,10E-06 | 0 |
| ТК-4 | КОМСОМ,17.1 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-7 | (подвал) | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| Г,4.3 | Г,4.4 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| Г,4.2 | Торговый павильон №3 | 65 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 2,80E-06 | 0 |
| Г,4.1 | Г,4.3 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| Г,4.3 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,4.1 | Торговый павильон №1 | 64 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 2,80E-06 | 0 |
| Г,4.1 | Г,4.2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,4.4 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,4.4 | Г,4.5 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| Г,4.5 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,4.5 | Форум | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| Л,35.1 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | Бердский городской суд, управл | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,10E-06 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| (подвал) | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 1 |
| ТК-10 | МЕРКУРИЙ.1 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-06 | 0 |
| МЕРКУРИЙ.1 | ТД "Меркурий" | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| МЕРКУРИЙ.1 | ТД "Меркурий-2" | 72 | 0,052 | 0,052 | 4,6 | 4,80E-06 | 0 |
| МЕРКУРИЙ.1 | Павильон "Меркурий" | 24 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 1 |
| ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 1 |
| ТК-12 | ТК-14 | 9 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 9,00E-07 | 1 |
| уп1 | ОАО Сибирьтелеком, старое здан | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-14 | уп1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 1 |
| ТК-12 | ТК-13 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-13 | ОАО Сибирьтелеком, гараж | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-64.1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-64.1 | ИП Чанцев, ТЦ "Спорт" | 72 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,80E-06 | 0 |
| ТК-64.1 | ЗАО БС, адм. здание, гараж | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-6 | Г,4.1 | 62 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,70E-06 | 0 |
| Г,1.7 | Г,1.8 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| Г,1.8 | ДЮСШ | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 7,00E-07 | 0 |
| Г,1.8 | Жилой дом, ТУ-8 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,1.7 | Жилой дом, ТУ-7 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| тк14 | (подвал) | 156 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,49E-05 | 0 |
| Г,1.1 | Г,1.2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Г,1.2 | Г,1.3 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Г,1.3 | Г,1.4 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Г,1.4 | Г,1.5 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Г,1.5 | Г,1.6 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,00E-06 | 0 |
| Г,1.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,1.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,1.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,1.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,1.6 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,1.6 | ТК-10 | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-10 | Г,1.7 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-06 | 0 |
| (подвал) | уц20 | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| уц20 | Дентал-Сервис | 37,5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,30E-06 | 0 |
| уц18 | ТК-5 | 8 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,10E-06 | 13 |
| ТК-10 | Торговый центр | 275 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 1,79E-05 | 0 |
| Г,2.1 | Г,2.2 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| Г,2.2 | Жилой дом, ТУ-10 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| Г,2.2 | Жилой дом, ТУ-9 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,2.1 | Жилой дом, фотоателье, ТУ-8 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,2.1 | Г,2.3 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| Г,2.3 | Г,2.4 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| Г,2.4 | Жилой дом, ТУ-5 | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| Г,2.4 | Жилой дом, ТУ-6 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,2.3 | Жилой дом, ТУ-7 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| уц18 | ТК-1 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57,3 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,16E-05 | 0 |
| ТК-2 | Г,2.1 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-1 | Школа №2 | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 93,2 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,89E-05 | 0 |
| ТК-3 | Г,2.5 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| Г,2.5 | Жилой дом, ТУ-4 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| Г,2.5 | Жилой дом, ТУ-3 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 46,7 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,50E-06 | 0 |
| ТК-4 | Г,2.6 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| Г,2.6 | Жилой дом, ТУ-1 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| Г,2.6 | Жилой дом, ТУ-2 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-13 | Жилой дом | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-13 | ВОКЗАЛЬН,24.1 | 62 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,10E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,24.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,24.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-13 | ИП Супрун | 145 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 8,70E-06 | 0 |
| ТК 12 | ТК 13 | 85 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК 13 | Жилой дом, ТУ-1 | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК 13 | Овощехранилище | 39 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК 3 | ТК 4 | 69 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 9,20E-06 | 9 |
| ТК 2 | ТК 6 | 137 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,83E-05 | 13 |
| ТК 1 | ТК 2 | 8 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,10E-06 | 22 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,414 | 0,414 | 23,7 | 3,49E-05 | 38 |
| ТК 2 | ТК 3 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,00E-07 | 9 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 1,32E-05 | 36 |
| ТК 12 | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК 1 | ТК 11 | 49 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-06 | 2 |
| ТК-15.2 | ТК-15.3 | 66 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,09E-05 | 1 |
| ТК 6 | ТК 7 | 52 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК 7 | Жилой дом | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК 7 | ТК 8 | 70 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,00E-06 | 0 |
| ТК 8 | Жилой дом, ТУ-2 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК 8 | ТК 9 | 56 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК 9 | Жилой дом, ТУ-1 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК 9 | ЛЕНИНА,83(подвал) | 52 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК 6 | Г,1.1 | 56 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,60E-06 | 0 |
| Г,1.1 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| уц19 | тк14 | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-11 | ЦТП-11(РЕГ) | 17 | 0,203 | 0,203 | 11,8 | 2,30E-06 | 2 |
| уц22 | ТК 1 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,00E-07 | 27 |
| Г,6.1 | Магазин "Микс" | 85 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 1,81E-05 | 36 |
| ТК-15.3 | Вега-инструмент | 20,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,10E-06 | 0 |
| Г,4.2 | уп11 | 17 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| Г,4.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| уп11 | Торговый павильон №3 | 7,5 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 8,00E-07 | 28 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 8,00E-07 | 28 |
| ТК-14 | ТК-15.1 | 37 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 6,10E-06 | 8 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,309 | 0,309 | 17,4 | 1,38E-05 | 36 |
| ТК 11 | Детский сад №17 | 63 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК 11 | ТК 12 | 77 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,90E-06 | 2 |
| ТК-15.1 | Сантехсервис, гараж ЦТП №12 | 19,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-15.1 | ТК-15.2 | 25 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 4,10E-06 | 6 |
| ТК-15.2 | Катрен | 20,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,10E-06 | 1 |
| ТК-15.2 | ТК-15.2 | 71 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,18E-05 | 5 |
| ТК-15.2 | ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | 20,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,10E-06 | 4 |
| ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | Северный арсенал | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 1 |
| ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | Вега-Гальваноштамп | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 1 |
| ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП(1) | Юнтес Маркет | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 1 |
| ТК 4 | Лицей № 6.1 | 19 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,90E-06 | 0 |
| Лицей № 6.1 | Лицей №6, ТУ-1 | 6 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,00E-07 | 0 |
| Лицей № 6.1 | Лицей №6, ТУ-3 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Лицей № 6.1 | Лицей №6, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК 4 | ТК 5 | 54 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,20E-06 | 6 |
| ТК 5 | Шайба на гаражи | 15 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК 5.1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-1 | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК 5.1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-2 | 17 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК 5 | Г,6.1 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| Г,6.1 | Жилой дом | 85 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,60E-06 | 0 |
| Г,6.1 | Г,6.2 | 13 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,30E-06 | 0 |
| Г,6.2 | Жилой дом | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Г,6.2 | Жилой дом | 42,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-3а | Жилой дом | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-46/2 | Детский сад | 122,5 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,62E-05 | 0 |
| ВОКЗАЛЬН,2.1 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ЦТП-25 | уз | 70,5 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,91E-05 | 2 |
| Лен,10/2.2 | Лен,10/2.3 | 75 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,80E-06 | 0 |
| Лен,10/2.3 | Жилой дом, сауна "Дмитриевский | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| Лен,10/2.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| Лен,10/2.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| уз | Жилой дом | 51,5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,70E-06 | 0 |
| уз | Жилой дом | 20,6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-3 | Магазин | 11,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-12 | Магазин "Бухгалтер" | 29,5 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-8 | 33 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-8 | Жилой дом | 2,5 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-8 | Многофункциональный центр | 74,2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,80E-06 | 0 |
| ТК-13 | Кафе Макдональдс | 123,6 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 7,40E-06 | 0 |
| ТК-20 | Жилой дом | 14 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-20 | Детское кафе | 85,7 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-06 | 0 |
| Г,6.2 | Г,6.2 | 29,5 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ут12/3 | Жилой дом | 50,2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-7/1 | Торгово - офисное здание, Троф | 60,6 | 0,07 | 0,07 | 5,4 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК-7/1 | ЗАО ПК Продсиб, магазин №31 | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| уц4/1 | Павильон, кафе, ИП Марченко | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-3а | ЦТП-3(РЕГ) | 31,5 | 0,203 | 0,203 | 11,8 | 8,40E-06 | 6 |
| КОМСОМ.27а.3 | КОМСОМ.27а.4 | 42 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-1 | УТ//ТК-11 | 19 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| Л,41.3 | ТК-3 | 4,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-07 | 0 |
| ут2/1 | Жилой дом | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ут3а | тк3а | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,00E-06 | 0 |
| ут9/3 | ут10 | 22 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,90E-06 | 8 |
| ут9/1 | ут9/2 | 25 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,30E-06 | 9 |
| ут12/3 | тк8 | 18 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,40E-06 | 3 |
| ут12/1 | ут12/2 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,00E-06 | 5 |
| ЦТП-14.33/1 | ЦТП-14.26 | 122 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,50E-06 | 3 |
| ЦТП-14.34 | ЦТП-14.35 | 65 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 36,3 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-7 | ТРЦ Астор | 81,1 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 9,80E-06 | 0 |
| тк15 | тк-16 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,00E-07 | 0 |
| тк6 | тк15 | 54 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,09E-05 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом | 9 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | Жилой дом | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 20 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,70E-06 | 4 |
| ТК-7 | ТК-8 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 4,00E-06 | 3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 27 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-9 | Жилой дом | 31 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ЦТП-19 | ТК-1 | 128 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,13E-05 | 13 |
| ТК-1 | Жилой дом | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 52 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 8,60E-06 | 12 |
| ТК-2 | ТК | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-3 | Жилой дом | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-9 | Жилой дом | 70 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-5 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-5 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,40E-06 | 8 |
| ТК-5 | ТК-6 | 54 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 7,20E-06 | 6 |
| ТК-7 | Жилой дом | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-8 | Жилой дом с парковкой | 29 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК | УТ/Изумрудный, 2 | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 95 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,27E-05 | 8 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 69 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,20E-06 | 0 |
| ТК-51 | ТК-52 | 40 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 6,40E-06 | 20 |
| ТК-51 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| УТ-41а | УТ-41г | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| УТ-1 | ЦТП-2 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 7,00E-07 | 33 |
| УТ-1 | УТ-2 | 44 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,30E-06 | 5 |
| УТ/Вега-маш | тк-3.7 | 97 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,20E-06 | 1 |
| ТК-3а | ТК-3а | 80 | 0,209 | 0,209 | 12,1 | 2,18E-05 | 1 |
| ТК-16/0 | ТК-16 | 122 | 0,359 | 0,359 | 19,0 | 2,63E-05 | 114 |
| ТК-16/0 | Торгово-офисное здание | 84,3 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,01E-05 | 0 |
| ТК-16/3 | ТК-16а | 142 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,89E-05 | 35 |
| ТК-16/3 | Административное здание, СТО " | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-4 | УТ-1 БХК | 450 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,99E-05 | 3 |
| ТК-4 | ТК-48.2 | 700 | 0,259 | 0,259 | 14,2 | 1,13E-04 | 7 |
| ТК-48.2 | ТК-30 | 250 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 3,37E-05 | 3 |

Таблица 3.6. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Вега» МУП «КБУ» (2022, 2040 годы)

| Кадастровый номер | Признак потребителя | ЦТП | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2022 год |  |  | 2040 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| 54:32:010805 | О |  | Бердская Пристань, 3 | Коттедж Одинец | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,897047 | 0,992707 | 0,6484 | 0,947052 | 0,99515 | 0,4286 |
| 54:32:010805 | О |  | Морская, 10 | Коттедж Полевик | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,894887 | 0,992727 | 2,0573 | 0,945915 | 0,995162 | 2,0308 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 21 | Жилой дом | 0,18 | 0 | 0 | 0,0425 | 0,17 | 0,905375 | 0,992735 | 3,3771 | 0,951421 | 0,995177 | 2,2408 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 17 | Жилой дом | 0,349 | 0 | 0 | 0,0875 | 0,35 | 0,905375 | 0,992727 | 6,5481 | 0,951421 | 0,995167 | 4,3449 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-18 | Красный сокол, 23а | ЗАО ПК Продсиб, магазин | 0,00724 | 0 | 0 | 0,000425 | 0,00085 | 0,905375 | 0,992727 | 0,1248 | 0,951421 | 0,99516 | 0,0828 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 18 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,905375 | 0,992733 | 1,3134 | 0,951421 | 0,995162 | 0,8715 |
| 54:32:010801 | О |  | Ленина, 2г | МАУ ФОК "Метелица" | 0,100104 | 0,163675 | 0,19952 | 0 | 0,39904 | 0,917644 | 0,992723 | 6,6861 | 0,957822 | 0,995158 | 4,4569 |
| 54:32:010473 | Ж |  | Ленина, 2/2 | Индивидуальный жилой дом | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0 | 0,0128 | 0,87818 | 0,992713 | 0,352 | 0,936469 | 0,995153 | 0,2343 |
| 54:32:010473 | Ж |  | Ленина, 2/3 | Индивидуальный жилой дом | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0 | 0,0128 | 0,87818 | 0,992716 | 0,3534 | 0,936469 | 0,995154 | 0,2352 |
| 54:32:010473 | Ж |  | Ленина, 2/4 | Индивидуальный жилой дом | 0,038438 | 0 | 0,0043 | 0 | 0,0172 | 0,87818 | 0,992718 | 0,7976 | 0,936469 | 0,995155 | 0,5307 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Ленина, 1а | Жилой дом | 0,4722 | 0 | 0 | 0,08075 | 0,3205 | 0,914809 | 0,992707 | 8,9178 | 0,956347 | 0,995151 | 5,9301 |
| 54:32:010805 | Ж |  | Красный Сокол, 16 | Жилой дом | 0,229 | 0 | 0 | 0,046505 | 0,18602 | 0,911031 | 0,992717 | 4,3518 | 0,954378 | 0,995154 | 2,8944 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 19 | Жилой дом | 0,199 | 0 | 0 | 0,048243 | 0,19297 | 0,905375 | 0,992734 | 3,7336 | 0,951421 | 0,995176 | 2,4774 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 23 | Жилой дом | 0,4804 | 0 | 0 | 0,034 | 0,136 | 0,905375 | 0,992727 | 9,0133 | 0,951421 | 0,99516 | 5,9806 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,905375 | 0,992735 | 1,3133 | 0,951421 | 0,995164 | 0,8714 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 18 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,905375 | 0,992735 | 1,3133 | 0,951421 | 0,995163 | 0,8714 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-18 | Красный Сокол, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,07 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,905375 | 0,992734 | 1,3134 | 0,951421 | 0,995163 | 0,8715 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 8 | Жилой дом | 0,12888 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,929067 | 0,992707 | 2,4032 | 0,963693 | 0,995151 | 1,5941 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Ленина, 7 | Жилой дом | 0,251 | 0 | 0 | 0,051 | 0,204 | 0,929067 | 0,992739 | 4,6802 | 0,963693 | 0,99517 | 3,1045 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 17 | Жилой дом | 0,0691 | 0 | 0 | 0,01001 | 0,04004 | 0,929067 | 0,99274 | 1,2885 | 0,963693 | 0,995175 | 0,8546 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 7 | Жилой дом | 0,13792 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,929067 | 0,992715 | 2,5718 | 0,963693 | 0,995166 | 1,7059 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 5 | Жилой дом | 0,13792 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,929067 | 0,992722 | 2,5717 | 0,963693 | 0,99517 | 1,7059 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 6 | Жилой дом | 0,13792 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,929067 | 0,992717 | 2,5718 | 0,963693 | 0,995167 | 1,7059 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-17 | Попова, 12 | ООО "Сибреверс", пансионат "Лесная сказка" | 0,6014 | 0,1771 | 0 | 0,062975 | 0,12595 | 0,929067 | 0,99276 | 14,4977 | 0,963693 | 0,995221 | 9,6166 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-17 | Попова, 15а | Детский сад №16 | 0,20414 | 0,1293 | 0 | 0 | 0 | 0,929067 | 0,99273 | 6,2014 | 0,963693 | 0,995174 | 4,1135 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-17 | Попова, 10/2 | БЦГБ, терапевтический корпус | 0,34967 | 0 | 0 | 0,067075 | 0,13415 | 0,929067 | 0,992748 | 6,5201 | 0,963693 | 0,995215 | 4,3249 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 2 | Жилой дом | 0,17184 | 0 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,929067 | 0,992724 | 3,2042 | 0,963693 | 0,995164 | 2,1254 |
| 54:32:010473 | Ж |  | Ленина, 2/1 | Индивидуальный жилой дом | 0,0164 | 0 | 0,0032 | 0 | 0,0128 | 0,87818 | 0,992709 | 0,3498 | 0,936469 | 0,99515 | 0,2327 |
| 54:32:010473 | О | ЦТП-16 | Ленина, 6 | ФГКУ "Гигант Росрезерва" | 0,544 | 0,372 | 0,0148 | 0,0187 | 0,067 | 0,946735 | 0,992751 | 18,315 | 0,9729 | 0,995172 | 12,2014 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-17 | Ленина, 11/1 | Компания "Холидей" | 0,02931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,929067 | 0,992736 | 0,5079 | 0,963693 | 0,99517 | 0,3367 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Ленина, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,29356 | 0 | 0 | 0,0505 | 0,202 | 0,929067 | 0,992725 | 5,4738 | 0,963693 | 0,995164 | 3,6309 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-17 | Ленина, 9а | ООО "Омега" | 0,0539 | 0 | 0 | 0,00085 | 0,0017 | 0,929067 | 0,992741 | 1,005 | 0,963693 | 0,995171 | 0,6667 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Ленина, 11 | Жилой дом, ТУ-1; ЗАО ПК "Продсиб" | 0,32756 | 0 | 0 | 0,05151 | 0,20402 | 0,929067 | 0,99272 | 6,1079 | 0,963693 | 0,995162 | 4,0515 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 9 | Жилой дом | 0,35511 | 0 | 0 | 0,0905 | 0,362 | 0,929067 | 0,992743 | 6,6216 | 0,963693 | 0,995212 | 4,3922 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 3 | Жилой дом | 0,17184 | 0 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,929067 | 0,992718 | 3,2042 | 0,963693 | 0,995173 | 2,1254 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 4 | Жилой дом | 0,17184 | 0 | 0 | 0,053 | 0,212 | 0,929067 | 0,992729 | 3,2042 | 0,963693 | 0,995178 | 2,1254 |
| 54:32:010805 | О | ЦТП-17 | Попова, 9а | ООО "Центр-Спорт" | 0,05156 | 0 | 0 | 0,006 | 0,012 | 0,929067 | 0,992742 | 0,9614 | 0,963693 | 0,995211 | 0,6377 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93091 | 0,992706 | 0,2629 | 0,963112 | 0,995149 | 0,1753 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 2 | Индивидуальный жилой дом | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,930413 | 0,992706 | 0,3788 | 0,962856 | 0,995149 | 0,2525 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-24 | Попова, 11/3 | ИТЦ Вега | 0,552813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928133 | 0,992705 | 10,1661 | 0,961835 | 0,995149 | 6,7648 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Попова, 20 | ЗАО "БРЗ" (поз. 31) | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992713 | 5,4894 | 0,973788 | 0,995153 | 3,6414 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-25 | Попова 11/2 | Жилой дом | 1,001 | 0,029 | 0 | 0,148 | 0,592 | 0,958644 | 0,992709 | 18,8283 | 0,976621 | 0,995156 | 12,4934 |
| 54:32:010720 | О |  | Линейная, 5/13 | ООО "ВУД-Молдинг" | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,959796 | 0,992746 | 7,6571 | 0,978903 | 0,995169 | 5,0954 |
| 54:32:010720 | О |  | Линейная, 5/14 | Административное здание | 0,10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,959796 | 0,992756 | 1,8873 | 0,978903 | 0,995174 | 1,2559 |
| 54:32:010720 | О |  | Линейная, 5/12 | ООО "МТК" | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,959796 | 0,992774 | 2,1473 | 0,978903 | 0,995183 | 1,4299 |
| 54:32:010720 | О |  | Линейная, 5/9 | ИП Мазурин | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,959796 | 0,992776 | 3,0907 | 0,978903 | 0,995184 | 2,0583 |
| 54:32:010720 | О |  | Попова | БСКБ "ВЕГА" | 0,08313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,959796 | 0,992781 | 1,449 | 0,978903 | 0,995187 | 0,965 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Попова | ФЛ Козлов Ю.С (поз. 26), ТУ-1 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965953 | 0,99272 | 0,0995 | 0,982715 | 0,995157 | 0,066 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Попова | ФЛ Козлов Ю.С (поз. 26), ТУ-2 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965953 | 0,99272 | 0,1533 | 0,982715 | 0,995158 | 0,1019 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Попова | ООО"Эрида Плюс" (поз. 27) | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965953 | 0,992723 | 0,1144 | 0,982715 | 0,995159 | 0,0757 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Линейная | ООО "Янтарь" (поз. 42) | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965953 | 0,992714 | 0,371 | 0,982715 | 0,995154 | 0,2458 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 7/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 22) | 0,0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992712 | 0,4483 | 0,973788 | 0,995152 | 0,2974 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Линейная | ГУП НПК (поз. 21) | 0,0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965953 | 0,992716 | 0,3351 | 0,982715 | 0,995155 | 0,2221 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/15 | ФЛ Козлов (поз. 23) | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992715 | 1,5371 | 0,973788 | 0,995155 | 1,0196 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/15 | ООО "Биас" (поз. 25) | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992716 | 0,8731 | 0,973788 | 0,995155 | 0,5791 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/15 | ФЛ Козлов, гаражи (поз. 24) | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992717 | 0,7612 | 0,973788 | 0,995155 | 0,505 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Попова, 35 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,3498 | 0 | 0 | 0,1161 | 0,4644 | 0,961648 | 0,992734 | 6,4977 | 0,979824 | 0,995163 | 4,3101 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Попова, 35 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,3498 | 0 | 0 | 0,1161 | 0,4644 | 0,961648 | 0,992737 | 6,5091 | 0,979824 | 0,995165 | 4,318 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Попова, 37 | Жилой дом | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,961648 | 0,992759 | 4,0627 | 0,979824 | 0,995179 | 2,6953 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Попова, 35б | Жилой дом | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,961648 | 0,992762 | 4,0728 | 0,979824 | 0,99518 | 2,702 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Песчаная, 3 | Жилой дом | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,961648 | 0,992755 | 4,0473 | 0,979824 | 0,995176 | 2,6849 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,932267 | 0,992706 | 0,5451 | 0,963813 | 0,995149 | 0,3633 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Попова, 33 | Жилой дом | 0,215835 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,961648 | 0,992732 | 4,0114 | 0,979824 | 0,995162 | 2,6609 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-23 | Попова, 35а | Жилой дом | 0,115705 | 0 | 0 | 0,04125 | 0,165 | 0,961648 | 0,99274 | 2,1948 | 0,979824 | 0,995167 | 1,4562 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 34 | Индивидуальный жилой дом | 0,0142 | 0 | 0,001 | 0 | 0,004 | 0,949733 | 0,992707 | 0,2996 | 0,97283 | 0,995149 | 0,1997 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 38 | Индивидуальный жилой дом | 0,0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95112 | 0,992706 | 0,6521 | 0,973543 | 0,995149 | 0,4346 |
| 54:32:010720 | П |  | Попова, 32 | ЗАО ПК "Продсиб", промбаза | 0,439195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95294 | 0,992706 | 8,0705 | 0,974614 | 0,995149 | 5,3782 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 30 | Индивидуальный жилой дом | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,94622 | 0,992706 | 0,5436 | 0,971023 | 0,995149 | 0,3623 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 28 | Индивидуальный жилой дом | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,94622 | 0,992706 | 0,5441 | 0,971023 | 0,995149 | 0,3627 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,969478 | 0,992732 | 3,3582 | 0,97375 | 0,995175 | 2,2432 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 1 | Жилой дом | 0,29382 | 0 | 0 | 0,053788 | 0,21515 | 0,968967 | 0,992712 | 5,4821 | 0,972975 | 0,995161 | 3,6619 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,969478 | 0,992718 | 3,9712 | 0,97375 | 0,995159 | 2,6526 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 16 | Жилой дом | 0,26642 | 0 | 0 | 0,053763 | 0,21505 | 0,969478 | 0,992719 | 4,9599 | 0,97375 | 0,995163 | 3,3131 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,127176 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,969131 | 0,992731 | 2,3645 | 0,973534 | 0,995165 | 1,5794 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,110824 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,969131 | 0,992736 | 2,0709 | 0,973534 | 0,995168 | 1,3833 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 4 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,969478 | 0,992716 | 4,2204 | 0,97375 | 0,995154 | 2,8191 |
| 54:32:010686 | О | ЦТП-22 | мкр. Северный, 4 | Магазин | 0,0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,969478 | 0,992721 | 0,5211 | 0,97375 | 0,995157 | 0,3481 |
| 54:32:010686 | О | ЦТП-22 | мкр. Северный, 4а | Пивбар | 0,045 | 0,0475 | 0 | 0,0015 | 0,003 | 0,969478 | 0,992728 | 1,7432 | 0,97375 | 0,99516 | 1,165 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,969478 | 0,99272 | 3,982 | 0,97375 | 0,995163 | 2,6599 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 3 | Жилой дом | 0,215 | 0 | 0 | 0,066375 | 0,2655 | 0,96929 | 0,992707 | 3,9809 | 0,97347 | 0,99515 | 2,6591 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 8 | Жилой дом | 0,2759 | 0 | 0 | 0,061 | 0,244 | 0,968967 | 0,992709 | 5,1329 | 0,972975 | 0,995155 | 3,4286 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,2809 | 0 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,968991 | 0,992707 | 5,2018 | 0,973022 | 0,995152 | 3,4746 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,2809 | 0 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,968991 | 0,992709 | 5,2047 | 0,973022 | 0,995154 | 3,4766 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,2809 | 0 | 0 | 0,040505 | 0,162018 | 0,968991 | 0,992711 | 5,2163 | 0,973022 | 0,995157 | 3,4844 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,16 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,969478 | 0,992728 | 2,9717 | 0,97375 | 0,995171 | 1,985 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,969478 | 0,992734 | 3,3707 | 0,97375 | 0,995177 | 2,2516 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,969478 | 0,992732 | 3,3595 | 0,97375 | 0,995175 | 2,2441 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 23 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,18 | 0 | 0 | 0,04835 | 0,1934 | 0,969478 | 0,992734 | 3,3707 | 0,97375 | 0,995177 | 2,2516 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,96929 | 0,99271 | 3,966 | 0,97347 | 0,995153 | 2,6492 |
| 54:32:010686 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,214 | 0 | 0 | 0,037875 | 0,1515 | 0,96929 | 0,992712 | 3,9755 | 0,97347 | 0,995155 | 2,6556 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 14 | Жилой дом | 0,2388 | 0 | 0 | 0,058713 | 0,23485 | 0,968563 | 0,992707 | 4,4208 | 0,972582 | 0,995152 | 2,9529 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,151 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,968175 | 0,992717 | 2,8018 | 0,971932 | 0,995168 | 1,8715 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,968175 | 0,992719 | 2,4347 | 0,971932 | 0,995172 | 1,6264 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,968175 | 0,992721 | 2,4376 | 0,971932 | 0,995176 | 1,6283 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,968175 | 0,992724 | 2,4399 | 0,971932 | 0,99518 | 1,6298 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,131 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,968175 | 0,992726 | 2,446 | 0,971932 | 0,995184 | 1,6339 |
| 54:32:010685 | П | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20а | ИП Голубев, СТО | 0,028 | 0 | 0 | 0,015 | 0,03 | 0,952118 | 0,992712 | 0,556 | 0,952964 | 0,995162 | 0,3714 |
| 54:32:010685 | О | ЦТП-22 | Первомайская, 2а | ГАИ | 0,053519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,968175 | 0,992732 | 1,0533 | 0,971932 | 0,995194 | 0,7036 |
| 54:32:010685 | О | ЦТП-22 | Первомайская, 2 | ИП Тарасов | 0,016469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,968175 | 0,992734 | 0,3391 | 0,971932 | 0,995198 | 0,2265 |
| 54:32:010473 | П |  | Красная Сибирь, 2а к2 | АЗС | 0,0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,942705 | 0,992713 | 0,1292 | 0,970665 | 0,995152 | 0,0861 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Ленина, 10/3 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,946735 | 0,992728 | 4,2328 | 0,9729 | 0,995162 | 2,8076 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Линейная, 5/3 | Мухтарова, гараж | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992764 | 1,2723 | 0,9729 | 0,995187 | 0,844 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Линейная, 3 | Трибуны стадиона "Вега" | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992775 | 3,1963 | 0,9729 | 0,995194 | 2,1203 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Линейная, 3 | ФОК "Вега" | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992793 | 3,2988 | 0,9729 | 0,995207 | 2,1886 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Линейная, 5/17 | Спецавтоматика, Дентея | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992802 | 1,6868 | 0,9729 | 0,995213 | 1,1188 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Радужный мкр., 4 | Жилой дом | 0,117 | 0 | 0 | 0,0398 | 0,1592 | 0,946735 | 0,992747 | 2,1989 | 0,9729 | 0,995175 | 1,4587 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,194445 | 0 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,946735 | 0,992721 | 3,6113 | 0,9729 | 0,995157 | 2,3954 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Ленина, 10/4 | Жилой дом, сауна "Дмитриевский комплекс" | 0,13918 | 0 | 0 | 0,05375 | 0,215 | 0,946735 | 0,992743 | 2,6115 | 0,9729 | 0,995172 | 1,7324 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Радужный мкр., 5 | Жилой дом | 0,117 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,946735 | 0,992745 | 2,1945 | 0,9729 | 0,995174 | 1,4557 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Радужный мкр., 1 | Жилой дом | 0,117 | 0 | 0 | 0,038 | 0,152 | 0,946735 | 0,992737 | 2,1859 | 0,9729 | 0,995169 | 1,4501 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-1 | 0,143875 | 0 | 0 | 0,043 | 0,086 | 0,946735 | 0,992747 | 2,6714 | 0,9729 | 0,995176 | 1,7721 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-2 | 0,143875 | 0,44831 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,946735 | 0,992759 | 10,9272 | 0,9729 | 0,995183 | 7,2489 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-3 | 0,143875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992763 | 2,6803 | 0,9729 | 0,995187 | 1,778 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-15 | Ленина, 13 | Школа №10, ТУ-4 | 0,143875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992765 | 2,6843 | 0,9729 | 0,995188 | 1,7807 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Радужный мкр., 2 | Жилой дом | 0,117 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,946735 | 0,99273 | 2,182 | 0,9729 | 0,995164 | 1,4475 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Радужный мкр., 3 | Жилой дом | 0,117 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,946735 | 0,992737 | 2,1856 | 0,9729 | 0,995168 | 1,4499 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-17 | Попова, 1 | Жилой дом, магазины | 0,2869 | 0 | 0 | 0,10673 | 0,42692 | 0,929067 | 0,992725 | 5,3497 | 0,963693 | 0,995164 | 3,5485 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/6 | ООО "Орто" (поз. 30) | 0,1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992709 | 2,9314 | 0,973788 | 0,995151 | 1,9444 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 41) | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,99271 | 0,1528 | 0,973788 | 0,995152 | 0,1014 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ООО "Мастер Пласт" (поз. 40) | 0,0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,944109 | 0,99271 | 0,3593 | 0,971059 | 0,995151 | 0,2382 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 39) | 0,1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992706 | 2,2946 | 0,973788 | 0,995149 | 1,5221 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ООО "Руста" (поз. 38) | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,944109 | 0,992706 | 1,4795 | 0,971059 | 0,995149 | 0,9808 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ООО "СКОН" (поз. 37) | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992708 | 1,4273 | 0,973788 | 0,99515 | 0,9467 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ООО "Сфера" (поз. 36) | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992705 | 0,9881 | 0,973788 | 0,995149 | 0,6554 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 35) | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992705 | 1,6468 | 0,973788 | 0,995149 | 1,0924 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/7 | ЗАО "БРЗ" (поз. 33) | 0,0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,944109 | 0,992706 | 1,6219 | 0,971059 | 0,995149 | 1,0782 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Линейная, 5/8 | ООО "Тропикола-Сибирь" (поз. 17) | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966664 | 0,992736 | 0,1391 | 0,983141 | 0,995167 | 0,0922 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/5 | ООО "АВС-Л", рем. бокс (поз. 18) | 0,1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,948483 | 0,992705 | 3,14 | 0,973393 | 0,995149 | 2,0829 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/4 | ООО "АВС-Л", легковой бокс (поз. 20) | 0,2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,948483 | 0,992713 | 4,1484 | 0,973393 | 0,995153 | 2,752 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Линейная, 5/5 | ООО "АВС-Л" (поз. 19) | 0,3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966664 | 0,992723 | 5,8352 | 0,983141 | 0,99516 | 3,8706 |
| 54:32:010720 | О |  | Линейная, 5/17б | ГСК Линейный | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,969393 | 0,992707 | 0,1813 | 0,984513 | 0,995149 | 0,1203 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/8 | Здание ЦТП-14 | 0,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946919 | 0,992705 | 1,8317 | 0,972803 | 0,995149 | 1,2145 |
| 54:32:010720 | О | ЦТП-14 | Линейная, 5/8 | Клуб ОФКС (поз. 32) | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,955225 | 0,992706 | 5,3392 | 0,977194 | 0,995149 | 3,5396 |
| 54:32:010720 | О |  | Попова | Чистая вода | 0,172 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0,942488 | 0,992736 | 11,1806 | 0,970707 | 0,995181 | 7,4277 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 2а | Жилой дом | 0,0655 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,042 | 0,964655 | 0,992742 | 1,2277 | 0,981862 | 0,995174 | 0,8206 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 2 | Жилой дом | 0,086 | 0 | 0 | 0,0205 | 0,082 | 0,964655 | 0,992738 | 1,6119 | 0,981862 | 0,995168 | 1,0774 |
| 54:32:010492 | О | ЦТП-2 | Комсомольская, 6а | ИП Голубев В.А., офис | 0,026 | 0 | 0 | 0,00156 | 0,00312 | 0,964655 | 0,992725 | 0,4873 | 0,981862 | 0,99516 | 0,3257 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 4б | Жилой дом | 0,23637 | 0 | 0 | 0,06474 | 0,25896 | 0,964655 | 0,992758 | 4,4304 | 0,981862 | 0,995183 | 2,9612 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 4в | Жилой дом | 0,299 | 0 | 0 | 0,058618 | 0,23447 | 0,964655 | 0,992747 | 5,6042 | 0,981862 | 0,995177 | 3,7458 |
| 54:32:010492 | О | ЦТП-1 | Комсомольская, 2д | Лесоторговая база, гараж | 0,1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,987684 | 0,992719 | 3,4634 | 0,993802 | 0,995158 | 2,2983 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-1 | Ленина, 13в | Жилой дом | 0,425 | 0 | 0 | 0,08775 | 0,351 | 0,987684 | 0,992715 | 7,978 | 0,993802 | 0,995156 | 5,2942 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-1 | Ленина, 13а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,241 | 0 | 0 | 0,047586 | 0,190344 | 0,987684 | 0,992715 | 4,5241 | 0,993802 | 0,995155 | 3,0022 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-1 | Ленина, 13а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,241 | 0 | 0 | 0,047586 | 0,190344 | 0,987684 | 0,992715 | 4,524 | 0,993802 | 0,995155 | 3,0021 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-1 | Комсомольская, 2в | Жилой дом | 0,325 | 0 | 0 | 0,12 | 0,48 | 0,987684 | 0,992712 | 6,1009 | 0,993802 | 0,995153 | 4,0485 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-1 | Ленина, 13а | Жилой дом, пивбар, ИП Котенева, магазин, ОФКиС, спортклуб "Олимпиец", ТУ-3 | 0,34862 | 0,134 | 0 | 0,081086 | 0,263344 | 0,987684 | 0,99272 | 9,0557 | 0,993802 | 0,995159 | 6,0094 |
| 54:32:010492 | О | ЦТП-1 | Ленина, 13г | Библиотека, магазин и др. | 0,105 | 0 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,987684 | 0,992714 | 1,971 | 0,993802 | 0,995156 | 1,308 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-1 | Космсомольская, 2г | Жилой дом | 0,70116 | 0 | 0 | 0,2025 | 0,81 | 0,987625 | 0,992707 | 13,1622 | 0,993685 | 0,99515 | 8,7344 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 4 | Жилой дом | 0,063 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,964655 | 0,992735 | 1,1808 | 0,981862 | 0,995166 | 0,7893 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 2б | Жилой дом | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,038 | 0,964655 | 0,99275 | 0,8303 | 0,981862 | 0,995178 | 0,555 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 15в | Жилой дом | 0,076835 | 0 | 0 | 0,024813 | 0,099252 | 0,964655 | 0,99275 | 1,4401 | 0,981862 | 0,995178 | 0,9626 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 6 | Жилой дом | 0,1466 | 0 | 0 | 0,0178 | 0,0712 | 0,964655 | 0,992727 | 2,7477 | 0,981862 | 0,995161 | 1,8366 |
| 54:32:010496 | О | ЦТП-13 | Красная Сибирь, 1а | Гребе, гараж | 0,0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95065 | 0,992723 | 0,3937 | 0,974989 | 0,995157 | 0,2633 |
| 54:32:010496 | О | ЦТП-13 | Ленина, 12/1 | Нежилые помещения | 0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95065 | 0,992722 | 1,0817 | 0,974989 | 0,995157 | 0,7235 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/2 | ООО "ПКП "Мастер Пласт" (поз. 15) | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992715 | 0,6045 | 0,973788 | 0,995155 | 0,4007 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/1 | ООО "Алнико" (поз. 5) | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,941777 | 0,992706 | 0,6404 | 0,969224 | 0,995149 | 0,4249 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5 к1 | ООО "Артштамп" (поз. 16) | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,940497 | 0,992706 | 0,5123 | 0,968434 | 0,995149 | 0,3399 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/1 | ООО "ЗМИ-Инвест" (поз. 6) | 0,1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,940066 | 0,992706 | 2,3495 | 0,968164 | 0,995149 | 1,5585 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/1 | ООО "Фирма "Динамика" (поз. 7) | 0,0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,938436 | 0,992706 | 1,559 | 0,967154 | 0,995149 | 1,0341 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/2 | ООО "Сатурн" (поз. 14) | 0,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,939842 | 0,992705 | 6,1482 | 0,968036 | 0,995149 | 4,0784 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/2 | ООО "Фабрика дверей "Бердь" (поз. 13) | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,940104 | 0,992711 | 1,1125 | 0,968195 | 0,995152 | 0,7421 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/1 | ООО "Динамика билдинг" (поз. 9) | 0,0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,936653 | 0,992706 | 1,2274 | 0,966049 | 0,995149 | 0,8147 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/2 | ООО "Сибирский дом" (поз. 12) | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,940104 | 0,992717 | 1,1006 | 0,968195 | 0,995155 | 0,7339 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/1 | ФЛ Симаков А.М. (поз. 8) | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,937157 | 0,992706 | 0,8783 | 0,966361 | 0,995149 | 0,5826 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/1 | ООО "БСК" (поз. 10) | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,935609 | 0,992706 | 0,995 | 0,965401 | 0,995149 | 0,6604 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная | ООО "Типография "ИН-Кварто" (поз. 11) | 0,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,934954 | 0,992705 | 5,5805 | 0,965003 | 0,995149 | 3,7032 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/10 к1 | Электроремонт | 0,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,974729 | 0,992711 | 5,5867 | 0,987118 | 0,995151 | 3,7038 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/8 | ИП Ждан | 0,0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,975975 | 0,992711 | 0,9777 | 0,98776 | 0,995151 | 0,6485 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/11 | ООО "ТСВиД", ТУ-1 | 0,047436 | 0,08496 | 0 | 0 | 0 | 0,975975 | 0,992706 | 2,4179 | 0,98776 | 0,995149 | 1,6039 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/10 | Гараж | 0,0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,975975 | 0,992711 | 1,1186 | 0,98776 | 0,995151 | 0,742 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/10 | ООО "ТСВиД", ТУ-3 | 0,042 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0,975975 | 0,992716 | 1,7551 | 0,98776 | 0,995154 | 1,1643 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/1 | ООО "ТСВиД", ТУ-4; ИП Кашин | 0,058311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,975975 | 0,99272 | 1,0538 | 0,98776 | 0,995156 | 0,699 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/10 | ООО "Возрождение" | 0,05012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,968302 | 0,992706 | 0,92 | 0,983846 | 0,995149 | 0,6107 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/10 к4 | ГУП Бердская типография | 0,187886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966983 | 0,992707 | 3,4491 | 0,983174 | 0,995149 | 2,2892 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5 | ГУП Бердская типография | 0,031064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,966983 | 0,992708 | 0,5703 | 0,983174 | 0,99515 | 0,3785 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/11 | ГСК " Исток" (проходная котельной) | 0,0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,976053 | 0,992706 | 0,2636 | 0,987799 | 0,995149 | 0,1749 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/8 | Здание котельной | 0,2836 | 0,36224 | 0,0007 | 0 | 0,0014 | 1 | 0,992706 | 11,8241 | 1 | 0,995149 | 7,8433 |
| 54:32:010527 | О |  | Промышленный пер, 2/4 | ООО "Мебель Транс" | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,991197 | 0,99272 | 2,8427 | 0,995526 | 0,995156 | 1,8917 |
| 54:32:010498 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 2б | Жилой дом | 0,35 | 0 | 0 | 0,056 | 0,224 | 0,954901 | 0,992718 | 6,6423 | 0,977134 | 0,995155 | 4,4397 |
| 54:32:010497 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 2а | Жилой дом | 0,3325 | 0 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,956068 | 0,992722 | 6,3547 | 0,977725 | 0,995157 | 4,2434 |
| 54:32:010497 | Ж | ЦТП-13 | Островского, 1б | Жилой дом | 0,2618 | 0 | 0 | 0,036135 | 0,14454 | 0,954901 | 0,99273 | 4,9685 | 0,977134 | 0,99518 | 3,3209 |
| 54:32:010496 | П | ЦТП-13 | Красная Сибирь | Автомойка | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,934522 | 0,992707 | 1,0706 | 0,966455 | 0,995149 | 0,7154 |
| 54:32:010496 | О | ЦТП-13 | Красная Сибирь, 1а | СТО "Авто-Шик" и другие | 0,674963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95601 | 0,992716 | 12,8096 | 0,977696 | 0,995154 | 8,5596 |
| 54:32:010497 | О | ЦТП-13 | Карла Маркса, 2а/1 | Магазин "У дома" | 0,003741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,954901 | 0,992716 | 0,071 | 0,977134 | 0,995154 | 0,0474 |
| 54:32:010497 | П | ЦТП-13 | Красная Сибирь, 1/1 | ООО Электробытприбор | 0,00913 | 0 | 0 | 0,000895 | 0,00179 | 0,93175 | 0,992717 | 0,1689 | 0,965021 | 0,995154 | 0,1129 |
| 54:32:010496 | О | ЦТП-13 | Кутузова, 2 | Мастерская, РБУ | 0,04615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,952962 | 0,992726 | 0,8758 | 0,976152 | 0,995161 | 0,5459 |
| 54:32:010499 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 4 | Жилой дом | 0,32819 | 0 | 0 | 0,089115 | 0,35646 | 0,951995 | 0,992712 | 6,2285 | 0,975661 | 0,995153 | 4,1654 |
| 54:32:010497 | О | ЦТП-13 | Карла Маркса, 2 | Сибэлектромонтаж | 0,11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,954901 | 0,992722 | 2,1127 | 0,977134 | 0,995157 | 1,4118 |
| 54:32:010497 | Ж | ЦТП-13 | Островского, 1а | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,075 | 0,3 | 0,954901 | 0,992738 | 6,4524 | 0,977134 | 0,995197 | 4,3127 |
| 54:32:010473 | О | ЦТП-15 | Ленина, 6/1 | ТРЦ Астор | 0,327 | 0,867 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,99278 | 22,0243 | 0,9729 | 0,995198 | 14,6111 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 21 | Жилой дом | 0,067 | 0 | 0 | 0,0126 | 0,0504 | 0,964655 | 0,992756 | 1,2558 | 0,981862 | 0,995178 | 0,8393 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 19 | Жилой дом | 0,0634 | 0 | 0 | 0,0139 | 0,0556 | 0,964655 | 0,99275 | 1,1883 | 0,981862 | 0,995174 | 0,7943 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 15 | Жилой дом | 0,113 | 0 | 0 | 0,0195 | 0,078 | 0,964655 | 0,992759 | 2,118 | 0,981862 | 0,995188 | 1,4156 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 15а | Жилой дом с пристроем | 0,094898 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,964655 | 0,992762 | 1,7786 | 0,981862 | 0,99519 | 1,1888 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 15б | Жилой дом | 0,066 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,964655 | 0,992764 | 1,237 | 0,981862 | 0,995192 | 0,8268 |
| 54:32:010492 | О | ЦТП-1 | Ленина, 13в/1 | Павильон, кафе, ИП Марченко | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,987684 | 0,992719 | 0,2224 | 0,993802 | 0,995165 | 0,1475 |
| 54:32:010500 | О | ЦТП-13 | Карла Маркса, 6 | ГОРОНО, адм. здание | 0,1033 | 0 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0,951995 | 0,992749 | 1,9603 | 0,975661 | 0,995171 | 1,3109 |
| 54:32:010500 | Ж | ЦТП-13 | Энергетическая, 9 | Жилой дом | 0,05391 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,951995 | 0,992755 | 1,01 | 0,975661 | 0,995174 | 0,6691 |
| 54:32:010500 | О | ЦТП-13 | Карла Маркса, 6 | ГОРОНО, гараж | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951995 | 0,99275 | 0,3002 | 0,975661 | 0,995171 | 0,2004 |
| 54:32:010500 | Ж | ЦТП-13 | Энергетическая, 3 | Жилой дом | 0,05328 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,951995 | 0,992758 | 0,9937 | 0,975661 | 0,995175 | 0,6601 |
| 54:32:010500 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 10 | Жилой дом | 0,0491 | 0 | 0 | 0,01625 | 0,065 | 0,951995 | 0,99274 | 0,9318 | 0,975661 | 0,995166 | 0,6231 |
| 54:32:010500 | Ж | ЦТП-13 | Энергетическая, 5 | Жилой дом | 0,05265 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,951995 | 0,992754 | 0,9991 | 0,975661 | 0,995173 | 0,6642 |
| 54:32:010500 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 8 | Жилой дом | 0,04433 | 0 | 0 | 0,00575 | 0,023 | 0,951995 | 0,992741 | 0,8412 | 0,975661 | 0,995167 | 0,5626 |
| 54:32:010500 | Ж | ЦТП-13 | Энергетическая, 7 | Жилой дом | 0,05465 | 0 | 0 | 0,0121 | 0,0484 | 0,951995 | 0,99275 | 1,0371 | 0,975661 | 0,995171 | 0,6935 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 17 | Жилой дом | 0,1515 | 0 | 0 | 0,01404 | 0,05616 | 0,964655 | 0,992752 | 2,8396 | 0,981862 | 0,995176 | 1,898 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 17а | Жилой дом | 0,13923 | 0 | 0 | 0,041355 | 0,16542 | 0,964655 | 0,992736 | 2,6096 | 0,981862 | 0,995166 | 1,7443 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 19а | Жилой дом | 0,1347 | 0 | 0 | 0,0236 | 0,0944 | 0,964655 | 0,992734 | 2,5247 | 0,981862 | 0,995165 | 1,6875 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Ленина, 18 | Жилой дом, кафе | 0,24869 | 0 | 0 | 0,030195 | 0,11582 | 0,947387 | 0,992713 | 4,7193 | 0,973355 | 0,995152 | 3,1561 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Ленина, 16а | Жилой дом, магазин "Копейка" | 0,21966 | 0 | 0 | 0,02403 | 0,09456 | 0,947945 | 0,992705 | 4,1686 | 0,973635 | 0,995149 | 2,7878 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Ленина, 12а | Жилой дом | 0,2052 | 0 | 0 | 0,02325 | 0,093 | 0,949945 | 0,992705 | 3,8943 | 0,974636 | 0,995149 | 2,6044 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Суворова, 4 | Жилой дом | 0,1165 | 0 | 0 | 0,02177 | 0,08708 | 0,947387 | 0,992713 | 2,2108 | 0,973355 | 0,995152 | 1,4785 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Ленина, 14 | Жилой дом | 0,22468 | 0 | 0 | 0,02871 | 0,11484 | 0,926544 | 0,992705 | 4,1089 | 0,962402 | 0,995149 | 2,7474 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 13 | Жилой дом | 0,2575 | 0 | 0 | 0,05857 | 0,23428 | 0,947387 | 0,992726 | 4,8863 | 0,973355 | 0,995159 | 3,2677 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Ленина ,12 | Жилой дом | 0,26507 | 0 | 0 | 0,03061 | 0,12244 | 0,950516 | 0,992705 | 5,0306 | 0,974922 | 0,995149 | 3,3643 |
| 54:32:010494 | О | ЦТП-13 | Карла Маркса, 9а | Детская школа искусств "Весна" | 0,19615 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,948526 | 0,992708 | 3,7224 | 0,973926 | 0,99515 | 2,4894 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Кутузова, 1 | Жилой дом | 0,2154 | 0 | 0 | 0,0414 | 0,1656 | 0,929738 | 0,992706 | 3,9392 | 0,964046 | 0,995149 | 2,6339 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Ленина, 16 | Жилой дом | 0,22883 | 0 | 0 | 0,028775 | 0,1151 | 0,948526 | 0,992705 | 4,3427 | 0,973926 | 0,995149 | 2,9042 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 7 | Жилой дом | 0,34415 | 0 | 0 | 0,060963 | 0,24385 | 0,95065 | 0,992711 | 6,5312 | 0,974989 | 0,99516 | 4,3679 |
| 54:32:010528 | О |  | Первомайская, 7 | ИП Голубев, торговый павильон | 0,141309 | 0,380148 | 0 | 0 | 0 | 0,947235 | 0,992707 | 9,319 | 0,964638 | 0,995151 | 6,2355 |
| 54:32:010527 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 5а | Жилой дом | 0,3573 | 0 | 0 | 0,062195 | 0,24878 | 0,964918 | 0,992722 | 6,697 | 0,982012 | 0,995158 | 4,4762 |
| 54:32:010527 | П | ЦТП-2 | Промышленный пер., 2/10 | ООО Мебельтранс | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96092 | 0,992714 | 1,842 | 0,980014 | 0,995153 | 1,2311 |
| 54:32:010527 | О | ЦТП-2 | Комсомольская, 1 | МУП КБУ, баня №1 | 0,02419 | 0 | 0 | 0,095 | 0,19 | 0,964918 | 0,99272 | 0,4264 | 0,982012 | 0,995157 | 0,2849 |
| 54:32:010527 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 3 | Жилой дом | 0,2988 | 0 | 0 | 0,0412 | 0,1648 | 0,964918 | 0,992712 | 5,6006 | 0,982012 | 0,995152 | 3,7434 |
| 54:32:010527 | П |  | Промышленный пер., 2а | ООО "Строймастер", ИП Чанцев | 0,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,958931 | 0,992705 | 5,2607 | 0,978981 | 0,995149 | 3,5066 |
| 54:32:010527 | П |  | Промышленный пер., 2а | ООО "Новэк-групп" | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,958931 | 0,992705 | 0,7971 | 0,978981 | 0,995149 | 0,5313 |
| 54:32:010527 | П |  | Промышленный пер., 2а | ИП Бердичевская | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,958931 | 0,992705 | 0,395 | 0,978981 | 0,995149 | 0,2633 |
| 54:32:010527 | П |  | Промышленный пер., 2а | ИП Денисов | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,958864 | 0,992705 | 0,294 | 0,978947 | 0,995149 | 0,196 |
| 54:32:010527 | П |  | Первомайская, 12 | ИП Романов | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,956893 | 0,992705 | 10,6271 | 0,977966 | 0,995149 | 7,0843 |
| 54:32:010527 | О |  | Первомайская, 12 | ООО "Вилор" | 0,8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,961295 | 0,992756 | 15,3481 | 0,980202 | 0,995174 | 10,2316 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 10 | Жилой дом | 0,029 | 0 | 0 | 0,007 | 0,028 | 0,964655 | 0,992711 | 0,5435 | 0,981862 | 0,995152 | 0,3633 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 10а | Жилой дом | 0,038 | 0 | 0 | 0,0084 | 0,0336 | 0,964655 | 0,992712 | 0,7122 | 0,981862 | 0,995152 | 0,476 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 8 | Жилой дом | 0,046 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,964655 | 0,992717 | 0,8622 | 0,981862 | 0,995155 | 0,5763 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,130848 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,967155 | 0,992715 | 2,4398 | 0,970311 | 0,995164 | 1,6297 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,130848 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,967155 | 0,992719 | 2,4454 | 0,970311 | 0,995172 | 1,6335 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,143527 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,967155 | 0,992722 | 2,6883 | 0,970311 | 0,995177 | 1,7958 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 18 | Жилой дом | 0,175 | 0 | 0 | 0,06625 | 0,265 | 0,967155 | 0,992726 | 3,3079 | 0,970311 | 0,995185 | 2,2097 |
| 54:32:010685 | О |  | Первомайская, 8 | Бердский торг | 0,63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,979178 | 0,992755 | 12,0085 | 0,989477 | 0,995174 | 7,994 |
| 54:32:010527 | О |  | Первомайская, 10/1 | Холди дискаунтер | 0,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,979178 | 0,992792 | 5,4467 | 0,989477 | 0,995192 | 3,6238 |
| 54:32:010527 | О |  | Первомайская, 10а | ЗАО Продсиб | 0,053 | 0 | 0,005 | 0 | 0,01 | 0,979178 | 0,992755 | 0,9147 | 0,989477 | 0,995174 | 0,6084 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,127176 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,969131 | 0,992745 | 2,4042 | 0,973534 | 0,995174 | 1,606 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 15 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,110824 | 0 | 0 | 0,027688 | 0,11075 | 0,969131 | 0,99274 | 2,0803 | 0,973534 | 0,995171 | 1,3896 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 17/2 | Жилой дом | 0,1551 | 0 | 0 | 0,035 | 0,14 | 0,969131 | 0,99274 | 2,922 | 0,973534 | 0,995185 | 1,9519 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 17/1 | Жилой дом | 0,1606 | 0 | 0 | 0,035 | 0,14 | 0,969131 | 0,992742 | 3,0408 | 0,973534 | 0,995189 | 2,0313 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 18/1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,16796 | 0 | 0 | 0,040625 | 0,1625 | 0,967155 | 0,992717 | 3,146 | 0,970311 | 0,99517 | 2,1015 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 18/1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,16796 | 0 | 0 | 0,040625 | 0,1625 | 0,967155 | 0,992717 | 3,146 | 0,970311 | 0,99517 | 2,1015 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,151 | 0 | 0 | 0,027083 | 0,108333 | 0,968175 | 0,992728 | 2,8288 | 0,971932 | 0,995187 | 1,8897 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 19/2 | Жилой дом | 0,1201 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,967155 | 0,992707 | 2,2367 | 0,970311 | 0,995152 | 1,4941 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 19/2 | Жилой дом | 0,1201 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,967155 | 0,992707 | 2,2425 | 0,970311 | 0,995152 | 1,4979 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 19 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,143527 | 0 | 0 | 0,044375 | 0,1775 | 0,967155 | 0,992711 | 2,6673 | 0,970311 | 0,995158 | 1,7817 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 6 | Жилой дом | 0,229 | 0 | 0 | 0,039 | 0,156 | 0,912152 | 0,992749 | 4,2835 | 0,948663 | 0,995171 | 2,8858 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 4 | Жилой дом | 0,457 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,912152 | 0,992751 | 8,604 | 0,948663 | 0,995172 | 5,7961 |
| 54:32:010685 | Ж | ЦТП-22 | мкр. Северный, 21 | Жилой дом | 0,29488 | 0 | 0 | 0,098189 | 0,392755 | 0,967155 | 0,992716 | 5,533 | 0,970311 | 0,99517 | 3,6959 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Лелюха, 3 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,912152 | 0,992764 | 2,9673 | 0,948663 | 0,995178 | 1,9989 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Лелюха, 3 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,912152 | 0,992764 | 2,9683 | 0,948663 | 0,995178 | 1,9995 |
| 54:32:010078 | О | ЦТП-8 | Лелюха, 5 | ЗАО ПК Продсиб, магазин №31 | 0,0531 | 0 | 0 | 0,00105 | 0,0021 | 0,912152 | 0,992767 | 1,0129 | 0,948663 | 0,995182 | 0,6822 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,170053 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,912152 | 0,992781 | 3,246 | 0,948663 | 0,995187 | 2,1864 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,148497 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,912152 | 0,992778 | 2,8094 | 0,948663 | 0,995185 | 1,8925 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,148497 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,912152 | 0,992782 | 2,8233 | 0,948663 | 0,995187 | 1,9017 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,170053 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,912152 | 0,992785 | 3,255 | 0,948663 | 0,995189 | 2,1924 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Лелюха, 15 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,929715 | 0,992729 | 4,231 | 0,957802 | 0,99516 | 2,8063 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Ленина, 33 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,3985 | 0 | 0 | 0,0815 | 0,326 | 0,929715 | 0,99275 | 7,4536 | 0,957802 | 0,995171 | 4,944 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-7 | Комсомольская, 28а | Магазин | 0,02633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,917892 | 0,992714 | 0,4766 | 0,950602 | 0,995153 | 0,316 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Лелюха, 13 | Жилой дом | 0,405 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,929715 | 0,99273 | 7,5368 | 0,957802 | 0,995161 | 4,999 |
| 54:32:010531 | О | ЦТП-5 | Комсомольская, 24а | ИП Бурмакин | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,947484 | 0,992739 | 0,347 | 0,966972 | 0,995173 | 0,2302 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,947484 | 0,992732 | 2,3149 | 0,966972 | 0,995166 | 1,5354 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,947484 | 0,992735 | 2,3181 | 0,966972 | 0,995168 | 1,5374 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,947484 | 0,992737 | 2,3227 | 0,966972 | 0,995171 | 1,5404 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,14336 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,947484 | 0,992739 | 2,6704 | 0,966972 | 0,995173 | 1,7712 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,124939 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,947484 | 0,99273 | 2,3129 | 0,966972 | 0,995163 | 1,534 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Комсомольская, 24 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,14336 | 0 | 0 | 0,04675 | 0,187 | 0,947484 | 0,992732 | 2,6602 | 0,966972 | 0,995166 | 1,7644 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,157777 | 0 | 0 | 0,027 | 0,107975 | 0,947484 | 0,992742 | 2,9334 | 0,966972 | 0,995173 | 1,9456 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,136908 | 0 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,947484 | 0,99274 | 2,5398 | 0,966972 | 0,995172 | 1,6846 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,136908 | 0 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,947484 | 0,99274 | 2,54 | 0,966972 | 0,995172 | 1,6846 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Лелюха, 26 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,157777 | 0 | 0 | 0,026994 | 0,107975 | 0,947484 | 0,992742 | 2,9334 | 0,966972 | 0,995173 | 1,9456 |
| 54:32:010528 | О |  | Первомайская, 9 | ООО "Рынок" | 0,223 | 0,726139 | 0,093354 | 0 | 0,186707 | 0,947235 | 0,992706 | 17,0068 | 0,964638 | 0,995149 | 11,4355 |
| 54:32:010528 | О |  | Лелюха, 25 | ТЦ "Рынок" | 0,325558 | 0,51737 | 0,314325 | 0 | 0,62865 | 0,953845 | 0,992716 | 18,2335 | 0,969769 | 0,995169 | 12,2804 |
| 54:32:010528 | О |  | Первомайская, 7а к2 | БердскСтройМаш СКТБ "Наука" | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,952651 | 0,992728 | 22,8734 | 0,969645 | 0,99516 | 15,3045 |
| 54:32:010527 | О | ЦТП-2 | Первомайская, 14а | ДНС | 0,0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964918 | 0,99273 | 0,2707 | 0,982012 | 0,995176 | 0,1808 |
| 54:32:010527 | Ж | ЦТП-2 | Первомайская, 14 | Жилой дом | 0,2429 | 0 | 0 | 0,0416 | 0,1664 | 0,964918 | 0,99273 | 4,5527 | 0,982012 | 0,99517 | 3,043 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-3 | Комсомольская, 8а | Жилой дом | 0,107 | 0 | 0 | 0,0375 | 0,15 | 0,957828 | 0,992715 | 2,012 | 0,977808 | 0,995153 | 1,3349 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-3 | Комсомольская, 14а | Жилой дом | 0,107 | 0 | 0 | 0,0375 | 0,15 | 0,957828 | 0,99272 | 2,012 | 0,977808 | 0,995156 | 1,3349 |
| 54:32:010492 | О | ЦТП-3 | Ленина, 29 | ООО "Амрита", ресторан; ООО "Вилена" | 0,089782 | 0 | 0 | 0,005365 | 0,01073 | 0,957828 | 0,992734 | 1,6531 | 0,977808 | 0,995163 | 1,0966 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-3 | Комсомольская, 12а | Жилой дом | 0,127 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,957828 | 0,992716 | 2,388 | 0,977808 | 0,995154 | 1,5844 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-3 | Комсомольская, 16а | Жилой дом | 0,127 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,957828 | 0,992709 | 2,3881 | 0,977808 | 0,995151 | 1,5844 |
| 54:32:010492 | Ж |  | Ленина, 23а | Жилой дом | 0,363123 | 0,061921 | 0,0633 | 0 | 0,2532 | 0,956907 | 0,992707 | 9,3307 | 0,977086 | 0,99515 | 6,2465 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 23 | Жилой дом | 0,0634 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,964655 | 0,992762 | 1,1883 | 0,981862 | 0,995182 | 0,7942 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 6а | Жилой дом | 0,1343 | 0 | 0 | 0,03975 | 0,159 | 0,964655 | 0,992727 | 2,5173 | 0,981862 | 0,995161 | 1,6825 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Комсомольская, 4а | Жилой дом | 0,10844 | 0 | 0 | 0,0315 | 0,126 | 0,964655 | 0,992729 | 2,0325 | 0,981862 | 0,995162 | 1,3585 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 25 | Жилой дом | 0,1245 | 0 | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,964655 | 0,992771 | 2,3334 | 0,981862 | 0,995187 | 1,5596 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-2 | Ленина, 27 | Жилой дом | 0,1193 | 0 | 0 | 0,04558 | 0,18232 | 0,964655 | 0,992776 | 2,2309 | 0,981862 | 0,99519 | 1,491 |
| 54:32:010531 | О | ЦТП-5 | Ленина, 31/1 | ГУМ | 0,094196 | 0,20118 | 0 | 0,011253 | 0,022506 | 0,947484 | 0,992735 | 5,4387 | 0,966972 | 0,995173 | 3,6088 |
| 54:32:010531 | О |  | Ленина, 31 | Дом культуры | 0,178 | 0 | 0,0215 | 0 | 0,043 | 0,947484 | 0,992738 | 3,3387 | 0,922383 | 0,992812 | 4,0499 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Первомайская, 11 | Жилой дом, ИП Калганова, аптека, ТУ-2 | 0,151704 | 0 | 0 | 0,03732 | 0,148528 | 0,947484 | 0,992747 | 2,814 | 0,966972 | 0,99518 | 1,8664 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,163087 | 0 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,947484 | 0,992749 | 3,032 | 0,966972 | 0,995181 | 2,011 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,141404 | 0 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,947484 | 0,992747 | 2,6227 | 0,966972 | 0,99518 | 1,7396 |
| 54:32:010531 | Ж | ЦТП-5 | Первомайская, 11 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,163087 | 0 | 0 | 0,036945 | 0,147778 | 0,947484 | 0,992749 | 3,0322 | 0,966972 | 0,995181 | 2,0111 |
| 54:32:010531 | О | ЦТП-5 | Ленина, 29/1 | ТЦ "Европа" | 0,218 | 0,20115 | 0 | 0,01125 | 0,0225 | 0,947484 | 0,992741 | 7,7357 | 0,966972 | 0,995185 | 5,1323 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 8 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,912152 | 0,992741 | 6,3498 | 0,948663 | 0,995167 | 4,278 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,111545 | 0 | 0 | 0,0803 | 0,3212 | 0,926992 | 0,992723 | 2,1067 | 0,956424 | 0,995171 | 1,3975 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Комсомольская, 36 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,2825 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,914552 | 0,99271 | 5,2257 | 0,949888 | 0,995151 | 3,4661 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Комсомольская, 36 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,2825 | 0 | 0 | 0,044 | 0,176 | 0,914552 | 0,99271 | 5,2257 | 0,949888 | 0,995151 | 3,4661 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Комсомольская, 34 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,914552 | 0,992712 | 6,2879 | 0,949888 | 0,995152 | 4,1705 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Ленина, 41 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,914552 | 0,99272 | 6,2841 | 0,949888 | 0,995156 | 4,168 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Ленина, 37 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,914552 | 0,992733 | 4,2459 | 0,949888 | 0,995162 | 2,8162 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Ленина, 39 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,914552 | 0,992731 | 4,2309 | 0,949888 | 0,995161 | 2,8062 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Комсомольская, 38 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,914552 | 0,992724 | 6,3153 | 0,949888 | 0,995158 | 4,1888 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Комсомольская, 40 | Жилой дом | 0,45956 | 0 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,900454 | 0,992706 | 8,496 | 0,942472 | 0,995149 | 5,6347 |
| 54:32:010542 | О | ЦТП-10 | Комсомольская, 31 | Школа №2 | 0,50714 | 0,85656 | 0 | 0,109225 | 0,21845 | 0,901333 | 0,992714 | 25,2038 | 0,942921 | 0,995153 | 16,7168 |
| 54:32:010542 | О | ЦТП-8 | Комсомольская, 29 | Экономический лицей | 0,327 | 0 | 0 | 0,036935 | 0,07387 | 0,913512 | 0,992718 | 6,1385 | 0,949353 | 0,995155 | 4,1353 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-8 | Комсомольская, 27а | Жилой дом | 0,39402 | 0 | 0 | 0,168 | 0,672 | 0,913512 | 0,992715 | 7,3732 | 0,949353 | 0,995154 | 4,9673 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-8 | Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,075547 | 0 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,913512 | 0,992713 | 1,4159 | 0,949353 | 0,995152 | 0,9539 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-8 | Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,075547 | 0 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,913512 | 0,99272 | 1,4392 | 0,949353 | 0,995156 | 0,9696 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-8 | Комсомольская, 27 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,065606 | 0 | 0 | 0,028 | 0,112 | 0,913512 | 0,992718 | 1,2448 | 0,949353 | 0,995155 | 0,8387 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 20 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,07425 | 0,297 | 0,912982 | 0,992709 | 6,3429 | 0,949084 | 0,995151 | 4,2733 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 18 | Жилой дом | 0,23784 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,912982 | 0,992716 | 4,4411 | 0,949084 | 0,995154 | 2,992 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 14 | Жилой дом | 0,457 | 0 | 0 | 0,0795 | 0,318 | 0,912982 | 0,992725 | 8,5289 | 0,949084 | 0,995158 | 5,7462 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 12 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,912982 | 0,992739 | 2,9845 | 0,949084 | 0,995166 | 2,0104 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 12 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,912982 | 0,992741 | 2,9994 | 0,949084 | 0,995167 | 2,0204 |
| 54:32:010542 | О | ЦТП-8 | Вокзальная, 16 | Д/к №12 | 0,26356 | 0 | 0 | 0,044725 | 0,08945 | 0,912152 | 0,992707 | 4,9194 | 0,948663 | 0,995149 | 3,3143 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 10 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,07425 | 0,297 | 0,912152 | 0,992722 | 6,3379 | 0,948663 | 0,995157 | 4,2701 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Комсомольская, 32 | Жилой дом | 0,49 | 0 | 0 | 0,128 | 0,512 | 0,92983 | 0,992712 | 9,0683 | 0,95786 | 0,995152 | 6,0145 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-7 | Ленина, 33а | Д/к №27 | 0,24633 | 0,0529 | 0 | 0,06362 | 0,12724 | 0,929715 | 0,992726 | 5,5372 | 0,957802 | 0,995159 | 3,6727 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Комсомольская, 26 | Жилой дом | 0,228 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,929715 | 0,992731 | 4,2415 | 0,957802 | 0,995162 | 2,8132 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Ленина, 33 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,3985 | 0 | 0 | 0,0815 | 0,326 | 0,929715 | 0,992742 | 7,4214 | 0,957802 | 0,995167 | 4,9223 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Комсомольская, 28 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,929715 | 0,992715 | 6,2895 | 0,957802 | 0,995154 | 4,1712 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-7 | Комсомольская, 28а | Жилой дом | 0,286 | 0 | 0 | 0,05125 | 0,205 | 0,929715 | 0,992732 | 5,3352 | 0,957802 | 0,995162 | 3,5387 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Лелюха, 9 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,928663 | 0,992709 | 6,2615 | 0,957265 | 0,99515 | 4,1529 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Лелюха, 7 | Жилой дом | 0,389 | 0 | 0 | 0,04625 | 0,185 | 0,928663 | 0,992722 | 7,2515 | 0,957265 | 0,995157 | 4,81 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 19 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,926282 | 0,992707 | 6,3253 | 0,956066 | 0,995149 | 4,1956 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 21 | Жилой дом | 0,457 | 0 | 0 | 0,07945 | 0,3178 | 0,925887 | 0,992705 | 8,5304 | 0,955287 | 0,995149 | 5,6583 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 13 | Жилой дом | 0,2272 | 0 | 0 | 0,033 | 0,132 | 0,928663 | 0,99271 | 4,2025 | 0,957265 | 0,995151 | 2,7873 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 17 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,926992 | 0,992707 | 6,2852 | 0,956424 | 0,995151 | 4,1687 |
| 54:32:010078 | О | ЦТП-6 | Комсомольская, 25 | Д/к №3 | 0,211 | 0,077 | 0 | 0,06345 | 0,1269 | 0,926992 | 0,992716 | 5,3351 | 0,956424 | 0,995162 | 3,5394 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,09561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,926992 | 0,992722 | 1,7932 | 0,956424 | 0,995168 | 1,1895 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,09561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,926992 | 0,99272 | 1,7882 | 0,956424 | 0,995164 | 1,1862 |
| 54:32:010078 | Ж | ЦТП-6 | Комсомольская, 23 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,111545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,926992 | 0,992718 | 2,0871 | 0,956424 | 0,995161 | 1,3844 |
| 54:32:010078 | О | ЦТП-8 | Лелюха, 7/1 | Нежилое помещение | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,912152 | 0,992765 | 0,4267 | 0,948663 | 0,995179 | 0,2871 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,30953 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,89998 | 0,992719 | 5,7362 | 0,942229 | 0,995155 | 3,8046 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,30953 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,89998 | 0,992722 | 5,7391 | 0,942229 | 0,995157 | 3,8064 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,34881 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,89998 | 0,992725 | 6,4723 | 0,942229 | 0,995158 | 4,2927 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-10 | Горького, 4а | Форум | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89998 | 0,992728 | 3,2236 | 0,942229 | 0,99516 | 2,1381 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Ленина, 43 | Жилой дом | 0,35367 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,914552 | 0,992717 | 6,549 | 0,949888 | 0,995155 | 4,3437 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 41б | ООО "Версаль", магазин №23; ИП Марченко, пиццерия | 0,1005 | 0,1407 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,914552 | 0,992722 | 4,5189 | 0,949888 | 0,995157 | 2,998 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-9 | Ленина, 35 | Жилой дом | 0,45938 | 0 | 0 | 0,093 | 0,372 | 0,914552 | 0,992741 | 8,5367 | 0,949888 | 0,995166 | 5,6623 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-10 | Ленина, 45 | Бердский городской суд, управление финансов и налоговой политики | 0,28513 | 0 | 0 | 0,0095 | 0,019 | 0,89998 | 0,992712 | 5,3044 | 0,942229 | 0,995152 | 3,5181 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Ленина, 43а | Жилой дом, ТУ-1 | 0,11221 | 0 | 0 | 0,043 | 0,172 | 0,89998 | 0,992717 | 2,1029 | 0,942229 | 0,995154 | 1,3947 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Ленина, 43а | Жилой дом, ТУ-2 | 0,11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89998 | 0,992717 | 2,1029 | 0,942229 | 0,995154 | 1,3947 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина 47 | ТД "Меркурий" | 0,1091 | 0,22176 | 0 | 0,01025 | 0,0205 | 0,914552 | 0,99273 | 6,0827 | 0,949888 | 0,995161 | 4,0358 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 47 | ТД "Меркурий-2" | 0,079879 | 0 | 0 | 0,006848 | 0,013695 | 0,900368 | 0,992729 | 1,4376 | 0,94137 | 0,995161 | 0,953 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина 47А | Павильон "Меркурий" | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,914552 | 0,992731 | 0,3649 | 0,949888 | 0,995161 | 0,2421 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 67 | ОАО Сибирьтелеком, старое здание | 0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,914552 | 0,992741 | 2,737 | 0,949888 | 0,995166 | 1,8151 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 67а | ОАО Сибирьтелеком, новое здание | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,914552 | 0,992737 | 2,5411 | 0,949888 | 0,995164 | 1,6852 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 67 | ОАО Сибирьтелеком, гараж | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,914552 | 0,992745 | 0,4941 | 0,949888 | 0,995169 | 0,3278 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 69а | ИП Чанцев, ТЦ "Спорт" | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,914552 | 0,992756 | 2,1195 | 0,949888 | 0,995174 | 1,406 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 69 | ЗАО БС, адм. здание, гараж | 0,233 | 0 | 0 | 0,0525 | 0,105 | 0,914552 | 0,99275 | 4,3485 | 0,949888 | 0,995171 | 2,8845 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-12 | Горького, 1 | ДЮСШ | 0,16768 | 0 | 0 | 0,1494 | 0,2988 | 0,876806 | 0,992751 | 3,1416 | 0,929968 | 0,995172 | 2,0842 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-8 | 0,166848 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992751 | 3,1248 | 0,929968 | 0,995171 | 2,073 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-7 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992745 | 2,7101 | 0,929968 | 0,995168 | 1,7979 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992721 | 2,6956 | 0,929968 | 0,995157 | 1,788 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992725 | 2,697 | 0,929968 | 0,995159 | 1,789 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992729 | 2,6987 | 0,929968 | 0,995161 | 1,7901 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992733 | 2,7004 | 0,929968 | 0,995163 | 1,7912 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,145157 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992737 | 2,7027 | 0,929968 | 0,995165 | 1,7928 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-11 | Вокзальная, 50а к1 | Дентал-Сервис | 0,035425 | 0,02476 | 0 | 0,037744 | 0,075488 | 0,887134 | 0,992734 | 1,1172 | 0,935398 | 0,995167 | 0,7413 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-11 | Вокзальная, 50а | Жилой дом | 0,38591 | 0 | 0 | 0,08475 | 0,339 | 0,887134 | 0,99273 | 7,1959 | 0,935398 | 0,995164 | 4,7719 |
| 54:32:010542 | О | ЦТП-8 | Вокзальная, 4/1 | Торговый центр | 0,024155 | 0,03681 | 0 | 0 | 0 | 0,912982 | 0,992763 | 1,1648 | 0,949084 | 0,995178 | 0,785 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-10 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992721 | 2,7526 | 0,942921 | 0,995165 | 1,8257 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-9 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992719 | 2,3953 | 0,942921 | 0,995164 | 1,5886 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, фотоателье, ТУ-8 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992716 | 2,3911 | 0,942921 | 0,995162 | 1,5858 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992724 | 2,7559 | 0,942921 | 0,995167 | 1,8279 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992722 | 2,3983 | 0,942921 | 0,995165 | 1,5906 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-7 | 0,129149 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992719 | 2,3939 | 0,942921 | 0,995164 | 1,5877 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992727 | 2,7512 | 0,942921 | 0,995182 | 1,8247 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992727 | 2,7512 | 0,942921 | 0,995182 | 1,8247 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992731 | 2,7571 | 0,942921 | 0,995192 | 1,8287 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,148141 | 0 | 0 | 0,033275 | 0,1331 | 0,901333 | 0,992731 | 2,7571 | 0,942921 | 0,995192 | 1,8287 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 22 | Жилой дом | 0,229 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,912982 | 0,992732 | 4,2912 | 0,949084 | 0,995162 | 2,8909 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 24 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,912982 | 0,992742 | 2,9951 | 0,949084 | 0,995167 | 2,0174 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 24 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,912982 | 0,992738 | 2,9745 | 0,949084 | 0,995165 | 2,0036 |
| 54:32:010542 | О | ЦТП-8 | Вокзальная, 26 | ИП Супрун | 0,2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,912982 | 0,992747 | 4,8807 | 0,949084 | 0,995169 | 3,2869 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Вокзальная, 52 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,24616 | 0 | 0 | 0,0605 | 0,242 | 0,878386 | 0,992746 | 4,626 | 0,930786 | 0,995169 | 3,0458 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-12 | Вокзальная, 52 | Овощехранилище | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,856229 | 0,992722 | 0,1254 | 0,917775 | 0,995157 | 0,0845 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Вокзальная, 52 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,38024 | 0 | 0 | 0,060625 | 0,2425 | 0,878386 | 0,992733 | 7,081 | 0,930786 | 0,995162 | 4,685 |
| 54:32:010076 | О |  | Ленина, 89/1 | Вега-инструмент | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,873698 | 0,99271 | 19,7549 | 0,928323 | 0,995151 | 13,3219 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 3 | Жилой дом | 0,32 | 0 | 0 | 0,07 | 0,28 | 0,876806 | 0,992718 | 5,9407 | 0,929968 | 0,995155 | 3,9406 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 5 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,338 | 0 | 0 | 0,11475 | 0,459 | 0,876806 | 0,992732 | 6,2832 | 0,929968 | 0,995162 | 4,1679 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 5 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,51714 | 0 | 0 | 0,11475 | 0,459 | 0,876806 | 0,992743 | 9,6322 | 0,929968 | 0,995168 | 6,3894 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Ленина, 83 | Жилой дом | 0,53271 | 0 | 0 | 0,072 | 0,288 | 0,876806 | 0,99275 | 9,947 | 0,929968 | 0,995171 | 6,5984 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Горького, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,166848 | 0 | 0 | 0,03325 | 0,133 | 0,876806 | 0,992717 | 3,0976 | 0,929968 | 0,995155 | 2,0546 |
| 54:32:010076 | О | ЦТП-12 | Ленина, 89а | Магазин "Микс" | 0,0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,876904 | 0,992724 | 0,2468 | 0,930019 | 0,995158 | 0,1639 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-10 | Горького, 4/2 | Торговый павильон №3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89998 | 0,992721 | 0,3779 | 0,942229 | 0,995156 | 0,2508 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-10 | Горького, 4/3 | Торговый павильон №1 | 0,0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,882915 | 0,99272 | 0,2164 | 0,932101 | 0,995156 | 0,1436 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-10 | Горького, 4/4 | Торговый павильон №2 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,882915 | 0,992717 | 0,4525 | 0,932101 | 0,995154 | 0,3 |
| 54:32:010543 | Ж | ЦТП-10 | Горького, 4 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,34881 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,89998 | 0,992716 | 6,4601 | 0,942229 | 0,995154 | 4,2847 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-10 | Горького, 4/5 | Торговый павильон №3 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,882915 | 0,992718 | 0,3495 | 0,932101 | 0,995155 | 0,2318 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-12 | Вокзальная, 48 | Детский сад №17 | 0,17145 | 0,06005 | 0 | 0,34725 | 0,6945 | 0,878386 | 0,992723 | 4,2887 | 0,930786 | 0,995157 | 2,845 |
| 54:32:010076 | О |  | Вокзальная, 52в | Сантехсервис, гараж ЦТП №12 | 0,048 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0,877761 | 0,992707 | 0,973 | 0,930458 | 0,99515 | 0,6553 |
| 54:32:010076 | П |  | Ленина, 89/3 | Катрен | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852477 | 0,992705 | 13,0037 | 0,915694 | 0,995149 | 8,7666 |
| 54:32:010076 | П |  | Ленина, 89/3 | Северный арсенал | 0,09 | 0,305 | 0 | 0 | 0 | 0,841427 | 0,992705 | 6,9932 | 0,909355 | 0,995149 | 4,7187 |
| 54:32:010076 | П |  | Ленина, 89/2 | Вега-Гальваноштамп | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,848974 | 0,992705 | 16,1482 | 0,913805 | 0,995149 | 10,8869 |
| 54:32:010076 | П |  | Ленина, 89/2 | Юнтес Маркет | 0,04515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841427 | 0,992705 | 0,8212 | 0,909355 | 0,995149 | 0,5538 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-12 | Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-1 | 0,135239 | 0,3516 | 0 | 0,0594 | 0,1188 | 0,877492 | 0,992711 | 8,9333 | 0,930323 | 0,995151 | 5,9293 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-12 | Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-3 | 0,144021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,877492 | 0,992711 | 2,674 | 0,930323 | 0,995151 | 1,7736 |
| 54:32:010568 | О | ЦТП-12 | Горького, 7/3 | Лицей №6, ТУ-2 | 0,135239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,877492 | 0,992711 | 2,5124 | 0,930323 | 0,995151 | 1,6664 |
| 54:32:010076 | О | ЦТП-12 | Ленина, 89а к1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-1 | 0,039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,876904 | 0,992709 | 0,7536 | 0,930019 | 0,99515 | 0,5001 |
| 54:32:010076 | О | ЦТП-12 | Ленина, 89а к1 | Гаражи ГСК-5, ТУ-2 | 0,039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,876904 | 0,992709 | 0,7585 | 0,930019 | 0,99515 | 0,5033 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Ленина, 89 | Жилой дом | 0,3576 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,876904 | 0,992727 | 6,6792 | 0,930019 | 0,99516 | 4,4309 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Ленина, 87 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,876904 | 0,992725 | 6,3326 | 0,930019 | 0,995158 | 4,2007 |
| 54:32:010568 | Ж | ЦТП-12 | Ленина, 85 | Жилой дом | 0,3457 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,876904 | 0,992732 | 6,4586 | 0,930019 | 0,995162 | 4,2844 |
| 54:32:010527 | П | ЦТП-2 | Промышленный пер., 1 | ИП Дмитриенко В.И. (пристрой к ЦТП №2) | 0,03609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96092 | 0,992705 | 0,6695 | 0,980014 | 0,995149 | 0,4475 |
| 54:32:010492 | О | ЦТП-3 | Комсомольская, 16 | ООО "ПСХ "Энергия", здание ЦТП-3 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,00014 | 0,00028 | 0,957828 | 0,992705 | 0,0346 | 0,977808 | 0,995149 | 0,023 |
| 54:32:010492 | Ж | ЦТП-3 | Комсомольская, 14 | Жилой дом | 0,576912 | 0 | 0 | 0,0688 | 0,2064 | 0,958022 | 0,992706 | 10,7375 | 0,978189 | 0,99515 | 7,1991 |
| 54:32:010685 | О | ЦТП-22 | мкр. Северный, 20/1 | Детский сад | 0,1858 | 0,093305 | 0 | 0,08745 | 0,1749 | 0,972232 | 0,992714 | 5,1866 | 0,97753 | 0,995165 | 3,4647 |
| 54:32:010542 | Ж | ЦТП-8 | Вокзальная, 2 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,148497 | 0 | 0 | 0,03422 | 0,13688 | 0,912152 | 0,992777 | 2,8079 | 0,948663 | 0,995185 | 1,8915 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,211111 | 0 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,946735 | 0,992743 | 3,9584 | 0,9729 | 0,995172 | 2,6259 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Ленина, 10/2 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,224074 | 0 | 0 | 0,037667 | 0,150667 | 0,946735 | 0,992732 | 4,1719 | 0,9729 | 0,995164 | 2,7675 |
| 54:32:010720 | Ж | ЦТП-25 | Попова 11/1 | Жилой дом | 0,5 | 0,015 | 0 | 0,087 | 0,348 | 0,958644 | 0,992707 | 9,4142 | 0,976621 | 0,995152 | 6,2467 |
| 54:32:010078 | О | ЦТП-6 | Комсомольская, 15/1 | Магазин | 0,06736 | 0,01604 | 0 | 0 | 0 | 0,927857 | 0,992707 | 1,5411 | 0,956859 | 0,995149 | 1,0223 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина, 67а | Магазин "Бухгалтер" | 0,0536 | 0,012769 | 0 | 0,000598 | 0,001195 | 0,914552 | 0,992737 | 1,2373 | 0,949888 | 0,995166 | 0,8208 |
| 54:32:010473 | Ж | ЦТП-15 | Радужный мкр., 6 | Жилой дом | 0,102 | 0 | 0 | 0,0234 | 0,0936 | 0,946735 | 0,992765 | 1,9017 | 0,9729 | 0,995188 | 1,2615 |
| 54:32:010473 | О | ЦТП-15 | Радужный мкр., 7 | Многофункциональный центр | 0,17241 | 0,115825 | 0 | 0 | 0 | 0,946735 | 0,992774 | 5,3842 | 0,9729 | 0,995194 | 3,5718 |
| 54:32:010542 | О | ЦТП-8 | Горького, 2/1 | Кафе Макдональдс | 0,04 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,912982 | 0,992744 | 5,2147 | 0,949084 | 0,995168 | 3,5159 |
| 54:32:010720 | П |  | Линейная, 5/10 | ООО "ТСВиД", ТУ-2 | 0,00879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,975975 | 0,992712 | 0,1607 | 0,98776 | 0,995152 | 0,1066 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Комсомольская, 34/1 | Детское кафе | 0,089415 | 0 | 0 | 0,03861 | 0,07722 | 0,914552 | 0,992718 | 1,727 | 0,949888 | 0,995155 | 1,1457 |
| 54:32:010076 | П | ЦТП-12 | Вокзальная, 52в | Здание ЦТП №12; Сантехсервис, пристроенное административно-складское помещение | 0,03358 | 0 | 0 | 0,000315 | 0,00063 | 0,855436 | 0,992705 | 0,6234 | 0,910178 | 0,995149 | 0,4135 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | Карла Маркса, 11 | Жилой дом | 0,27376 | 0 | 0 | 0,03825 | 0,153 | 0,992852 | 0,992947 | 5,3558 | 0,973456 | 0,995152 | 3,5817 |
| 54:32:010528 | О | ЦТП-8 | Лелюха, 18 | Торгово - офисное здание, Трофимов | 0,075019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,972586 | 0,992847 | 1,4086 | 0,948663 | 0,995188 | 0,9501 |
| 54:32:010527 | П | ЦТП-2 | Комсомольская, 5 | ООО "ПСХ "Энергия", здание ЦТП №2 | 0,00236 | 0 | 0 | 0,00016 | 0,00032 | 0,96092 | 0,992705 | 0,0429 | 0,980014 | 0,995149 | 0,0287 |
| 54:32:010543 | О | ЦТП-9 | Ленина | Пристрой к ЦТП-9 | 0,00622 | 0 | 0 | 0,00004 | 0,00008 | 0,900758 | 0,992705 | 0,1635 | 0,941569 | 0,995149 | 0,1087 |
| 54:32:010496 | П | ЦТП-13 | Карла Маркса, 1 | Здание ЦТП №13 | 0,00421 | 0 | 0 | 0,00028 | 0,00056 | 0,934522 | 0,992705 | 0,0833 | 0,964021 | 0,995149 | 0,0557 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/12 | ООО "Вешер" | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992715 | 1,2085 | 0,973788 | 0,995155 | 0,8016 |
| 54:32:010720 | П | ЦТП-14 | Линейная, 5/12 | ООО "Травы Алтая" | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,949162 | 0,992715 | 0,6548 | 0,973788 | 0,995155 | 0,4342 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 11 | Жилой дом | 0,113 | 0 | 0 | 0,0265 | 0,106 | 0,902113 | 0,992714 | 2,1222 | 0,94976 | 0,995153 | 1,408 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 3 | Жилой дом | 0,294 | 0 | 0 | 0,0305 | 0,122 | 0,904602 | 0,992712 | 5,5218 | 0,951039 | 0,995152 | 3,6634 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 9 | Жилой дом | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,902686 | 0,992707 | 3,0426 | 0,950055 | 0,995149 | 2,0186 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 8 | Жилой дом | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,902686 | 0,992707 | 3,0426 | 0,950055 | 0,995149 | 2,0186 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 10 | Жилой дом | 0,275 | 0 | 0 | 0,0345 | 0,138 | 0,902456 | 0,992709 | 5,1649 | 0,949937 | 0,99515 | 3,4266 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 1 | Жилой дом | 1,212 | 0 | 0 | 0,225 | 0,9 | 0,905959 | 0,992708 | 22,7633 | 0,951745 | 0,99515 | 15,1022 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 2 | Жилой дом | 0,153 | 0 | 0 | 0,01975 | 0,079 | 0,904602 | 0,992712 | 2,8735 | 0,951039 | 0,995152 | 1,9064 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 4 | Жилой дом | 0,434 | 0,107 | 0 | 0,0715 | 0,286 | 0,904602 | 0,992709 | 10,1563 | 0,951039 | 0,99515 | 6,7382 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 6 | Жилой дом | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,903305 | 0,992707 | 3,0426 | 0,950373 | 0,995149 | 2,0186 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 7 | Жилой дом | 0,162 | 0 | 0 | 0,0325 | 0,13 | 0,903305 | 0,992707 | 3,0426 | 0,950373 | 0,995149 | 2,0186 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 13 | Жилой дом с парковкой | 0,75 | 0,545 | 0 | 0,2644 | 1,0576 | 0,902113 | 0,992711 | 24,2715 | 0,94976 | 0,995152 | 16,1028 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 5 | Жилой дом | 0,33 | 0,21 | 0 | 0,09025 | 0,361 | 0,904602 | 0,992712 | 10,1327 | 0,951039 | 0,995152 | 6,7225 |
| 54:32:010805 | Ж | ЦТП-19 | Изумрудный, 12 | Жилой дом | 0,113 | 0 | 0 | 0,0265 | 0,106 | 0,902113 | 0,992719 | 2,1222 | 0,94976 | 0,995155 | 1,408 |
| 54:32:010805 | П | ЦТП-18 | Красный Сокол | Здание ЦТП №18 | 0,00069 | 0 | 0 | 0,00016 | 0,00008 | 0,865184 | 0,992705 | 0,0121 | 0,924522 | 0,995149 | 0,008 |
| 54:32:010527 | О |  | Первомайская, 10б | Клинико-диагностическая лаборатория "Инвитро" | 0,161 | 0 | 0,108 | 0 | 0,216 | 0,979178 | 0,992744 | 3,7971 | 0,989477 | 0,995168 | 2,5296 |
| 54:32:010720 | Ж |  | Песчаная, 32 | Индивидуальный жилой дом | 0,02673 | 0 | 0,00477 | 0 | 0,01908 | 0,948432 | 0,992706 | 0,5434 | 0,972161 | 0,995149 | 0,3622 |
| 54:32:010720 | О |  | Комсомольская, 1Б | ООО "Факел" | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,991038 | 0,992705 | 2,7493 | 0,993373 | 0,995149 | 1,8272 |
| 54:32:010720 | О |  | Комсомольская, 1/1 | Торгово-офисное здание | 0,07252 | 0,05085 | 0,05665 | 0 | 0,1133 | 0,98454 | 0,992716 | 2,7007 | 0,982562 | 0,995159 | 1,7946 |
| 54:32:010473 | О |  | Красная Сибирь, 2а | Административное здание, СТО "Перекресток" | 0,063 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0,982909 | 0,992756 | 3,4907 | 0,978552 | 0,995153 | 2,3246 |
| 54:32:010720 | П |  | ул. Линейная, 5/2 | 2021_Здание склада | 0,02043 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,956114 | 0,995149 | 0,2445 |
| 54:32:010492 | О |  | ул. Первомайская, 16 | 2022_Магазин "Мария-Ра" | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,974497 | 0,995149 | 1,2416 |
| 54:32:010666 | О | ЦТП-12 | ул. Вокзальная, 35 | 2023_Здание железнодорожного вокзала | 0,242 | 0,1852 | 0,034 | 0 | 0,136 | Перспективный потребитель |  |  | 0,917775 | 0,995155 | 5,162 |
| 54:32:010543 | П |  | ул. Ленина, 67 | 2022_Гараж | 0,01835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,931054 | 0,995149 | 0,2089 |
| 54:32:010076 | П |  | ул.Ленина, 89/2 | 2021_Подвальное помещение | 0,0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,902503 | 0,995149 | 0,938 |
| 54:32:010076 | П |  | ул. Герцена, 1 | 2023_Здание обслуживания автотранспорта | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,908597 | 0,995149 | 0,3978 |
| 54:32:010473 | П |  | Радужный мкр, 5 | 2021_Помещение № 6 | 0,003184 | 0 | 0 | 0,001275 | 0,0051 | Перспективный потребитель |  |  | 0,956951 | 0,995149 | 0,0388 |
| 54:32:010492 | О |  | ул. Ленина/ул. Комсомольская | 2022_Здание для обслуживания автотранспорта | 0,012604 | 0,002691 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,958601 | 0,995149 | 0,1755 |
| 54:32:010805 | О |  | ул. Попова, 1а | 2023_Административное здание | 0,1222 | 0,2225 | 0,011881 | 0 | 0,047525 | Перспективный потребитель |  |  | 0,962133 | 0,995149 | 4,2866 |
| 54:32:010507 | Ж |  | I мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. К.Маркса - Островского - Первомайская) | 2,61 | 0 | 0,8424 | 0 | 3,3696 | Перспективный потребитель |  |  | 0,961623 | 0,995149 | 43,6801 |
| 54:32:010531 | О |  | II мкр | 2030_Городской центр культуры и досуга | 0,22 | 0,12 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,961677 | 0,995149 | 4,2184 |
| 54:32:010531 | О |  | Ленина, 31 | 2030_Реконструкция ГЦК и Д под театр | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,961677 | 0,995155 | 2,5519 |
| 54:32:010304 | Ж |  | I мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Первомайская-Пушкина) | 2,485 | 0 | 0,72 | 0 | 2,88 | Перспективный потребитель |  |  | 0,960081 | 0,995149 | 40,5498 |
| 54:32:010528 | Ж |  | II мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (площадка ОАО "БХК") | 2,22 | 0 | 0,72 | 0 | 2,88 | Перспективный потребитель |  |  | 0,967818 | 0,995149 | 37,1971 |
| 54:32:010686 | Ж |  | I мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (Водобачный пер.) | 1,88 | 0 | 0,61 | 0 | 2,44 | Перспективный потребитель |  |  | 0,984194 | 0,995149 | 31,5037 |
| 54:32:010494 | Ж | ЦТП-13 | I мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. К.Маркса-Кутузова) | 0,95 | 0 | 0 | 0,28 | 1,12 | Перспективный потребитель |  |  | 0,975661 | 0,995149 | 12,0195 |
| 54:32:010507 | Ж |  | I мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. К.Маркса - Островского - Первомайская) | 1,705 | 0 | 0,55 | 0 | 2,2 | Перспективный потребитель |  |  | 0,961623 | 0,995149 | 28,5305 |
| 54:32:010509 | О |  | I мкр | 2035_Цирк | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0 | 0,2 | Перспективный потребитель |  |  | 0,961623 | 0,995149 | 9,5851 |
| 54:32:010527 | Ж |  | I мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. Комсомольская) | 0,25 | 0 | 0,07 | 0 | 0,28 | Перспективный потребитель |  |  | 0,993373 | 0,995149 | 4,0678 |
| 54:32:010686 | Ж |  | I мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (Водобачный пер.) | 1,18 | 0 | 0,38 | 0 | 1,52 | Перспективный потребитель |  |  | 0,984194 | 0,995149 | 19,7373 |
| 54:32:010303 | Ж |  | I мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Первомайская-Пушкина) | 1,01 | 0 | 0,295 | 0 | 1,18 | Перспективный потребитель |  |  | 0,960081 | 0,995149 | 16,5109 |
| 54:32:010528 | Ж |  | II мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (площадка ОАО "БХК") | 1,73 | 0 | 0,56 | 0 | 2,24 | Перспективный потребитель |  |  | 0,967818 | 0,995149 | 28,9733 |
| 54:32:010502 | Ж |  | I мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. К.Маркса - Островского - Первомайская) | 1,705 | 0 | 0,55 | 0 | 2,2 | Перспективный потребитель |  |  | 0,961623 | 0,995149 | 28,5305 |
| 54:32:010301 | Ж |  | I мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ (ул. Первомайская-Пушкина) | 1,01 | 0 | 0,295 | 0 | 1,18 | Перспективный потребитель |  |  | 0,960081 | 0,995149 | 16,5109 |
| 54:32:010689 | Ж |  | I мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (Водобачный пер.) | 1,18 | 0 | 0,38 | 0 | 1,52 | Перспективный потребитель |  |  | 0,984194 | 0,995149 | 19,7373 |
| 54:32:010528 | Ж |  | II мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (площадка ОАО "БХК") | 1,73 | 0 | 0,56 | 0 | 2,24 | Перспективный потребитель |  |  | 0,967818 | 0,995149 | 28,9733 |

По состоянию на 2022 год показатели надежности части потребителей котельной «Вега» МУП «КБУ» не удовлетворяют нормативным требованиям. Это вызвано высоким сроком службы значительной части тепловых сетей.

Рисунок 3.2 – Зона теплоснабжения с ненормативными показателями надежности, котельная «Вега» МУП «КБУ». Состояние на 2022 год.

Показатели надежности потребителей котельной «Вега» МУП «КБУ», будут удовлетворять нормативным требованиям по состоянию на 2040 год при условии выполнения мероприятий, представленных в п.4.

Котельная ООО «ТГК-1» (2022 год), газовая котельная №10 (2040 год)

Расчет показателей надежности был произведен для существующего состояния на 2022 год и для перспективного состояния на 2040 год, соответствующего рабочему сценарию №1, с учетом мероприятий, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 3.7. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная ООО «ТГК-1», 2022 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №3 ТГК-1 | ТК-1-1 | 61 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 5,22E-05 | 443 |
| тк25 | ООО «Дента Люкс» | 23 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-06 | 0 |
| тк25 | Адм. здание, Каменева Г.И. | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,70E-06 | 0 |
| тк4 | тк5 | 44 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 5,60E-06 | 3 |
| тк5 | тк22 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,60E-06 | 0 |
| ТК-49 | ТК-50 | 196 | 0,359 | 0,359 | 19,7 | 4,36E-05 | 59 |
| тк22 |  | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
|  | узел23 | 44 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 3,80E-06 | 0 |
| узел23 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 3,00E-07 | 0 |
|  | тк24 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,50E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 48 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 9,50E-06 | 0 |
| тк6 | тк7 | 14 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,80E-06 | 0 |
| тк7 | Медицинское училище, ТУ-1 | 5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-07 | 0 |
| тк24 | ЧП Евтушенко | 4 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| тк6 | Медицинское училище, ТУ-2 | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 21 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 4,10E-06 | 0 |
| тк10 | узел10 | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
|  | ООО БМО ВОИ | 4 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 3,00E-07 | 0 |
| узел10 | Жилой дом | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 77 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,52E-05 | 0 |
| тк14 | узел14 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| тк13 | тк14 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| тк14 | тк9а | 93 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,09E-05 | 0 |
| тк8 | тк10 | 23 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 4,50E-06 | 0 |
| узел гараж | Администрация г. Бердска, гара | 8 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 7,00E-07 | 0 |
| узел магазины | узел ленина90 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| тк2 | МУ Отдел культуры | 58 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,80E-06 | 0 |
| ТК-22а | ЦТП-26Б | 264 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 6,95E-05 | 22 |
| ТК-22а | ТК-23 | 105 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 5,33E-05 | 17 |
| ТК-2-15 | к.м.п.5 | 26 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,60E-06 | 0 |
| к.м.п.5 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-4-15 | ТК-4-15-1 | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-2-15 | ЦТП-15Б.ш | 27 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 7,20E-06 | 11 |
| К.М.П. | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| К.М.П. | ТК-3-15 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| у2 | у4 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,90E-06 | 0 |
| у1 | ЗАГС | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1-15 | Магазин, Петюк | 10 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-1-15 | у1 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-06 | 0 |
| у3 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| у3 | Магазин, ТУ-1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| у1 | у2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-06 | 0 |
| у4 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| у4 | Магазин, ТУ-2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-5-15 | к.м.к.4 | 27 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,70E-06 | 0 |
| к.м.к.4 | ЗАО «Старый универмаг» | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| к.м.к.4 | Торговый павильон | 32 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-5-15 | к.м.к. | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,06E-05 | 5 |
| ТК-3-15 | ТК-4-15 | 14 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,80E-06 | 0 |
| ЦТП-15Б | ТК-5-15 | 50 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,33E-05 | 8 |
| ЦТП-15Б | К.М.П. | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-1-15 | ТК-2-15 | 105 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 3,44E-05 | 11 |
| ТК-5-15 | Детский сад №22 "Тополек" | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| к.м.к.1 | к.м.к.2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| к.м.к. | к.м.к.1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| к.м.к.2 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| к.м.к.2 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| к.м.к. | к.м.к.3 | 46 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,22E-05 | 2 |
| к.м.к.3 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| к.м.к.1 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| к.м.к.3 | Магазин "Монро" | 40 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,70E-06 | 0 |
| узел гараж | Администрация г. Бердска | 63 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,20E-06 | 0 |
| тк8 | тк9 | 62 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,70E-06 | 0 |
| тк6 | тк7 | 43 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,70E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 22 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,30E-06 | 4 |
| тк8 | Жилой дом, магазин | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,00E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| тк9 | узел тк9 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| узел тк9 | Жилой дом | 43 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК-21а | ТК-22 | 183 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 9,29E-05 | 39 |
| ТК-22 | ТК-22а | 50 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 2,54E-05 | 39 |
| ТК-21б-1 | Гостиница "Охотник" | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-23 | ТК-1-15 | 55 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,80E-05 | 17 |
| уз |  | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| Ц-2Б | уз | 10 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,00E-06 | 13 |
|  | ГСК "Скат" | 35 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,20E-06 | 0 |
| тк1 | Индивидуальный жилой дом | 36 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,30E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 18 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,30E-06 | 7 |
| тк2 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк26 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| тк26 | ВДПО, ГЦКиД | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| тк26 | тк27 | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк27 | ВОХР, гаражи | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| уз | тк1 | 52 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 6,70E-06 | 13 |
| ТК-27 | Индивидуальный жилой дом | 31 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-25 | ТК-26 | 110 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 6,85E-05 | 108 |
| ТК-26 | ТК-27 | 198 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,23E-04 | 108 |
| тк27 | Индивидуальный жилой дом | 35 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 3,00E-06 | 0 |
| тк27 | тк27-1 | 25 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,30E-06 | 0 |
| тк24 | Индивидуальный жилой дом | 8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 7,00E-07 | 0 |
| тк27-1 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 5,00E-07 | 0 |
| тк27-1 | тк27-2 | 42 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,80E-06 | 0 |
| тк27-2 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| тк27-2 | тк27-3 | 64 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,90E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 3,80E-06 | 6 |
| тк27-3 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| тк27 | Индивидуальный жилой дом | 54 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 4,60E-06 | 0 |
| тк4 | ОКС | 45 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,90E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 46 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 5,90E-06 | 6 |
| тк4" | Индивидуальный жилой дом | 12 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,00E-06 | 0 |
| тк4 | тк4" | 52 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,20E-06 | 0 |
| тк4" | Индивидуальный жилой дом | 13 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,10E-06 | 0 |
| тк4" | тк24 | 30 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-21-4 | Офисы, ТУ-1 | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-21-4 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-21-3 | Жилой дом, ТУ-3 | 28,64 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-21а | Магазин | 75 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК-21 | ТК-21а | 70 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 3,55E-05 | 77 |
| ТК-21-3 | ТК-21-4 | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21 | ЦУМ | 44 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,18E-05 | 1 |
| ТК-20а | ТК-21 | 154 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 7,82E-05 | 86 |
| ТК-21 | ТК-21-1 | 120 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-20а | Индивидуальный жилой дом | 44,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-21-1 | ТК-21-5 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-21-5 | Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-21-5 | ТК-21-6 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-21-6 | ТК-21-7 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-21-7 | Жилой дом, ТУ-5 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-21-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-21-2 | ТК-21-3 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-20а |  | 19 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,50E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 4 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21-6 | Жилой дом, ТУ-6 | 28,64 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| Ц-2Б | узел ЦТП2б1 | 121 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,79E-05 | 2 |
| узел ЦТП2б1 | Школа №9, спортзал | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| узел ЦТП2б1 | узел ш | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 2 |
|  |  | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 2 |
|  |  | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 1 |
|  | Швейная фабрика | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 1 |
|  |  | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
|  |  | 21 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,20E-06 | 3 |
|  | Швейная фабрика | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 1 |
| тк6 | тк7 | 54 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 78 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,00E-06 | 0 |
| тк7 | узел гараж | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 2,09E-04 | 262 |
| ТК-20 | ТК-20а | 70 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 3,55E-05 | 89 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 9,35E-05 | 61 |
| ТК-25 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 3,12E-05 | 61 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 5,61E-05 | 61 |
| ТК-20 | ТК-25 | 124 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 7,73E-05 | 112 |
| ТК-25 | Жилой дом | 51 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,70E-06 | 0 |
| ТК-25 | ш.Горького,14 | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,19E-05 | 0 |
| у,Горького14 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| у,Горького14 | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| ТК-21а | ТК-21б | 165 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,32E-05 | 36 |
| ТК-21б | ЦТП-2Б | 166 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,35E-05 | 34 |
| ТК-21б | ТК-21б-1 | 19 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,20E-06 | 0 |
| узел ш |  | 36 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,30E-06 | 0 |
| ЦТП-6Б | ТК-1-6"б" | 22 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 5,90E-06 | 11 |
| ТК-2.6Б | ТК-3.6Б | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-2-6"б" | ТК-2.6В | 71 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 7,30E-06 | 4 |
| ТК-2.6В | ТК-3-6Б | 26 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-3-6Б | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-3-6Б | ТК-4-6Б | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-3.6Б | Магазин, ООО «Кузьмич» | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-42 | ТК-43 | 180 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 4,55E-05 | 11 |
| ТК-1-6"б" | ТК-2-6"б" | 45 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,00E-06 | 0 |
| ТК-2-6"б" | ТК-2.6Б | 52 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-3.6Б | Жилой дом | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-2.6В | ТК-2.6В1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-43 | ТК-44 | 180 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 4,55E-05 | 11 |
| ТК-1-6"б" | ТК-1.6Б | 15 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,00E-06 | 1 |
| ТК-44 | ЦТП-6Б | 90 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 2,27E-05 | 11 |
| ТК-1.1.6Б | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1.6Б | ТК-1.1.6Б | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,20E-06 | 1 |
| ТК-1.6Б | Магазин | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-1.1.6Б | Индивидуальный жилой дом | 22 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-2-6"б" | Аптека | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-2.6Б | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК15 | тк17 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| тк17 | Жилой дом | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| тк18 | Жилой дом | 74 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,70E-06 | 0 |
| тк17 | тк18 | 48 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,30E-06 | 0 |
| тк18 | Торговый центр | 114 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-05 | 0 |
| ТК12 | ТК13 | 49 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,70E-06 | 0 |
| ТК13 | тк | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК13 | тк14 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 8,90E-06 | 0 |
| тк14 | ТК15 | 68 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,02E-05 | 0 |
| ТК15 | ТК15 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-06 | 0 |
| ТК-25 | ТК-5 | 118 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,74E-05 | 0 |
| ТК13 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК12 | тк11а | 175 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,47E-05 | 0 |
| ТК-5 | Узел ТК1 | 93 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,45E-05 | 0 |
| тк11а | Жилой дом, ТУ-2 | 15 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,00E-06 | 0 |
| тк11 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| тк11 | ТК8 | 13 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК8 | тк9 | 58 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,16E-05 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| тк9 | ТК10 | 30 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,00E-06 | 0 |
| ТК10 | Жилой дом, ТУ-2 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК10 | Жилой дом | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК10 | узел | 45 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,00E-06 | 0 |
| узел | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК8 | КПП | 6 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 5,00E-07 | 0 |
| тк11а | тк11 | 60 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,19E-05 | 0 |
| узел | Комплексное здание | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| Узел ТК1 | узел | 76 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,00E-05 | 0 |
| узел | ТК8 | 100 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,63E-05 | 0 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,259 | 0,259 | 13,8 | 2,37E-04 | 29 |
| тк36 | узел36 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-23 | ТК-24 | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,04E-05 | 0 |
| ТК-24 | ТК-25 | 66 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,72E-05 | 0 |
| ТК-25 | Налоговая | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 35 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,20E-06 | 0 |
| тк1 | ВОХР | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-17-1-2 | МУП КХ | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-17-1 | см.д.1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-17 | ЦТП-3Б ш | 92 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,36E-05 | 0 |
| ТК-21 | ТК-20 | 66 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,72E-05 | 0 |
| ТК-29 | ТК-21 | 57 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 1,86E-05 | 29 |
| ТК-21 | ТК-23 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,80E-06 | 0 |
| ЦТП-в/ч 64655 |  | 18 | 0,259 | 0,259 | 13,8 | 5,50E-06 | 29 |
|  | ТК-29 | 142 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 4,63E-05 | 29 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | 0,259 | 13,8 | 2,80E-06 | 29 |
| ТК-20 | ТК12 | 200 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,21E-05 | 0 |
| 33 | узел 333 | 57 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 8,30E-06 | 0 |
| тк33 | тк36 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,40E-06 | 0 |
| Узел 33 | Узел кот№3 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,30E-06 | 0 |
| Узел 33 | узел | 100 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,45E-05 | 0 |
| узел111 | Склад | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| узел | узел111 | 100 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,45E-05 | 0 |
| Узел кот№3 | тк33 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,50E-06 | 0 |
| тк33 | 33 | 51 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 7,40E-06 | 0 |
| 33 | Склад | 2 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк36 | Склад | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| узел36 | Контрольно-пропускной пункт | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| узел36 | Корпус производственный | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-39 | ТК-39-1 | 110 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,29E-05 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-40 | Индивидуальный жилой дом | 24 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,259 | 0,259 | 13,8 | 1,59E-04 | 32 |
| ТК-41 | ТК-41а | 100 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 2,53E-05 | 16 |
| ТК-41 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-41 | ТК-41-1 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-41-1 | Индивидуальный жилой дом | 56 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-41а | Индивидуальный жилой дом | 64 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 5,50E-06 | 0 |
| ТК-41а | ТК-42 | 74 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 1,87E-05 | 15 |
| ТК-42 | ЦТП-12Б | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 1,52E-05 | 4 |
| ЦТП-12Б | ТК-1-12"б" | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б" | ТК-1-12"б"-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б"-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1-12"б"-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-41-1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1-12"б" | ТК-1-12"б"-1 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б"-1 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1-12"б"-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК15 | Жилой дом | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК15 | Склад | 150 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,37E-05 | 0 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,12E-04 | 53 |
| ТК-40 | ТК-41 | 150 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 3,79E-05 | 20 |
| ТК34 | Штаб | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,70E-06 | 0 |
| узел 333 | ТК34 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК34 | Контрольно-пропускной пункт | 109 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,28E-05 | 0 |
|  |  | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,00E-07 | 0 |
|  |  | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,40E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,58E-04 | 262 |
| ТК-40а |  | 528 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,03E-04 | 0 |
| ТК-40а |  | 202 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,61E-05 | 0 |
|  | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
|  | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| узел 333 | Гараж | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-39-1 | уз.16.1 | 49 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,90E-06 | 0 |
| ЦТП-9В | ТК-1 | 12 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-30 |  | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-35 | с.д | 187 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 6,11E-05 | 5 |
| ТК-1 | Теплица, хозблок теплицы | 9 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| с.д | ЦТП-4Б | 14 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 3,70E-06 | 5 |
| уз1 | ТК-1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,90E-06 | 0 |
| уз1 | узел 1-1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| узел 1-1 | Гаражи | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| узел 1-1 | КНС | 15 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-1 | Школа №3 | 30 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,20E-06 | 0 |
| узел 1-1 | Индивидуальный жилой дом | 30 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,40E-06 | 0 |
| тк6 | узел6 | 79 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-06 | 0 |
| тк27 | тк30 | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,20E-06 | 13 |
| тк30 | Жилой дом | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 0 |
| тк30 | тк31 | 28 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,50E-06 | 9 |
| тк31 | тк31а | 37 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,90E-06 | 0 |
| тк31а | узел31б | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| тк33 | тк34 | 83 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,30E-06 | 0 |
| тк33 | тк35 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-06 | 0 |
| тк25 | тк27 | 18 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 2,40E-06 | 14 |
| тк27 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| узел 23а |  | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,20E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк6* | узел6* | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,70E-06 | 0 |
| тк19 | тк20 | 74 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,23E-05 | 9 |
| тк20 | узел20 | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,20E-06 | 1 |
| узел20 | тк23 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 1 |
| узел20 | Жилой дом | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| тк31 | тк32 | 20 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,80E-06 | 6 |
| узел23 | узел 23а | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,90E-06 | 1 |
| тк32 | Жилой дом, РОСТО | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| тк34 | Жилой дом | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,10E-06 | 0 |
| тк34 | ГСК «Омега» | 16 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,00E-06 | 0 |
| тк23 | узел23 | 114 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,60E-06 | 1 |
| тк20 | тк21 | 94 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,56E-05 | 5 |
| тк32 | тк33 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,10E-06 | 6 |
| узел 23а | ТОО «Урожай» | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| узел21 | Жилой дом, ТУ-1 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,10E-06 | 0 |
| тк21 | Детский сад №25 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| тк21 | узел21 | 30 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,10E-06 | 0 |
| узел21 | Жилой дом, ТУ-2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,50E-06 | 0 |
| тк21 | тк22 | 60 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,98E-05 | 2 |
| тк22 | Административное здание | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| тк22 | Жилой дом | 25 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 2,60E-06 | 1 |
| узел цтп | Жилой дом с адм. помещениями | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 19 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,50E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 67 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,08E-05 | 12 |
| узел цтп | тк1 | 122 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,23E-05 | 14 |
| тк1 | Жилой дом | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ЦТП-1Б | тк1 | 12 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 4,00E-06 | 8 |
| тк1 | ТЭХП | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 55 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,46E-05 | 7 |
| тк16 | ПТУ-16 | 26 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,20E-06 | 0 |
| ЦТП-1Б | Узел цтп1б | 73 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,22E-05 | 28 |
| Узел цтп1б | тк17 | 18 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 3,00E-06 | 27 |
| тк17 | тк18 | 57 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 7,80E-06 | 27 |
| тк18 | тк19 | 72 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,19E-05 | 26 |
| тк18 | Жилой дом | 82 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 7,30E-06 | 0 |
| тк19 | тк24 | 30 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 8,00E-06 | 17 |
| тк24 | АО «Славия» | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| узел26 | Банк ВТБ, ТОО «Диана» | 33 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,60E-06 | 0 |
| тк25 | узел26 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,30E-06 | 0 |
| узел26 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-50 | ЦТП-1Б | 95 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 3,72E-05 | 40 |
| тк16 | ПТУ-16, хозяйственный корпус, | 61 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,23E-05 | 0 |
| тк24 | тк25 | 43 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 5,90E-06 | 16 |
| Узел цтп1б | Жилой дом | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,40E-06 | 0 |
| тк16 | ПТУ-16, общежитие | 90 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,33E-05 | 0 |
| ЦТП-1Б | тк16 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,70E-06 | 3 |
| ТК-34 | Индивидуальный жилой дом | 33 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-34 | ТК-35 | 161 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,65E-05 | 3 |
| ТК-33а | ТК-34 | 198 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,95E-05 | 4 |
| ТК-47 | ТК-47а | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 0 |
| тк5* | тк6 | 97 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,30E-06 | 1 |
| тк5 | тк5* | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,03E-05 | 2 |
| тк5* | Индивидуальный жилой дом | 8 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-47а | ТК-48 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,60E-06 | 0 |
| тк6 | тк6* | 80 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 5,30E-06 | 0 |
| тк6* | Индивидуальный жилой дом | 30 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,60E-06 | 0 |
| ш.Остр.64 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| узел31б | Индивидуальный жилой дом | 4 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 3,00E-07 | 0 |
| узел31б | узел31б2 | 30 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,60E-06 | 0 |
| узел31б2 | Индивидуальный жилой дом | 24 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-06 | 0 |
| тк35 | узел 35 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,50E-06 | 0 |
| узел 35 | Индивидуальный жилой дом | 43 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,70E-06 | 0 |
| узел31б2 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-47а | ш.Остр.64 | 37 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,50E-06 | 0 |
| ш.Остр.64 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-48 | ИФНС | 88 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-05 | 0 |
| тк37 | узел37 | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| узел37 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| тк37 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| узел 35 | тк36 | 75 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,50E-06 | 0 |
| тк36 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 3,00E-07 | 0 |
| тк36 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| тк36 | тк37 | 70 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,40E-06 | 0 |
| тк35 | Индивидуальный жилой дом | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,50E-06 | 0 |
| узел тк3 | Военкомат, гараж | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| узел ЦТП-8Б | Индивидуальный жилой дом | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,10E-06 | 0 |
| узел МУП КБУ | Адм. здание | 2 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,00E-07 | 1 |
| ТК-29 | ТК-30 | 25 | 0,359 | 0,359 | 20,3 | 5,70E-06 | 15 |
| тк1 | узел МУП КБУ | 102 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,71E-05 | 3 |
| ЦТП-8Б | узел ЦТП-8Б | 9 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,40E-06 | 5 |
| тк1 | ОВД | 57 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,40E-06 | 0 |
| узел ЦТП-8Б | тк1 | 21 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,60E-06 | 4 |
| узел МУП КБУ | тк4 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,30E-06 | 0 |
| тк4 | Мастерские | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-30 | ТК-31 | 207 | 0,359 | 0,359 | 20,3 | 4,74E-05 | 13 |
| ТК-31 | ТК-32 | 25 | 0,359 | 0,359 | 20,3 | 5,70E-06 | 13 |
| ТК-32 | ЦТП-8б | 62 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 6,40E-06 | 5 |
| ТК-32 | ТК-33 | 120 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 3,19E-05 | 8 |
| ТК-33 | ТК-33а | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,00E-06 | 4 |
| ТК-33 | Продсиб, магазин | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-33а | Магазин | 31 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,70E-06 | 0 |
| тк4 | Гараж | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,40E-06 | 0 |
|  | тк3 | 141 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,83E-05 | 0 |
| ТК-29 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-28 | ТК-29 | 100 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 1,99E-05 | 16 |
| ТК-28 | ТК-46 | 254 | 0,359 | 0,359 | 19,7 | 1,12E-04 | 91 |
| ТК-4-6Б | Фитнес-центр | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-4-6Б | Жилой дом | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| тк3 | узел тк3 | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| узел тк3 | Военкомат | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-27 | ТК-28 | 289 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,80E-04 | 107 |
| тк11 | тк12 | 10 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк9а | Музыкальная школа | 6 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,20E-06 | 0 |
| тк12 | тк13 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| тк2 | цтп10б Жилой дом | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,80E-06 | 0 |
| тк11 | ФСБ | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 30 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 4,90E-06 | 11 |
| тк3 | Жилой дом | 43 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,40E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 62 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 9,50E-06 | 10 |
| тк4 | тк5 | 75 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,15E-05 | 9 |
| тк4 | Центр помощи детям «Юнона» | 28 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,30E-06 | 0 |
| тк5 | Детский сад №22 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 34 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,50E-06 | 8 |
| тк7 | Жилой дом | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,80E-06 | 0 |
| тк6 | Детский сад №22, прачечная | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| узел тк6 | Жилой дом | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк6 | узел тк6 | 164 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,13E-05 | 0 |
| тк10 | тк11 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,60E-06 | 0 |
| ТК-49 | ЦТП-1В | 50 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 1,97E-05 | 11 |
| ТК-46 | ТК-49 | 108 | 0,357 | 0,357 | 19,7 | 2,40E-05 | 71 |
| ТК-49 | Детская больница | 54 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-06 | 0 |
| ТК-51-4 | Офисы, ТУ-4/1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-51 | ТК-52 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-51-3 | Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-46 | ТК-51 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,70E-06 | 2 |
| узел 51-1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 4,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк5 | 51 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,10E-06 | 2 |
| ТК-51-1 | Жилой дом, ТУ-1 | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-51-1 | ТК-51-2 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-51-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк4 | Филиал ФГУЗ ЦГЭ | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| тк4 | узел4 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-51-1 | ТК-51-3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-51 | узел 51-1 | 58 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 4,70E-06 | 0 |
| узел 5 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-51-4 | Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| узел 5 | Пристройка, офисы | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-52 | ТК-52-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-51-2 | Офисы, ТУ-1/1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-52-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-46-1 | ТК-46-2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-46-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-52 | Жилой дом | 130 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,69E-05 | 0 |
| ТК-52-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,00E-06 | 0 |
| узел 51-1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-51 | ТК-51-5 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-51-3 | ТК-51-4 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| тк5 | узел 5 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| тк4 | тк11 | 155 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,08E-05 | 2 |
| тк11 | тк12 | 55 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,09E-05 | 0 |
| тк2 | Школа №1, гараж | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,70E-06 | 0 |
| тк3 | Школа №1 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,10E-06 | 0 |
| тк12 | тк19 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,60E-06 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 31 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,10E-06 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| тк12 | Детская поликлиника | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк12 | Жилой дом | 57 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК-46-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-46-2 | Пристрой | 50 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-46 | ТК-47 | 100 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,74E-05 | 0 |
| ТК-47 | Пенсионный фонд | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 104 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,39E-05 | 6 |
| тк3 | тк4 | 38 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 7,50E-06 | 2 |
| тк11 | тк13 | 41 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,80E-06 | 0 |
| тк4 | узел4 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| тк13 | тк14 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,00E-06 | 1 |
| тк24 | тк25 | 34 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,40E-06 | 0 |
| узел23 | Индивидуальный жилой дом | 25 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 2,10E-06 | 0 |
| уз | тк2 | 103 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,03E-05 | 2 |
| ТК-50 | ЦТП-10Б | 195 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 3,68E-05 | 19 |
| узел цтп |  | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| уз | Кош6 | 183 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,83E-05 | 0 |
| Кош6 | Жилой дом | 148 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,12E-05 | 0 |
| ТК-46 | ТК-46-1-1 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,40E-06 | 0 |
| тк1 | тк14 | 17 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,50E-06 | 3 |
| тк5 | тк9 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,90E-06 | 11 |
| тк5 | тк6 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| тк6 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,50E-06 | 0 |
| тк9 | тк10 | 46 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,21E-05 | 10 |
| тк10 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 11 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,90E-06 | 9 |
| тк11 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| тк11 | тк12 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| тк11 | тк13 | 52 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,05E-05 | 3 |
| тк14 | тк15 | 10 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,60E-06 | 2 |
| тк8 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 6,00E-07 | 0 |
| тк5 | тк8 | 25 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,20E-06 | 0 |
| тк9 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ЦТП-11Б | тк1 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,30E-06 | 21 |
| тк13 | Жилой дом | 11 | 0,063 | 0,063 | 5,0 | 1,20E-06 | 0 |
| тк13 |  | 21 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,20E-06 | 3 |
|  | Швейная фабрика | 2 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-07 | 0 |
| тк15 | Жилой дом | 76 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,60E-06 | 0 |
| тк14 | тк16 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,40E-06 | 0 |
| тк16 | Школа «Экология и Диалектика» | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| тк17 | тк18 | 28 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 2,50E-06 | 0 |
| тк18 | Лицей №7, гараж | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк19 | 83 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 7,40E-06 | 0 |
| тк19 | Лицей №7, спальный корпус, пра | 48 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| тк19 | Лицей №7, учебный корпус | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,40E-06 | 0 |
| тк3 | тк7 | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,70E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 100 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-06 | 0 |
| тк8 | тк9 | 11 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 6,00E-07 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 48 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 4,10E-06 | 0 |
| тк11 | ООО «Весна», магазин | 12 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,00E-06 | 0 |
| тк8 | Сбербанк | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| тк9 | тк10 | 24 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,10E-06 | 0 |
| узел 42 | узел 4 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,10E-06 | 0 |
| тк3 | узел 42 | 21 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,70E-06 | 1 |
| узел 4 | тк4 | 7 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,00E-07 | 0 |
| тк4 | тк5 | 27 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,70E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 47 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,70E-06 | 0 |
| узел 4 | тк6 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,80E-06 | 0 |
| тк10 | Жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-17а | ТК 17-1 | 275 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,17E-05 | 23 |
| ТК-18 | ЦТП-11Б ш | 622 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,60E-04 | 25 |
| ТК-3 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 23 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-3-1 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-3-1 | Детский сад №24 "Пчелка" | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк19 | 7 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 4,00E-07 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| тк19 | тк20 | 47 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,50E-06 | 0 |
| тк20 | Жилой дом | 15 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,80E-06 | 0 |
| тк21 | тк22 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| тк22 | Детский сад №8 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,60E-06 | 0 |
| тк22 | тк23 | 98 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,45E-05 | 0 |
| тк23 | АО "Бизнецентр на Вокзальной" | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| тк19 | Павильон | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| тк18 | тк21 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| тк6 | Детский сад "Кристаллик" | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк6 | Детский сад "Кристаллик", гара | 5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 4,00E-07 | 0 |
| узел тк5 | тк6 | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,20E-06 | 0 |
| ЦТП27Б | тк1 | 34 | 0,359 | 0,359 | 20,5 | 1,56E-05 | 13 |
| тк1 | тк2 | 60 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 2,36E-05 | 12 |
| тк2 | тк3 | 74 | 0,359 | 0,359 | 20,4 | 3,37E-05 | 12 |
| тк4 | тк15 | 45 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,10E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 54 | 0,359 | 0,359 | 20,4 | 2,46E-05 | 11 |
| тк3 | Жилой дом, ООО "Автохаус" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк1 | Адм. здание | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ЦТП27Б | тк17 | 40 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 4,10E-06 | 7 |
| тк4 | Жилой дом | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,10E-06 | 0 |
| тк4 | тк5 | 55 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,60E-06 | 0 |
| тк5 | узел тк5 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-5-21 | Жилой дом | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-5-21 | ТК-6-21 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,30E-06 | 0 |
| ТК-6-21 | ТК-6-21Г | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-6-21Г | СПТУ-56, общежитие | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-6-21Г | Магазин | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-6-21 | ТК-21-7 | 92 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,35E-05 | 0 |
| узел21-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-14 | ТК-14-1 | 100 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,66E-05 | 19 |
| ЦТП21Б | у21-1 | 71 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,30E-06 | 0 |
| ЦТП21Б | ТК-1-21 | 32 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 4,40E-06 | 16 |
| ТК-8-21 | Жилой дом | 65 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,70E-06 | 0 |
| ТК-1-21 | ТК-3 | 96 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,67E-05 | 1 |
| ТК-3 | 3-21В | 25 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4-21 | 96 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,41E-05 | 0 |
| ТК-4-21 | ООО «Деметра» | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-4-21 | ТК-5-21 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,30E-06 | 0 |
| у21-1 | Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| у21-1 | узел21-2 | 72 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,50E-06 | 0 |
| ТК-1 | Жилой дом | 53 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,40E-06 | 0 |
| ТК-1 | ИП Бархатов, магазин "Север" | 41 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,10E-06 | 0 |
| узел21-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| тк17 | тк18 | 93 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 8,20E-06 | 0 |
| ТК-14а | ЦТП-27Б | 153 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 4,09E-05 | 20 |
| ТК-14-1 | ЦТП-21Б.ш | 37 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 9,80E-06 | 19 |
| ТК-14а | ЦТП-28Б | 262 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,66E-05 | 0 |
| 3-21В | Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| 3-21В | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 95 | 0,414 | 0,414 | 23,4 | 4,97E-05 | 42 |
| ТК-14 | ТК-14а | 270 | 0,259 | 0,259 | 14,5 | 8,77E-05 | 23 |
| МСЧ-1 | узелТК-16-1-1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 0 |
| МСЧ-1 | 102 | 37 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,40E-06 | 0 |
| узелТК-16-1-1 | узелТК-16-1-2 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| узелТК-16-1-2 | Терапевтический корпус №1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| узелТК-16-1-2 | МСЧ-129 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,50E-06 | 0 |
| МСЧ-1 | ТК-1 | 10 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 2,70E-06 | 6 |
| ТК-1 | ТК-1.М | 66 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,70E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2.М | 165 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,42E-05 | 2 |
| ТК-2М-1 | Слесарная мастерская | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-2М-1 | узелТК-16-1-3 | 41 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,30E-06 | 2 |
| узелТК-16-1-3 | ГСК "Север" | 44 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-06 | 1 |
| узелТК-16-1-3 | Митряков, гараж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 1 |
| ТК-2.М | ТК2* | 82 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,06E-05 | 0 |
| ТК2* | Школа №8 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,50E-06 | 0 |
| ЦТП-9Б | т.1 | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,50E-06 | 0 |
| т.1 | т.2 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,90E-06 | 0 |
| т.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| т.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| т.1 | т.3 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,90E-06 | 0 |
| т.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| т.3 | т.4 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| т.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| т.4 | т.5 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| т.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| т.5 | Жилой дом, ТУ-6 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ЦТП-9Б | т.6 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,60E-06 | 0 |
| т.6 | Жилой дом | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| т.6 | т.9 | 68 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-06 | 0 |
| т.9 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-21-7 | СПТУ-56, учебный корпус | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-17-1-2 | ТК-17-1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| см.д.1 | ГЦДТ | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 8,78E-05 | 320 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,46E-04 | 297 |
| ТК-18 | ЦТП-9б.ш | 180 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 5,89E-05 | 10 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,81E-04 | 322 |
| узел40-1 | Детский сад №4 | 180 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,64E-05 | 0 |
| ТК-16-1 | ЦТП-Мичуринское | 567 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 1,78E-04 | 38 |
| ТК-3-40 | Жилой дом | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-3-40 | ОАО Ростелеком, почта | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-1-40 | узел40-1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| узел40-2 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| узел40-1 | узел40-2 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| узел40-2 | ТК-3-40 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК-16 | ЦТП-41Б.ш | 74 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,97E-05 | 9 |
| ЦТП-41Б | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ЦТП-41Б | ТК-16.2 | 58 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,54E-05 | 8 |
| ТК-16.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-16.2 | ТК-16.3 | 38 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,01E-05 | 7 |
| ТК-16.3 | Орленок, Восток | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-16.3 | ТК-16.10 | 52 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,38E-05 | 6 |
| ТК-16.10 | МКП «Салют», офис | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-16.10 | ТК-16.4 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-16.4 | ТК-16.5 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-16.5 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-16.5 | Жилой дом, ТУ-2 | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,60E-06 | 0 |
| ТК-16.4 | ТК-16.6 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,11E-05 | 0 |
| ТК-16.6 | Тир, музей | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-16.6 | Тк-16.7 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,60E-06 | 0 |
| Тк-16.7 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| Тк-16.7 | Жилой дом, ТУ-2 | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,60E-06 | 0 |
| ТК-16-1 | ЦТП-МСЧ 129.ш | 186 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,72E-05 | 2 |
| 102 | Поликлиника с ограждением | 37 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,40E-06 | 0 |
| ТК-9 | 122 | 140 | 0,616 | 0,616 | 35,0 | 2,77E-05 | 0 |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | 0,616 | 34,4 | 1,94E-05 | 0 |
| 122 | ТК-10 | 100 | 0,616 | 0,616 | 35,0 | 1,98E-05 | 0 |
| ТК-10 | ТК-12 | 41 | 0,414 | 0,414 | 23,4 | 2,14E-05 | 43 |
| ТК-1-21 | Жилой дом | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-1-21 | ТК-2-21 | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,20E-06 | 8 |
| ТК-2-21 | Жилой дом, магазин | 22 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-2-21 | ТК-2*1 | 71 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,30E-06 | 0 |
| ТК-2*1 | ТК-2*2 | 35 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-2*2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-2*2 | ТК-2*3 | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,05E-05 | 0 |
| ТК-2*3 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-2*3 | ТК-8-21 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-8-21 | Жилой дом | 21 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,50E-06 | 0 |
| ТК-8-21 | ТК-8-21б | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-8-21б | Жилой дом, ТУ-2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-8-21б | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ш на ответвление на ФОК | ФОК | 80 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,61E-05 | 1 |
| ТК-2*1 | 101 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-2-40 | Жилой дом, ТУ-1 | 100 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-05 | 0 |
| ТК-15 | ЦТП-40Б | 95 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 2,51E-05 | 7 |
| ЦТП-40Б | ТК-1-40 | 96 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,56E-05 | 6 |
| ТК-1-40 | ТК-2-40 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-2-40 | Жилой дом, ТУ-2 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 135 | 0,414 | 0,414 | 23,4 | 7,06E-05 | 43 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,616 | 0,616 | 34,4 | 1,23E-04 | 387 |
| ТК-8 | ТК-9 | 52 | 0,616 | 0,616 | 34,4 | 1,01E-05 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 52 | 0,616 | 0,616 | 34,4 | 1,01E-05 | 0 |
| ТК-10 | ТК-8 | 292 | 0,616 | 0,616 | 34,4 | 5,67E-05 | 455 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | 0,616 | 34,4 | 2,72E-05 | 0 |
| ЦТП-40Б | Продсиб №24 | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,31E-04 | 380 |
| ТК-16 | ТК-16-1 | 140 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 4,40E-05 | 48 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 64 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,90E-06 | 0 |
| тк1 | Индивидуальный жилой дом | 30 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,60E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 30 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,20E-06 | 33 |
| тк2 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
|  | тк1 | 25 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,10E-06 | 35 |
| ТК-1.М | ООО «Бионика» | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-1.М | Жилой дом | 67 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,80E-06 | 0 |
| тк9 | тк10 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,10E-06 | 0 |
| тк10 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк10 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| тк10 | тк11 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 3,50E-06 | 0 |
| тк11 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-39 | ТК-39 Груповой элеватор | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| тк11 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| тк11 | тк12 | 36 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 4,20E-06 | 0 |
| тк12 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк12 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| тк12 | тк13 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,80E-06 | 0 |
| тк13 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк13 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,50E-06 | 0 |
| тк14 | тк15 | 34 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 4,00E-06 | 0 |
| тк15 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| тк15 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,50E-06 | 0 |
| тк15 | тк16 | 37 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 4,30E-06 | 0 |
| тк9 | тк9.1 | 62 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 7,40E-06 | 0 |
| тк18 | Индивидуальный жилой дом | 37 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,20E-06 | 0 |
| тк18.1 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк9.2 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк9.1 | тк18 | 66 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,80E-06 | 0 |
| тк18 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк18 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк9.1 | тк9.2 | 72 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 6,20E-06 | 0 |
| тк9.2 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,30E-06 | 0 |
| тк18 | тк18.1 | 44 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,40E-06 | 0 |
| тк18.1 | тк19 | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,10E-06 | 0 |
| тк19 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк19 | тк20 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,60E-06 | 0 |
| тк20 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк20 | тк21 | 34 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,40E-06 | 0 |
| тк21 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк3 | 36 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 6,20E-06 | 31 |
| тк3 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| тк3 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,70E-06 | 0 |
| тк2 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,70E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 32 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,60E-06 | 29 |
| тк4 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк4 | тк5 | 28 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,90E-06 | 27 |
| тк5 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| тк5 | тк6 | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,30E-06 | 26 |
| тк6 | Индивидуальный жилой дом | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| тк6 | тк7 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 25 |
| тк7 | тк8 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 24 |
| тк8 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,00E-07 | 1 |
| тк4 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,70E-06 | 0 |
| тк9 | тк14 | 22 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,60E-06 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| тк7 | Индивидуальный жилой дом | 13 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,10E-06 | 0 |
| тк8 | тк9 | 112 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,66E-05 | 23 |
| ш.на БМУ ПАТП | БМУ ПАТП | 275 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,03E-05 | 1 |
| ш.на ответление КБУ | ТК-8.1 | 324 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,49E-05 | 3 |
| ТК-4 | ТК-8 | 263 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 2,25E-04 | 434 |
| ТК-8.2 | МУП "КБУ" | 245 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,56E-05 | 1 |
| ТК-8.1 | Производственное здание | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-8.1 | ТК-8.2 | 245 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 3,56E-05 | 2 |
| ТК-8.2 | узел 8.2-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| узел 8.2-1 | узел 8.2-2 | 52 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,20E-06 | 0 |
| узел 8.2-2 | узел 8.2-3 | 70 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,20E-06 | 0 |
| узел 8.2-3 | Домал | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| узел 1-1 | узел насосная | 413 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,82E-05 | 0 |
| ТК-2-1 | узел 1-1 | 254 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 2,17E-04 | 438 |
| узел 1-1 | ТК-2 | 14 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 1,20E-05 | 436 |
| ТК-2 | ТК-3 | 114 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 9,76E-05 | 436 |
| ш.на ТК-3ответвление | ТК-3б | 264 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 4,55E-05 | 2 |
| узелТК-2-2 | СУ-40 | 322 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,15E-05 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 175 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 1,50E-04 | 434 |
| ТК-1-1 | ТК-2-1 | 384 | 0,706 | 0,706 | 38,3 | 3,29E-04 | 443 |
| ш.ответвление на Нотис | ТК-1.2 | 487 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 6,15E-05 | 3 |
| ш.на ответление СУ-40 | узелТК-2-2 | 30 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,10E-06 | 2 |
| узелТК-2-2 | ИП Бауэр | 300 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-05 | 1 |
| ТК-1.2 | НОТИС | 248 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 3,13E-05 | 1 |
| ТК-1.2 | ТК-1.3 | 50 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,90E-06 | 2 |
| ТК-1.3 | Вторма | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1.3 | ИП Блескин | 10 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк16 | тк17 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,80E-06 | 0 |
| тк17 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| тк16 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-3б | ООО "Сибирский кожевник" | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-3б | ООО "Вега-арсенал" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 1 |
| тк15 | Жилой дом | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 49 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 9,80E-06 | 2 |
| узел ленина 90 | узел магазины | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| уз | узел Герцена | 40 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,10E-06 | 5 |
| узел Герцена |  | 10 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,70E-06 | 3 |
|  | Узел ленина 96 | 80 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 7,10E-06 | 2 |
| узел магазин | ООО «Климат-СВО» | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| узел магазин | Магазин «Ивушка» | 43 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,30E-06 | 0 |
| узел Герцена | узел Герцена10 | 10 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,70E-06 | 2 |
| Узел ленина 96 | узел магазин | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,80E-06 | 0 |
| узел Герцена10 | тк3 | 64 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,13E-05 | 2 |
| тк4 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,40E-06 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,40E-06 | 0 |
| тк2 | Гараж | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,50E-06 | 0 |
| тк2 | узел ленина 90 | 65 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,31E-05 | 0 |
| уз | тк1 | 13 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 3,50E-06 | 7 |
| ТК 17-1 | ЦТП-20Б | 67 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,75E-05 | 8 |
| ЦТП-20Б | К-11*1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,90E-06 | 1 |
| К-11*1 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| К-11*1 | К-13 | 84 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,24E-05 | 1 |
| К-13 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| К-13 | Жилой дом | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,50E-06 | 0 |
| К-13 | Индивидуальный жилой дом | 65 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-06 | 0 |
| ЦТП-20Б | ТК-1-20 | 57 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,15E-05 | 0 |
| ТК-1-20 | Жилой дом | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 7,00E-06 | 0 |
| ТК-1-20 | ТК-2-20 | 55 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,20E-06 | 0 |
| ТК-2-20 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-2-20 | ТК-3 | 79 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 9,30E-06 | 0 |
| ТК 17-1 | ЦТП 9в.ш | 63 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,64E-05 | 15 |
| ТК-1 | ТК-1*9В | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,90E-06 | 0 |
| ТК-1*9В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*9В | ТК-1*9В1 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК-1*9В1 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*9В1 | ООО «Лиана» | 25 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-1*29В | 51 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,50E-06 | 0 |
| ТК-1*29В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1*29В | ТК-1*29В-2 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-1*29В-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1*29В-2 | Жилой дом, ТУ-3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-1*49В | 94 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,88E-05 | 0 |
| ТК-1*49В | ТК-1*49В-1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1*49В | 1*59В | 36 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 7,20E-06 | 0 |
| 1*59В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| 1*59В | ТК-2-9"В" | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-2-9"В" | ТК-2*16В | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-2*16В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-2*16В | ТК-2*19В-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-2*19В-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-2*19В-1 | Жилой дом, ТУ-3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-1 | ТК-1*49В-2 | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1*49В-2 | ТК-1*49В-3 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,90E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-3 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1*49В-3 | смена диаметра | 22 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-06 | 0 |
| смена диаметра | Жилой дом | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,60E-06 | 0 |
| тк15 | узел тк15 | 52 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,60E-06 | 0 |
| узел тк15 | тк16 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| тк16 | узел16 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,10E-06 | 0 |
| узел16 | узел17 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,20E-06 | 0 |
| тк26 | тк27 | 46 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,70E-06 | 0 |
| тк27 | узел27 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,30E-06 | 0 |
| узел17 | тк26 | 17 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,50E-06 | 0 |
| тк5 | тк7 | 67 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,90E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 16 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,00E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| узел27 | Детский сад №24 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,30E-06 | 0 |
| узел27 | Детский сад №24, овощехранилищ | 42 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,60E-06 | 0 |
| тк12 | Жилой дом | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-06 | 0 |
| тк5 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| тк5 | СУ-26 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 21 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,50E-06 | 15 |
| ЦТП-11Б | ЦТП-11Б | 2 | 0,207 | 0,207 | 11,2 | 5,00E-07 | 25 |
| тк1 | тк2 | 76 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,99E-05 | 18 |
|  |  | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| тк2 | Жилой дом | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
|  | Детский сад №8 | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,10E-06 | 0 |
| тк2 | тк2" | 10 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,60E-06 | 17 |
|  | Магазин | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,10E-06 | 0 |
| тк2" | Жилой дом | 206 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,03E-05 | 0 |
| тк2" | тк3 | 28 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,30E-06 | 16 |
| тк3 | тк20 | 15 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,90E-06 | 1 |
| тк20 | Детский сад №19 | 87 | 0,182 | 0,182 | 10,7 | 1,05E-05 | 1 |
| тк4 | тк5 | 46 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,21E-05 | 15 |
| тк21 | Магазин | 90 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,40E-06 | 0 |
| тк17 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,10E-06 | 0 |
| узел насосная | Производственно-складское здан | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| тк25 | Индивидуальный жилой дом | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-3-15 | ТК-2-15 | 37 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК12 | КПП (комендатура) | 12,5 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,20E-06 | 0 |
| узел | Узел/309 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| Узел/309 | Контрольно-пропускной пункт | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| Узел/309 | Гараж | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-48 | ТК-48.1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-48.1 | ООО "Пик" | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-46 | Индивидуальный жилой дом | 25 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 2,10E-06 | 0 |
| узел насосная | Сантехсервис | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,30E-06 | 0 |

Таблица 3.8. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, газовая котельная №10, 2040 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк25 | ООО «Дента Люкс» | 23 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,00E-06 | 0 |
| тк25 | Адм. здание, Каменева Г.И. | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| тк4 | тк5 | 44 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 8,70E-06 | 4 |
| тк5 | тк22 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-49 | ТК-50 | 196 | 0,359 | 0,359 | 19,7 | 8,67E-05 | 50 |
| тк22 |  | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
|  | узел23 | 44 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,90E-06 | 0 |
| узел23 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 2,00E-07 | 0 |
|  | тк24 | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 48 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 4,80E-06 | 1 |
| тк6 | тк7 | 14 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,40E-06 | 1 |
| тк7 | Медицинское училище, ТУ-1 | 5 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,00E-07 | 0 |
| тк24 | ЧП Евтушенко | 4 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| тк6 | Медицинское училище, ТУ-2 | 8 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк7 | тк8 | 21 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,10E-06 | 1 |
| тк10 | узел10 | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
|  | ООО БМО ВОИ | 4 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 2,00E-07 | 0 |
| узел10 | Жилой дом | 7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 77 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 7,70E-06 | 1 |
| тк14 | узел14 | 13 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| тк13 | тк14 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-07 | 0 |
| тк14 | тк9а | 93 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 5,60E-06 | 0 |
| тк8 | тк10 | 23 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 2,30E-06 | 1 |
| тк18 | 2023_Административно-торговое | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| узел гараж | Администрация г. Бердска, гара | 8 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| узел магазины | узел ленина90 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| тк2 | МУ Отдел культуры | 58 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-22а | ЦТП-26Б | 264 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 3,53E-05 | 22 |
| ТК-22а | ТК-23 | 105 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 2,70E-05 | 18 |
| ТК-2-15 | к.м.п.5 | 26 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| к.м.п.5 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-4-15 | ТК-4-15-1 | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-2-15 | ЦТП-15Б.ш | 27 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 3,70E-06 | 11 |
| К.М.П. | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| К.М.П. | ТК-3-15 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| у2 | у4 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| у1 | ЗАГС | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-1-15 | Магазин, Петюк | 10 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-1-15 | у1 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,00E-06 | 0 |
| у3 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| у3 | Магазин, ТУ-1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| у1 | у2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,00E-06 | 0 |
| у4 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| у4 | Магазин, ТУ-2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-5-15 | к.м.к.4 | 27 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,40E-06 | 0 |
| к.м.к.4 | ЗАО «Старый универмаг» | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| к.м.к.4 | Торговый павильон | 32 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-5-15 | к.м.к. | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,40E-06 | 5 |
| ТК-3-15 | ТК-4-15 | 14 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 9,00E-07 | 0 |
| ЦТП-15Б | ТК-5-15 | 50 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 6,70E-06 | 8 |
| ЦТП-15Б | К.М.П. | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-1-15 | ТК-2-15 | 105 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 1,75E-05 | 11 |
| ТК-5-15 | Детский сад №22 "Тополек" | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| к.м.к.1 | к.м.к.2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,00E-07 | 0 |
| к.м.к. | к.м.к.1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 0 |
| к.м.к.2 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| к.м.к.2 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| к.м.к. | к.м.к.3 | 46 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 6,20E-06 | 2 |
| к.м.к.3 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| к.м.к.1 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| к.м.к.3 | Магазин "Монро" | 40 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,90E-06 | 0 |
| узел гараж | Администрация г. Бердска | 63 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,50E-06 | 0 |
| тк8 | тк9 | 62 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,40E-06 | 0 |
| тк6 | тк7 | 43 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,40E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 22 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 4,50E-06 | 4 |
| тк8 | Жилой дом, магазин | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,00E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 17 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| тк9 | узел тк9 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| узел тк9 | Жилой дом | 43 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-21а | ТК-22 | 183 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 4,71E-05 | 40 |
| ТК-22 | ТК-22а | 50 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 1,29E-05 | 40 |
| ТК-21б-1 | Гостиница "Охотник" | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-23 | ТК-1-15 | 55 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 9,10E-06 | 18 |
| уз |  | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| Ц-2Б | уз | 10 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,00E-06 | 14 |
|  | ГСК "Скат" | 35 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,60E-06 | 0 |
| тк1 | Индивидуальный жилой дом | 36 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 18 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 3,60E-06 | 8 |
| тк2 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк1 | тк26 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк26 | ВДПО, ГЦКиД | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| тк26 | тк27 | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| тк27 | ВОХР, гаражи | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-07 | 0 |
| уз | тк1 | 52 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,03E-05 | 14 |
| ТК-27 | Индивидуальный жилой дом | 31 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-25 | ТК-26 | 110 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 3,48E-05 | 76 |
| ТК-26 | ТК-27 | 198 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 6,26E-05 | 76 |
| тк27 | Индивидуальный жилой дом | 35 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,50E-06 | 0 |
| тк27 | тк27-1 | 25 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,20E-06 | 0 |
| тк24 | Индивидуальный жилой дом | 8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| тк27-1 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| тк27-1 | тк27-2 | 42 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-06 | 0 |
| тк27-2 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| тк27-2 | тк27-3 | 64 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 30 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 6,00E-06 | 7 |
| тк27-3 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| тк27 | Индивидуальный жилой дом | 54 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 2,40E-06 | 0 |
| тк4 | ОКС | 45 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 46 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 9,10E-06 | 7 |
| тк4" | Индивидуальный жилой дом | 12 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 5,00E-07 | 0 |
| тк4 | тк4" | 52 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,70E-06 | 0 |
| тк4" | Индивидуальный жилой дом | 13 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 6,00E-07 | 0 |
| тк4" | тк24 | 30 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-21-4 | Офисы, ТУ-1 | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-21-4 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21-3 | Жилой дом, ТУ-3 | 28,64 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-21а | Магазин | 75 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-21 | ТК-21а | 70 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 1,80E-05 | 78 |
| ТК-21-3 | ТК-21-4 | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-21 | ЦУМ | 44 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 6,00E-06 | 1 |
| ТК-20а | ТК-21 | 154 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 3,97E-05 | 87 |
| ТК-21 | ТК-21-1 | 120 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,10E-05 | 0 |
| ТК-21-1 | ТК-21-5 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-21-5 | Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21-5 | ТК-21-6 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-21-6 | ТК-21-7 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21-7 | Жилой дом, ТУ-5 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-21-2 | ТК-21-3 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-21-6 | Жилой дом, ТУ-6 | 28,64 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| Ц-2Б | узел ЦТП2б1 | 121 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 9,10E-06 | 0 |
| узел ЦТП2б1 | Школа №9, спортзал | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| узел ЦТП2б1 | узел ш | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,60E-06 | 0 |
|  |  | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,60E-06 | 2 |
|  |  | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 1 |
|  | Швейная фабрика | 3 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-07 | 1 |
|  |  | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
|  |  | 21 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,10E-06 | 3 |
|  | Швейная фабрика | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-07 | 1 |
| тк6 | тк7 | 54 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,10E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 78 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 8,00E-06 | 0 |
| тк7 | узел гараж | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-20 | ТК-20а | 70 | 0,414 | 0,414 | 22,7 | 1,80E-05 | 90 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 4,74E-05 | 62 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 1,58E-05 | 63 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 2,85E-05 | 63 |
| ТК-20 | ТК-25 | 124 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 3,92E-05 | 79 |
| ТК-25 | Жилой дом | 51 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-25 | ш.Горького,14 | 80 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-06 | 0 |
| у,Горького14 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| у,Горького14 | Жилой дом, ТУ-2 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-21а | ТК-21б | 165 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,19E-05 | 37 |
| ТК-21б | ЦТП-2Б | 166 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,21E-05 | 34 |
| ТК-21б | ТК-21б-1 | 19 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,10E-06 | 0 |
| ЦТП-6Б | ТК-1-6"б" | 22 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 3,00E-06 | 11 |
| ТК-2.6Б | ТК-3.6Б | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-2-6"б" | ТК-2.6В | 71 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,45E-05 | 4 |
| ТК-2.6В | ТК-3-6Б | 26 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-3-6Б | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-3-6Б | ТК-4-6Б | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,60E-06 | 0 |
| ТК-3.6Б | Магазин, ООО «Кузьмич» | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-42 | ТК-43 | 180 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 2,31E-05 | 18 |
| ТК-1-6"б" | ТК-2-6"б" | 45 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,60E-06 | 0 |
| ТК-2-6"б" | ТК-2.6Б | 52 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-3.6Б | Жилой дом | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 8,00E-06 | 0 |
| ТК-2.6В | ТК-2.6В1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-43 | ТК-44 | 180 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 2,31E-05 | 18 |
| ТК-1-6"б" | ТК-1.6Б | 15 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,50E-06 | 1 |
| ТК-44 | ЦТП-6Б | 90 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 1,15E-05 | 11 |
| ТК-1.1.6Б | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1.6Б | ТК-1.1.6Б | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 1 |
| ТК-1.6Б | Магазин | 20 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-1.1.6Б | Индивидуальный жилой дом | 22 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-2-6"б" | Аптека | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-2.6Б | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК15 | тк17 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,60E-06 | 0 |
| тк17 | Жилой дом | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,70E-06 | 0 |
| тк18 | Жилой дом | 74 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,40E-06 | 0 |
| тк17 | тк18 | 48 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,20E-06 | 0 |
| тк18 | Торговый центр | 114 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 7,60E-06 | 0 |
| ТК12 | ТК13 | 49 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК13 | тк14 | 45 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,50E-06 | 0 |
| тк14 | ТК15 | 68 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,20E-06 | 0 |
| ТК15 | ТК15 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-25 | ТК-5 | 118 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,90E-06 | 0 |
| ТК13 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК12 | тк11а | 175 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,76E-05 | 0 |
| ТК-5 | Узел ТК1 | 93 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,24E-05 | 0 |
| тк11а | Жилой дом, ТУ-2 | 15 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,50E-06 | 0 |
| тк11 | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| тк11 | ТК8 | 13 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК8 | тк9 | 58 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,90E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| тк9 | ТК10 | 30 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК10 | Жилой дом, ТУ-2 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК10 | Жилой дом | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК10 | узел | 45 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,60E-06 | 0 |
| узел | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| тк11а | тк11 | 60 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,00E-06 | 0 |
| Узел ТК1 | узел | 76 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,01E-05 | 0 |
| узел | ТК8 | 100 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,33E-05 | 0 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,259 | 0,259 | 14,0 | 1,22E-04 | 15 |
| ТК-23 | ТК-24 | 40 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-24 | ТК-25 | 66 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,70E-06 | 0 |
| тк1 | ВОХР | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-17-1-2 | МУП КХ | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-17-1 | см.д.1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-17 | ЦТП-3Б ш | 92 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,90E-06 | 0 |
| ТК-21 | ТК-20 | 66 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,70E-06 | 0 |
| ТК-29 | ТК-21 | 57 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 9,40E-06 | 15 |
| ТК-21 | ТК-23 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,00E-06 | 0 |
| ЦТП-в/ч 64655 |  | 18 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 3,00E-06 | 15 |
|  | ТК-29 | 142 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,35E-05 | 15 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,259 | 0,259 | 13,8 | 1,40E-06 | 15 |
| ТК-20 | ТК12 | 200 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,65E-05 | 0 |
| ТК-39 | ТК-39-1 | 110 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,309 | 0,309 | 17,1 | 1,00E-04 | 28 |
| ТК-41 | ТК-41а | 100 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 1,28E-05 | 23 |
| ТК-41 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-41а | Индивидуальный жилой дом | 64 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-41а | ТК-42 | 74 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 9,50E-06 | 22 |
| ТК-42 | ЦТП-12Б | 60 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 7,70E-06 | 4 |
| ЦТП-12Б | ТК-1-12"б" | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б" | ТК-1-12"б"-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б"-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1-12"б"-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б" | ТК-1-12"б"-1 | 25 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-1-12"б"-1 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1-12"б"-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,40E-06 | 0 |
| ТК15 | Жилой дом | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 5,69E-05 | 55 |
| ТК-40 | ТК-41 | 150 | 0,207 | 0,207 | 11,3 | 1,92E-05 | 24 |
| ТК-40а |  | 528 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 5,25E-05 | 0 |
| ТК-40а |  | 202 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,33E-05 | 0 |
|  | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
|  | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-39-1 | уз.16.1 | 49 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,50E-06 | 0 |
| ЦТП-9В | ТК-1 | 12 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,70E-06 | 0 |
| тк6 | узел6 | 79 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,19E-05 | 0 |
| тк27 | тк30 | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,02E-05 | 4 |
| тк30 | Жилой дом | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| тк30 | тк31 | 28 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,00E-06 | 0 |
| тк33 | тк34 | 83 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,20E-06 | 0 |
| тк25 | тк27 | 18 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 4,90E-06 | 5 |
| тк27 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| тк6* | узел6* | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,40E-06 | 0 |
| тк19 | тк20 | 74 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,44E-05 | 8 |
| тк20 | узел20 | 8 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-07 | 0 |
| узел20 | тк23 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| узел20 | Жилой дом | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| тк31 | тк32 | 20 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 3,60E-06 | 0 |
| узел23 | узел 23а | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,50E-06 | 0 |
| тк32 | Жилой дом, РОСТО | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| тк34 | Жилой дом | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 6,00E-07 | 0 |
| тк34 | ГСК «Омега» | 16 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,50E-06 | 0 |
| тк23 | узел23 | 114 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,72E-05 | 0 |
| тк20 | тк21 | 94 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 3,10E-05 | 5 |
| тк32 | тк33 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| узел 23а | ТОО «Урожай» | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| узел21 | Жилой дом, ТУ-1 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,60E-06 | 0 |
| тк21 | Детский сад №25 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| тк21 | узел21 | 30 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,10E-06 | 0 |
| узел21 | Жилой дом, ТУ-2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| тк21 | тк22 | 60 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 1,00E-05 | 2 |
| тк22 | Административное здание | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк22 | Жилой дом | 25 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 5,10E-06 | 1 |
| узел цтп | Жилой дом с адм. помещениями | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 19 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 67 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,78E-05 | 12 |
| узел цтп | тк1 | 122 | 0,207 | 0,207 | 11,8 | 1,88E-05 | 14 |
| тк1 | Жилой дом | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ЦТП-1Б | тк1 | 12 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,00E-06 | 8 |
| тк1 | ТЭХП | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 55 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 7,40E-06 | 7 |
| тк16 | ПТУ-16 | 26 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,70E-06 | 0 |
| ЦТП-1Б | Узел цтп1б | 73 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 2,43E-05 | 19 |
| Узел цтп1б | тк17 | 18 | 0,259 | 0,259 | 14,8 | 6,00E-06 | 18 |
| тк17 | тк18 | 57 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 1,54E-05 | 18 |
| тк18 | тк19 | 72 | 0,259 | 0,259 | 14,7 | 2,37E-05 | 17 |
| тк18 | Жилой дом | 82 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,45E-05 | 0 |
| тк19 | тк24 | 30 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 4,10E-06 | 9 |
| тк24 | АО «Славия» | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| узел26 | Банк ВТБ, ТОО «Диана» | 33 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 3,10E-06 | 0 |
| тк25 | узел26 | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,50E-06 | 0 |
| узел26 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-50 | ЦТП-1Б | 95 | 0,309 | 0,309 | 17,5 | 1,89E-05 | 31 |
| тк16 | ПТУ-16, хозяйственный корпус, | 61 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 6,20E-06 | 0 |
| тк24 | тк25 | 43 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 1,16E-05 | 8 |
| Узел цтп1б | Жилой дом | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,70E-06 | 0 |
| тк16 | ПТУ-16, общежитие | 90 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,80E-06 | 0 |
| ЦТП-1Б | тк16 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,13E-05 | 3 |
| ТК-47 | ТК-47а | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| тк5* | тк6 | 97 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,46E-05 | 0 |
| тк5 | тк5* | 203 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,03E-05 | 0 |
| ТК-47а | ТК-48 | 35 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,20E-06 | 0 |
| тк6 | тк6* | 80 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 1,06E-05 | 0 |
| ш.Остр.64 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-47а | ш.Остр.64 | 37 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,80E-06 | 0 |
| ш.Остр.64 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-48 | ИФНС | 88 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК-4-6Б | Фитнес-центр | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-4-6Б | Жилой дом | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК-27 | ТК-28 | 289 | 0,517 | 0,517 | 27,9 | 9,14E-05 | 76 |
| тк11 | тк12 | 10 | 0,15 | 0,15 | 8,8 | 1,00E-06 | 1 |
| тк9а | Музыкальная школа | 6 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 6,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк13 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| тк2 | цтп10б Жилой дом | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| тк11 | ФСБ | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк3 | 30 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 8,10E-06 | 11 |
| тк3 | Жилой дом | 43 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 62 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,65E-05 | 10 |
| тк4 | тк5 | 75 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,00E-05 | 9 |
| тк4 | Центр помощи детям «Юнона» | 28 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 2,60E-06 | 0 |
| тк5 | Детский сад №22 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 34 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 9,00E-06 | 8 |
| тк7 | Жилой дом | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| тк6 | Детский сад №22, прачечная | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| узел тк6 | Жилой дом | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| тк6 | узел тк6 | 164 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,08E-05 | 0 |
| тк10 | тк11 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК-49 | ЦТП-1В | 50 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 1,00E-05 | 9 |
| ТК-46 | ТК-49 | 108 | 0,357 | 0,357 | 19,7 | 4,78E-05 | 60 |
| ТК-49 | Детская больница | 54 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-51-4 | Офисы, ТУ-4/1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-51 | ТК-52 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-51-3 | Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-46 | ТК-51 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 2 |
| узел 51-1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк5 | 51 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,01E-05 | 0 |
| ТК-51-1 | Жилой дом, ТУ-1 | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк3 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-06 | 0 |
| ТК-51-1 | ТК-51-2 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-51-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк4 | Филиал ФГУЗ ЦГЭ | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 3,00E-06 | 0 |
| тк4 | узел4 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-51-1 | ТК-51-3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-51 | узел 51-1 | 58 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,40E-06 | 0 |
| узел 5 | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-51-4 | Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| узел 5 | Пристройка, офисы | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-52 | ТК-52-2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-07 | 0 |
| ТК-51-2 | Офисы, ТУ-1/1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-52-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-46-1 | ТК-46-2 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-46-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-52 | Жилой дом | 130 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,60E-06 | 0 |
| ТК-52-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 46 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-06 | 0 |
| узел 51-1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-51 | ТК-51-5 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-51-3 | ТК-51-4 | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,10E-06 | 0 |
| тк5 | узел 5 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,50E-06 | 0 |
| тк4 | тк11 | 155 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,56E-05 | 2 |
| тк11 | тк12 | 55 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 5,50E-06 | 0 |
| тк2 | Школа №1, гараж | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| тк3 | Школа №1 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| тк12 | тк19 | 65 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 31 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,60E-06 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 29 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,90E-06 | 0 |
| тк12 | Детская поликлиника | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк12 | Жилой дом | 57 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,14E-05 | 0 |
| ТК-46-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-46-2 | Пристрой | 50 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-46 | ТК-47 | 100 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 8,80E-06 | 0 |
| ТК-47 | Пенсионный фонд | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 104 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 2,77E-05 | 6 |
| тк3 | тк4 | 38 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,80E-06 | 2 |
| тк11 | тк13 | 41 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,50E-06 | 0 |
| тк4 | узел4 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,50E-06 | 0 |
| тк13 | тк14 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-07 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 5,00E-07 | 1 |
| тк24 | тк25 | 34 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,70E-06 | 0 |
| узел14 |  | 37 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
|  | тк18 | 60 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,10E-06 | 0 |
| узел23 | Индивидуальный жилой дом | 25 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,10E-06 | 0 |
| уз | тк2 | 103 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 2,05E-05 | 0 |
| ТК-50 | ЦТП-10Б | 195 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 6,40E-05 | 19 |
| узел цтп |  | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,10E-06 | 0 |
| уз | Кош6 | 183 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,64E-05 | 0 |
| Кош6 | Жилой дом | 148 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,23E-05 | 0 |
| ТК-46 | ТК-46-1-1 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,80E-06 | 0 |
| тк1 | тк14 | 17 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,30E-06 | 3 |
| тк5 | тк9 | 30 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,00E-06 | 11 |
| тк5 | тк6 | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| тк6 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк9 | тк10 | 46 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,10E-06 | 10 |
| тк10 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 11 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,50E-06 | 9 |
| тк11 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| тк11 | тк12 | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк11 | тк13 | 52 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,30E-06 | 3 |
| тк14 | тк15 | 10 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,30E-06 | 2 |
| тк8 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 3,00E-07 | 0 |
| тк5 | тк8 | 25 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,10E-06 | 0 |
| тк9 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-11Б | тк1 | 5 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 7,00E-07 | 21 |
| тк13 | Жилой дом | 11 | 0,063 | 0,063 | 5,0 | 6,00E-07 | 0 |
| тк13 |  | 21 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,10E-06 | 3 |
|  | Швейная фабрика | 2 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,00E-07 | 0 |
| тк15 | Жилой дом | 76 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,90E-06 | 0 |
| тк14 | тк16 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,70E-06 | 0 |
| тк16 | Школа «Экология и Диалектика» | 12 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк17 | тк18 | 28 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,00E-06 | 0 |
| тк18 | Лицей №7, гараж | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк19 | 83 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,47E-05 | 0 |
| тк19 | Лицей №7, спальный корпус, пра | 48 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 6,40E-06 | 0 |
| тк19 | Лицей №7, учебный корпус | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,07E-05 | 0 |
| тк3 | тк7 | 28 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,40E-06 | 0 |
| тк7 | тк8 | 100 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-05 | 0 |
| тк8 | тк9 | 11 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 1,10E-06 | 0 |
| тк9 | Жилой дом | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 48 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 2,10E-06 | 0 |
| тк11 | ООО «Весна», магазин | 12 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 5,00E-07 | 0 |
| тк8 | Сбербанк | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| тк9 | тк10 | 24 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,20E-06 | 0 |
| узел 42 | узел 4 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,60E-06 | 0 |
| тк3 | узел 42 | 21 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,90E-06 | 1 |
| узел 4 | тк4 | 7 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| тк4 | тк5 | 27 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,40E-06 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 13 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 7,00E-07 | 0 |
| тк5 | Жилой дом | 47 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,40E-06 | 0 |
| узел 4 | тк6 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,90E-06 | 0 |
| тк10 | Жилой дом | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-17а | ТК 17-1 | 275 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,64E-05 | 23 |
| ТК-18 | ТК-18-1 | 502 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 6,54E-05 | 26 |
| ТК-3 | Жилой дом | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 23 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-3-1 | 32 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-3-1 | Детский сад №24 "Пчелка" | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк19 | 7 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 8,00E-07 | 0 |
| тк19 | Жилой дом | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| тк19 | тк20 | 47 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,20E-06 | 0 |
| тк20 | Жилой дом | 15 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,00E-06 | 0 |
| тк21 | тк22 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| тк22 | Детский сад №8 | 24 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,20E-06 | 0 |
| тк22 | тк23 | 98 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,90E-06 | 0 |
| тк23 | АО "Бизнецентр на Вокзальной" | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк19 | Павильон | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 9,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк21 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 6,00E-06 | 0 |
| тк6 | Детский сад "Кристаллик" | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| тк6 | Детский сад "Кристаллик", гара | 5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-07 | 0 |
| узел тк5 | тк6 | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,10E-06 | 0 |
| ЦТП27Б | тк1 | 34 | 0,359 | 0,359 | 20,5 | 9,60E-06 | 13 |
| тк1 | тк2 | 60 | 0,309 | 0,309 | 17,6 | 1,44E-05 | 12 |
| тк2 | тк3 | 74 | 0,359 | 0,359 | 20,4 | 2,06E-05 | 12 |
| тк4 | тк15 | 45 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,60E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 54 | 0,359 | 0,359 | 20,4 | 1,43E-05 | 11 |
| тк3 | Жилой дом, ООО "Автохаус" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| тк1 | Адм. здание | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| ЦТП27Б | тк17 | 40 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 8,20E-06 | 7 |
| тк4 | Жилой дом | 16 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,10E-06 | 0 |
| тк4 | тк5 | 55 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,60E-06 | 0 |
| тк5 | узел тк5 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-5-21 | Жилой дом | 11 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-5-21 | ТК-6-21 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-6-21 | ТК-6-21Г | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-6-21Г | СПТУ-56, общежитие | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-6-21Г | Магазин | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-6-21 | ТК-21-7 | 92 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,90E-06 | 0 |
| узел21-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-14 | ТК-14-1 | 100 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,35E-05 | 20 |
| ЦТП21Б | у21-1 | 71 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,70E-06 | 0 |
| ЦТП21Б | ТК-1-21 | 32 | 0,207 | 0,207 | 12,1 | 8,70E-06 | 17 |
| ТК-8-21 | Жилой дом | 65 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,90E-06 | 0 |
| ТК-1-21 | ТК-3 | 96 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 8,50E-06 | 2 |
| ТК-3 | 3-21В | 25 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4-21 | 96 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,20E-06 | 0 |
| ТК-4-21 | ООО «Деметра» | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-4-21 | ТК-5-21 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| у21-1 | Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-07 | 0 |
| у21-1 | узел21-2 | 72 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,30E-06 | 0 |
| ТК-1 | Жилой дом | 53 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,07E-05 | 0 |
| ТК-1 | ИП Бархатов, магазин "Север" | 41 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,10E-06 | 0 |
| узел21-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| тк17 | тк18 | 93 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,63E-05 | 0 |
| ТК-14а | ТК-14а_УТ-1 | 153 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 4,11E-05 | 21 |
| ТК-14-1 | ЦТП-21Б.ш | 37 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,00E-06 | 20 |
| ТК-14а | ЦТП-28Б | 262 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,30E-05 | 0 |
| 3-21В | Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| 3-21В | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 95 | 0,414 | 0,414 | 23,4 | 2,52E-05 | 46 |
| ТК-14 | ТК-14а | 270 | 0,259 | 0,259 | 14,5 | 4,45E-05 | 25 |
| МСЧ-1 | узелТК-16-1-1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-07 | 0 |
| МСЧ-1 | 102 | 37 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,30E-06 | 0 |
| узелТК-16-1-1 | узелТК-16-1-2 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| узелТК-16-1-2 | Терапевтический корпус №1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| узелТК-16-1-2 | МСЧ-129 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| МСЧ-1 | ТК-1 | 10 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,40E-06 | 7 |
| ТК-1 | ТК-1.М | 66 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2.М | 165 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,23E-05 | 3 |
| ТК-2М-1 | Слесарная мастерская | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-2М-1 | узелТК-16-1-3 | 41 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 3 |
| узелТК-16-1-3 | ГСК "Север" | 44 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,10E-06 | 1 |
| узелТК-16-1-3 | Митряков, гараж | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-07 | 1 |
| ТК-2.М | ТК2* | 82 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,40E-06 | 0 |
| ТК2* | Школа №8 | 60 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,80E-06 | 0 |
| ЦТП-9Б | т.1 | 27 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,80E-06 | 0 |
| т.1 | т.2 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,30E-06 | 0 |
| т.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| т.2 | Жилой дом, ТУ-1 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| т.1 | т.3 | 11 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 1,30E-06 | 0 |
| т.3 | Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| т.3 | т.4 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| т.4 | Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| т.4 | т.5 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| т.5 | Жилой дом, ТУ-5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| т.5 | Жилой дом, ТУ-6 | 23 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,10E-06 | 0 |
| ЦТП-9Б | т.6 | 29 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,70E-06 | 0 |
| т.6 | Жилой дом | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-07 | 0 |
| т.6 | т.9 | 68 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,00E-06 | 0 |
| т.9 | Жилой дом, ТУ-2 | 20 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 2,10E-06 | 0 |
| ТК-21-7 | СПТУ-56, учебный корпус | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,00E-06 | 0 |
| ТК-17-1-2 | ТК-17-1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| см.д.1 | ГЦДТ | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-18 | ЦТП-9б.ш | 180 | 0,259 | 0,259 | 14,6 | 2,99E-05 | 10 |
| узел40-1 | Детский сад №4 | 180 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,34E-05 | 0 |
| ТК-16-1 | ЦТП-Мичуринское | 567 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 9,05E-05 | 39 |
| ТК-3-40 | Жилой дом | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,60E-06 | 0 |
| ТК-3-40 | ОАО Ростелеком, почта | 34 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-1-40 | узел40-1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| узел40-2 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| узел40-1 | узел40-2 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| узел40-2 | ТК-3-40 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-16 | ЦТП-41Б.ш | 74 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,00E-05 | 9 |
| ЦТП-41Б | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ЦТП-41Б | ТК-16.2 | 58 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 7,80E-06 | 8 |
| ТК-16.2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-16.2 | ТК-16.3 | 38 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 5,10E-06 | 7 |
| ТК-16.3 | Орленок, Восток | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-16.3 | ТК-16.10 | 52 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 7,00E-06 | 6 |
| ТК-16.10 | МКП «Салют», офис | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-16.10 | ТК-16.4 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-16.4 | ТК-16.5 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-16.5 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-16.5 | Жилой дом, ТУ-2 | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-16.4 | ТК-16.6 | 55 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,60E-06 | 0 |
| ТК-16.6 | Тир, музей | 5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-16.6 | Тк-16.7 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,90E-06 | 0 |
| Тк-16.7 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| Тк-16.7 | Жилой дом, ТУ-2 | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,80E-06 | 0 |
| ТК-16-1 | ЦТП-МСЧ 129.ш | 186 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,89E-05 | 3 |
| 102 | Поликлиника с ограждением | 37 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-9 | 122 | 140 | 0,616 | 0,616 | 34,6 | 5,43E-05 | 0 |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,616 | 0,616 | 35,1 | 3,94E-05 | 0 |
| 122 | ТК-10 | 100 | 0,616 | 0,616 | 34,8 | 3,91E-05 | 0 |
| ТК-10 | ТК-12 | 106 | 0,414 | 0,414 | 23,4 | 2,81E-05 | 47 |
| ТК-1-21 | Жилой дом | 28 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-1-21 | ТК-2-21 | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,1 | 1,02E-05 | 8 |
| ТК-2-21 | Жилой дом, магазин | 22 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 2,90E-06 | 0 |
| ТК-2-21 | ТК-2*1 | 71 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,26E-05 | 0 |
| ТК-2*1 | ТК-2*2 | 35 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 6,20E-06 | 0 |
| ТК-2*2 | Жилой дом | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-2*2 | ТК-2*3 | 71 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-2*3 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-2*3 | ТК-8-21 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-8-21 | Жилой дом | 21 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,30E-06 | 0 |
| ТК-8-21 | ТК-8-21б | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,40E-06 | 0 |
| ТК-8-21б | Жилой дом, ТУ-2 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-8-21б | Жилой дом, ТУ-1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| ш на ответвление на ФОК | ФОК | 80 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,20E-06 | 1 |
| ТК-2*1 | 101 | 18 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-2-40 | Жилой дом, ТУ-1 | 100 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 6,60E-06 | 0 |
| ТК-15 | ЦТП-40Б | 95 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,28E-05 | 7 |
| ЦТП-40Б | ТК-1-40 | 96 | 0,207 | 0,207 | 11,9 | 1,30E-05 | 6 |
| ТК-1-40 | ТК-2-40 | 14 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-2-40 | Жилой дом, ТУ-2 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,40E-06 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 70 | 0,414 | 0,414 | 23,4 | 1,86E-05 | 47 |
| ТК-9 | ТК-8 | 52 | 0,616 | 0,616 | 34,6 | 2,02E-05 | 0 |
| ТК-9 | ТК-8 | 52 | 0,616 | 0,616 | 34,6 | 2,02E-05 | 0 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,616 | 0,616 | 35,1 | 5,52E-05 | 0 |
| ЦТП-40Б | Продсиб №24 | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-16 | ТК-16-1 | 140 | 0,259 | 0,259 | 14,1 | 2,23E-05 | 51 |
|  | Индивидуальный жилой дом | 64 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-06 | 0 |
| тк1 | Индивидуальный жилой дом | 30 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,30E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 30 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,60E-06 | 33 |
| тк2 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
|  | тк1 | 25 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,60E-06 | 35 |
| ТК-1.М | ООО «Бионика» | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1.М | Жилой дом | 67 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-06 | 0 |
| тк9 | тк10 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,10E-06 | 0 |
| тк10 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| тк10 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк10 | тк11 | 30 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,80E-06 | 0 |
| тк11 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| тк11 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк11 | тк12 | 36 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,10E-06 | 0 |
| тк12 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| тк12 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк12 | тк13 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,40E-06 | 0 |
| тк13 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,00E-07 | 0 |
| тк13 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| тк14 | тк15 | 34 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,00E-06 | 0 |
| тк15 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| тк15 | Индивидуальный жилой дом | 18 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| тк15 | тк16 | 37 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 2,20E-06 | 0 |
| тк9 | тк9.1 | 62 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 3,80E-06 | 0 |
| тк18 | Индивидуальный жилой дом | 37 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,60E-06 | 0 |
| тк18.1 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк9.2 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 4,00E-07 | 0 |
| тк9.1 | тк18 | 66 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,90E-06 | 0 |
| тк18 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк18 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк9.1 | тк9.2 | 72 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 3,10E-06 | 0 |
| тк9.2 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 7,00E-07 | 0 |
| тк18 | тк18.1 | 44 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,20E-06 | 0 |
| тк18.1 | тк19 | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,10E-06 | 0 |
| тк19 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк19 | тк20 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,80E-06 | 0 |
| тк20 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк20 | тк21 | 34 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,70E-06 | 0 |
| тк21 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| тк2 | тк3 | 36 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,20E-06 | 31 |
| тк3 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк3 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк2 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк3 | тк4 | 32 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,80E-06 | 29 |
| тк4 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 4,00E-07 | 0 |
| тк4 | тк5 | 28 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,50E-06 | 27 |
| тк5 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,00E-07 | 0 |
| тк5 | тк6 | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 2,20E-06 | 26 |
| тк6 | Индивидуальный жилой дом | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 6,00E-07 | 0 |
| тк6 | тк7 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 25 |
| тк7 | тк8 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-07 | 24 |
| тк8 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,00E-07 | 1 |
| тк4 | Индивидуальный жилой дом | 20 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк9 | тк14 | 22 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,30E-06 | 0 |
| тк14 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| тк7 | Индивидуальный жилой дом | 13 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 6,00E-07 | 0 |
| тк8 | тк9 | 112 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,40E-06 | 23 |
| ш.на БМУ ПАТП | УТ-1 (ТК-8) | 250 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,86E-05 | 2 |
| ш.на ответление КБУ | ТК-8.1 | 324 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 4,31E-05 | 4 |
| ТК-8 | ТК-4 | 263 | 0,706 | 0,706 | 38,5 | 1,15E-04 | 11 |
| ТК-8.2 | МУП "КБУ" | 245 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,80E-05 | 1 |
| ТК-8.1 | Производственное здание | 10 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 7,00E-07 | 0 |
| ТК-8.1 | ТК-8.2 | 245 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,80E-05 | 3 |
| ТК-8.2 | узел 8.2-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,30E-06 | 1 |
| узел 8.2-1 | узел 8.2-2 | 52 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,70E-06 | 1 |
| узел 8.2-2 | узел 8.2-3 | 70 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,20E-06 | 0 |
| узел 8.2-3 | Домал | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,00E-07 | 0 |
| узел 1-1 | узел насосная | 413 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,84E-05 | 0 |
| узел 1-1 | ТК-2-1 | 254 | 0,706 | 0,706 | 38,5 | 1,11E-04 | 7 |
| ТК-2 | узел 1-1 | 14 | 0,706 | 0,706 | 38,5 | 6,10E-06 | 9 |
| ТК-3 | ТК-2 | 114 | 0,706 | 0,706 | 38,5 | 4,98E-05 | 9 |
| ш.на ТК-3ответвление | ТК-3б | 264 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | 2,31E-05 | 2 |
| узелТК-2-2 | СУ-40 | 322 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,11E-05 | 0 |
| ТК-4 | ТК-3 | 175 | 0,706 | 0,706 | 38,5 | 7,64E-05 | 11 |
| ТК-1-1 | ТК-2-1 | 384 | 0,706 | 0,706 | 38,5 | 1,68E-04 | 1 |
| ш.ответвление на Нотис | ТК-1.2 | 487 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 3,12E-05 | 3 |
| ш.на ответление СУ-40 | узелТК-2-2 | 30 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,10E-06 | 3 |
| узелТК-2-2 | ИП Бауэр | 300 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,23E-05 | 1 |
| ТК-1.2 | НОТИС | 248 | 0,082 | 0,082 | 5,7 | 1,59E-05 | 1 |
| ТК-1.2 | ТК-1.3 | 50 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 3,00E-06 | 2 |
| ТК-1.3 | Вторма | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-1.3 | ИП Блескин | 10 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 4,00E-07 | 0 |
| тк16 | тк17 | 24 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 1,40E-06 | 0 |
| тк17 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| тк16 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-3б | ООО "Сибирский кожевник" | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-3б | ООО "Вега-арсенал" | 15 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-06 | 1 |
| тк15 | Жилой дом | 35 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,30E-06 | 0 |
| тк1 | тк2 | 49 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,00E-06 | 2 |
| узел ленина 90 | узел магазины | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 8,00E-07 | 0 |
| уз | узел Герцена | 40 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,10E-06 | 5 |
| узел Герцена |  | 10 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,00E-07 | 3 |
|  | Узел ленина 96 | 80 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 1,42E-05 | 2 |
| узел магазин | ООО «Климат-СВО» | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,00E-07 | 0 |
| узел магазин | Магазин «Ивушка» | 43 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,20E-06 | 0 |
| узел Герцена | узел Герцена10 | 10 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 9,00E-07 | 2 |
| Узел ленина 96 | узел магазин | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,40E-06 | 0 |
| узел Герцена10 | тк3 | 64 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | 5,70E-06 | 2 |
| тк4 | Жилой дом | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,00E-07 | 0 |
| тк1 | Жилой дом | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 4,80E-06 | 0 |
| тк2 | Гараж | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| тк2 | узел ленина 90 | 65 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,40E-06 | 0 |
| уз | тк1 | 13 | 0,207 | 0,207 | 12,0 | 1,80E-06 | 7 |
| ТК 17-1 | ЦТП-20Б | 67 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,90E-06 | 8 |
| ЦТП-20Б | К-11*1 | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 1 |
| К-11*1 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| К-11*1 | К-13 | 84 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,30E-06 | 1 |
| К-13 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| К-13 | Жилой дом | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,30E-06 | 0 |
| К-13 | Индивидуальный жилой дом | 65 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-06 | 0 |
| ЦТП-20Б | ТК-1-20 | 57 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,80E-06 | 0 |
| ТК-1-20 | Жилой дом | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-1-20 | ТК-2-20 | 55 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-2-20 | Жилой дом | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-2-20 | ТК-3 | 79 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК 17-1 | ЦТП 9в.ш | 63 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 8,30E-06 | 15 |
| ТК-1 | ТК-1*9В | 40 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-1*9В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-1*9В | ТК-1*9В1 | 40 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 3,70E-06 | 0 |
| ТК-1*9В1 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-1*9В1 | ООО «Лиана» | 25 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-1*29В | 51 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,30E-06 | 0 |
| ТК-1*29В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*29В | ТК-1*29В-2 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-1*29В-2 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*29В-2 | Жилой дом, ТУ-3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-1*49В | 94 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,32E-05 | 0 |
| ТК-1*49В | ТК-1*49В-1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*49В | 1*59В | 36 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,10E-06 | 0 |
| 1*59В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| 1*59В | ТК-2-9"В" | 11 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 1,50E-06 | 0 |
| ТК-2-9"В" | ТК-2*16В | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-2*16В | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-2*16В | ТК-2*19В-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-2*19В-1 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-2*19В-1 | Жилой дом, ТУ-3 | 30 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-1 | ТК-1*49В-2 | 25 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-2 | Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*49В-2 | ТК-1*49В-3 | 60 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,20E-06 | 0 |
| ТК-1*49В-3 | Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-1*49В-3 | смена диаметра | 22 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,40E-06 | 0 |
| смена диаметра | Жилой дом | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,10E-06 | 0 |
| тк15 | узел тк15 | 52 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,90E-06 | 0 |
| узел тк15 | тк16 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| тк16 | узел16 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,10E-06 | 0 |
| узел16 | узел17 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| тк26 | тк27 | 46 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,40E-06 | 0 |
| тк27 | узел27 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| узел17 | тк26 | 17 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,30E-06 | 0 |
| тк5 | тк7 | 67 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 16 | 0,069 | 0,069 | 5,4 | 1,90E-06 | 0 |
| тк7 | Жилой дом | 18 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 9,00E-07 | 0 |
| узел27 | Детский сад №24 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,70E-06 | 0 |
| узел27 | Детский сад №24, овощехранилищ | 42 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,80E-06 | 0 |
| тк12 | Жилой дом | 38 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,50E-06 | 0 |
| тк5 | Индивидуальный жилой дом | 6 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| тк5 | СУ-26 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк3 | тк4 | 21 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,80E-06 | 15 |
| ЦТП-11Б | ЦТП-11Б | 2 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,00E-07 | 25 |
| тк1 | тк2 | 76 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,01E-05 | 18 |
|  |  | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,40E-06 | 0 |
| тк2 | Жилой дом | 2 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 1,00E-07 | 0 |
|  | Детский сад №8 | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,10E-06 | 0 |
| тк2 | тк2" | 10 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 1,30E-06 | 17 |
|  | Магазин | 21 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,10E-06 | 0 |
| тк2" | Жилой дом | 206 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,54E-05 | 0 |
| тк2" | тк3 | 28 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 3,70E-06 | 16 |
| тк3 | тк20 | 15 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 2,00E-06 | 1 |
| тк20 | Детский сад №19 | 87 | 0,182 | 0,182 | 10,7 | 2,09E-05 | 1 |
| тк4 | тк5 | 46 | 0,207 | 0,207 | 11,7 | 6,10E-06 | 15 |
| тк21 | Магазин | 90 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 1,11E-05 | 0 |
| тк17 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 2,50E-06 | 0 |
| узел насосная | Производственно-складское здан | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 8,00E-07 | 0 |
| тк25 | Индивидуальный жилой дом | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 3,50E-06 | 0 |
| ТК-3-15 | ТК-2-15 | 37 | 0,082 | 0,082 | 5,9 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК-48 | ТК-48.1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-48.1 | ООО "Пик" | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,2 | 1,90E-06 | 0 |
| ТК-46 | Индивидуальный жилой дом | 25 | 0,027 | 0,027 | 3,7 | 2,10E-06 | 0 |
| узел насосная | Сантехсервис | 20 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| УТ-1 (ТК-8) | БМУ ПАТП | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 1 |
| ТК-18-1 | ЦТП-11Б ш | 120 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,56E-05 | 25 |

Таблица 3.9. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной №3 ООО «ТГК-1» (2022 год), газовой котельной №10 (2040 год)

| Кадастровый номер | Признак потребителя | ЦТП | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ИТП), Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС (ЦТП), Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2022 год, котельная №3 ООО «ТГК-1» |  |  | 2040 год, газовая котельная №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Островского, 94 | ОБОП, адм. здание, гараж, ГСК "Скат" | 0,192 | 0 | 0 | 0,00345 | 0,0069 | 0,854484 | 0,990753 | 4,8297 | 0,988697 | 0,995444 | 2,6206 |
| 54:32:010174 | О | ЦТП-2Б | Островского, 78 | ООО «Дента Люкс» | 0,0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990708 | 0,656 | 0,988697 | 0,99549 | 0,3561 |
| 54:32:010178 | Ж | ЦТП-2Б | Свердлова, 12а | Жилой дом | 0,218 | 0 | 0 | 0,03738 | 0,1495 | 0,761044 | 0,990715 | 5,5405 | 0,988697 | 0,995493 | 3,0073 |
| 54:32:010174 | О | ЦТП-2Б | Островского, 84 | ООО БМО ВОИ | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,9907 | 0,2796 | 0,988697 | 0,995486 | 0,1517 |
| 54:32:010174 | Ж | ЦТП-2Б | Седова, 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,011 | 0 | 0 | 0,00265 | 0,0106 | 0,70253 | 0,990677 | 0,2733 | 0,975657 | 0,995449 | 0,1483 |
| 54:32:010174 | Ж | ЦТП-2Б | Седова, 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,016 | 0 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0,70253 | 0,990679 | 0,3874 | 0,975657 | 0,99545 | 0,2103 |
| 54:32:010174 | О | ЦТП-2Б | Островского, 82 | ЧП Евтушенко | 0,0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990703 | 0,139 | 0,988697 | 0,995488 | 0,0754 |
| 54:32:010176 | О | ЦТП-2Б | Свердлова, 14 | Медицинское училище, ТУ-1 | 0,0948 | 0 | 0 | 0,0068 | 0,0136 | 0,761044 | 0,990705 | 2,4093 | 0,988697 | 0,995489 | 1,3077 |
| 54:32:010176 | О | ЦТП-2Б | Островского, 67 | Медицинское училище, ТУ-2 | 0,1422 | 0,0005 | 0 | 0,0102 | 0,0204 | 0,761044 | 0,990703 | 3,6273 | 0,988697 | 0,995488 | 1,9688 |
| 54:32:010178 | Ж | ЦТП-2Б | Свердлова, 12 | Жилой дом | 0,30625 | 0 | 0 | 0,06626 | 0,26502 | 0,761044 | 0,990715 | 7,7833 | 0,988697 | 0,995494 | 4,2247 |
| 54:32:010178 | О | ЦТП-2Б | Свердлова, 10 | Музыкальная школа | 0,1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990747 | 3,2274 | 0,988697 | 0,99551 | 1,7595 |
| 54:32:010178 | Ж | ЦТП-2Б | Больничный пер., 3а | Жилой дом | 0,15 | 0 | 0 | 0,036 | 0,144 | 0,761044 | 0,990736 | 3,8119 | 0,988697 | 0,995506 | 2,0694 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Ленина, 90 | Банк Москвы | 0,022265 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0066 | 0,750282 | 0,990692 | 0,5542 | 0,981622 | 0,995459 | 0,2987 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Горького, 7 | МУ Отдел культуры | 0,1132 | 0 | 0 | 0,00108 | 0,00216 | 0,714737 | 0,990672 | 2,7137 | 0,974381 | 0,995447 | 1,4628 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Горького, 9а | Администрация г. Бердска, гараж | 0,0263 | 0 | 0 | 0,015 | 0,03 | 0,714798 | 0,990683 | 0,6305 | 0,974427 | 0,995454 | 0,3398 |
| 54:32:010538 | Ж | ЦТП-15Б | Карла Маркса, 41 | Жилой дом | 0,1464 | 0 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,744164 | 0,990674 | 3,9699 | 0,977572 | 0,995447 | 2,1387 |
| 54:32:010538 | Ж | ЦТП-15Б | Карла Маркса, 39 | Жилой дом | 0,1145 | 0 | 0 | 0,020778 | 0,08311 | 0,744164 | 0,990668 | 3,0924 | 0,977572 | 0,995444 | 1,6656 |
| 54:32:010538 | О |  | Горького, 6а | Магазин, Петюк | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,746696 | 0,990667 | 0,6885 | 0,979218 | 0,995444 | 0,3729 |
| 54:32:010538 | О |  | Горького, 6 | ЗАГС | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,746696 | 0,990671 | 1,4533 | 0,979218 | 0,995446 | 0,7868 |
| 54:32:010538 | Ж |  | Горького, 6 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,746696 | 0,990675 | 5,9586 | 0,979218 | 0,995448 | 3,2268 |
| 54:32:010538 | О |  | Горького, 6 | Магазин, ТУ-1 | 0,04565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,746696 | 0,990675 | 1,1753 | 0,979218 | 0,995448 | 0,6364 |
| 54:32:010538 | Ж | ЦТП-15Б | Горького, 6 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,235 | 0 | 0 | 0,094648 | 0,37621 | 0,746696 | 0,990681 | 5,9688 | 0,979218 | 0,995451 | 3,2332 |
| 54:32:010538 | О |  | Горького, 6 | Магазин, ТУ-2 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,746696 | 0,990681 | 1,0384 | 0,979218 | 0,995451 | 0,5623 |
| 54:32:010538 | О | ЦТП-15Б | Ленина, 54 | ЗАО «Старый универмаг» | 0,1239 | 0 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,743678 | 0,99067 | 3,3552 | 0,97726 | 0,995445 | 1,8074 |
| 54:32:010538 | О | ЦТП-15Б | Ленина, 54а | Торговый павильон | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,743678 | 0,990672 | 2,4503 | 0,97726 | 0,995446 | 1,32 |
| 54:32:010538 | Ж | ЦТП-15Б | Ленина, 56 | Жилой дом | 0,16621 | 0 | 0 | 0,017023 | 0,06809 | 0,744164 | 0,990678 | 4,5126 | 0,977572 | 0,995452 | 2,4309 |
| 54:32:010538 | О | ЦТП-15Б | Карла Маркса, 37 | Детский сад №22 "Тополек" | 0,166 | 0 | 0 | 0,042 | 0,084 | 0,743678 | 0,990667 | 4,4787 | 0,97726 | 0,995444 | 2,4125 |
| 54:32:010062 | Ж | ЦТП-15Б | Свердлова, 1 | Жилой дом | 0,225 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,74329 | 0,990675 | 6,1078 | 0,97701 | 0,995448 | 3,2903 |
| 54:32:010062 | Ж | ЦТП-15Б | Ленина, 52 | Жилой дом | 0,1585 | 0 | 0 | 0,034438 | 0,13775 | 0,742845 | 0,990667 | 4,3291 | 0,976723 | 0,995444 | 2,3323 |
| 54:32:010538 | О | ЦТП-15Б | Ленина, 54/1 | Магазин "Монро" | 0,044 | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,742845 | 0,99067 | 1,235 | 0,976723 | 0,995445 | 0,6653 |
| 54:32:010062 | Ж | ЦТП-15Б | Карла Маркса, 33 | Жилой дом | 0,1576 | 0 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,74329 | 0,990672 | 4,2703 | 0,97701 | 0,995447 | 2,3004 |
| 54:32:010062 | Ж | ЦТП-15Б | Карла Маркса, 35 | Жилой дом | 0,2014 | 0 | 0 | 0,046363 | 0,18545 | 0,74329 | 0,990671 | 5,4552 | 0,97701 | 0,995446 | 2,9387 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Горького, 9 | Администрация г. Бердска | 0,2124 | 0 | 0 | 0,0085 | 0,017 | 0,750415 | 0,990712 | 5,2867 | 0,981707 | 0,995474 | 2,8494 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Свердлова, 4 | Жилой дом, магазин | 0,212 | 0 | 0 | 0,038225 | 0,1529 | 0,71547 | 0,990676 | 5,3989 | 0,968849 | 0,995222 | 3,0323 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Свердлова, 2 | Жилой дом | 0,19574 | 0 | 0 | 0,028725 | 0,1149 | 0,71547 | 0,990682 | 4,9847 | 0,968854 | 0,99523 | 2,7997 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 44 | Жилой дом | 0,23264 | 0 | 0 | 0,018088 | 0,07235 | 0,71547 | 0,990688 | 5,9241 | 0,968873 | 0,995234 | 3,3273 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 46 | Жилой дом | 0,2188 | 0 | 0 | 0,038198 | 0,15279 | 0,71547 | 0,990682 | 5,572 | 0,968848 | 0,99523 | 3,1295 |
| 54:32:010158 | О |  | Островского, 69/1 | Гостиница "Охотник" | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76258 | 0,99067 | 1,3314 | 0,989672 | 0,995445 | 0,7213 |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Школьная | ГСК "Скат" | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990673 | 0,132 | 0,988697 | 0,995447 | 0,0716 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,008 | 0 | 0 | 0,000888 | 0,003552 | 0,703678 | 0,990667 | 0,2033 | 0,97806 | 0,995444 | 0,1103 |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 1а | ВДПО, ГЦКиД | 0,02535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990678 | 0,6442 | 0,988697 | 0,995456 | 0,3496 |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Островского, 92 | ВОХР | 0,0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990676 | 1,0497 | 0,988697 | 0,995455 | 0,5696 |
| 54:32:010184 | Ж | ЦТП-2Б | Свердлова, 22 | Индивидуальный жилой дом | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70295 | 0,990673 | 0,2191 | 0,976537 | 0,995447 | 0,1189 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 8 | Индивидуальный жилой дом | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70385 | 0,990674 | 0,1894 | 0,978421 | 0,995447 | 0,1028 |
| 54:32:010184 | Ж |  | Пушкина, 87 | Индивидуальный жилой дом | 0,00772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70266 | 0,990669 | 0,2624 | 0,978194 | 0,995217 | 0,1445 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 14 | Индивидуальный жилой дом | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70385 | 0,990675 | 0,2054 | 0,978421 | 0,995448 | 0,1115 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 12 | Индивидуальный жилой дом | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70385 | 0,990678 | 0,1416 | 0,978421 | 0,995449 | 0,0768 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Пушкина, 93 | Индивидуальный жилой дом | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70385 | 0,990683 | 0,2828 | 0,978421 | 0,995452 | 0,1535 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70385 | 0,99067 | 2,2874 | 0,978421 | 0,995445 | 1,2412 |
| 54:32:010184 | Ж | ЦТП-2Б | Свердлова, 24 | Индивидуальный жилой дом | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70295 | 0,990675 | 0,3317 | 0,976537 | 0,995448 | 0,18 |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 1а | ВОХР, гаражи | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990679 | 0,7116 | 0,988697 | 0,995457 | 0,3861 |
| 54:32:010184 | Ж | ЦТП-2Б | Свердлова, 20 | Индивидуальный жилой дом | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70295 | 0,990673 | 0,1694 | 0,976537 | 0,995447 | 0,092 |
| 54:32:010184 | О | ЦТП-2Б | Свердлова, 18 | ОКС | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990691 | 0,3172 | 0,988697 | 0,995476 | 0,1722 |
| 54:32:010163 | Ж | ЦТП-2Б | Орджоникизе, 10 | Индивидуальный жилой дом | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70385 | 0,990673 | 0,3806 | 0,978421 | 0,995447 | 0,2065 |
| 54:32:010127 | Ж |  | Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,990685 | 2,3815 | 0,992862 | 0,995469 | 1,2902 |
| 54:32:010155 | О |  | Островского, 114 | Магазин | 0,1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,764109 | 0,990673 | 4,6308 | 0,990641 | 0,995447 | 2,5076 |
| 54:32:010563 | О |  | Островского, 69а | ЦУМ | 0,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767058 | 0,990666 | 14,041 | 0,992573 | 0,995444 | 7,619 |
| 54:32:010127 | Ж |  | Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,99068 | 2,4875 | 0,992862 | 0,995466 | 1,3472 |
| 54:32:010127 | Ж |  | Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,990683 | 2,4769 | 0,992862 | 0,995468 | 1,3414 |
| 54:32:010127 | Ж |  | Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,990685 | 2,2186 | 0,992862 | 0,995469 | 1,202 |
| 54:32:010127 | О |  | Островского, 122 | Офисы, ТУ-1 | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,990683 | 0,6233 | 0,992862 | 0,995468 | 0,3376 |
| 54:32:010127 | Ж |  | Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,990683 | 2,163 | 0,992862 | 0,995468 | 1,1715 |
| 54:32:010127 | Ж |  | Островского, 122 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,99068 | 2,1871 | 0,992862 | 0,995466 | 1,1845 |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Школьная, 5 | Школа №9 | 0,284 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,761044 | 0,990687 | 7,2178 | 0,988697 | 0,995454 | 3,9163 |
| 54:32:010563 | П | ЦТП-11Б | Герцена, 18 к1 | Швейная фабрика | 0,37849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,752159 | 0,990666 | 9,5236 | 0,975421 | 0,995444 | 5,0806 |
| 54:32:010563 | П | ЦТП-11Б | Герцена, 18/1 | Швейная фабрика | 0,07153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,752313 | 0,990666 | 1,7998 | 0,975518 | 0,995444 | 0,9602 |
| 54:32:010563 | П | ЦТП-11Б | Герцена, 18 | Швейная фабрика | 0,26752 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,752503 | 0,990666 | 6,7315 | 0,975638 | 0,995444 | 3,5911 |
| 54:32:010563 | Ж | ЦТП-26Б | Карла Маркса, 44 | Жилой дом | 0,0543 | 0 | 0 | 0,005 | 0,02 | 0,750415 | 0,99071 | 1,3515 | 0,981707 | 0,995472 | 0,7284 |
| 54:32:010155 | Ж |  | Горького, 14 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,771034 | 0,99068 | 6,8839 | 0,996775 | 0,995411 | 3,6591 |
| 54:32:010158 | О |  | Островского, 69 | Кинотеатр "Орион" | 0,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76258 | 0,990669 | 3,1987 | 0,676717 | 0,98985 | 6,2242 |
| 54:32:010155 | Ж |  | Горького, 14 | Жилой дом (ГВС) | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0,304 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 0 | 0 | 0 |
| 54:32:010155 | Ж |  | Горького, 14 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,771034 | 0,990681 | 6,8908 | 0,996764 | 0,995412 | 3,6629 |
| 54:32:010151 | Ж |  | Пушкина, 116 | Жилой дом | 0,12 | 0 | 0,026 | 0 | 0,104 | 0,771034 | 0,990673 | 3,363 | 0,997254 | 0,995408 | 1,8229 |
| 54:32:010157 | О | ЦТП-2Б | Школьная, 5 | Школа №9, спортзал | 0,0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990688 | 2,0254 | 0,988697 | 0,995455 | 1,0989 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Советская, 85 | Жилой дом | 0,2342 | 0 | 0 | 0,06735 | 0,2694 | 0,744641 | 0,990692 | 5,9948 | 0,977898 | 0,995466 | 3,3861 |
| 54:32:010165 | О | ЦТП-6Б | Советская, 83а | Магазин, ООО «Кузьмич» | 0,0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,744641 | 0,990688 | 0,462 | 0,977898 | 0,995459 | 0,2605 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Луговская, 98 | Жилой дом | 0,2964 | 0 | 0 | 0,0275 | 0,11 | 0,744606 | 0,990678 | 7,5317 | 0,977805 | 0,995453 | 4,2541 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Луговская, 100 | Жилой дом | 0,265 | 0 | 0 | 0,0805 | 0,322 | 0,744606 | 0,990677 | 6,7373 | 0,977805 | 0,99545 | 3,805 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Ушакова, 75 | Индивидуальный жилой дом | 0,017 | 0 | 0 | 0,004584 | 0,018336 | 0,677307 | 0,990667 | 0,4485 | 0,9603 | 0,995446 | 0,2527 |
| 54:32:010165 | О | ЦТП-6Б | Советская, 81 | Магазин | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,744641 | 0,990672 | 0,6728 | 0,977898 | 0,995446 | 0,38 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Советская, 81 | Жилой дом | 0,3406 | 0 | 0 | 0,072475 | 0,2899 | 0,744641 | 0,990672 | 8,6285 | 0,977898 | 0,995447 | 4,874 |
| 54:32:010165 | О | ЦТП-6Б | Советская, 83б | Аптека | 0,011 | 0 | 0 | 0,00018 | 0,00036 | 0,744641 | 0,990678 | 0,3165 | 0,977898 | 0,99545 | 0,1816 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Советская, 83 | Жилой дом | 0,229 | 0 | 0 | 0,06725 | 0,269 | 0,744641 | 0,990687 | 5,8176 | 0,977898 | 0,995454 | 3,2859 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Пионерская, 10 | Жилой дом | 0,0565 | 0 | 0 | 0,007158 | 0,028634 | 0,723275 | 0,990721 | 1,4197 | 0,958924 | 0,995471 | 0,8258 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Пионерская, 12 | Жилой дом | 0,28575 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,723275 | 0,99071 | 7,3726 | 0,958924 | 0,995466 | 4,2897 |
| 54:32:010448 | О | ЦТП-в/ч 64655 | Пионерская, 1 | Торговый центр | 0,090238 | 0,11604 | 0 | 0,022 | 0,044 | 0,723275 | 0,990728 | 5,2411 | 0,958924 | 0,995475 | 3,0461 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 64 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,192138 | 0 | 0 | 0,0517 | 0,2068 | 0,723275 | 0,99068 | 4,9575 | 0,958924 | 0,995451 | 2,8848 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 64 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,576413 | 0 | 0 | 0,0517 | 0,2068 | 0,723275 | 0,990669 | 14,8728 | 0,958924 | 0,995445 | 8,6659 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 58 | Жилой дом | 0,609288 | 0 | 0 | 0,093 | 0,372 | 0,723275 | 0,99068 | 15,7198 | 0,958924 | 0,995451 | 9,1563 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 62 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,181344 | 0 | 0 | 0,0279 | 0,1116 | 0,723275 | 0,990687 | 4,6786 | 0,958924 | 0,995454 | 2,725 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 60 | Жилой дом | 0,314938 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,723275 | 0,990689 | 8,1253 | 0,958924 | 0,995455 | 4,7325 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 56 | Жилой дом | 0,314188 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,723275 | 0,990693 | 8,1059 | 0,958924 | 0,995457 | 4,7213 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 54 | Жилой дом | 0,425 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,723275 | 0,990696 | 10,9647 | 0,958924 | 0,995459 | 6,3863 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Советская, 62 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,181344 | 0 | 0 | 0,0279 | 0,1116 | 0,723275 | 0,990671 | 4,6788 | 0,958924 | 0,995446 | 2,7256 |
| 54:32:010127 | О |  | Островского, 122 | Офисы, ТУ-2 | 0,0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767513 | 0,990682 | 0,3991 | 0,992862 | 0,995467 | 0,2163 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Лазурная | Гаражи | 0,0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,842954 | 0,990666 | 0,411 | 0,991077 | 0,995444 | 0,2221 |
| 54:32:010149 | О |  | Горького, 44 | Церковь | 0,0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761141 | 0,990679 | 1,9361 | 0,988657 | 0,99545 | 1,0545 |
| 54:32:010148 | О |  | Чайковского, 16 | Гимназия | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761141 | 0,990684 | 1,8543 | 0,988657 | 0,995453 | 1,0103 |
| 54:32:010147 | Ж |  | Луговская, 115 | Индивидуальный жилой дом | 0,00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,695708 | 0,990667 | 0,2864 | 0,973245 | 0,995444 | 0,1563 |
| 54:32:010147 | Ж |  | Радищева, 10 | Индивидуальный жилой дом | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692878 | 0,990672 | 0,289 | 0,971267 | 0,995446 | 0,1586 |
| 54:32:010147 | Ж | ЦТП-12Б | Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,747723 | 0,990679 | 2,7687 | 0,979873 | 0,995451 | 1,5314 |
| 54:32:010147 | Ж | ЦТП-12Б | Свердлова, 57 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,747723 | 0,990673 | 2,7415 | 0,979873 | 0,995448 | 1,5164 |
| 54:32:010147 | Ж | ЦТП-12Б | Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,747723 | 0,990678 | 2,7666 | 0,979873 | 0,995451 | 1,5303 |
| 54:32:010147 | Ж | ЦТП-12Б | Свердлова, 55 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,10835 | 0 | 0 | 0,039825 | 0,1593 | 0,747723 | 0,990674 | 2,7435 | 0,979873 | 0,995448 | 1,5175 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | Пионерская, 13 | Жилой дом | 0,343331 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,723275 | 0,990703 | 8,8584 | 0,958924 | 0,995462 | 5,1545 |
| 54:32:010412 | Ж |  | Авиаторов, 4 | Жилой дом | 0,153 | 0 | 0,0175 | 0 | 0,07 | 0,741345 | 0,990694 | 4,3002 | 0,971251 | 0,995457 | 2,4353 |
| 54:32:010412 | Ж |  | Авиаторов, 6 | Жилой дом | 0,153 | 0 | 0,0175 | 0 | 0,07 | 0,741345 | 0,990694 | 4,3002 | 0,971251 | 0,995457 | 2,4353 |
| 54:32:010148 | О |  | Чайковского, 16А | Трапезная | 0,15184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761141 | 0,990684 | 3,8515 | 0,988657 | 0,995453 | 2,0985 |
| 54:32:010642 | О |  | Ленина, 136/1 | ООО "Ремакс" | 0,14 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,844144 | 0,990666 | 4,9827 | 0,982417 | 0,995444 | 2,6408 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 57 | Жилой дом | 0,1866 | 0 | 0 | 0,0475 | 0,19 | 0,85129 | 0,990686 | 4,6289 | 0,978543 | 0,995454 | 2,4551 |
| 54:32:010448 | О | ЦТП в/ч 12212 | Авиаторов | В/ч 12212 | 0,367741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,741345 | 0,99077 | 9,2516 | 0,971251 | 0,995496 | 5,2195 |
| 54:32:010541 | Ж | ЦТП-1В | Карла Маркса, 24 | Жилой дом, офисы, аптека | 0,35045 | 0 | 0 | 0,1214925 | 0,48597 | 0,722596 | 0,990715 | 8,9749 | 0,987161 | 0,995313 | 5,0482 |
| 54:32:010505 | Ж | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 22а | Жилой дом | 0,525 | 0 | 0 | 0,0505 | 0,202 | 0,714792 | 0,990667 | 13,5639 | 0,969807 | 0,995217 | 7,6354 |
| 54:32:010505 | О | ЦТП-1Б | Карла Маркса/Фурманова | ГСК «Омега» | 0,08602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,714792 | 0,990683 | 2,222 | 0,969905 | 0,995231 | 1,2507 |
| 54:32:010505 | Ж | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 20 | Жилой дом | 0,0566 | 0 | 0 | 0,004975 | 0,0199 | 0,714792 | 0,990683 | 1,4621 | 0,969915 | 0,99523 | 0,8229 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 21 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,672525 | 0 | 0 | 0,178025 | 0,7121 | 0,714816 | 0,990668 | 17,3755 | 0,969869 | 0,995219 | 9,7811 |
| 54:32:010505 | Ж | ЦТП-1В | пер. Пархоменко, 5 | Жилой дом | 0,247 | 0 | 0 | 0,0645 | 0,258 | 0,722596 | 0,990716 | 6,3255 | 0,987171 | 0,995315 | 3,5579 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Ленина, 32 | Жилой дом | 0,2896 | 0 | 0 | 0,0748 | 0,2992 | 0,71464 | 0,990669 | 7,4821 | 0,968826 | 0,995217 | 4,2118 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 15 | Жилой дом | 0,393 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,71464 | 0,990677 | 10,1533 | 0,968838 | 0,995234 | 5,7155 |
| 54:32:010505 | Ж | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 22 | Жилой дом, РОСТО | 0,3099 | 0 | 0 | 0,0319 | 0,1276 | 0,714792 | 0,990671 | 8,0066 | 0,969816 | 0,995224 | 4,507 |
| 54:32:010535 | О | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 15 | ТОО «Урожай» | 0,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71464 | 0,990686 | 1,6272 | 0,968964 | 0,995239 | 0,9159 |
| 54:32:010535 | О | ЦТП-1Б | Ленина, 20 | Административное здание | 0,035 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,003 | 0,712397 | 0,99067 | 0,8991 | 0,965502 | 0,995218 | 0,506 |
| 54:32:010535 | О | ЦТП-1Б | Ленина, 26 | Детский сад №25 | 0,17 | 0 | 0 | 0,03155 | 0,0631 | 0,713657 | 0,990668 | 4,392 | 0,966248 | 0,995216 | 2,4723 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Ленина, 28 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,225 | 0 | 0 | 0,049975 | 0,1999 | 0,713657 | 0,990676 | 5,8128 | 0,966261 | 0,99522 | 3,2721 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Суворова, 1 | Жилой дом | 0,33 | 0 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,712385 | 0,990666 | 8,5251 | 0,965408 | 0,995216 | 4,7988 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 40 | Жилой дом | 0,15222 | 0 | 0 | 0,019047 | 0,075914 | 0,718083 | 0,990666 | 3,8767 | 0,972963 | 0,995216 | 2,1774 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ушакова, 1 | Жилой дом | 0,18794 | 0,007518 | 0 | 0,030105 | 0,12042 | 0,716963 | 0,990669 | 4,9772 | 0,972179 | 0,995217 | 2,7955 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 38 | Жилой дом | 0,2145 | 0 | 0 | 0,0312 | 0,1248 | 0,716963 | 0,990668 | 5,4626 | 0,972133 | 0,995217 | 3,0682 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1Б | Ленина, 34/1 | ПТУ-16 | 0,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,717418 | 0,990672 | 9,5076 | 0,976151 | 0,995218 | 5,3521 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1Б | Ленина, 34/3 | ПТУ-16, хозяйственный корпус, гараж | 0,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,717418 | 0,990679 | 11,4709 | 0,976164 | 0,995222 | 6,4573 |
| 54:32:010536 | Ж | ЦТП-1Б | Первомайская, 19 | Жилой дом | 0,2518 | 0,22347 | 0 | 0,064 | 0,256 | 0,716654 | 0,990668 | 12,2766 | 0,974758 | 0,995218 | 6,9109 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Ленина, 30 | Жилой дом | 0,515 | 0 | 0 | 0,125 | 0,5 | 0,71617 | 0,990674 | 13,3055 | 0,972861 | 0,99523 | 7,4901 |
| 54:32:010535 | О | ЦТП-1Б | Первомайская, 26 | АО «Славия» | 0,078 | 0 | 0 | 0,00355 | 0,0071 | 0,715125 | 0,990668 | 2,0152 | 0,970687 | 0,995216 | 1,1344 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 21 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,582605 | 0 | 0 | 0,188515 | 0,75406 | 0,714907 | 0,99067 | 15,0524 | 0,970108 | 0,995223 | 8,4732 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Первомайская, 26а | Банк ВТБ, ТОО «Диана» | 0,0942 | 0 | 0 | 0,009845 | 0,01969 | 0,714907 | 0,99067 | 2,4337 | 0,970121 | 0,995223 | 1,37 |
| 54:32:010536 | Ж | ЦТП-1Б | Ленина, 34/2 | ПТУ-16, общежитие | 0,356 | 0 | 0 | 0,11675 | 0,467 | 0,717418 | 0,99068 | 9,1973 | 0,976174 | 0,995222 | 5,1772 |
| 54:32:010535 | Ж | ЦТП-1Б | Ленина, 28 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,225 | 0 | 0 | 0,049975 | 0,1999 | 0,713657 | 0,990679 | 5,8127 | 0,966276 | 0,995222 | 3,272 |
| 54:32:010507 | О |  | Островского, 49 | ИФНС | 0,272 | 0,03431 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,726259 | 0,990704 | 8,0175 | 1 | 0,99545 | 4,0476 |
| 54:32:010114 | Ж |  | Островского, 64 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990696 | 6,4266 | 1 | 0,995448 | 3,3011 |
| 54:32:010114 | Ж |  | Островского, 64 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,25 | 0 | 0,097788 | 0 | 0,39115 | 0,726259 | 0,990696 | 7,5998 | 1 | 0,995448 | 3,8726 |
| 54:32:010165 | Ж | ЦТП-6Б | Луговская, 96 | Жилой дом | 0,216 | 0 | 0 | 0,0671 | 0,2684 | 0,744606 | 0,990685 | 5,5399 | 0,977805 | 0,995467 | 3,1287 |
| 54:32:010165 | О | ЦТП-6Б | Ушакова, 67 | Фитнес-центр | 0,021 | 0 | 0 | 0,00425 | 0,0085 | 0,744606 | 0,990682 | 0,5461 | 0,977805 | 0,995461 | 0,308 |
| 54:32:010174 | О | ЦТП-2Б | Островского, 80 | Адм. здание, Каменева Г.И. | 0,03342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,761044 | 0,990708 | 0,8385 | 0,988697 | 0,99549 | 0,4551 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 42 | Жилой дом с адм. помещениями | 0,17947 | 0 | 0 | 0,06616 | 0,18092 | 0,718083 | 0,990668 | 4,5705 | 0,972974 | 0,995217 | 2,5671 |
| 54:32:010178 | Ж | ЦТП-10Б | Карла Маркса, 38 | Жилой дом | 0,09983 | 0 | 0 | 0,01309 | 0,05236 | 0,715481 | 0,990688 | 2,5405 | 0,968975 | 0,995228 | 1,4268 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ушакова, 3 | цтп10б Жилой дом | 0,22782 | 0 | 0 | 0,033318 | 0,13327 | 0,716588 | 0,990668 | 5,8018 | 0,971328 | 0,995216 | 3,2587 |
| 54:32:010178 | О | ЦТП-10Б | Свердлова, 10а | ФСБ | 0,07807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,715481 | 0,990699 | 1,9274 | 0,968904 | 0,995232 | 1,0824 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Карла Маркса, 25 | Жилой дом | 0,212 | 0 | 0 | 0,033925 | 0,1357 | 0,716403 | 0,990673 | 5,3988 | 0,970951 | 0,995219 | 3,0323 |
| 54:32:010537 | О | ЦТП-10Б | Карла Маркса, 27 | Центр помощи детям «Юнона» | 0,086 | 0,0362 | 0 | 0,0211 | 0,0422 | 0,716072 | 0,990668 | 3,1085 | 0,970561 | 0,995218 | 1,7459 |
| 54:32:010537 | О | ЦТП-10Б | Карла Маркса, 29 | Детский сад №22 | 0,0921 | 0,027 | 0 | 0,078 | 0,156 | 0,715672 | 0,990668 | 3,0292 | 0,969569 | 0,995217 | 1,7014 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Карла Маркса, 31 | Жилой дом | 0,212 | 0 | 0 | 0,035225 | 0,1409 | 0,715481 | 0,990681 | 5,3985 | 0,968897 | 0,995223 | 3,0321 |
| 54:32:010537 | О | ЦТП-10Б | Карла Маркса, 29 | Детский сад №22, прачечная | 0,0072 | 0,00408 | 0 | 0,0044 | 0,0088 | 0,715481 | 0,990667 | 0,2862 | 0,969333 | 0,995216 | 0,1608 |
| 54:32:010053 | О |  | Ушакова, 7 | Детская больница | 0,248 | 0 | 0,160626 | 0 | 0,321251 | 0,724175 | 0,990674 | 8,2527 | 0,984403 | 0,99522 | 4,4805 |
| 54:32:010174 | Ж |  | Островского, 72 | Индивидуальный жилой дом | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,668407 | 0,990671 | 0,3097 | 0,985859 | 0,995218 | 0,1675 |
| 54:32:010174 | Ж |  | Островского, 70 | Индивидуальный жилой дом | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,668407 | 0,990671 | 0,3097 | 0,985859 | 0,995218 | 0,1675 |
| 54:32:010175 | Ж |  | Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,08817 | 0 | 0,042 | 0 | 0,168 | 0,726259 | 0,990676 | 2,256 | 0,990071 | 0,99522 | 1,2216 |
| 54:32:010175 | Ж |  | Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990677 | 1,721 | 0,989887 | 0,995221 | 0,9321 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1В | Первомайская, 15/1 | Филиал ФГУЗ ЦГЭ | 0,03767 | 0 | 0 | 0,0185 | 0,037 | 0,722596 | 0,990684 | 0,9647 | 0,987158 | 0,995249 | 0,5426 |
| 54:32:010063 | Ж | ЦТП-1В | Олега Кошевого, 6 | Жилой дом | 0,34805 | 0 | 0 | 0,11 | 0,44 | 0,722596 | 0,990685 | 8,914 | 0,987122 | 0,995252 | 5,0141 |
| 54:32:010175 | Ж |  | Островского, 55 | Офисы, ТУ-1/1 | 0,0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990677 | 1,0459 | 0,989604 | 0,995221 | 0,5675 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1В | Островского, 53 | БЦГБ, гл. корпус | 0,362 | 0 | 0 | 0,054 | 0,108 | 0,722596 | 0,990683 | 9,2713 | 0,987124 | 0,995247 | 5,2149 |
| 54:32:010175 | Ж |  | Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990679 | 1,722 | 0,989803 | 0,995222 | 0,9326 |
| 54:32:010175 | Ж |  | Островского, 55 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,06696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990681 | 1,7253 | 0,989464 | 0,995223 | 0,9346 |
| 54:32:010536 | Ж | ЦТП-1В | Первомайская, 21 | Жилой дом | 0,236 | 0 | 0 | 0,066125 | 0,2645 | 0,722596 | 0,990685 | 6,0443 | 0,987123 | 0,995251 | 3,3998 |
| 54:32:010175 | О |  | Островского, 55 | Офисы, ТУ-4/1 | 0,03465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990681 | 0,8918 | 0,989363 | 0,995223 | 0,483 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1В | Первомайская, 21 | Пристройка, офисы | 0,042 | 0 | 0 | 0,0075 | 0,015 | 0,722596 | 0,990685 | 1,0757 | 0,987138 | 0,995251 | 0,6051 |
| 54:32:010536 | Ж |  | Островского, 53/1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990674 | 5,9468 | 0,999045 | 0,995225 | 3,2084 |
| 54:32:010175 | Ж | ЦТП-2Б | Островского, 57 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990681 | 6,0235 | 0,990139 | 0,995223 | 3,2618 |
| 54:32:010176 | Ж |  | Островского, 63 | Жилой дом | 0,2439 | 0 | 0,0755 | 0 | 0,302 | 0,726259 | 0,990694 | 6,2354 | 0,989381 | 0,99523 | 3,3783 |
| 54:32:010175 | Ж | ЦТП-2Б | Островского, 57 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,235 | 0 | 0 | 0,149 | 0,596 | 0,726259 | 0,990685 | 6,0334 | 0,989829 | 0,995225 | 3,2679 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 23 | ТЭХП | 0,0844 | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,717188 | 0,990668 | 2,1806 | 0,976059 | 0,995217 | 1,2275 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 23б | Школа №1, гараж | 0,01926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,716678 | 0,990671 | 0,4859 | 0,97578 | 0,995218 | 0,2735 |
| 54:32:010063 | Ж | ЦТП-2Б | Больничный пер., 9 | Жилой дом | 0,045 | 0 | 0 | 0,006 | 0,024 | 0,761044 | 0,990744 | 1,0881 | 0,988697 | 0,995508 | 0,5927 |
| 54:32:010053 | Ж | ЦТП-1В | Карла Маркса, 32 | Жилой дом | 0,5423 | 0 | 0 | 0,066 | 0,264 | 0,716191 | 0,990723 | 14,009 | 0,974511 | 0,995252 | 7,8856 |
| 54:32:010536 | Ж |  | Островского, 53/1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1525 | 0 | 0,051 | 0 | 0,204 | 0,726259 | 0,990672 | 5,9518 | 0,999076 | 0,995224 | 3,2112 |
| 54:32:010536 | О |  | Островского, 53/1 | Пристрой | 0,0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990678 | 0,953 | 0,998405 | 0,995227 | 0,5144 |
| 54:32:010114 | О |  | Островского, 66 | Пенсионный фонд | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990688 | 4,7295 | 1 | 0,995446 | 2,4753 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 26а | Школа №1 | 0,4255 | 0 | 0 | 0,1167 | 0,2334 | 0,716191 | 0,990669 | 10,9931 | 0,974448 | 0,995217 | 6,1882 |
| 54:32:010053 | Ж | ЦТП-1В | Олега Кошевого, 5 | Индивидуальный жилой дом | 0,014 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0088 | 0,649257 | 0,990676 | 0,3298 | 0,953799 | 0,995221 | 0,1856 |
| 54:32:010536 | О | ЦТП-1Б | Островского, 53 | Хоз. корпус | 0,091 | 0 | 0 | 0,01585 | 0,0317 | 0,716191 | 0,990677 | 2,3509 | 0,974482 | 0,995221 | 1,3234 |
| 54:32:010053 | О | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 28 | Детская поликлиника | 0,116 | 0,024 | 0 | 0,029 | 0,058 | 0,716191 | 0,990716 | 3,6102 | 0,974698 | 0,995241 | 2,0322 |
| 54:32:010053 | Ж | ЦТП-1В | Олега Кошевого, 3 | Индивидуальный жилой дом | 0,018 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0064 | 0,649241 | 0,990672 | 0,4461 | 0,953932 | 0,995219 | 0,2511 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 40/1 | Жилой дом | 0,171314 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,718083 | 0,990669 | 4,3629 | 0,972968 | 0,995217 | 2,4505 |
| 54:32:010537 | О | ЦТП-10Б | Ленина, 42/1 | Административное здание | 0,117492 | 0 | 0 | 0,05362 | 0,10724 | 0,718083 | 0,990669 | 2,9922 | 0,972973 | 0,995217 | 1,6806 |
| 54:32:010537 | Ж | ЦТП-10Б | Ленина, 44/1 | Жилой дом | 0,171314 | 0 | 0 | 0,032 | 0,128 | 0,718083 | 0,990669 | 4,3629 | 0,972971 | 0,995217 | 2,4505 |
| 54:32:010178 | Ж | ЦТП-1В | Карла Маркса, 36 | Жилой дом | 0,49908 | 0 | 0 | 0,0824375 | 0,32975 | 0,722596 | 0,990696 | 12,7817 | 0,987138 | 0,995274 | 7,1895 |
| 54:32:010564 | Ж | ЦТП-11Б | Банковский пер., 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,106 | 0 | 0 | 0,006 | 0,024 | 0,752589 | 0,990667 | 2,7919 | 0,982988 | 0,995444 | 1,4898 |
| 54:32:010040 | О | ЦТП-11Б | Банковский пер., 1 | СУ-26 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,807768 | 0,990667 | 1,3959 | 0,995609 | 0,995444 | 0,7449 |
| 54:32:010565 | Ж | ЦТП-11Б | Чайкиной, 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,752589 | 0,990672 | 0,1398 | 0,982988 | 0,995447 | 0,0745 |
| 54:32:010565 | Ж | ЦТП-11Б | Банковский пер., 7 | Индивидуальный жилой дом | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,750092 | 0,990667 | 0,4583 | 0,981356 | 0,995444 | 0,2445 |
| 54:32:010564 | Ж | ЦТП-11Б | Банковский пер., 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,007 | 0 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,749732 | 0,990667 | 0,1843 | 0,98112 | 0,995444 | 0,0984 |
| 54:32:010047 | Ж | ЦТП-11Б | Островского, 73 | Жилой дом | 0,209 | 0 | 0 | 0,05375 | 0,215 | 0,806911 | 0,990673 | 5,5044 | 0,995093 | 0,995447 | 2,9372 |
| 54:32:010564 | Ж | ЦТП-11Б | Банковский пер., 2 | Индивидуальный жилой дом | 0,00712 | 0 | 0 | 0,00125 | 0,005 | 0,751603 | 0,990667 | 0,1875 | 0,982344 | 0,995444 | 0,1 |
| 54:32:010565 | Ж | ЦТП-11Б | Банковский пер., 3 | Индивидуальный жилой дом | 0,0135 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,006 | 0,752589 | 0,990669 | 0,3487 | 0,982988 | 0,995445 | 0,186 |
| 54:32:010047 | Ж | ЦТП 11Б | Герцена, 17 | Жилой дом | 0,23941 | 0 | 0 | 0,0593 | 0,2372 | 0,806911 | 0,990678 | 6,3056 | 0,995093 | 0,99545 | 3,3647 |
| 54:32:010563 | О | ЦТП-11Б | Герцена, 18 к2 | Швейная фабрика | 0,10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,806911 | 0,990681 | 2,6994 | 0,995093 | 0,995451 | 1,4404 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-11Б | Карла Маркса, 49 | Жилой дом | 0,088 | 0 | 0 | 0,01525 | 0,061 | 0,809288 | 0,990674 | 2,3174 | 0,996525 | 0,995447 | 1,2366 |
| 54:32:010567 | О | ЦТП-11Б | Ленина, 100 | Школа «Экология и Диалектика» | 0,156 | 0 | 0 | 0,032 | 0,064 | 0,809387 | 0,990671 | 4,1088 | 0,996584 | 0,995446 | 2,1925 |
| 54:32:010567 | О | ЦТП-11Б | Ленина, 104 | Лицей №7, гараж | 0,0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,809604 | 0,990669 | 0,1896 | 0,996715 | 0,995449 | 0,1012 |
| 54:32:010567 | О | ЦТП-11Б | Ленина, 104 | Лицей №7, учебный корпус | 0,20529 | 0,22677 | 0 | 0,1214 | 0,2428 | 0,809604 | 0,990682 | 11,3598 | 0,996715 | 0,995474 | 6,0618 |
| 54:32:010564 | Ж | ЦТП-26Б | Герцена, 13 | Жилой дом | 0,0284 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,01 | 0,750415 | 0,990696 | 0,7069 | 0,981707 | 0,995471 | 0,381 |
| 54:32:010564 | О | ЦТП-26Б | Герцена, 17а | ООО «Весна», магазин | 0,0053 | 0 | 0 | 0,00031 | 0,00062 | 0,750415 | 0,990702 | 0,102 | 0,981707 | 0,995476 | 0,0549 |
| 54:32:010564 | О | ЦТП-26Б | Карла Маркса, 52 | Сбербанк | 0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,714864 | 0,990677 | 1,1168 | 0,974471 | 0,99546 | 0,602 |
| 54:32:010564 | Ж | ЦТП-26Б | Герцена, 15 | Жилой дом | 0,0096 | 0 | 0 | 0,00095 | 0,0038 | 0,750415 | 0,990697 | 0,2357 | 0,981707 | 0,995473 | 0,127 |
| 54:32:010563 | Ж | ЦТП-26Б | Карла Маркса, 46 | Жилой дом | 0,02714 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,01 | 0,750415 | 0,990699 | 0,6738 | 0,981707 | 0,99546 | 0,3632 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Карла Маркса, 47 | Жилой дом | 0,2435 | 0 | 0 | 0,0507 | 0,2028 | 0,750415 | 0,990691 | 6,0611 | 0,981707 | 0,995456 | 3,2669 |
| 54:32:010563 | Ж | ЦТП-26Б | Карла Маркса, 48 | Жилой дом | 0,0096 | 0 | 0 | 0,000775 | 0,0031 | 0,750415 | 0,990703 | 0,2109 | 0,981707 | 0,995462 | 0,1137 |
| 54:32:010037 | О | ЦТП-21Б | Островского, 97 | СПТУ-56, учебный корпус | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,867863 | 0,990726 | 5,8031 | 0,989771 | 0,995474 | 3,0777 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-20Б | Карла Маркса, 55а | Жилой дом | 0,11025 | 0 | 0 | 0,02497 | 0,09988 | 0,82671 | 0,990696 | 3,1614 | 0,998032 | 0,995459 | 1,6855 |
| 54:32:010037 | О | ЦТП-20Б | Карла Маркса, 60 | Детский сад №24 "Пчелка" | 0,13 | 0,254706 | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,82671 | 0,990702 | 10,8351 | 0,998032 | 0,995462 | 5,7912 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 134 | Жилой дом | 0,181 | 0 | 0 | 0,011 | 0,044 | 0,861199 | 0,990677 | 4,4901 | 0,985296 | 0,995462 | 2,3815 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 71/1 | Детский сад №8 | 0,055 | 0,0323 | 0 | 0,0492 | 0,0984 | 0,861199 | 0,990682 | 2,1593 | 0,985296 | 0,995471 | 1,1453 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 71а | АО "Бизнецентр на Вокзальной" | 0,02234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,861199 | 0,990696 | 0,5049 | 0,985296 | 0,995477 | 0,2676 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 130 | Жилой дом | 0,19311 | 0 | 0 | 0,026485 | 0,10594 | 0,861199 | 0,990682 | 4,7906 | 0,985296 | 0,995465 | 2,5409 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Ленина, 132а | Павильон | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0036 | 0,861199 | 0,990677 | 0,0317 | 0,985296 | 0,995462 | 0,0168 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 55 | Детский сад "Кристаллик" | 0,1425 | 0,04089 | 0 | 0,01305 | 0,0261 | 0,85129 | 0,990685 | 4,5407 | 0,978543 | 0,995454 | 2,4083 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 55 | Детский сад "Кристаллик", гараж | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85129 | 0,990684 | 0,1488 | 0,978543 | 0,995453 | 0,0789 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 116 | Жилой дом, ООО "Автохаус" | 0,19007 | 0 | 0 | 0,01746 | 0,06942 | 0,853838 | 0,990668 | 4,715 | 0,980226 | 0,995445 | 2,5008 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Ленина, 122 | Адм. здание | 0,0621 | 0 | 0 | 0,00515 | 0,0103 | 0,859587 | 0,990669 | 1,5405 | 0,984214 | 0,995445 | 0,817 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Кирова, 1 | Жилой дом | 0,25125 | 0 | 0 | 0,02423 | 0,09692 | 0,85129 | 0,990667 | 6,2327 | 0,978543 | 0,995446 | 3,3058 |
| 54:32:010037 | Ж | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 62 | Жилой дом | 0,36463 | 0 | 0 | 0,050045 | 0,20018 | 0,867863 | 0,990703 | 9,7552 | 0,989771 | 0,995462 | 5,162 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 99 | СПТУ-56, общежитие | 0,1913 | 0 | 0 | 0,022 | 0,088 | 0,867863 | 0,990713 | 5,1598 | 0,989771 | 0,995467 | 2,7319 |
| 54:32:010037 | О | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 60/1 | Магазин | 0,0385 | 0 | 0 | 0,00035 | 0,0007 | 0,867863 | 0,990714 | 1,0639 | 0,989771 | 0,995468 | 0,5638 |
| 54:32:010571 | Ж | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 68 | Жилой дом | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,867833 | 0,990698 | 5,8786 | 0,989705 | 0,995473 | 3,1113 |
| 54:32:010571 | Ж | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 66 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,17 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,867863 | 0,990689 | 4,5557 | 0,989771 | 0,995455 | 2,411 |
| 54:32:010571 | Ж | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 66 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,867863 | 0,990687 | 4,5459 | 0,989771 | 0,995454 | 2,4057 |
| 54:32:010571 | О | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 64 | ООО «Деметра» | 0,05074 | 0,1685 | 0 | 0 | 0 | 0,85064 | 0,990682 | 5,6083 | 0,985435 | 0,995452 | 2,976 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 71 | Жилой дом | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,868061 | 0,990677 | 5,8113 | 0,990206 | 0,995449 | 3,0761 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-21Б | Спортивная, 1 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,868061 | 0,990686 | 5,842 | 0,990206 | 0,995454 | 3,0922 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-21Б | Спортивная, 1 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,868061 | 0,990686 | 5,842 | 0,990206 | 0,995454 | 3,0922 |
| 54:32:010636 | Ж | ЦТП-28Б | Ленина, 136 | Жилой дом | 0,6704 | 0 | 0 | 0,097655 | 0,39062 | 0,863012 | 0,990698 | 16,5042 | 0,987334 | 0,995507 | 8,7474 |
| 54:32:010636 | О | ЦТП-28Б | Вокзальная, 54а | ИП Бархатов, магазин "Север" | 0,0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,863012 | 0,990695 | 2,2723 | 0,987334 | 0,995501 | 1,2043 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Пушкина, 172 | Хозяйственный корпус | 0,0777 | 0 | 0 | 0,002974 | 0,005948 | 0,855283 | 0,990704 | 1,9959 | 0,998226 | 0,995463 | 1,0594 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Пушкина, 172 | Терапевтический корпус №1 | 0,42262 | 0 | 0 | 0,06065 | 0,1213 | 0,855283 | 0,990709 | 10,8717 | 0,998226 | 0,995465 | 5,7706 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Пушкина, 172 | МСЧ-129 | 0,24704 | 0 | 0 | 0,03743 | 0,14972 | 0,855283 | 0,990713 | 6,3805 | 0,998226 | 0,995467 | 3,387 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Морозова, 5/1 | Слесарная мастерская | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855166 | 0,990728 | 0,2026 | 0,99816 | 0,995475 | 0,1083 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Морозова, 5/1 | ГСК "Север" | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,799318 | 0,990666 | 0,5978 | 0,984399 | 0,995444 | 0,3131 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Морозова, 5/1 | Митряков, гараж | 0,0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,799475 | 0,990666 | 0,3707 | 0,984493 | 0,995444 | 0,1936 |
| 54:32:010881 | О | ЦТП МСЧ-129 | Котовского, 20 | Школа №8 | 0,45255 | 0,19 | 0 | 0,03475 | 0,139 | 0,855166 | 0,990743 | 16,5478 | 0,99816 | 0,995488 | 8,7921 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81087 | 0,990674 | 3,8809 | 0,997436 | 0,995449 | 2,0681 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,16 | 0 | 0 | 0,19925 | 0,797 | 0,81087 | 0,990677 | 4,3229 | 0,997436 | 0,995451 | 2,3038 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81087 | 0,990674 | 3,8791 | 0,997436 | 0,995449 | 2,0671 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-4 | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81087 | 0,990678 | 3,8834 | 0,997436 | 0,995452 | 2,0695 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-5 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81087 | 0,990681 | 4,3208 | 0,997436 | 0,995454 | 2,3026 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Жилой дом, ТУ-6 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81087 | 0,990683 | 4,3305 | 0,997436 | 0,995455 | 2,3079 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Нахимова, 1 | Жилой дом | 0,119 | 0 | 0 | 0,0335 | 0,134 | 0,81087 | 0,990669 | 3,2082 | 0,997436 | 0,995446 | 1,7096 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Пушкина, 166 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1728 | 0 | 0 | 0,091 | 0,364 | 0,81087 | 0,990673 | 4,6668 | 0,997436 | 0,995454 | 2,487 |
| 54:32:010581 | Ж | ЦТП-9Б | Пушкина, 166 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81087 | 0,990674 | 4,6757 | 0,997436 | 0,995456 | 2,4918 |
| 54:32:010593 | Ж | ЦТП-20Б | Кирова, 13 | Индивидуальный жилой дом | 0,0195 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0028 | 0,78544 | 0,990672 | 0,5812 | 0,992446 | 0,995447 | 0,3101 |
| 54:32:010881 | О |  | Кирова, 29 | МУП КХ | 0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839206 | 0,990681 | 3,7676 | 1 | 0,995451 | 2,0037 |
| 54:32:010881 | О |  | Кирова, 29/1 | ГЦДТ | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839206 | 0,990687 | 1,3002 | 1 | 0,995454 | 0,6917 |
| 54:32:010573 | Ж | ЦТП-40Б | Островского, 172 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,870328 | 0,990673 | 8,2912 | 0,998763 | 0,995447 | 4,3982 |
| 54:32:010573 | Ж | ЦТП-40Б | Пушкина, 177 | Жилой дом | 0,23652 | 0 | 0 | 0,023698 | 0,09479 | 0,870328 | 0,990683 | 5,8606 | 0,998763 | 0,995452 | 3,1096 |
| 54:32:010573 | О | ЦТП-40Б | Пушкина, 175 | ОАО Ростелеком, почта | 0,1485 | 0 | 0 | 0,00472 | 0,00944 | 0,870328 | 0,990683 | 3,6926 | 0,998763 | 0,995452 | 1,9594 |
| 54:32:010573 | О | ЦТП-40Б | Островского, 168 | Детский сад №4 | 0,24 | 0 | 0 | 0,0366 | 0,0732 | 0,870328 | 0,990696 | 6,1101 | 0,998763 | 0,995458 | 3,2434 |
| 54:32:010038 | Ж | ЦТП-41Б | Спортивная, 13 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,857509 | 0,990667 | 4,2082 | 0,999517 | 0,995444 | 2,2375 |
| 54:32:010038 | Ж | ЦТП-41Б | Спортивная, 13 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,856863 | 0,990667 | 4,2198 | 0,999149 | 0,995444 | 2,2438 |
| 54:32:010038 | О | ЦТП-41Б | Спортивная, 13 | Орленок, Восток | 0,104 | 0 | 0 | 0,0126 | 0,0252 | 0,85644 | 0,990667 | 2,7976 | 0,998908 | 0,995444 | 1,4876 |
| 54:32:010038 | О | ЦТП-41Б | Спортивная, 11 | МКП «Салют», офис | 0,0788 | 0 | 0 | 0,00232 | 0,00464 | 0,855862 | 0,990667 | 2,1251 | 0,998577 | 0,995444 | 1,1301 |
| 54:32:010038 | Ж | ЦТП-41Б | Спортивная, 11 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,156025 | 0 | 0 | 0,03312 | 0,13248 | 0,855862 | 0,990673 | 4,2251 | 0,998577 | 0,995447 | 2,2471 |
| 54:32:010038 | Ж | ЦТП-41Б | Спортивная, 11 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,156025 | 0 | 0 | 0,03312 | 0,13248 | 0,855862 | 0,99068 | 4,2725 | 0,998577 | 0,995451 | 2,2727 |
| 54:32:010038 | О | ЦТП-41Б | Спортивная, 9 | Тир, музей | 0,077 | 0 | 0 | 0,00486 | 0,00972 | 0,855862 | 0,990679 | 2,0918 | 0,998577 | 0,99545 | 1,1125 |
| 54:32:010038 | Ж | ЦТП-41Б | Спортивная, 9 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,855862 | 0,990684 | 4,2923 | 0,998577 | 0,995453 | 2,2831 |
| 54:32:010038 | Ж | ЦТП-41Б | Спортивная, 9 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15745 | 0 | 0 | 0,033125 | 0,1325 | 0,855862 | 0,990692 | 4,3381 | 0,998577 | 0,995456 | 2,3078 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Пушкина, 174 | ООО «Бионика» | 0,1117 | 0 | 0 | 0,00063 | 0,00126 | 0,855166 | 0,990714 | 2,907 | 0,99816 | 0,995468 | 1,5432 |
| 54:32:010642 | О |  | Спортивная, 4 | ФОК | 0,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,861082 | 0,990666 | 6,2709 | 0,992295 | 0,995444 | 3,3203 |
| 54:32:010571 | Ж | ЦТП-21Б | Спортивная, 5 | Жилой дом | 0,2512 | 0 | 0 | 0,06 | 0,24 | 0,867863 | 0,99067 | 6,7024 | 0,989771 | 0,995445 | 3,5475 |
| 54:32:010571 | Ж | ЦТП-21Б | Карла Маркса, 70 | Жилой дом, магазин | 0,2232 | 0 | 0 | 0,04052 | 0,15744 | 0,867833 | 0,990668 | 5,9461 | 0,989705 | 0,995447 | 3,1472 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 107 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,867833 | 0,990675 | 9,0558 | 0,989705 | 0,995457 | 4,7934 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 105 | Жилой дом | 0,2593 | 0,004322 | 0 | 0,06 | 0,24 | 0,867833 | 0,990676 | 7,0227 | 0,989705 | 0,995463 | 3,7174 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 103 | Жилой дом | 0,218 | 0,003633 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,867833 | 0,990688 | 5,9129 | 0,989705 | 0,995468 | 3,13 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 101а | Жилой дом | 0,21712 | 0,007245 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,867833 | 0,990692 | 6,0043 | 0,989705 | 0,995471 | 3,1786 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 101 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,867833 | 0,990697 | 5,8464 | 0,989705 | 0,995478 | 3,0945 |
| 54:32:010036 | Ж | ЦТП-21Б | Островского, 101 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,218 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,867833 | 0,990697 | 5,8464 | 0,989705 | 0,995478 | 3,0945 |
| 54:32:010573 | О | ЦТП-40Б | Островского, 170 | Продсиб №24 | 0,066 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0048 | 0,871435 | 0,990668 | 1,615 | 0,999385 | 0,995445 | 0,8567 |
| 54:32:010573 | Ж | ЦТП-40Б | Островского, 174 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,345 | 0 | 0 | 0,058368 | 0,233472 | 0,870328 | 0,990673 | 8,4547 | 0,998763 | 0,995447 | 4,4852 |
| 54:32:010573 | Ж | ЦТП-40Б | Островского, 174 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,2687 | 0 | 0 | 0,045459 | 0,181838 | 0,870328 | 0,990681 | 6,6856 | 0,998763 | 0,995451 | 3,5475 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Пушкина, 172 | Поликлиника с ограждением | 0,24704 | 0,2477 | 0 | 0,00337 | 0,00674 | 0,855283 | 0,990716 | 12,6314 | 0,998226 | 0,995469 | 6,7186 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Лазурная, 1 | Индивидуальный жилой дом | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79939 | 0,990672 | 0,3391 | 0,979598 | 0,995447 | 0,1832 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Лазурная, 1а | Гаражи | 0,02494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,842954 | 0,990666 | 0,2962 | 0,991077 | 0,995444 | 0,1601 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798655 | 0,990667 | 0,3326 | 0,979154 | 0,995444 | 0,1797 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,01741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798318 | 0,990667 | 0,2069 | 0,978953 | 0,995444 | 0,1118 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | Пушкина, 176 | Жилой дом | 0,11756 | 0 | 0 | 0,03564 | 0,14256 | 0,855166 | 0,990723 | 3,1045 | 0,99816 | 0,995472 | 1,6483 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 12 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990669 | 0,3072 | 0,978279 | 0,995445 | 0,1665 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 11 | Индивидуальный жилой дом | 0,0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,99067 | 0,4766 | 0,978279 | 0,995445 | 0,2583 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 10 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990673 | 0,3044 | 0,978279 | 0,995447 | 0,1655 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 9 | Индивидуальный жилой дом | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990674 | 0,3476 | 0,978279 | 0,995447 | 0,189 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 8 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990677 | 0,2996 | 0,978279 | 0,995449 | 0,1639 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 7 | Индивидуальный жилой дом | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990678 | 0,494 | 0,978279 | 0,995449 | 0,2703 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 5 | Индивидуальный жилой дом | 0,0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990681 | 0,3125 | 0,978279 | 0,995451 | 0,1734 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,99068 | 0,3579 | 0,978279 | 0,99545 | 0,1986 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 16 | Индивидуальный жилой дом | 0,0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990674 | 0,1538 | 0,978279 | 0,995447 | 0,0833 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 15 | Индивидуальный жилой дом | 0,04067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990674 | 0,4711 | 0,978279 | 0,995448 | 0,2551 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 18 | Индивидуальный жилой дом | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990678 | 0,4081 | 0,978279 | 0,995449 | 0,221 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 6 | Индивидуальный жилой дом | 0,0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990692 | 0,3121 | 0,978279 | 0,995457 | 0,169 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 12 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990682 | 0,2969 | 0,978279 | 0,995452 | 0,1608 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 10 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990682 | 0,2969 | 0,978279 | 0,995452 | 0,1608 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 9 | Индивидуальный жилой дом | 0,02112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990685 | 0,2276 | 0,978279 | 0,995453 | 0,1233 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 16 | Индивидуальный жилой дом | 0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990681 | 0,4037 | 0,978279 | 0,995451 | 0,2186 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 14 | Индивидуальный жилой дом | 0,01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990681 | 0,1538 | 0,978279 | 0,995451 | 0,0833 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 7 | Индивидуальный жилой дом | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990687 | 0,3351 | 0,978279 | 0,995454 | 0,1815 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 8 | Индивидуальный жилой дом | 0,0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990689 | 0,1395 | 0,978279 | 0,995455 | 0,0756 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Садовая, 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990696 | 0,1878 | 0,978279 | 0,995459 | 0,1018 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 3 | Индивидуальный жилой дом | 0,0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798935 | 0,990669 | 0,2242 | 0,979322 | 0,995445 | 0,1212 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 5 | Индивидуальный жилой дом | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798655 | 0,990668 | 0,3445 | 0,979154 | 0,995444 | 0,1862 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 7 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798318 | 0,990668 | 0,3086 | 0,978953 | 0,995444 | 0,1668 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 8 | Индивидуальный жилой дом | 0,0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798019 | 0,990667 | 0,4229 | 0,978773 | 0,995444 | 0,2285 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 9 | Индивидуальный жилой дом | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798019 | 0,990668 | 0,3445 | 0,978773 | 0,995444 | 0,1862 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 10 | Индивидуальный жилой дом | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797757 | 0,990667 | 0,3089 | 0,978617 | 0,995444 | 0,1669 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 12 | Индивидуальный жилой дом | 0,03227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797524 | 0,990668 | 0,3834 | 0,978477 | 0,995444 | 0,2072 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 15 | Индивидуальный жилой дом | 0,0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79747 | 0,990666 | 0,3279 | 0,978445 | 0,995444 | 0,1772 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 14 | Индивидуальный жилой дом | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,99067 | 1,3188 | 0,978279 | 0,995445 | 0,7126 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 13 | Индивидуальный жилой дом | 0,0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,99067 | 0,3422 | 0,978279 | 0,995446 | 0,1853 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 11 | Индивидуальный жилой дом | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797485 | 0,990667 | 0,1729 | 0,978454 | 0,995444 | 0,0936 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 1/3 | БМУ ПАТП | 0,25 | 0 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0,876397 | 0,990666 | 6,2472 | 0,999516 | 0,995444 | 3,2562 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 6 | Производственное здание | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,865411 | 0,990668 | 0,6895 | 0,993222 | 0,995444 | 0,3645 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 1/2 | МУП "КБУ" | 0,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,864043 | 0,990666 | 19,1125 | 0,992459 | 0,995444 | 10,1025 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 4 | Сантехсервис | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,930203 | 0,990706 | 0,5048 | 0,970604 | 0,995483 | 0,2681 |
| 54:32:010659 | О |  | Химзаводская, 1а | СУ-40 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,953517 | 0,990708 | 4,5328 | 0,956428 | 0,995465 | 2,4328 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 12 | ИП Бауэр | 0,0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94964 | 0,990666 | 1,6006 | 0,954591 | 0,995444 | 0,8528 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 8/1 | Домал | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,864727 | 0,990684 | 0,6859 | 0,992841 | 0,995452 | 0,1813 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 8 | НОТИС | 0,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951075 | 0,990666 | 8,9559 | 0,955316 | 0,995444 | 4,7534 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 18 | Вторма | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95195 | 0,990667 | 4,851 | 0,955741 | 0,995444 | 2,5753 |
| 54:32:010659 | П |  | Промышленная, 18 | ИП Блескин | 0,0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95195 | 0,990667 | 1,1848 | 0,955741 | 0,995444 | 0,6291 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Цветочная, 20 | Индивидуальный жилой дом | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,797192 | 0,990681 | 0,3925 | 0,978279 | 0,995451 | 0,2125 |
| 54:32:010659 | П |  | Химзаводская, 8 | ООО "Вега-арсенал" | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,910612 | 0,990666 | 2,8414 | 0,973742 | 0,995444 | 1,5047 |
| 54:32:010659 | О |  | Химзаводская, 10 | ООО "Сибирский кожевник" | 0,16018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,915052 | 0,990671 | 3,8293 | 0,976102 | 0,995446 | 2,028 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-11Б | Герцена, 3 | Жилой дом | 0,3045 | 0 | 0 | 0,066 | 0,264 | 0,809288 | 0,990671 | 8,0203 | 0,996525 | 0,995446 | 4,2798 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-11Б | Ленина, 102 | Лицей №7, спальный корпус, прачечная | 0,09625 | 0 | 0 | 0,020875 | 0,0835 | 0,809604 | 0,990679 | 2,5351 | 0,996715 | 0,99547 | 1,3528 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Горького, 7/1 | Гараж | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,714737 | 0,990671 | 0,1686 | 0,974381 | 0,995446 | 0,0908 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Ленина, 90 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,232675 | 0 | 0 | 0,050273 | 0,20109 | 0,750282 | 0,990689 | 5,7917 | 0,981622 | 0,995457 | 3,1217 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Ленина, 90 | Магазины | 0,16983 | 0 | 0 | 0,00172 | 0,00344 | 0,750282 | 0,990691 | 4,2273 | 0,981622 | 0,995458 | 2,2784 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Ленина, 90 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,232675 | 0 | 0 | 0,050273 | 0,20109 | 0,750282 | 0,990692 | 5,7915 | 0,981622 | 0,995459 | 3,1215 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Ленина, 96 | Жилой дом | 0,2366 | 0 | 0 | 0,051141 | 0,204565 | 0,715085 | 0,990666 | 5,6721 | 0,974617 | 0,995444 | 3,0576 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Ленина, 94 | ООО «Климат-СВО» | 0,14653 | 0 | 0 | 0,01174 | 0,02348 | 0,714947 | 0,990673 | 3,5127 | 0,974259 | 0,995447 | 1,8935 |
| 54:32:010055 | О | ЦТП-26Б | Ленина, 94а | Магазин «Ивушка» | 0,0119 | 0 | 0 | 0,00054 | 0,00108 | 0,714947 | 0,990675 | 0,2755 | 0,974259 | 0,995448 | 0,1485 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Герцена, 10 | Жилой дом | 0,2518 | 0 | 0 | 0,0498 | 0,1992 | 0,750415 | 0,990676 | 6,2677 | 0,981707 | 0,995449 | 3,3783 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Карла Маркса, 45 | Жилой дом | 0,2295 | 0 | 0 | 0,062 | 0,248 | 0,750415 | 0,990697 | 5,7125 | 0,981707 | 0,995459 | 3,079 |
| 54:32:010055 | Ж | ЦТП-26Б | Ленина, 92 | Жилой дом | 0,25094 | 0 | 0 | 0,05073 | 0,20292 | 0,750282 | 0,990669 | 6,2464 | 0,981622 | 0,995448 | 3,3668 |
| 54:32:010037 | Ж | ЦТП-20Б | Кирова, 11 | Жилой дом | 0,1194 | 0 | 0 | 0,034513 | 0,13805 | 0,82671 | 0,990673 | 3,3944 | 0,998032 | 0,995447 | 1,81 |
| 54:32:010037 | Ж | ЦТП-20Б | Кирова, 13а | Жилой дом | 0,205 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,82671 | 0,990685 | 5,8469 | 0,998032 | 0,995453 | 3,1181 |
| 54:32:010037 | Ж | ЦТП-20Б | Островского, 95 | Жилой дом | 0,261 | 0 | 0 | 0,06975 | 0,279 | 0,82671 | 0,990691 | 7,4746 | 0,998032 | 0,995456 | 3,9864 |
| 54:32:010037 | Ж | ЦТП-20Б | Кирова, 9 | Жилой дом | 0,216 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,82671 | 0,990685 | 6,1634 | 0,998032 | 0,995453 | 3,2869 |
| 54:32:010037 | Ж | ЦТП-20Б | Карла Маркса, 58 | Жилой дом | 0,216 | 0 | 0 | 0,0465 | 0,186 | 0,82671 | 0,990687 | 6,1457 | 0,998032 | 0,995454 | 3,2772 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 81 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,15625 | 0 | 0 | 0,048244 | 0,192975 | 0,826749 | 0,990675 | 4,2758 | 0,998055 | 0,99545 | 2,2769 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 81 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,15625 | 0 | 0 | 0,048244 | 0,192975 | 0,826749 | 0,99068 | 4,2976 | 0,998055 | 0,995453 | 2,2887 |
| 54:32:010882 | О | ЦТП-9В | Островского, 79а | ООО «Лиана» | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,990682 | 0,1521 | 0,998055 | 0,995455 | 0,0814 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,201 | 0 | 0 | 0,1442 | 0,5768 | 0,826749 | 0,990677 | 5,5028 | 0,998055 | 0,995451 | 2,9303 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,990681 | 4,8267 | 0,998055 | 0,995454 | 2,5703 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 79 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,990685 | 5,5274 | 0,998055 | 0,995456 | 2,9436 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 77 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,99069 | 3,9751 | 0,998055 | 0,99546 | 2,1168 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 77 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1452 | 0 | 0 | 0,04875 | 0,195 | 0,826749 | 0,990695 | 3,9798 | 0,998055 | 0,995464 | 2,1193 |
| 54:32:010047 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,14455 | 0 | 0 | 0,085 | 0,34 | 0,826749 | 0,990702 | 3,9733 | 0,998055 | 0,995469 | 2,116 |
| 54:32:010047 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,990706 | 3,4729 | 0,998055 | 0,995472 | 1,8496 |
| 54:32:010047 | Ж | ЦТП-9В | Островского, 75 | Жилой дом, ТУ-3 | 0,14455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,99071 | 3,9977 | 0,998055 | 0,995474 | 2,1292 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Лермонтова, 17 | Жилой дом, ТУ-1 | 0,1205 | 0 | 0 | 0,065 | 0,26 | 0,826749 | 0,990695 | 3,3141 | 0,998055 | 0,995463 | 1,7649 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Лермонтова, 17 | Жилой дом, ТУ-2 | 0,1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,826749 | 0,990704 | 3,3442 | 0,998055 | 0,99547 | 1,7812 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-9В | Лермонтова, 15 | Жилой дом | 0,028 | 0 | 0 | 0,0087 | 0,0348 | 0,826749 | 0,990706 | 0,7964 | 0,998055 | 0,995472 | 0,4243 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 110 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,85129 | 0,990683 | 8,4343 | 0,978543 | 0,995452 | 4,4735 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 106 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,85129 | 0,990696 | 8,4343 | 0,978543 | 0,995458 | 4,4735 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 53 | Жилой дом | 0,1009 | 0 | 0 | 0,015105 | 0,06042 | 0,85129 | 0,990688 | 2,503 | 0,978543 | 0,995455 | 1,3275 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 108 | Жилой дом | 0,34 | 0 | 0 | 0,0775 | 0,31 | 0,85129 | 0,990689 | 8,4343 | 0,978543 | 0,995455 | 4,4734 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Кирова, 5 | Жилой дом | 0,1009 | 0 | 0 | 0,015 | 0,06 | 0,85129 | 0,990687 | 2,503 | 0,978543 | 0,995456 | 1,3276 |
| 54:32:010567 | О | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 51 | Детский сад №24 | 0,2104 | 0 | 0 | 0,03455 | 0,0691 | 0,85129 | 0,990716 | 5,2192 | 0,978543 | 0,995469 | 2,7682 |
| 54:32:010567 | О | ЦТП-27Б | Карла Маркса, 51 | Детский сад №24, овощехранилище, склад | 0,00732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85129 | 0,990713 | 0,1709 | 0,978543 | 0,995467 | 0,0906 |
| 54:32:010567 | Ж | ЦТП-11Б | Карла Маркса, 49а | Жилой дом | 0,2145 | 0 | 0 | 0,045335 | 0,18134 | 0,808804 | 0,990667 | 5,6501 | 0,996233 | 0,995444 | 3,015 |
| 54:32:010563 | О | ЦТП-11Б | Герцена, 16 | Детский сад №8 | 0,143 | 0 | 0 | 0,0271 | 0,0542 | 0,806911 | 0,990698 | 3,7659 | 0,995093 | 0,99546 | 2,0095 |
| 54:32:010563 | О | ЦТП-11Б | Герцена, 14 | Магазин | 0,08258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,806911 | 0,990698 | 2,1746 | 0,995093 | 0,99546 | 1,1604 |
| 54:32:010882 | Ж | ЦТП-11Б | Карла Маркса, 56 | Жилой дом | 0,4046 | 0 | 0 | 0,092225 | 0,3689 | 0,808705 | 0,990697 | 10,6554 | 0,996174 | 0,995459 | 5,6859 |
| 54:32:010040 | О | ЦТП-11Б | Карла Маркса, 54 | Детский сад №19 | 0,2105 | 0 | 0 | 0,03995 | 0,0799 | 0,808041 | 0,990666 | 5,5439 | 0,995357 | 0,995444 | 2,9583 |
| 54:32:010570 | О | ЦТП-27Б | Ленина, 136 | Магазин | 0,072 | 0 | 0 | 0,011 | 0,022 | 0,861199 | 0,990687 | 1,8244 | 0,985296 | 0,995477 | 0,9674 |
| 54:32:010570 | Ж | ЦТП-27Б | Ленина, 126 | Жилой дом | 0,2489 | 0 | 0 | 0,0645 | 0,258 | 0,861199 | 0,990668 | 6,3655 | 0,985296 | 0,995446 | 3,3762 |
| 54:32:010659 | П |  | Химзаводская, 1 | Производственно-складское здание; насосная, Храмчихин, СМУ-222 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,930203 | 0,990705 | 5,3867 | 0,970604 | 0,995483 | 2,8523 |
| 54:32:010536 | П | ЦТП-1Б | Карла Маркса, 23б | Здание ЦТП-1Б | 0,031 | 0 | 0 | 0,000675 | 0,00135 | 0,679158 | 0,990666 | 0,8009 | 0,961801 | 0,995216 | 0,4509 |
| 54:32:010536 | П | ЦТП-1В | Ушакова, 2а | Здание ЦТП-1В | 0,013 | 0 | 0 | 0,000137 | 0,000548 | 0,686411 | 0,990666 | 0,3329 | 0,978845 | 0,995216 | 0,1873 |
| 54:32:010174 | Ж | ЦТП-2Б | Белинского, 87 | Индивидуальный жилой дом | 0,03039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70253 | 0,990683 | 0,7605 | 0,975657 | 0,995454 | 0,4128 |
| 54:32:010157 | П | ЦТП-2Б | Островского, 94 | Здание ЦТП-2Б | 0,0017 | 0 | 0 | 0,000137 | 0,000274 | 0,725404 | 0,990666 | 0,0412 | 0,980834 | 0,995444 | 0,0223 |
| 54:32:010581 | П | ЦТП-9Б | Кирова, 30 | Здание ЦТП-9Б | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,787913 | 0,990666 | 0,0236 | 0,994492 | 0,995444 | 0,0126 |
| 54:32:010882 | П | ЦТП-9В | Островского, 81 | Здание ЦТП-9В | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,802213 | 0,990666 | 0,0228 | 0,992724 | 0,995444 | 0,0122 |
| 54:32:010567 | П | ЦТП-11Б | Карла Маркса, 49А | Здание ЦТП-11Б | 0,0028 | 0 | 0 | 0,000137 | 0,000274 | 0,776285 | 0,990666 | 0,0731 | 0,986994 | 0,995444 | 0,039 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | п. Мичуринский; Зеленая, 1/1 | Индивидуальный жилой дом | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,798935 | 0,990666 | 0,1752 | 0,979322 | 0,995444 | 0,0947 |
| 54:32:010038 | Ж |  | Спортивная, 15 | Жилой дом | 0,291 | 0 | 0,081675 | 0 | 0,3267 | 0,858355 | 0,990666 | 9,2942 | 1 | 0,995444 | 4,9408 |
| 54:32:010508 | О |  | Островского, 54 | ООО "Пик" | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726259 | 0,990696 | 0,2243 | 1 | 0,995449 | 0,1143 |
| 54:32:010114 | Ж |  | Островского, 68 | Индивидуальный жилой дом | 0,0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,668506 | 0,990668 | 0,1335 | 0,995562 | 0,995218 | 0,072 |
| 54:32:010659 | П |  | Химзаводская, 11/11 | Вывод на промплощадку | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94964 | 0,990666 | 252,023 | 0,937091 | 0,995444 | 314,8238 |
| 54:32:010642 | П |  | ул. Ленина/ул. Спортивная | 2021_Корпус № 2 административно-складского комплеса | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,987697 | 0,995444 | 2,7793 |
| 54:32:010448 | Ж |  | ул. Пионерская, 24 стр | 2021_Жилой дом на 150 кв | 0,95317 | 0 | 0,243 | 0 | 0,972 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 16,0726 |
| 54:32:010570 | О |  | ул. Ленина, 136 | 2022_Магазин "Мария-Ра" | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,982417 | 0,995444 | 1,3186 |
| 54:32:010571 | О | ЦТП-21Б | ул. К. Маркса, 64 | 2022_Доп. мощность | 0,02074 | 0,1685 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,985435 | 0,995451 | 2,5049 |
| 54:32:010535 | О | ЦТП-1Б | ул. К. Маркса, 21 | 2022_Холл стоматологической клиники | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,970173 | 0,99522 | 0,1499 |
| 54:32:010538 | О |  | ул. М. Горького, 6 | 2023_Магазин смешанных товаров | 0,12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,973527 | 0,995444 | 1,5871 |
| 54:32:010053 | О | ЦТП-2Б | ул. О. Кошевого, 7 | 2023_Административно-торговое здание | 0,0477 | 0,0537 | 0 | 0,0048 | 0,0192 | Перспективный потребитель |  |  | 0,980038 | 0,995453 | 1,3146 |
| 54:32:010039 | О | ЦТП МСЧ-129 | ул. П.Морозова, 5/1 | 2021_ГСК "Север"_2021 | 0,0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,984507 | 0,995444 | 0,6027 |
| 54:07:050301 | Ж | ЦТП-Мичуринское | ул. Цветочная,1 | 2022_Индивидуальный дилой дом | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,991077 | 0,995476 | 0,5496 |
| 54:32:010039 | П |  | ул. П. Морозова | 2023_Здание закрытой автостоянки | 0,14213 | 0,18477 | 0,081725 | 0 | 0,3269 | Перспективный потребитель |  |  | 0,994435 | 0,995444 | 4,4031 |
| 54:32:010659 | П |  | ул. Промышленная, 1 | 2024_Производственное здание | 0,08014 | 0,0708 | 0,004455 | 0 | 0,01782 | Перспективный потребитель |  |  | 0,998563 | 0,995444 | 1,9579 |
| 54:32:010659 | П |  | ул. Химзаводская, 1 г | 2022_Производственное здание | 0,0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,984361 | 0,995444 | 0,4248 |
| 54:32:010659 | П |  | ул. Химзаводская, 1в | 2024_Завод металлоконструкций | 0,553 | 0,415 | 0 | 0 | 0 | Перспективный потребитель |  |  | 0,954439 | 0,995444 | 11,6686 |
| 54:32:010151 | Ж |  | II мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 2,46 | 0 | 0,8 | 0 | 3,2 | Перспективный потребитель |  |  | 0,994508 | 0,995444 | 43,8038 |
| 54:32:010122 | Ж |  | III мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Б.Хмельницкого) | 4,05 | 0 | 1,31 | 0 | 5,24 | Перспективный потребитель |  |  | 0,997764 | 0,995444 | 72,0209 |
| 54:32:010143 | О |  | III мкр | 2030_Музей | 0,1 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | Перспективный потребитель |  |  | 1 | 0,995444 | 1,422 |
| 54:32:010157 | О |  | II мкр | 2030_Школа на 1000 мест | 0,48 | 0,53 | 0,09 | 0 | 0,18 | Перспективный потребитель |  |  | 0,985656 | 0,995444 | 14,3604 |
| 54:32:010158 | ОДЗ |  | Островского, 69 | 2030_Кинотеатр Орион (реконструкция) | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,02 | Перспективный потребитель |  |  | 0,985656 | 0,995445 | 2,7351 |
| 54:32:010567 | О |  | III мкр | 2030_Учебный корпус на 600 мест (Лицей № 7) | 0,35 | 0,39 | 0,06 | 0 | 0,24 | Перспективный потребитель |  |  | 0,997358 | 0,995444 | 10,7889 |
| 54:32:010570 | О |  | III мкр | 2030_Комплексный центр социального обслуживания | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,985349 | 0,995444 | 1,3432 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Кинотеатр | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,968911 | 0,995444 | 2,7527 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Школа на 1000 мест | 0,48 | 0,53 | 0,09 | 0 | 0,18 | Перспективный потребитель |  |  | 0,968911 | 0,995444 | 14,4735 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Социально-реабилитационный центр | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,968911 | 0,995444 | 1,2927 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Социальный приют для детей и подростков, отсавшихся без попечения родителей | 0,11 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,978464 | 0,995444 | 1,6124 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Стационар на 440 коек | 1,12 | 0,37 | 0,13 | 0 | 0,52 | Перспективный потребитель |  |  | 0,978464 | 0,995444 | 21,9511 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | 0,13 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0,08 | Перспективный потребитель |  |  | 0,968911 | 0,995444 | 3,9495 |
| 54:32:010448 | О | ЦТП-в/ч 64655 | II мкр | 2030_Детский сад на 600 мест | 0,12 | 0,13 | 0 | 0,02 | 0,08 | Перспективный потребитель |  |  | 0,941153 | 0,995444 | 3,3478 |
| 54:32:010448 | О |  | II мкр | 2030_Детский сад на 600 мест | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0 | 0,08 | Перспективный потребитель |  |  | 0,978464 | 0,995444 | 3,6922 |
| 54:32:010124 | О |  | III мкр | 2030_Социально-реабилитационный центр для сирот | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,988657 | 0,995444 | 1,3437 |
| 54:32:010147 | О |  | II мкр | 2040_Дворец спорта | 0,21 | 0 | 0,09 | 0 | 0,18 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 4,0289 |
| 54:32:010124 | О |  | III мкр | 2030_Социальный приют для детей и подростков, отсавшихся без попечения родителей | 0,11 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | Перспективный потребитель |  |  | 0,988657 | 0,995444 | 1,6124 |
| 54:32:010155 | Ж |  | II мкр | 2030_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Щетинкина) | 0,25 | 0 | 0,08 | 0 | 0,32 | Перспективный потребитель |  |  | 0,997764 | 0,995444 | 4,4341 |
| 54:32:010116 | Ж |  | II мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Пушкина-Ушакова-Первомайская) | 1,8 | 0 | 0,52 | 0 | 2,08 | Перспективный потребитель |  |  | 1 | 0,995444 | 31,1732 |
| 54:32:010147 | Ж |  | II мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 0,75 | 0 | 0,22 | 0 | 0,88 | Перспективный потребитель |  |  | 0,981681 | 0,995444 | 13,0336 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 0,45 | 0 | 0,13 | 0 | 0,52 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 7,7933 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2030_Малооэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 1,11 | 0 | 0,27 | 0 | 1,08 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 18,5426 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | II мкр | 2030_Малооэт. ЖЗ (Территория в/ч 64655) | 0,6 | 0 | 0 | 0,15 | 0,6 | Перспективный потребитель |  |  | 0,958924 | 0,995444 | 8,062 |
| 54:32:010425 | Ж |  | III мкр | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская-пер.Горького) | 2,19 | 0 | 0,64 | 0 | 2,56 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 38,0259 |
| 54:32:010149 | Ж |  | II мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 1,92 | 0 | 0,62 | 0 | 2,48 | Перспективный потребитель |  |  | 0,988657 | 0,995444 | 34,1293 |
| 54:32:010123 | Ж |  | III мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Б.Хмельницкого) | 3,04 | 0 | 0,98 | 0 | 3,92 | Перспективный потребитель |  |  | 1 | 0,995444 | 54,0157 |
| 54:32:010155 | Ж |  | II мкр | 2035_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Щетинкина) | 0,38 | 0 | 0,12 | 0 | 0,48 | Перспективный потребитель |  |  | 0,997764 | 0,995444 | 6,7184 |
| 54:32:010120 | Ж |  | II мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Пушкина-Ушакова-Первомайская) | 1,01 | 0 | 0,29 | 0 | 1,16 | Перспективный потребитель |  |  | 1 | 0,995444 | 17,4677 |
| 54:32:010147 | Ж |  | II мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 0,42 | 0 | 0,12 | 0 | 0,48 | Перспективный потребитель |  |  | 0,981681 | 0,995444 | 7,2558 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская) | 0,25 | 0 | 0,07 | 0 | 0,28 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 4,2997 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2035_Малооэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 1,38 | 0 | 0,335 | 0 | 1,34 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 23,0439 |
| 54:32:010448 | Ж | ЦТП-в/ч 64655 | II мкр | 2035_Малооэт. ЖЗ (Территория в/ч 64655) | 1,48 | 0 | 0 | 0,36 | 1,44 | Перспективный потребитель |  |  | 0,958924 | 0,995444 | 19,8863 |
| 54:32:010425 | Ж |  | III мкр | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская-пер.Горького) | 0,88 | 0 | 0,255 | 0 | 1,02 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 15,2507 |
| 54:32:010147 | Ж |  | II мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 1,92 | 0 | 0,62 | 0 | 2,48 | Перспективный потребитель |  |  | 0,981681 | 0,995444 | 34,1293 |
| 54:32:010138 | Ж |  | III мкр | 2040_Многоэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Островского-Б.Хмельницкого) | 3,04 | 0 | 0,98 | 0 | 3,92 | Перспективный потребитель |  |  | 0,988657 | 0,995444 | 54,0157 |
| 54:32:010448 | Ж |  | II мкр | 2040_Малооэт. ЖЗ (ул. М.Горького) | 1,38 | 0 | 0,335 | 0 | 1,34 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 23,0439 |
| 54:32:010425 | Ж |  | III мкр | 2040_Среднеэт. ЖЗ (ул. М.Горького-Пионерская-пер.Горького) | 0,88 | 0 | 0,255 | 0 | 1,02 | Перспективный потребитель |  |  | 0,971251 | 0,995444 | 15,2507 |

Показатели надежности потребителей котельной ООО «ТГК-1», не удовлетворяют нормативным требованиям по состоянию на 2022 год. Это вызвано высоким сроком службы значительной части тепловых сетей от котельной.

Рисунок 3.2 – Зона теплоснабжения с ненормативными показателями надежности, котельная ООО «ТГК-1»

Показатели надежности потребителей газовой котельной № 10 котельной будут удовлетворять нормативным требованиям по состоянию на 2040 год при условии выполнения мероприятий, представленных в п.4.

Котельная «Озерная» МУП «КБУ»

Расчет показателей надежности был произведен для существующего состояния на 2022 год и для перспективного состояния на 2040 год с учетом мероприятий, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов. Состояние системы теплоснабжения от котельной  «Озерная» совпадает для всех сценариев развития систем теплоснабжения города, описанных в Главе 5 Обосновывающих материалов.

Таблица 3.10. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Озерная», 2022 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-5 | УТ-6 | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| УТ-3 | УТ-4 | 28 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| УТ-4 | УТ-5 | 63 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,80E-06 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 50 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,10E-06 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,00E-06 | 0 |
| УТ-3 | цтп О Жилой дом | 50 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 3,40E-06 | 0 |
| УТ-5 | УТ-8 | 13 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 12,8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 5,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-14 | цтпО Жилой дом | 3,8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 64 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,90E-06 | 0 |
| ТК-15 | цтп О Жилой дом | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-16 | цтп О Жилой дом | 3,2 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-16 | цтп О Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-9 | 24,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,10E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-16 | 43,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-16 | цтп О Жилой дом | 23,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,80E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 13,8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 13,8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,30E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | цтп О Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | цтп О Жилой дом | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,10E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 19 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,20E-06 | 0 |
| УТ-1 | цтп О Жилой дом | 17,5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,20E-06 | 0 |
| УТ-6 | цтп О Жилой дом | 12 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| УТ-6 | УТ-7 | 78 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,90E-06 | 0 |
| УТ-7 | Светлая 17 | 8 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 5,00E-07 | 0 |
| УТ-7 | цтп О Жилой дом | 14 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | цтп О Контора Инж.геодезия | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-12 | цтп О Магазин | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 22,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 41,7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,50E-06 | 0 |
| ТК-7 | цтп О Жилой дом | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,80E-06 | 0 |
| ТК-1 | цтп О Гаражи Инж.геодезия | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-10 | ТК-13 | 42,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,60E-06 | 0 |
| К | ТК-1 | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,00E-07 | 0 |
| К | УТ-1 | 154 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,27E-05 | 0 |
| УТ-8 | цтп О Жилой дом | 18 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,20E-06 | 0 |

Таблица 3.11. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Озерная», 2040 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-5 | УТ-6 | 12 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 9,00E-07 | 0 |
| УТ-3 | УТ-4 | 28 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 2,30E-06 | 0 |
| УТ-4 | УТ-5 | 63 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,70E-06 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 50 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-06 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,90E-06 | 0 |
| УТ-3 | цтп О Жилой дом | 50 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 3,30E-06 | 0 |
| УТ-5 | УТ-8 | 13 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 12,8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,00E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 5,5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-14 | цтпО Жилой дом | 3,8 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 64 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 4,70E-06 | 0 |
| ТК-15 | цтп О Жилой дом | 3 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-16 | цтп О Жилой дом | 3,2 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 2,00E-07 | 0 |
| ТК-16 | цтп О Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,20E-06 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,30E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-9 | 24,5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 4,00E-06 | 0 |
| ТК-13 | ТК-16 | 43,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,20E-06 | 0 |
| ТК-16 | цтп О Жилой дом | 23,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 13,8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 13,8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,20E-06 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7 | 5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 5,00E-07 | 0 |
| ТК-6 | цтп О Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 6,00E-07 | 0 |
| ТК-7 | цтп О Жилой дом | 4 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 3,00E-07 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 19 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,10E-06 | 0 |
| УТ-1 | цтп О Жилой дом | 17,5 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,20E-06 | 0 |
| УТ-6 | цтп О Жилой дом | 12 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 8,00E-07 | 0 |
| УТ-6 | УТ-7 | 78 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 5,80E-06 | 0 |
| УТ-7 | Светлая 17 | 8 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 5,00E-07 | 0 |
| УТ-7 | цтп О Жилой дом | 14 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 9,00E-07 | 0 |
| ТК-3 | цтп О Контора Инж.геодезия | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,10E-06 | 0 |
| ТК-12 | цтп О Магазин | 20 | 0,033 | 0,033 | 3,9 | 1,40E-06 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 22,5 | 0,04 | 0,04 | 4,1 | 1,70E-06 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 41,7 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,40E-06 | 0 |
| ТК-7 | цтп О Жилой дом | 26 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 2,70E-06 | 0 |
| ТК-1 | цтп О Гаражи Инж.геодезия | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,00E-07 | 0 |
| ТК-10 | ТК-13 | 42,5 | 0,082 | 0,082 | 5,8 | 4,50E-06 | 0 |
| К | ТК-1 | 5 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 8,00E-07 | 0 |
| К | УТ-1 | 154 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,24E-05 | 0 |
| УТ-8 | цтп О Жилой дом | 18 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,20E-06 | 0 |

Таблица 3.12. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Озерная» (2022, 2040 годы)

| Кадастровый номер | Признак потребителя | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2022 год |  |  | 2040 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| 54:32:010400 | Ж | Терешковой, 40 | Жилой дом | 0,01025 | 0 | 0,002 | 1 | 0,999929 | 0,0023 | 1 | 0,999931 | 0,0023 |
| 54:32:010419 | Ж | Озерная, 39 | Жилой дом | 0,03307 | 0 | 0,0065 | 1 | 0,999926 | 0,0077 | 1 | 0,999928 | 0,0076 |
| 54:32:010419 | Ж | Озерная, 37 | Жилой дом | 0,01436 | 0 | 0,0028 | 1 | 0,999931 | 0,0032 | 1 | 0,999932 | 0,0031 |
| 54:32:010419 | Ж | Озерная, 41 | Жилой дом | 0,02222 | 0 | 0,0044 | 1 | 0,999929 | 0,0052 | 1 | 0,99993 | 0,0051 |
| 54:32:010400 | Ж | Озерная, 36 | Жилой дом | 0,00918 | 0 | 0 | 1 | 0,99993 | 0,0021 | 1 | 0,999931 | 0,0021 |
| 54:32:010419 | Ж | Озерная, 43 | Жилой дом | 0,0252 | 0 | 0,005 | 1 | 0,99993 | 0,0058 | 1 | 0,999932 | 0,0057 |
| 54:32:010400 | О | Озерная, 32/1 | Транспортная компания ЛогистА | 0,1195 | 0 | 0,003 | 1 | 0,999915 | 0,0278 | 1 | 0,999917 | 0,0273 |
| 54:32:010400 | Ж | Озерная, 42 | Жилой дом | 0,152 | 0 | 0,042 | 1 | 0,999923 | 0,0354 | 1 | 0,999925 | 0,0347 |
| 54:32:010400 | Ж | Озерная, 40 | Жилой дом | 0,11583 | 0 | 0,0232 | 1 | 0,999923 | 0,027 | 1 | 0,999925 | 0,0264 |
| 54:32:010400 | Ж | Озерная, 38а | Жилой дом | 0,1313 | 0 | 0,003 | 1 | 0,999921 | 0,0306 | 1 | 0,999922 | 0,03 |
| 54:32:010400 | Ж | Терешковой, 33 | Жилой дом | 0,01249 | 0 | 0,002 | 1 | 0,999922 | 0,0029 | 1 | 0,999923 | 0,0028 |
| 54:32:010400 | Ж | Терешковой, 42 | Жилой дом | 0,0103 | 0 | 0,004 | 1 | 0,99993 | 0,0022 | 1 | 0,999932 | 0,0022 |
| 54:32:010400 | Ж | Терешковой, 31 | Жилой дом | 0,01025 | 0 | 0,002 | 1 | 0,999936 | 0,0022 | 1 | 0,999937 | 0,0022 |
| 54:32:010400 | Ж | Терешковой, 36 | Жилой дом | 0,01025 | 0 | 0,002 | 1 | 0,999936 | 0,0022 | 1 | 0,999937 | 0,0022 |
| 54:32:010400 | Ж | Светлая, 17 | Жилой дом | 0,02 | 0 | 0,003 | 1 | 0,999941 | 0,0042 | 1 | 0,999942 | 0,0042 |
| 54:32:010400 | Ж | Светлая, 21 | Жилой дом | 0,00977 | 0 | 0,003 | 1 | 0,999942 | 0,002 | 1 | 0,999943 | 0,002 |
| 54:32:010400 | О | Озерная, 30 | Магазин | 0,0324 | 0 | 0 | 1 | 0,999925 | 0,0076 | 1 | 0,999926 | 0,0074 |
| 54:32:010400 | О | Озерная | Транспортная компания ЛогистА, гаражи | 0,0379 | 0 | 0 | 1 | 0,999909 | 0,0088 | 1 | 0,999911 | 0,0086 |

Показатели надежности потребителей котельной «Озерная» удовлетворяют нормативным требованиям по состоянию на 2022 и 2040 года.

Котельная «Коммунальщик»

Расчет показателей надежности был произведен для существующего состояния на 2022 год и для перспективного состояния на 2040 год с учетом мероприятий, представленных в Главе 8 Обосновывающих материалов. Состояние системы теплоснабжения от котельной «Коммунальщик» совпадает для всех сценариев развития систем теплоснабжения города, описанных в Главе 5 Обосновывающих материалов.

Таблица 3.13. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Коммунальщик», 2022 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк10 | К | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,30E-06 | 0 |
| тк10 | "К" | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,30E-06 | 0 |
| тк9 | тк10 | 83 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 9,80E-06 | 0 |
| тк10 | К | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк10 | К | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк9 | К | 15 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 1,30E-06 | 0 |
| Котельная | тк9 | 122 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,82E-05 | 0 |
| узел 44 | узел 45 | 78 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,16E-05 | 0 |
| тк1412 | К Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,50E-06 | 0 |
| тк1412 | К Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| тк1412 | узел 12 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 2 |
| узел 12 | К Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| узел 12 | тк-4а | 166 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,35E-05 | 1 |
| тк-4а | "К" цтп20а | 32,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,60E-06 | 1 |
| тк1411 | тк1412 | 84 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,69E-05 | 4 |
| тк1411 | Жилой дом | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 8,00E-07 | 0 |
| тк1411 | К Жилой дом | 65 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 7,70E-06 | 0 |
| тк1411 | узел 48 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 2,10E-06 | 0 |
| узел 48 | К Жилой дом | 2 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-07 | 0 |
| узел 48 | К Жилой дом | 75 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 6,10E-06 | 0 |
| тк14 | тк1411 | 48 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,70E-06 | 8 |
| тк14 | Торговый комплекс | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,50E-06 | 0 |
| тк7 | тк14 | 72 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,45E-05 | 9 |
| тк8* | К Сооружение | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,20E-06 | 0 |
| тк2 | ткСК | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,40E-06 | 0 |
| ткСК | К | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| ткск1 | К | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| ткск1 | К | 25 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 2,00E-06 | 0 |
| Котельная | тк-1 | 38 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 9,90E-06 | 20 |
| тк-1 | тк2 | 107 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 2,78E-05 | 20 |
| тк2 | К Гоостиница | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 3,00E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 84 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 2,19E-05 | 16 |
| тк7 | узел 44 | 44 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 7,70E-06 | 0 |
| узел 44 | К Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| узел 45 | К Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,00E-07 | 0 |
| тк8 | тк8* | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,80E-06 | 0 |
| узел 45 | тк8 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 8,60E-06 | 0 |
| тк6 | тк7 | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,69E-05 | 12 |
| тк6 | К Жилой дом | 17 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 3,50E-06 | 1 |
| тк5 | тк6 | 129 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 3,36E-05 | 13 |
| тк4 | тк5 | 68 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,77E-05 | 13 |
| тк4 | К Гоостиница | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,40E-06 | 0 |
| тк3 | тк4 | 43 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,12E-05 | 14 |
| тк3 | узел КОК | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,30E-06 | 0 |
| узел КОК | К | 399 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 4,67E-05 | 0 |
| тк9 | К | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 9,00E-07 | 0 |
| тк10 | К | 35 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 3,00E-06 | 0 |
| ткСК | ткск1 | 151 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,24E-05 | 0 |

Таблица 3.14. Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей, котельная «Коммунальщик», 2040 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Вероятность отказа | Число нарушений в подаче тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | УТ-1 Ком | 400 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,07E-05 | 0 |
| тк1412 | К Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 1,00E-06 | 0 |
| тк1412 | К Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 8,00E-07 | 0 |
| тк1412 | узел 12 | 20 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,00E-06 | 0 |
| узел 12 | К Жилой дом | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,20E-06 | 0 |
| узел 12 | тк-4а | 166 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 3,35E-05 | 0 |
| тк-4а | "К" цтп20а | 32,5 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 4,20E-06 | 0 |
| тк1411 | тк1412 | 84 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 1,09E-05 | 0 |
| тк1411 | Жилой дом | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 5,00E-07 | 0 |
| тк1411 | К Жилой дом | 65 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 4,90E-06 | 0 |
| тк1411 | узел 48 | 18 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 1,40E-06 | 0 |
| узел 48 | К Жилой дом | 2 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,00E-07 | 0 |
| узел 48 | К Жилой дом | 75 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 3,90E-06 | 0 |
| тк14 | тк1411 | 48 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 6,20E-06 | 0 |
| тк14 | Торговый комплекс | 10 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,00E-06 | 0 |
| тк7 | тк14 | 72 | 0,15 | 0,15 | 8,9 | 9,30E-06 | 0 |
| тк8* | К Сооружение | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,40E-06 | 0 |
| тк2 | ткСК | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,80E-06 | 0 |
| ткСК | К | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ткск1 | К | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| ткск1 | К | 25 | 0,027 | 0,027 | 3,6 | 1,30E-06 | 0 |
| Котельная | тк-1 | 38 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 9,90E-06 | 20 |
| тк-1 | тк2 | 107 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,79E-05 | 20 |
| тк2 | К Гоостиница | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,90E-06 | 0 |
| тк2 | тк3 | 84 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,41E-05 | 16 |
| тк7 | узел 44 | 44 | 0,125 | 0,125 | 7,8 | 5,00E-06 | 0 |
| узел 44 | К Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| узел 45 | К Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,00E-07 | 0 |
| тк8 | тк8* | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,10E-06 | 0 |
| узел 45 | тк8 | 58 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 5,50E-06 | 0 |
| тк6 | тк7 | 65 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,09E-05 | 12 |
| тк6 | К Жилой дом | 17 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 2,20E-06 | 0 |
| тк5 | тк6 | 129 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 2,16E-05 | 13 |
| тк4 | тк5 | 68 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 1,14E-05 | 13 |
| тк4 | К Гоостиница | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 9,00E-07 | 0 |
| тк3 | тк4 | 43 | 0,207 | 0,207 | 11,5 | 7,20E-06 | 14 |
| тк3 | узел КОК | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 2,80E-06 | 0 |
| узел КОК | К | 399 | 0,069 | 0,069 | 5,2 | 3,00E-05 | 0 |
| тк9 | К | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 6,00E-07 | 0 |
| тк10 | К | 35 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 1,90E-06 | 0 |
| ткСК | ткск1 | 151 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,44E-05 | 0 |
| тк10 | К | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк10 | "К" | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 8,00E-07 | 0 |
| тк9 | тк10 | 83 | 0,069 | 0,069 | 5,3 | 6,30E-06 | 0 |
| тк10 | К | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 6,00E-07 | 0 |
| тк10 | К | 10 | 0,033 | 0,033 | 3,8 | 6,00E-07 | 0 |
| тк9 | К | 15 | 0,032 | 0,032 | 3,8 | 8,00E-07 | 0 |
| Котельная | тк9 | 122 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 1,17E-05 | 0 |
| узел 44 | узел 45 | 78 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 7,40E-06 | 0 |

Таблица 3.15. Результаты расчета показателей надежности потребителей котельной «Коммунальщик» (2022, 2040 годы)

| Кадастровый номер | Признак потребителя | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2022 год |  |  | 2040 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| 54:32:010731 | Ж | Ясная Поляна, 14а | Жилой дом | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,99367 | 0,999592 | 0,1056 | 0,996165 | 0,999706 | 0,0857 |
| 54:32:010731 | Ж | Ясная Поляна, 14 | Жилой дом | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,99367 | 0,999592 | 0,2195 | 0,996165 | 0,999706 | 0,1781 |
| 54:32:010731 | Ж | Ясная Поляна, 12 | Жилой дом | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,993642 | 0,999592 | 0,1056 | 0,996165 | 0,99971 | 0,0857 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 47 | Жилой дом | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,993788 | 0,999591 | 0,1055 | 0,996165 | 0,999695 | 0,0856 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 46 | Жилой дом | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,993788 | 0,999598 | 0,2194 | 0,996165 | 0,999699 | 0,1779 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 48 | Жилой дом | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,993788 | 0,999593 | 0,1055 | 0,996165 | 0,999696 | 0,0856 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 15 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,993788 | 0,999599 | 0,0085 | 0,996165 | 0,9997 | 0,0069 |
| 54:32:010731 | О | Бердский санаторий, 15 к1 | Сооружение | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,993956 | 0,999622 | 0,1052 | 0,996165 | 0,999699 | 0,0855 |
| 54:32:010731 | О | Морская | Нежилое помещение | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,998355 | 0,999599 | 0,0124 | 0,998851 | 0,999684 | 0,0101 |
| 54:32:010731 | О | Бердский санаторий | Нежилое помещение | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,998355 | 0,999621 | 0,0728 | 0,998851 | 0,999698 | 0,0591 |
| 54:32:010731 | О | Бердский санаторий | Нежилое помещение | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,998355 | 0,999622 | 0,0118 | 0,998851 | 0,999699 | 0,0096 |
| 54:32:010731 | О | Морская | Гостиница | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,998355 | 0,999593 | 0,0465 | 0,998851 | 0,999681 | 0,0377 |
| 54:32:010731 | О | Ясная Поляна, 16 | Торговый комплекс | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,993855 | 0,999592 | 0,6716 | 0,996165 | 0,999689 | 0,545 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 44 | Жилой дом | 0,212 | 0 | 0 | 0 | 0,993956 | 0,999599 | 0,219 | 0,996165 | 0,999684 | 0,1777 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 45 | Жилой дом | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0,993956 | 0,999611 | 0,1055 | 0,996165 | 0,999692 | 0,0855 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 36 | Жилой дом | 0,594 | 0 | 0 | 0 | 0,994664 | 0,999591 | 0,6134 | 0,996614 | 0,999681 | 0,4978 |
| 54:32:010731 | О | Морская | Гостиница | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0,996917 | 0,999592 | 0,1807 | 0,997973 | 0,99968 | 0,1466 |
| 54:32:010731 | О | Морская, 3 к1 | Гостиница | 0,767 | 0 | 0 | 0 | 0,997404 | 0,999595 | 0,7916 | 0,99827 | 0,999682 | 0,6427 |
| 54:32:010731 | О | Морская | СПА | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,997404 | 0,999642 | 0,1306 | 0,99827 | 0,999712 | 0,1061 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | Коттедж | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,99961 | 0,0826 | 1 | 0,999691 | 0,067 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | Коттедж | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,99961 | 0,0619 | 1 | 0,999691 | 0,0503 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | КПП | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,999622 | 0,0121 | 1 | 0,999699 | 0,0098 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | Коттедж | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,99962 | 0,0722 | 1 | 0,999698 | 0,0587 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | Коттедж | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,99962 | 0,0619 | 1 | 0,999698 | 0,0503 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | Коттедж | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,999619 | 0,0619 | 1 | 0,999697 | 0,0503 |
| 54:32:010731 | Ж | Сибирский Плес | Коттедж | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,999619 | 0,0619 | 1 | 0,999697 | 0,0503 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердский санаторий, 30, 30/1, 32 | Жилые дома, административное здание | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,993362 | 0,999591 | 0,9425 | 0,996165 | 0,999747 | 0,7633 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердская зона отдыха | 2030_Среднеэт. ЖЗ (ул. Морская) | 0,72 | 0 | 0,21 | 0,84 | Перспективный потребитель |  |  | 1 | 0,999719 | 0,7792 |
| 54:32:010731 | Ж | Бердская зона отдыха | 2035_Среднеэт. ЖЗ (ул. Морская) | 0,8 | 0 | 0,23 | 0,92 | Перспективный потребитель |  |  | 1 | 0,999719 | 0,863 |

Показатели надежности потребителей котельной «Коммунальщик» удовлетворяют нормативным требованиям по состоянию на 2022 и 2040 года.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, представлены в Главе 8 Обосновывающих материалов и направлены:

- на увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (группа проектов 1.2, подразумевается повышение надежности теплоснабжения за счет замены ветхих тепловых сетей на новые);

- на реконструкцию существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа (группа проектов 3.1);

- на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (группа проектов 4.1).

Схемой теплоснабжения г. Бердска не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии.

При реализации Схемы теплоснабжения г. Бердска по состоянию на 2040 г. возникнет дополнительное взаимное резервирование тепловых сетей:

- между газовой котельной № 10 и котельной «Вега» МУП «КБУ», в результате строительства перемычки от ТК-48.2 до ТК-48 в 2035 году (мероприятие 4.1.89 Главы 8 Обосновывающих материалов).