АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 8.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Приложение 1. Гидравлические расчеты

Бердск 2023

Оглавление

1.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2023 году	7

1.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	7

1.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	11

1.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	14

1.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	18

1.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	22

1.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	26

1.7	Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	29

2.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2024 году	32

2.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	32

2.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	35

2.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	37

2.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	40

2.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	43

2.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	45

2.7	Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	45

3.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2025 году	46

3.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	46

3.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	49

3.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	51

3.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	54

3.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	57

4.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2030 году	60

4.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	60

4.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	63

4.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	65

4.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	68

4.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	71

4.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»	74

5.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2035 году	76

5.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	76

5.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	79

5.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	81

5.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	84

5.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	87

5.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»	89

6.	Перспективное состояние тепловых сетей в 2040 году	91

6.1	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	91

6.2	Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	94

6.3	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	96

6.4	Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	99

6.5	Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	102

6.6	Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»	105

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	8

Таблица 1.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	12

Таблица 1.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	15

Таблица 1.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	19

Таблица 1.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	23

Таблица 1.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - «К» ЦТП20а)	27

Таблица 1.7. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17)	30

Таблица 2.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	32

Таблица 2.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	35

Таблица 2.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	37

Таблица 2.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	40

Таблица 2.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	43

Таблица 3.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	46

Таблица 3.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	49

Таблица 3.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	51

Таблица 3.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	54

Таблица 3.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	57

Таблица 4.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	60

Таблица 4.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	63

Таблица 4.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	65

Таблица 4.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	68

Таблица 4.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	71

Таблица 3.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)	74

Таблица 5.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	76

Таблица 5.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	79

Таблица 5.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	81

Таблица 5.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	84

Таблица 5.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	87

Таблица 5.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)	89

Таблица 6.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)	91

Таблица 6.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)	94

Таблица 6.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)	96

Таблица 6.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)	99

Таблица 6.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)	102

Перечень рисунков

Рисунок 1.1. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	7

Рисунок 1.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	10

Рисунок 1.3. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	11

Рисунок 1.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	13

Рисунок 1.5. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	14

Рисунок 1.6. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	17

Рисунок 1.7. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	18

Рисунок 1.8. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	21

Рисунок 1.9. Трассировка теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	22

Рисунок 1.10. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	25

Рисунок 1.11. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	26

Рисунок 1.12. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»	28

Рисунок 1.13. Трассировка теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	29

Рисунок 1.14. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»	31

Рисунок 2.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	34

Рисунок 2.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	36

Рисунок 2.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	39

Рисунок 2.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	42

Рисунок 2.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	44

Рисунок 3.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	48

Рисунок 3.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	50

Рисунок 3.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	53

Рисунок 3.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	56

Рисунок 3.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	59

Рисунок 4.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	62

Рисунок 4.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	64

Рисунок 4.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	67

Рисунок 4.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	70

Рисунок 4.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	73

Рисунок 4.6. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»	74

Рисунок 4.7. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»	75

Рисунок 5.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	78

Рисунок 5.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	80

Рисунок 5.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	83

Рисунок 5.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	86

Рисунок 5.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	88

Рисунок 5.6. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»	90

Рисунок 6.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»	93

Рисунок 6.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»	95

Рисунок 6.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»	98

Рисунок 6.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»	101

Рисунок 6.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»	104

Перспективное состояние тепловых сетей в 2023 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Рисунок 1.1. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 1.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2053 | -2039 | 0,7 | -0,7 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2043 | -2029 | 1,5 | -1,5 | 132,8 | 59,3 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,71 | Надземная | 1059 | -1051 | 0,8 | -0,8 | 131,8 | 58,7 | 90,5 | 31,9 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,71 | Надземная | 992 | -985 | 0,7 | -0,7 | 131,7 | 58,5 | 90,5 | 32,1 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,52 | Подземная канальная | 990 | -983 | 1,4 | -1,3 | 131,3 | 57,0 | 90,2 | 33,2 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,52 | Подземная канальная | 989 | -982 | 1,4 | -1,3 | 131,6 | 55,1 | 89,0 | 33,8 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,52 | Подземная канальная | 863 | -856 | 1,2 | -1,2 | 131,6 | 54,2 | 88,5 | 34,3 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,52 | Подземная канальная | 815 | -809 | 1,1 | -1,1 | 132,2 | 53,3 | 87,4 | 34,1 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 746 | -742 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 52,6 | 86,5 | 33,9 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 133,6 | 52,0 | 85,3 | 33,4 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 134,1 | 51,2 | 84,5 | 33,3 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -551 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 50,5 | 85,8 | 35,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,52 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 50,2 | 84,0 | 33,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,52 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 50,2 | 84,9 | 34,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,41 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,4 | -0,4 | 134,8 | 49,9 | 83,1 | 33,2 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 49,1 | 83,1 | 34,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 48,5 | 82,9 | 34,4 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 47,8 | 83,4 | 35,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 47,5 | 83,2 | 35,7 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 22,0 | 57,2 | 35,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,26 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 21,9 | 57,1 | 35,2 |

Рисунок 1.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Рисунок 1.3. Трассировка теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 1.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2053 | -2039 | 0,7 | -0,7 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2043 | -2029 | 1,5 | -1,5 | 132,8 | 59,3 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,41 | Подземная канальная | 323 | -321 | 0,7 | -0,7 | 130,6 | 58,0 | 91,4 | 33,4 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,41 | Подземная канальная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,4 | 57,9 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,41 | Надземная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,4 | 57,8 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,41 | Надземная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,1 | 57,4 | 91,6 | 34,2 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,31 | Подземная канальная | 300 | -298 | 1,2 | -1,1 | 130,1 | 56,7 | 91,2 | 34,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 129,5 | 55,9 | 91,4 | 35,5 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128,0 | 54,9 | 92,4 | 37,5 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,31 | Подземная канальная | 181 | -180 | 0,7 | -0,7 | 128,1 | 11,3 | 49,1 | 37,8 |

Рисунок 1.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Рисунок 1.5. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 1.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,62 | Надземная | 2084 | -2068 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 66,3 | 100,0 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,52 | Надземная | 930 | -922 | 1,3 | -1,3 | 128,9 | 64,6 | 99,0 | 34,4 |
| ТК//завод 2.1 | УТ//завод 2.2 | 1 | 0,52 | Надземная | 930 | -922 | 1,3 | -1,3 | 128,2 | 64,2 | 99,5 | 35,3 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,52 | Надземная | 590 | -584 | 0,8 | -0,8 | 128,9 | 63,4 | 98,4 | 35,0 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,52 | Подземная канальная | 590 | -584 | 0,8 | -0,8 | 129,6 | 62,6 | 97,2 | 34,7 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 547 | -543 | 0,8 | -0,7 | 129,6 | 61,6 | 96,8 | 35,2 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,52 | Подземная канальная | 532 | -529 | 0,7 | -0,7 | 131,1 | 60,4 | 94,7 | 34,3 |
| ТК-2А | ТК-3а.1(пр.УТ-2) | 137 | 0,52 | Подземная канальная | 471 | -469 | 0,6 | -0,6 | 130,0 | 60,0 | 95,5 | 35,6 |
| ТК-3а.1(пр.УТ-2) | ТК-3А | 20 | 0,52 | Подземная канальная | 464 | -462 | 0,6 | -0,6 | 130,6 | 59,9 | 94,9 | 35,0 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,31 | Подземная канальная | 236 | -235 | 0,9 | -0,9 | 130,8 | 56,8 | 93,2 | 36,4 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,31 | Подземная канальная | 147 | -146 | 0,6 | -0,6 | 128,9 | 53,3 | 93,3 | 40,0 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,26 | Подземная канальная | 147 | -147 | 0,8 | -0,8 | 130,0 | 51,0 | 91,0 | 40,0 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,26 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130,0 | 50,3 | 90,7 | 40,4 |

Рисунок 1.6. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Рисунок 1.7. Трассировка теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 1.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,62 | Надземная | 2084 | -2068 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 66,3 | 100,0 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,52 | Надземная | 1154 | -1146 | 1,6 | -1,6 | 128,4 | 63,8 | 99,1 | 35,3 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,52 | Надземная | 1493 | -1484 | 2,1 | -2,0 | 128,4 | 62,6 | 98,5 | 35,9 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,52 | Надземная | 1493 | -1484 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 60,1 | 96,9 | 36,8 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,52 | Надземная | 1320 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 128,6 | 57,3 | 95,6 | 38,3 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,52 | Подземная канальная | 1319 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 128,6 | 55,4 | 94,7 | 39,3 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,52 | Подземная канальная | 1319 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 129,1 | 53,0 | 92,9 | 40,0 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,52 | Подземная канальная | 1306 | -1299 | 1,8 | -1,8 | 129,5 | 46,6 | 89,3 | 42,7 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,52 | Подземная канальная | 1302 | -1295 | 1,8 | -1,8 | 129,0 | 41,5 | 87,3 | 45,8 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,52 | Подземная канальная | 1361 | -1353 | 1,9 | -1,9 | 129,7 | 36,9 | 84,3 | 47,3 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,52 | Подземная канальная | 1276 | -1269 | 1,7 | -1,7 | 129,6 | 34,2 | 83,0 | 48,8 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 1041 | -1036 | 1,4 | -1,4 | 129,9 | 31,0 | 81,1 | 50,1 |
| ТК-6В | ТК-7В | 240 | 0,52 | Подземная канальная | 939 | -934 | 1,3 | -1,3 | 130,5 | 27,9 | 78,9 | 51,0 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,3 | 26,7 | 78,5 | 51,8 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,6 | 25,5 | 77,6 | 52,1 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,2 | 24,0 | 77,3 | 53,3 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -552 | 0,8 | -0,8 | 130,4 | 23,6 | 76,9 | 53,3 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -552 | 0,8 | -0,8 | 128,8 | 22,5 | 77,9 | 55,4 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,52 | Подземная канальная | 325 | -324 | 0,4 | -0,4 | 129,2 | 22,0 | 77,3 | 55,3 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,31 | Подземная канальная | 278 | -277 | 1,1 | -1,1 | 129,2 | 19,2 | 75,9 | 56,6 |

Рисунок 1.8. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Рисунок 1.9. Трассировка теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 1.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №3 ТГК-1 | ТК-1-1 | 61 | 0,71 | Надземная | 1909 | -1889 | 1,4 | -1,4 | 155,8 | 72,5 | 90,5 | 17,9 |
| ТК-1-1 | ТК-2-1 | 384 | 0,71 | Надземная | 1503 | -1485 | 1,1 | -1,1 | 152,6 | 70,6 | 92,7 | 22,1 |
| ТК-2-1 | узел 1-1 | 254 | 0,71 | Надземная | 1469 | -1452 | 1,1 | -1,1 | 151,9 | 69,3 | 92,7 | 23,4 |
| узел 1-1 | ТК-2 | 14 | 0,71 | Надземная | 1464 | -1448 | 1,1 | -1,1 | 151,9 | 69,2 | 92,7 | 23,5 |
| ТК-2 | ТК-3 | 114 | 0,71 | Подземная канальная | 1464 | -1448 | 1,1 | -1,1 | 151,8 | 68,3 | 92,3 | 24,0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 175 | 0,71 | Подземная канальная | 1459 | -1443 | 1,1 | -1,1 | 150,0 | 67,4 | 93,7 | 26,3 |
| ТК-4 | ТК-8 | 263 | 0,71 | Подземная канальная | 1459 | -1443 | 1,1 | -1,1 | 145,3 | 66,2 | 97,7 | 31,6 |
| ТК-8 | ТК-9 | 52 | 0,62 | Надземная | 719 |  | 0,7 |  | 137,3 |  | 105,6 |  |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,62 | Надземная | 709 |  | 0,7 |  | 139,5 |  | 103,2 |  |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,62 | Подземная канальная | 709 |  | 0,7 |  | 138,6 | 63,5 | 103,9 | 40,4 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,62 | Подземная канальная | 1229 | -1216 | 1,2 | -1,2 | 140,0 | 62,7 | 102,1 | 39,4 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,52 | Подземная канальная | 1194 | -1181 | 1,6 | -1,6 | 141,1 | 59,2 | 99,2 | 40,0 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,52 | Подземная канальная | 1092 | -1081 | 1,5 | -1,5 | 142,0 | 55,0 | 96,2 | 41,2 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,52 | Подземная канальная | 1089 | -1077 | 1,5 | -1,5 | 142,8 | 51,9 | 93,9 | 41,9 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,52 | Подземная канальная | 1000 | -989 | 1,4 | -1,4 | 142,6 | 48,7 | 92,4 | 43,7 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,52 | Подземная канальная | 877 | -867 | 1,2 | -1,2 | 141,5 | 46,1 | 92,2 | 46,1 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,52 | Подземная канальная | 877 | -867 | 1,2 | -1,2 | 140,6 | 42,6 | 91,4 | 48,8 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,52 | Подземная канальная | 232 | -230 | 0,3 | -0,3 | 140,2 | 42,5 | 91,7 | 49,2 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,52 | Подземная канальная | 232 | -230 | 0,3 | -0,3 | 141,9 | 42,5 | 90,0 | 47,5 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,52 | Подземная канальная | 232 | -230 | 0,3 | -0,3 | 144,8 | 42,3 | 87,0 | 44,7 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,52 | Подземная канальная | 226 | -224 | 0,3 | -0,3 | 144,5 | 42,2 | 87,3 | 45,1 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,26 | Подземная канальная | 176 | -175 | 1,0 | -1,0 | 148,4 | 33,9 | 79,2 | 45,3 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,26 | Надземная | 135 | -134 | 0,7 | -0,7 | 148,9 | 27,2 | 75,2 | 48,0 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,26 | Надземная | 135 | -134 | 0,7 | -0,7 | 149,0 | 26,7 | 74,7 | 48,0 |

Рисунок 1.10. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Рисунок 1.11. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Таблица 1.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - «К» ЦТП20а)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | Котельная | 1 | 0,21 | Подвальная | 217 | -217 | 1,9 | -1,9 | 120,7 | 34,9 | 54,4 | 19,5 |
| Котельная | тк-1 | 38 | 0,21 | Подземная канальная | 200 | -199 | 1,7 | -1,7 | 119,8 | 32,7 | 54,2 | 21,5 |
| тк-1 | тк2 | 107 | 0,21 | Подземная канальная | 200 | -199 | 1,7 | -1,7 | 118,2 | 27,3 | 53,2 | 25,9 |
| тк2 | тк3 | 84 | 0,21 | Подземная канальная | 193 | -193 | 1,7 | -1,7 | 118,4 | 23,3 | 51,0 | 27,7 |
| тк3 | тк4 | 43 | 0,21 | Подземная канальная | 156 | -156 | 1,4 | -1,3 | 119,7 | 21,8 | 49,0 | 27,1 |
| тк4 | тк5 | 68 | 0,21 | Подземная канальная | 149 | -148 | 1,3 | -1,3 | 117,5 | 19,8 | 50,2 | 30,3 |
| тк5 | тк6 | 129 | 0,21 | Подземная канальная | 149 | -148 | 1,3 | -1,3 | 116,7 | 16,3 | 49,2 | 33,0 |
| тк6 | тк7 | 65 | 0,21 | Подземная канальная | 124 | -124 | 1,1 | -1,1 | 117,2 | 14,9 | 48,1 | 33,1 |
| тк7 | тк14 | 72 | 0,15 | Подземная канальная | 106 | -106 | 1,8 | -1,8 | 117,3 | 9,2 | 45,2 | 35,9 |
| тк14 | тк1411 | 48 | 0,15 | Подземная канальная | 80 | -79 | 1,3 | -1,3 | 118,0 | 7,0 | 43,4 | 36,4 |
| тк1411 | тк1412 | 84 | 0,15 | Подземная канальная | 62 | -61 | 1,0 | -1,0 | 119,3 | 4,7 | 41,0 | 36,2 |
| тк1412 | узел 12 | 20 | 0,15 | Подземная канальная | 48 | -48 | 0,8 | -0,8 | 119,2 | 4,4 | 40,9 | 36,5 |
| узел 12 | тк-4а | 166 | 0,15 | Подземная канальная | 44 | -44 | 0,7 | -0,7 | 118,0 | 2,1 | 40,9 | 38,8 |
| тк-4а | "К" цтп20а | 33 | 0,15 | Подземная канальная | 44 | -44 | 0,7 | -0,7 | 118,0 | 1,7 | 40,7 | 39,0 |

Рисунок 1.12. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Рисунок 1.13. Трассировка теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Таблица 1.7. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Озерная | ЦТП-О | 1 |  |  | 35 | -35 | 0,0 | 0,0 | 152,5 | 21,0 | 48,0 | 27,0 |
| ЦТП-О | К | 1 | 0,15 | Подземная канальная | 32 | -32 | 0,5 | -0,5 | 152,9 | 20,9 | 47,6 | 26,6 |
| К | УТ-1 | 154 | 0,05 | Надземная | 4 | -4 | 0,6 | -0,6 | 153,8 | 14,1 | 43,2 | 29,1 |
| УТ-1 | УТ-2 | 50 | 0,05 | Надземная | 3 | -3 | 0,5 | -0,5 | 153,8 | 12,5 | 42,4 | 29,9 |
| УТ-2 | УТ-3 | 24 | 0,05 | Надземная | 3 | -3 | 0,5 | -0,5 | 154,1 | 11,7 | 41,7 | 30,0 |
| УТ-3 | УТ-4 | 28 | 0,05 | Надземная | 3 | -3 | 0,4 | -0,4 | 153,6 | 11,0 | 41,9 | 30,9 |
| УТ-4 | УТ-5 | 63 | 0,04 | Надземная | 2 | -2 | 0,6 | -0,6 | 153,2 | 7,6 | 40,6 | 33,0 |
| УТ-5 | УТ-6 | 12 | 0,04 | Надземная | 2 | -2 | 0,5 | -0,5 | 153,2 | 7,2 | 40,4 | 33,2 |
| УТ-6 | УТ-7 | 78 | 0,04 | Надземная | 1 | -1 | 0,3 | -0,3 | 152,1 | 5,7 | 40,7 | 35,0 |
| УТ-7 | Жилой дом | 8 | 0,03 | Надземная | 1 | -1 | 0,5 | -0,5 | 152,1 | 5,1 | 40,4 | 35,3 |

Рисунок 1.14. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2024 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 2.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2056 | -2042 | 0,7 | -0,7 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2046 | -2032 | 1,5 | -1,5 | 132,8 | 59,3 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,71 | Надземная | 1061 | -1053 | 0,8 | -0,8 | 131,8 | 58,7 | 90,5 | 31,9 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,71 | Надземная | 995 | -988 | 0,7 | -0,7 | 131,7 | 58,4 | 90,5 | 32,1 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,52 | Подземная канальная | 993 | -985 | 1,4 | -1,3 | 131,3 | 57,0 | 90,2 | 33,2 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,52 | Подземная канальная | 991 | -984 | 1,4 | -1,3 | 131,6 | 55,1 | 88,9 | 33,8 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,52 | Подземная канальная | 865 | -859 | 1,2 | -1,2 | 131,6 | 54,2 | 88,5 | 34,3 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,52 | Подземная канальная | 815 | -809 | 1,1 | -1,1 | 132,2 | 53,2 | 87,4 | 34,2 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 746 | -742 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 52,5 | 86,4 | 33,9 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 133,6 | 51,9 | 85,3 | 33,4 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 134,1 | 51,2 | 84,5 | 33,3 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -551 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 50,5 | 85,8 | 35,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,52 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 50,2 | 84,0 | 33,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,52 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 50,1 | 84,9 | 34,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,41 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,4 | -0,4 | 134,8 | 49,9 | 83,1 | 33,2 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 49,1 | 83,1 | 34,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 48,4 | 82,9 | 34,4 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 47,8 | 83,4 | 35,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 47,5 | 83,2 | 35,7 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 22,0 | 57,2 | 35,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,26 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 21,9 | 57,1 | 35,2 |

Рисунок 2.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 2.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2056 | -2042 | 0,7 | -0,7 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2046 | -2032 | 1,5 | -1,5 | 132,8 | 59,3 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,41 | Подземная канальная | 323 | -321 | 0,7 | -0,7 | 130,6 | 58,0 | 91,4 | 33,4 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,41 | Подземная канальная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,4 | 57,9 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,41 | Надземная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,4 | 57,8 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,41 | Надземная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,1 | 57,4 | 91,6 | 34,2 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,31 | Подземная канальная | 300 | -298 | 1,2 | -1,1 | 130,1 | 56,7 | 91,2 | 34,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 129,5 | 55,9 | 91,4 | 35,5 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128,0 | 54,9 | 92,4 | 37,5 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,31 | Подземная канальная | 181 | -180 | 0,7 | -0,7 | 128,1 | 54,1 | 91,9 | 37,9 |

Рисунок 2.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 2.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,62 | Надземная | 2084 | -2068 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 66,3 | 100,0 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,52 | Надземная | 930 | -922 | 1,3 | -1,3 | 128,9 | 64,6 | 99,0 | 34,4 |
| ТК//завод 2.1 | УТ//завод 2.2 | 1 | 0,52 | Надземная | 930 | -922 | 1,3 | -1,3 | 128,2 | 64,2 | 99,5 | 35,3 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,52 | Надземная | 590 | -584 | 0,8 | -0,8 | 128,9 | 63,4 | 98,4 | 35,0 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,52 | Подземная канальная | 590 | -584 | 0,8 | -0,8 | 129,6 | 62,6 | 97,2 | 34,7 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 547 | -543 | 0,8 | -0,7 | 129,6 | 61,6 | 96,8 | 35,2 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,52 | Подземная канальная | 532 | -529 | 0,7 | -0,7 | 131,1 | 60,4 | 94,7 | 34,3 |
| ТК-2А | ТК-3а.1(пр.УТ-2) | 137 | 0,52 | Подземная канальная | 471 | -469 | 0,6 | -0,6 | 130,0 | 60,0 | 95,5 | 35,6 |
| ТК-3а.1(пр.УТ-2) | ТК-3А | 20 | 0,52 | Подземная канальная | 464 | -462 | 0,6 | -0,6 | 130,6 | 59,9 | 94,9 | 35,0 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,31 | Подземная канальная | 236 | -235 | 0,9 | -0,9 | 130,8 | 56,8 | 93,2 | 36,4 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,31 | Подземная канальная | 147 | -146 | 0,6 | -0,6 | 128,9 | 53,3 | 93,3 | 40,0 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,26 | Подземная канальная | 147 | -147 | 0,8 | -0,8 | 130,0 | 51,0 | 91,0 | 40,0 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,26 | Подземная канальная | 81 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130,0 | 30,0 | 80,6 | 50,6 |

Рисунок 2.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 2.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,62 | Надземная | 2084 | -2068 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 66,3 | 100,0 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,52 | Надземная | 1154 | -1146 | 1,6 | -1,6 | 128,4 | 63,8 | 99,1 | 35,3 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,52 | Надземная | 1493 | -1484 | 2,1 | -2,0 | 128,4 | 62,6 | 98,5 | 35,9 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,52 | Надземная | 1493 | -1484 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 60,1 | 96,9 | 36,8 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,52 | Надземная | 1320 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 128,6 | 57,3 | 95,6 | 38,3 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,52 | Подземная канальная | 1319 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 128,6 | 55,4 | 94,7 | 39,3 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,52 | Подземная канальная | 1319 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 129,1 | 53,0 | 92,9 | 40,0 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,52 | Подземная канальная | 1306 | -1299 | 1,8 | -1,8 | 129,5 | 46,6 | 89,3 | 42,7 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,52 | Подземная канальная | 1302 | -1295 | 1,8 | -1,8 | 129,0 | 41,5 | 87,3 | 45,8 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,52 | Подземная канальная | 1361 | -1353 | 1,9 | -1,9 | 129,7 | 36,9 | 84,3 | 47,3 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,52 | Подземная канальная | 1276 | -1269 | 1,7 | -1,7 | 129,6 | 34,2 | 83,0 | 48,8 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 1041 | -1036 | 1,4 | -1,4 | 129,9 | 31,0 | 81,1 | 50,1 |
| ТК-6В | ТК-7В | 240 | 0,52 | Подземная канальная | 939 | -934 | 1,3 | -1,3 | 130,5 | 27,9 | 78,9 | 51,0 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,3 | 26,7 | 78,5 | 51,8 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,6 | 25,5 | 77,6 | 52,1 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,2 | 24,0 | 77,3 | 53,3 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -552 | 0,8 | -0,8 | 130,4 | 23,6 | 76,9 | 53,3 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -552 | 0,8 | -0,8 | 128,8 | 22,5 | 77,9 | 55,4 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,52 | Подземная канальная | 325 | -324 | 0,4 | -0,4 | 129,2 | 22,0 | 77,3 | 55,3 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,31 | Подземная канальная | 278 | -277 | 1,1 | -1,1 | 129,2 | 19,2 | 75,9 | 56,6 |

Рисунок 2.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 2.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,80 | Надземная | 1978 | -1958 | 1,1 | -1,1 | 137,3 | 71,1 | 104,8 | 33,6 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,62 | Надземная | 735 |  | 0,7 |  | 139,5 |  | 102,4 |  |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,62 | Подземная канальная | 735 |  | 0,7 |  | 138,6 | 68,9 | 103,0 | 34,1 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,62 | Подземная канальная | 1227 | -1214 | 1,2 | -1,2 | 140,0 | 68,1 | 101,2 | 33,1 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,52 | Подземная канальная | 1193 | -1180 | 1,6 | -1,6 | 141,1 | 64,6 | 98,3 | 33,7 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,52 | Подземная канальная | 1086 | -1074 | 1,5 | -1,5 | 142,0 | 60,4 | 95,3 | 34,9 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,52 | Подземная канальная | 1082 | -1071 | 1,5 | -1,5 | 142,8 | 57,4 | 93,0 | 35,6 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,52 | Подземная канальная | 994 | -983 | 1,4 | -1,3 | 142,6 | 54,2 | 91,6 | 37,4 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,52 | Подземная канальная | 872 | -861 | 1,2 | -1,2 | 141,5 | 51,6 | 91,4 | 39,8 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,52 | Подземная канальная | 872 | -862 | 1,2 | -1,2 | 140,6 | 48,2 | 90,6 | 42,4 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,52 | Подземная канальная | 231 | -229 | 0,3 | -0,3 | 140,2 | 48,1 | 90,9 | 42,8 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,52 | Подземная канальная | 231 | -229 | 0,3 | -0,3 | 141,9 | 48,0 | 89,2 | 41,2 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,52 | Подземная канальная | 231 | -229 | 0,3 | -0,3 | 144,8 | 47,9 | 86,2 | 38,3 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,52 | Подземная канальная | 225 | -223 | 0,3 | -0,3 | 144,5 | 47,8 | 86,5 | 38,7 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,26 | Подземная канальная | 175 | -174 | 1,0 | -1,0 | 148,4 | 39,6 | 78,5 | 38,9 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,26 | Надземная | 134 | -133 | 0,7 | -0,7 | 148,9 | 33,0 | 74,5 | 41,5 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,26 | Надземная | 134 | -133 | 0,7 | -0,7 | 149,0 | 26,7 | 74,7 | 48,0 |

Рисунок 2.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а»

Трассировка, пьезометрический график и режимные параметры теплоносителя теплотрассы «Котельная «Коммунальщик» - «К» ЦТП20а» остаются неизменными на период с 2022 по 2040 годы.

Теплотрасса «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17»

Трассировка, пьезометрический график и режимные параметры теплоносителя теплотрассы «Котельная «Озерная» - жилой дом по ул. Светлая, 17» остаются неизменными на период с 2022 по 2040 годы.

Перспективное состояние тепловых сетей в 2025 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 3.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2056 | -2042 | 0,7 | -0,7 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2046 | -2032 | 1,5 | -1,5 | 132,8 | 59,3 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,71 | Надземная | 1061 | -1053 | 0,8 | -0,8 | 131,8 | 58,7 | 90,5 | 31,9 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,71 | Надземная | 995 | -988 | 0,7 | -0,7 | 131,7 | 58,4 | 90,5 | 32,1 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,52 | Подземная канальная | 993 | -985 | 1,4 | -1,3 | 131,3 | 57,0 | 90,2 | 33,2 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,52 | Подземная канальная | 991 | -984 | 1,4 | -1,3 | 131,6 | 55,1 | 88,9 | 33,8 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,52 | Подземная канальная | 865 | -859 | 1,2 | -1,2 | 131,6 | 54,2 | 88,5 | 34,3 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,52 | Подземная канальная | 815 | -809 | 1,1 | -1,1 | 132,2 | 53,2 | 87,4 | 34,2 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 746 | -742 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 52,5 | 86,4 | 33,9 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 133,6 | 51,9 | 85,3 | 33,4 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 134,1 | 51,2 | 84,5 | 33,3 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -551 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 50,5 | 85,8 | 35,3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,52 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 50,2 | 84,0 | 33,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,52 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 50,1 | 84,9 | 34,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,41 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,4 | -0,4 | 134,8 | 49,9 | 83,1 | 33,2 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 49,1 | 83,1 | 34,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 48,4 | 82,9 | 34,4 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 47,8 | 83,4 | 35,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 47,5 | 83,2 | 35,7 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 22,0 | 57,2 | 35,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,26 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 21,9 | 57,1 | 35,2 |

Рисунок 3.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 3.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2056 | -2042 | 0,7 | -0,7 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2046 | -2032 | 1,5 | -1,5 | 132,8 | 59,3 | 89,9 | 30,5 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,41 | Подземная канальная | 323 | -321 | 0,7 | -0,7 | 130,6 | 58,0 | 91,4 | 33,4 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,41 | Подземная канальная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,4 | 57,9 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,41 | Надземная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,4 | 57,8 | 91,5 | 33,7 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,41 | Надземная | 323 | -322 | 0,7 | -0,7 | 130,1 | 57,4 | 91,6 | 34,2 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,31 | Подземная канальная | 300 | -298 | 1,2 | -1,1 | 130,1 | 56,7 | 91,2 | 34,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 129,5 | 55,9 | 91,4 | 35,5 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128,0 | 54,9 | 92,4 | 37,5 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,31 | Подземная канальная | 181 | -180 | 0,7 | -0,7 | 128,1 | 11,3 | 49,1 | 37,9 |

Рисунок 3.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 3.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,62 | Надземная | 2069 | -2053 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 66,4 | 100,1 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,52 | Надземная | 921 | -914 | 1,3 | -1,3 | 128,9 | 64,6 | 99,0 | 34,4 |
| ТК//завод 2.1 | УТ//завод 2.2 | 1 | 0,52 | Надземная | 921 | -914 | 1,3 | -1,3 | 128,2 | 64,3 | 99,5 | 35,2 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,52 | Надземная | 578 | -572 | 0,8 | -0,8 | 128,9 | 63,5 | 98,4 | 34,9 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,52 | Подземная канальная | 578 | -572 | 0,8 | -0,8 | 129,6 | 62,7 | 97,3 | 34,6 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 535 | -531 | 0,7 | -0,7 | 129,6 | 61,8 | 96,9 | 35,1 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,52 | Подземная канальная | 520 | -517 | 0,7 | -0,7 | 131,1 | 60,7 | 94,8 | 34,1 |
| ТК-2А | ТК-3а.1(пр.УТ-2) | 137 | 0,52 | Подземная канальная | 459 | -456 | 0,6 | -0,6 | 130,0 | 60,2 | 95,7 | 35,4 |
| ТК-3а.1(пр.УТ-2) | ТК-3А | 20 | 0,52 | Подземная канальная | 452 | -450 | 0,6 | -0,6 | 130,6 | 60,2 | 95,0 | 34,9 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,31 | Подземная канальная | 221 | -219 | 0,8 | -0,8 | 130,8 | 57,5 | 93,5 | 36,0 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,31 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 128,9 | 54,7 | 94,0 | 39,3 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,26 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130,0 | 52,8 | 92,0 | 39,1 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,26 | Подземная канальная | 82 | -82 | 0,4 | -0,4 | 130,0 | 49,2 | 91,6 | 42,4 |

Рисунок 3.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 3.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,62 | Надземная | 2069 | -2053 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 66,4 | 100,1 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,52 | Надземная | 1147 | -1139 | 1,6 | -1,6 | 128,4 | 63,9 | 99,1 | 35,2 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,52 | Надземная | 1490 | -1481 | 2,1 | -2,0 | 128,4 | 62,7 | 98,5 | 35,8 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,52 | Надземная | 1490 | -1481 | 2,0 | -2,0 | 128,7 | 60,2 | 96,9 | 36,8 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,52 | Надземная | 1319 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 128,6 | 57,4 | 95,6 | 38,3 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,52 | Подземная канальная | 1319 | -1312 | 1,8 | -1,8 | 128,6 | 55,5 | 94,7 | 39,2 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,52 | Подземная канальная | 1319 | -1311 | 1,8 | -1,8 | 129,1 | 53,1 | 93,0 | 39,9 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,52 | Подземная канальная | 1306 | -1298 | 1,8 | -1,8 | 129,5 | 46,7 | 89,4 | 42,7 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,52 | Подземная канальная | 1302 | -1295 | 1,8 | -1,8 | 129,0 | 41,6 | 87,3 | 45,7 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,52 | Подземная канальная | 1361 | -1353 | 1,9 | -1,9 | 129,7 | 37,0 | 84,3 | 47,3 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,52 | Подземная канальная | 1276 | -1269 | 1,7 | -1,7 | 129,6 | 34,3 | 83,0 | 48,8 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 1041 | -1036 | 1,4 | -1,4 | 129,9 | 31,1 | 81,1 | 50,0 |
| ТК-6В | ТК-7В | 240 | 0,52 | Подземная канальная | 939 | -934 | 1,3 | -1,3 | 130,5 | 28,0 | 79,0 | 51,0 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,3 | 26,8 | 78,6 | 51,8 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,6 | 25,6 | 77,7 | 52,1 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,52 | Подземная канальная | 758 | -754 | 1,0 | -1,0 | 130,2 | 24,1 | 77,3 | 53,2 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -552 | 0,8 | -0,8 | 130,4 | 23,7 | 76,9 | 53,2 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -552 | 0,8 | -0,8 | 128,8 | 22,6 | 78,0 | 55,4 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,52 | Подземная канальная | 325 | -324 | 0,4 | -0,4 | 129,2 | 22,1 | 77,3 | 55,2 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,31 | Подземная канальная | 278 | -277 | 1,1 | -1,1 | 129,2 | 19,4 | 75,9 | 56,6 |

Рисунок 3.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 3.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,80 | Надземная | 1945 | -1925 | 1,1 | -1,1 | 137,3 | 71,2 | 104,8 | 33,6 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,62 | Надземная | 719 |  | 0,7 |  | 139,5 |  | 102,4 |  |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,62 | Подземная канальная | 719 |  | 0,7 |  | 138,6 | 69,0 | 103,1 | 34,0 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,62 | Подземная канальная | 1195 | -1182 | 1,2 | -1,1 | 140,0 | 68,3 | 101,3 | 33,0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,52 | Подземная канальная | 1160 | -1148 | 1,6 | -1,6 | 141,1 | 65,0 | 98,5 | 33,5 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,52 | Подземная канальная | 1054 | -1042 | 1,4 | -1,4 | 142,0 | 61,0 | 95,6 | 34,6 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,52 | Подземная канальная | 1050 | -1039 | 1,4 | -1,4 | 142,8 | 58,2 | 93,4 | 35,2 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,52 | Подземная канальная | 962 | -951 | 1,3 | -1,3 | 142,6 | 55,2 | 92,1 | 36,9 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,52 | Подземная канальная | 839 | -829 | 1,1 | -1,1 | 141,5 | 52,8 | 92,0 | 39,2 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,52 | Подземная канальная | 839 | -829 | 1,1 | -1,1 | 140,6 | 49,6 | 91,3 | 41,6 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,52 | Подземная канальная | 231 | -229 | 0,3 | -0,3 | 140,2 | 49,6 | 91,6 | 42,1 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,52 | Подземная канальная | 231 | -229 | 0,3 | -0,3 | 141,9 | 49,5 | 89,9 | 40,4 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,52 | Подземная канальная | 231 | -229 | 0,3 | -0,3 | 144,8 | 49,4 | 86,9 | 37,6 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,52 | Подземная канальная | 225 | -223 | 0,3 | -0,3 | 144,5 | 49,2 | 87,2 | 37,9 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,26 | Подземная канальная | 175 | -174 | 1,0 | -1,0 | 148,4 | 41,1 | 79,2 | 38,1 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,26 | Надземная | 134 | -133 | 0,7 | -0,7 | 148,9 | 34,4 | 75,2 | 40,8 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,26 | Надземная | 134 | -133 | 0,7 | -0,7 | 149,0 | 34,0 | 74,7 | 40,8 |

Рисунок 3.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2030 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 4.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2210 | -2196 | 0,8 | -0,8 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2200 | -2185 | 1,6 | -1,6 | 132,8 | 59,2 | 89,8 | 30,6 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,71 | Надземная | 1174 | -1166 | 0,9 | -0,9 | 131,8 | 58,4 | 90,4 | 32,0 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,71 | Надземная | 1108 | -1100 | 0,8 | -0,8 | 131,7 | 58,1 | 90,4 | 32,2 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,52 | Подземная канальная | 1105 | -1098 | 1,5 | -1,5 | 131,3 | 56,3 | 89,9 | 33,5 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,52 | Подземная канальная | 1104 | -1097 | 1,5 | -1,5 | 131,6 | 54,0 | 88,4 | 34,4 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,52 | Подземная канальная | 978 | -971 | 1,3 | -1,3 | 131,6 | 52,8 | 87,8 | 35,0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,52 | Подземная канальная | 928 | -922 | 1,3 | -1,3 | 132,2 | 51,6 | 86,6 | 35,0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 752 | -748 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 50,9 | 85,6 | 34,7 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 133,6 | 50,3 | 84,5 | 34,2 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 134,1 | 49,5 | 83,6 | 34,1 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,52 | Подземная канальная | 554 | -551 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 48,8 | 85,0 | 36,2 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,52 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 48,5 | 83,1 | 34,6 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,52 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 48,5 | 84,1 | 35,6 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,41 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,4 | -0,4 | 134,8 | 48,2 | 82,3 | 34,1 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 47,4 | 82,3 | 34,9 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 46,8 | 82,0 | 35,3 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 46,1 | 82,5 | 36,4 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 45,8 | 82,4 | 36,5 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 22,0 | 58,0 | 36,0 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,26 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 21,9 | 57,9 | 36,1 |

Рисунок 4.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 4.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2210 | -2196 | 0,8 | -0,8 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2200 | -2185 | 1,6 | -1,6 | 132,8 | 59,2 | 89,8 | 30,6 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,41 | Подземная канальная | 364 | -362 | 0,8 | -0,8 | 130,6 | 57,5 | 91,2 | 33,6 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,41 | Подземная канальная | 364 | -362 | 0,8 | -0,8 | 130,4 | 57,4 | 91,3 | 33,9 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,41 | Надземная | 364 | -362 | 0,8 | -0,8 | 130,4 | 57,2 | 91,2 | 34,0 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,41 | Надземная | 364 | -362 | 0,8 | -0,8 | 130,1 | 56,8 | 91,3 | 34,5 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,31 | Подземная канальная | 341 | -339 | 1,3 | -1,3 | 130,1 | 55,8 | 90,8 | 35,0 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,31 | Подземная канальная | 227 | -226 | 0,9 | -0,9 | 129,5 | 54,7 | 90,8 | 36,2 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -185 | 0,7 | -0,7 | 128,0 | 53,7 | 91,8 | 38,2 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,31 | Подземная канальная | 181 | -180 | 0,7 | -0,7 | 128,1 | 11,3 | 49,7 | 38,5 |

Рисунок 4.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 4.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,80 | Надземная | 2413 | -2396 | 1,4 | -1,4 | 128,7 | 69,4 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,52 | Надземная | 646 | -646 | 0,9 | -0,9 | 128,9 | 68,5 | 101,0 | 32,5 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,52 | Подземная канальная | 646 | -646 | 0,9 | -0,9 | 128,2 | 68,4 | 101,6 | 33,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,52 | Надземная | 643 | -674 | 0,9 | -0,9 | 128,9 | 67,4 | 100,4 | 33,0 |
| ТК//завод 2.1 | УТ//завод 2.2 | 1 | 0,52 | Надземная | 642 | -674 | 0,9 | -0,9 | 129,6 | 66,3 | 99,2 | 32,8 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 603 | -604 | 0,8 | -0,8 | 129,6 | 65,2 | 98,6 | 33,4 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,52 | Подземная канальная | 588 | -590 | 0,8 | -0,8 | 131,1 | 63,7 | 96,4 | 32,7 |
| ТК-2А | ТК-3а.1(пр.УТ-2) | 137 | 0,52 | Подземная канальная | 526 | -530 | 0,7 | -0,7 | 130,0 | 63,2 | 97,2 | 34,1 |
| ТК-3а.1(пр.УТ-2) | ТК-3А | 20 | 0,52 | Подземная канальная | 519 | -523 | 0,7 | -0,7 | 130,6 | 63,0 | 96,5 | 33,5 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,31 | Подземная канальная | 394 | -392 | 1,5 | -1,5 | 130,8 | 54,5 | 92,1 | 37,6 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,31 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 128,9 | 51,7 | 92,6 | 40,9 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,26 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130,0 | 49,8 | 90,5 | 40,7 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,26 | Подземная канальная | 82 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130,0 | 46,2 | 90,2 | 44,0 |

Рисунок 4.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 4.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,80 | Надземная | 2413 | -2396 | 1,4 | -1,4 | 128,7 | 69,4 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,70 | Надземная | 1770 | -1721 | 1,3 | -1,3 | 128,4 | 68,4 | 101,4 | 33,0 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,70 | Надземная | 1767 | -1750 | 1,3 | -1,3 | 128,4 | 67,9 | 101,2 | 33,3 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,70 | Надземная | 1767 | -1750 | 1,3 | -1,3 | 128,7 | 67,5 | 100,8 | 33,2 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,70 | Надземная | 1521 | -1512 | 1,1 | -1,1 | 128,6 | 67,0 | 100,6 | 33,6 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,70 | Подземная канальная | 1521 | -1512 | 1,1 | -1,1 | 128,6 | 66,8 | 100,5 | 33,7 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,70 | Подземная канальная | 1521 | -1511 | 1,1 | -1,1 | 129,1 | 65,9 | 99,5 | 33,7 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,52 | Подземная канальная | 1508 | -1498 | 2,1 | -2,0 | 129,5 | 57,4 | 94,9 | 37,5 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,52 | Подземная канальная | 1504 | -1495 | 2,1 | -2,0 | 129,0 | 50,6 | 91,9 | 41,4 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,52 | Подземная канальная | 1531 | -1523 | 2,1 | -2,1 | 129,7 | 44,8 | 88,3 | 43,6 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,52 | Подземная канальная | 1447 | -1440 | 2,0 | -2,0 | 129,6 | 41,2 | 86,6 | 45,4 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 1152 | -1146 | 1,6 | -1,6 | 129,9 | 37,4 | 84,4 | 47,0 |
| ТК-6В | ТК-7В | 240 | 0,52 | Подземная канальная | 1050 | -1045 | 1,4 | -1,4 | 130,5 | 33,4 | 81,8 | 48,4 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 869 | -864 | 1,2 | -1,2 | 130,3 | 31,9 | 81,3 | 49,3 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 869 | -864 | 1,2 | -1,2 | 130,6 | 30,4 | 80,2 | 49,8 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,52 | Подземная канальная | 869 | -864 | 1,2 | -1,2 | 130,2 | 28,4 | 79,6 | 51,2 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 665 | -662 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 27,8 | 79,1 | 51,3 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,52 | Подземная канальная | 665 | -662 | 0,9 | -0,9 | 128,8 | 26,2 | 79,9 | 53,7 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,52 | Подземная канальная | 436 | -435 | 0,6 | -0,6 | 129,2 | 25,3 | 79,1 | 53,7 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,31 | Подземная канальная | 277 | -276 | 1,1 | -1,1 | 129,2 | 22,6 | 77,7 | 55,1 |

Рисунок 4.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 4.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,80 | Надземная | 2365 | -2344 | 1,3 | -1,3 | 137,3 | 70,3 | 104,3 | 34,0 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,62 | Надземная | 926 |  | 0,9 |  | 139,5 |  | 101,8 |  |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,62 | Подземная канальная | 926 |  | 0,9 |  | 138,6 | 66,7 | 102,3 | 35,6 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,62 | Подземная канальная | 1613 | -1599 | 1,6 | -1,5 | 140,0 | 65,4 | 100,2 | 34,9 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,52 | Подземная канальная | 1578 | -1564 | 2,2 | -2,1 | 141,1 | 59,3 | 96,0 | 36,8 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,52 | Подземная канальная | 1472 | -1459 | 2,0 | -2,0 | 142,0 | 51,5 | 91,2 | 39,8 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,52 | Подземная канальная | 1468 | -1455 | 2,0 | -2,0 | 142,8 | 45,9 | 87,6 | 41,7 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,52 | Подземная канальная | 1380 | -1368 | 1,9 | -1,9 | 142,6 | 39,8 | 84,8 | 45,0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,52 | Подземная канальная | 1245 | -1234 | 1,7 | -1,7 | 141,5 | 34,6 | 83,3 | 48,7 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,52 | Подземная канальная | 1243 | -1232 | 1,7 | -1,7 | 140,6 | 27,5 | 80,6 | 53,1 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,52 | Подземная канальная | 431 | -428 | 0,6 | -0,6 | 140,2 | 27,3 | 80,9 | 53,6 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,52 | Подземная канальная | 431 | -428 | 0,6 | -0,6 | 141,9 | 27,0 | 79,1 | 52,0 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,52 | Подземная канальная | 377 | -375 | 0,5 | -0,5 | 144,8 | 26,7 | 76,0 | 49,3 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,52 | Подземная канальная | 368 | -366 | 0,5 | -0,5 | 144,5 | 26,4 | 76,1 | 49,8 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,26 | Подземная канальная | 241 | -240 | 1,3 | -1,3 | 148,4 | 10,8 | 64,4 | 53,6 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,26 | Надземная | 120 | -120 | 0,7 | -0,7 | 148,9 | 5,4 | 61,1 | 55,7 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,26 | Надземная | 120 | -120 | 0,7 | -0,7 | 149,0 | 5,0 | 60,7 | 55,7 |

Рисунок 4.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»

Рисунок 4.6. Трассировка теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»

Таблица 3.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | УТ-1 Ком | 400 | 0,15 | Подземная канальная | 33 | -33 | 0,5 | -0,5 | 114,0 | 32,5 | 59,9 | 27,4 |

Рисунок 4.7. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2035 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 5.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2426 | -2411 | 0,9 | -0,9 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2415 | -2400 | 1,8 | -1,8 | 132,8 | 59,0 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,71 | Надземная | 1341 | -1332 | 1,0 | -1,0 | 131,8 | 58,0 | 90,2 | 32,2 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,71 | Надземная | 1275 | -1267 | 0,9 | -0,9 | 131,7 | 57,6 | 90,1 | 32,5 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,52 | Подземная канальная | 1267 | -1259 | 1,7 | -1,7 | 131,3 | 55,3 | 89,3 | 34,0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,52 | Подземная канальная | 1266 | -1258 | 1,7 | -1,7 | 131,6 | 52,2 | 87,5 | 35,3 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,52 | Подземная канальная | 1140 | -1133 | 1,6 | -1,5 | 131,6 | 50,5 | 86,6 | 36,1 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,52 | Подземная канальная | 1090 | -1083 | 1,5 | -1,5 | 132,2 | 48,9 | 85,2 | 36,3 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 752 | -748 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 48,2 | 84,3 | 36,1 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -679 | 0,9 | -0,9 | 133,6 | 47,6 | 83,1 | 35,6 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -680 | 0,9 | -0,9 | 134,1 | 46,9 | 82,3 | 35,4 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,52 | Подземная канальная | 553 | -551 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 46,1 | 83,6 | 37,5 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,52 | Подземная канальная | 321 | -319 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 45,9 | 81,8 | 35,9 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,52 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 45,8 | 82,8 | 37,0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,41 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,4 | -0,4 | 134,8 | 45,5 | 80,9 | 35,4 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -198 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 44,7 | 80,9 | 36,2 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 44,1 | 80,7 | 36,6 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 43,4 | 81,2 | 37,7 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 43,1 | 81,0 | 37,9 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 22,0 | 59,3 | 37,3 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,26 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 21,9 | 59,3 | 37,4 |

Рисунок 5.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 5.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2426 | -2411 | 0,9 | -0,9 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2415 | -2400 | 1,8 | -1,8 | 132,8 | 59,0 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,41 | Подземная канальная | 390 | -388 | 0,9 | -0,9 | 130,6 | 57,1 | 90,9 | 33,8 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,41 | Подземная канальная | 390 | -388 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 56,9 | 91,1 | 34,1 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,41 | Надземная | 390 | -388 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 56,8 | 91,0 | 34,2 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,41 | Надземная | 390 | -388 | 0,9 | -0,9 | 130,1 | 56,2 | 91,0 | 34,8 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,31 | Подземная канальная | 366 | -365 | 1,4 | -1,4 | 130,1 | 55,1 | 90,5 | 35,3 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,31 | Подземная канальная | 252 | -251 | 1,0 | -1,0 | 129,5 | 53,7 | 90,3 | 36,6 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -184 | 0,7 | -0,7 | 128,0 | 52,7 | 91,3 | 38,6 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,31 | Подземная канальная | 181 | -180 | 0,7 | -0,7 | 128,1 | 11,3 | 50,2 | 38,9 |

Рисунок 5.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 5.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,80 | Надземная | 2570 | -2553 | 1,5 | -1,4 | 128,7 | 69,3 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,52 | Надземная | 737 | -736 | 1,0 | -1,0 | 128,9 | 68,3 | 100,9 | 32,6 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,52 | Подземная канальная | 737 | -737 | 1,0 | -1,0 | 128,2 | 68,1 | 101,5 | 33,4 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 694 | -695 | 1,0 | -1,0 | 128,9 | 66,8 | 100,1 | 33,3 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,52 | Надземная | 687 | -720 | 0,9 | -1,0 | 129,6 | 65,5 | 98,8 | 33,3 |
| ТК//завод 2.1 | УТ//завод 2.2 | 1 | 0,52 | Надземная | 687 | -720 | 0,9 | -1,0 | 129,6 | 64,0 | 98,0 | 34,0 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,52 | Подземная канальная | 679 | -681 | 0,9 | -0,9 | 131,1 | 62,0 | 95,5 | 33,5 |
| ТК-2А | ТК-3а.1(пр.УТ-2) | 137 | 0,52 | Подземная канальная | 618 | -621 | 0,8 | -0,8 | 130,0 | 61,2 | 96,3 | 35,0 |
| ТК-3а.1(пр.УТ-2) | ТК-3А | 20 | 0,52 | Подземная канальная | 611 | -614 | 0,8 | -0,8 | 130,6 | 61,1 | 95,6 | 34,5 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,31 | Подземная канальная | 524 | -522 | 2,0 | -2,0 | 130,8 | 45,9 | 87,8 | 41,8 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,31 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 128,9 | 43,2 | 88,3 | 45,1 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,26 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130,0 | 41,3 | 86,2 | 44,9 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,26 | Подземная канальная | 82 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130,0 | 40,6 | 85,9 | 45,3 |

Рисунок 5.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 5.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,80 | Надземная | 2570 | -2553 | 1,5 | -1,4 | 128,7 | 69,3 | 101,6 | 32,2 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,70 | Надземная | 1884 | -1833 | 1,4 | -1,3 | 128,4 | 68,1 | 101,3 | 33,2 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,70 | Надземная | 1833 | -1816 | 1,3 | -1,3 | 128,4 | 67,7 | 101,1 | 33,5 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,70 | Надземная | 1833 | -1816 | 1,3 | -1,3 | 128,7 | 67,3 | 100,6 | 33,4 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,70 | Надземная | 1555 | -1545 | 1,1 | -1,1 | 128,6 | 66,6 | 100,4 | 33,8 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,70 | Подземная канальная | 1555 | -1545 | 1,1 | -1,1 | 128,6 | 66,5 | 100,3 | 33,9 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,70 | Подземная канальная | 1554 | -1544 | 1,1 | -1,1 | 129,1 | 65,5 | 99,4 | 33,8 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,52 | Подземная канальная | 1541 | -1532 | 2,1 | -2,1 | 129,5 | 56,6 | 94,5 | 37,9 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,52 | Подземная канальная | 1537 | -1528 | 2,1 | -2,1 | 129,0 | 49,6 | 91,4 | 41,9 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,52 | Подземная канальная | 1559 | -1551 | 2,1 | -2,1 | 129,7 | 43,5 | 87,7 | 44,2 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,52 | Подземная канальная | 1475 | -1467 | 2,0 | -2,0 | 129,6 | 39,8 | 86,0 | 46,1 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 1180 | -1174 | 1,6 | -1,6 | 129,9 | 35,8 | 83,6 | 47,8 |
| ТК-6В | ТК-7В | 240 | 0,52 | Подземная канальная | 1078 | -1072 | 1,5 | -1,5 | 130,5 | 31,7 | 80,9 | 49,3 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 897 | -892 | 1,2 | -1,2 | 130,3 | 30,0 | 80,3 | 50,3 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 897 | -892 | 1,2 | -1,2 | 130,6 | 28,4 | 79,2 | 50,8 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,52 | Подземная канальная | 896 | -892 | 1,2 | -1,2 | 130,2 | 26,3 | 78,5 | 52,3 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 693 | -690 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 25,6 | 78,0 | 52,4 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,52 | Подземная канальная | 693 | -690 | 0,9 | -0,9 | 128,8 | 23,8 | 78,7 | 54,9 |
| ТК-10В | ТК-12В | 334 | 0,52 | Подземная канальная | 465 | -462 | 0,6 | -0,6 | 129,2 | 22,9 | 77,8 | 54,9 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,31 | Подземная канальная | 277 | -276 | 1,1 | -1,1 | 129,2 | 20,2 | 76,5 | 56,3 |

Рисунок 5.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 5.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,80 | Надземная | 2542 | -2520 | 1,4 | -1,4 | 137,3 | 69,9 | 104,1 | 34,2 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,62 | Надземная | 1013 |  | 1,0 |  | 139,5 |  | 101,6 |  |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,62 | Подземная канальная | 1013 |  | 1,0 |  | 138,6 | 65,6 | 102,0 | 36,4 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,62 | Подземная канальная | 1790 | -1775 | 1,7 | -1,7 | 140,0 | 63,9 | 99,7 | 35,8 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,62 | Подземная канальная | 1755 | -1740 | 1,7 | -1,7 | 141,1 | 60,5 | 96,9 | 36,4 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,62 | Подземная канальная | 1649 | -1635 | 1,6 | -1,6 | 142,0 | 56,5 | 94,0 | 37,5 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,62 | Подземная канальная | 1645 | -1631 | 1,6 | -1,6 | 142,8 | 54,7 | 92,3 | 37,6 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,62 | Подземная канальная | 1557 | -1544 | 1,5 | -1,5 | 142,6 | 51,9 | 91,1 | 39,2 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,52 | Подземная канальная | 1422 | -1410 | 1,9 | -1,9 | 141,5 | 45,1 | 88,8 | 43,7 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,52 | Подземная канальная | 1420 | -1408 | 1,9 | -1,9 | 140,6 | 35,9 | 85,1 | 49,2 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,52 | Подземная канальная | 566 | -563 | 0,8 | -0,8 | 140,2 | 35,5 | 85,3 | 49,8 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,52 | Подземная канальная | 566 | -563 | 0,8 | -0,8 | 141,9 | 35,0 | 83,3 | 48,3 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,52 | Подземная канальная | 512 | -509 | 0,7 | -0,7 | 144,8 | 34,4 | 80,1 | 45,7 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,52 | Подземная канальная | 461 | -458 | 0,6 | -0,6 | 144,5 | 33,9 | 80,2 | 46,3 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,31 | Подземная канальная | 325 | -323 | 1,2 | -1,2 | 148,4 | 25,5 | 72,1 | 46,5 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,26 | Надземная | 152 | -151 | 0,8 | -0,8 | 148,9 | 17,0 | 67,1 | 50,1 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,26 | Надземная | 152 | -151 | 0,8 | -0,8 | 149,0 | 16,4 | 66,5 | 50,2 |

Рисунок 5.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»

Таблица 5.6. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Коммунальщик» - УТ-1)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Коммунальщик | УТ-1 Ком | 400 | 0,15 | Подземная канальная | 68 | -68 | 1,1 | -1,1 | 114,0 | 23,4 | 55,4 | 31,9 |

Рисунок 5.6. Пьезометрический график теплопровода «Коммунальщик» - УТ-1»

Перспективное состояние тепловых сетей в 2040 году

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Таблица 6.1. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-12)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2548 | -2532 | 0,9 | -0,9 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2538 | -2522 | 1,9 | -1,8 | 132,8 | 58,9 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | уз.а | 84 | 0,71 | Надземная | 1438 | -1428 | 1,1 | -1,0 | 131,8 | 57,8 | 90,1 | 32,3 |
| уз.а | уз.б | 42 | 0,71 | Надземная | 1372 | -1363 | 1,0 | -1,0 | 131,7 | 57,3 | 90,0 | 32,6 |
| уз.б | ТК-1 | 93 | 0,52 | Подземная канальная | 1364 | -1355 | 1,9 | -1,9 | 131,3 | 54,6 | 89,0 | 34,4 |
| ТК-1 | ТК-2 | 156 | 0,52 | Подземная канальная | 1363 | -1354 | 1,9 | -1,9 | 131,6 | 51,1 | 86,9 | 35,8 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0,52 | Подземная канальная | 1236 | -1229 | 1,7 | -1,7 | 131,6 | 49,1 | 85,9 | 36,8 |
| ТК-3 | ТК-4 | 102 | 0,52 | Подземная канальная | 1187 | -1179 | 1,6 | -1,6 | 132,2 | 47,1 | 84,3 | 37,2 |
| ТК-4 | ТК-5 | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 752 | -748 | 1,0 | -1,0 | 132,8 | 46,4 | 83,4 | 36,9 |
| ТК-5 | ТК-6 | 77 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -679 | 0,9 | -0,9 | 133,6 | 45,8 | 82,3 | 36,5 |
| ТК-6 | ТК-7 | 129 | 0,52 | Подземная канальная | 683 | -679 | 0,9 | -0,9 | 134,1 | 45,1 | 81,4 | 36,3 |
| ТК-7 | ТК-8 | 205 | 0,52 | Подземная канальная | 553 | -550 | 0,8 | -0,8 | 132,4 | 44,3 | 82,7 | 38,4 |
| ТК-8 | ТК-9 | 201 | 0,52 | Подземная канальная | 320 | -319 | 0,4 | -0,4 | 134,1 | 44,1 | 80,9 | 36,8 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,52 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,3 | -0,3 | 133,1 | 44,0 | 81,9 | 37,8 |
| ТК-10 | ТК-11 | 130 | 0,41 | Подземная канальная | 210 | -209 | 0,4 | -0,4 | 134,8 | 43,7 | 80,0 | 36,3 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -198 | 0,8 | -0,8 | 134,4 | 43,0 | 80,0 | 37,1 |
| ТК-12 | ТК-13 | 67 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -198 | 0,8 | -0,8 | 134,3 | 42,3 | 79,8 | 37,5 |
| ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,31 | Подземная канальная | 199 | -199 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 41,7 | 80,3 | 38,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 133,5 | 41,4 | 80,1 | 38,8 |
| ТК-15 | ЦТП12(РД) | 5 | 0,26 | Подземная канальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 22,0 | 60,2 | 38,2 |
| ЦТП12(РД) | ЦТП-12 | 1 | 0,26 | Подвальная | 148 | -147 | 0,8 | -0,8 | 134,2 | 21,8 | 60,1 | 38,3 |

Рисунок 6.1. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-12»

Теплотрасса «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Таблица 6.2. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Вега» – ЦТП-22)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №2 Вега | УТ/здание котельной | 1 |  |  | 2548 | -2532 | 0,9 | -0,9 | 133,0 | 60,0 | 90,0 | 30,0 |
| УТ/здание котельной | коллектор | 3 | 0,71 | Подвальная | 2538 | -2522 | 1,9 | -1,8 | 132,8 | 58,9 | 89,7 | 30,7 |
| коллектор | ТК-41 (28) | 256 | 0,41 | Подземная канальная | 416 | -414 | 0,9 | -0,9 | 130,6 | 56,8 | 90,8 | 34,0 |
| ТК-41 (28) | ТК-42 (29) | 15 | 0,41 | Подземная канальная | 416 | -414 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 56,5 | 90,9 | 34,3 |
| ТК-42 (29) | ТК-43 (30) | 15 | 0,41 | Надземная | 416 | -414 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 56,4 | 90,8 | 34,4 |
| ТК-43 (30) | ТК-44 (31) | 36 | 0,41 | Надземная | 416 | -414 | 0,9 | -0,9 | 130,1 | 55,8 | 90,8 | 35,0 |
| ТК-44 (31) | ТК-46 (32) | 30 | 0,31 | Подземная канальная | 392 | -390 | 1,5 | -1,5 | 130,1 | 54,5 | 90,1 | 35,6 |
| ТК-46 (32) | ТК-46/1 | 100 | 0,31 | Подземная канальная | 278 | -277 | 1,1 | -1,1 | 129,5 | 52,8 | 89,9 | 37,1 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 165 | 0,31 | Подземная канальная | 185 | -184 | 0,7 | -0,7 | 128,0 | 51,8 | 90,9 | 39,1 |
| ТК-46/2 | ЦТП-22 | 85 | 0,31 | Подземная канальная | 181 | -180 | 0,7 | -0,7 | 128,1 | 11,3 | 50,7 | 39,4 |

Рисунок 6.2. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Вега» - ЦТП-22»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Таблица 6.3. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-1А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,80 | Надземная | 2700 | -2682 | 1,5 | -1,5 | 128,7 | 69,3 | 101,5 | 32,3 |
| УТ//завод 2.2 | УТ-1А П | 108 | 0,52 | Надземная | 829 | -827 | 1,1 | -1,1 | 128,9 | 68,1 | 100,8 | 32,6 |
| УТ-1А П | ТК-1А | 138 | 0,52 | Подземная канальная | 829 | -827 | 1,1 | -1,1 | 128,2 | 67,9 | 101,4 | 33,5 |
| ТК-1А | ТК-1А' | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 785 | -786 | 1,1 | -1,1 | 128,9 | 66,3 | 99,9 | 33,6 |
| ТК-1А' | ТК-2А | 265 | 0,52 | Подземная канальная | 771 | -771 | 1,1 | -1,1 | 129,6 | 64,6 | 98,3 | 33,7 |
| УТ//кот.Новая | ТК//завод 2.1 | 106 | 0,52 | Надземная | 727 | -759 | 1,0 | -1,0 | 129,6 | 62,7 | 97,4 | 34,7 |
| ТК//завод 2.1 | УТ//завод 2.2 | 1 | 0,52 | Надземная | 727 | -759 | 1,0 | -1,0 | 131,1 | 60,1 | 94,6 | 34,5 |
| ТК-2А | ТК-3а.1(пр.УТ-2) | 137 | 0,52 | Подземная канальная | 709 | -711 | 1,0 | -1,0 | 130,0 | 59,1 | 95,2 | 36,1 |
| ТК-3а.1(пр.УТ-2) | ТК-3А | 20 | 0,52 | Подземная канальная | 702 | -704 | 1,0 | -1,0 | 130,6 | 58,9 | 94,5 | 35,6 |
| ТК-3А | ТК-4А | 245 | 0,31 | Подземная канальная | 654 | -651 | 2,5 | -2,5 | 130,8 | 35,3 | 82,5 | 47,1 |
| ТК-4А | Смена диаметра//ТК-4А | 720 | 0,31 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,5 | -0,5 | 128,9 | 32,6 | 83,0 | 50,4 |
| Смена диаметра//ТК-4А | ТК-5А | 200 | 0,26 | Подземная канальная | 132 | -131 | 0,7 | -0,7 | 130,0 | 30,7 | 80,9 | 50,2 |
| ТК-5А | ЦТП-1А | 182 | 0,26 | Подземная канальная | 82 | -81 | 0,4 | -0,4 | 130,0 | 30,0 | 80,6 | 50,6 |

Рисунок 6.3. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-1А»

Теплотрасса «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Таблица 6.4. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (котельная «Новая» – ЦТП-10А)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 Новая | УТ//кот.Новая | 26 | 0,80 | Надземная | 2700 | -2682 | 1,5 | -1,5 | 128,7 | 69,3 | 101,5 | 32,3 |
| УТ//кот.Новая | ТК//1.1 | 63 | 0,70 | Надземная | 1973 | -1923 | 1,5 | -1,4 | 128,4 | 68,0 | 101,2 | 33,3 |
| ТК//1.1 | ТК//цех 52 | 12 | 0,70 | Надземная | 1871 | -1855 | 1,4 | -1,4 | 128,4 | 67,5 | 101,0 | 33,6 |
| ТК//цех 52 | ТК-1Б | 40 | 0,70 | Надземная | 1871 | -1855 | 1,4 | -1,4 | 128,7 | 67,0 | 100,5 | 33,5 |
| ТК-1Б | Точка спуска//ТК-1Б | 80 | 0,70 | Надземная | 1565 | -1555 | 1,2 | -1,1 | 128,6 | 66,4 | 100,3 | 33,9 |
| Точка спуска//ТК-1Б | ТК-1В | 30 | 0,70 | Подземная канальная | 1565 | -1555 | 1,2 | -1,1 | 128,6 | 66,2 | 100,2 | 34,0 |
| ТК-1В | ТК-2В | 110 | 0,70 | Подземная канальная | 1564 | -1555 | 1,2 | -1,1 | 129,1 | 65,3 | 99,3 | 34,0 |
| ТК-2В | ТК-3В | 275 | 0,52 | Подземная канальная | 1551 | -1542 | 2,1 | -2,1 | 129,5 | 56,3 | 94,3 | 38,0 |
| ТК-3В | ТК-4В | 190 | 0,52 | Подземная канальная | 1547 | -1538 | 2,1 | -2,1 | 129,0 | 49,1 | 91,2 | 42,1 |
| ТК-4В | ТК-5В | 160 | 0,52 | Подземная канальная | 1559 | -1551 | 2,1 | -2,1 | 129,7 | 43,1 | 87,5 | 44,4 |
| ТК-5В | ТК-5В(М1-20) | 120 | 0,52 | Подземная канальная | 1475 | -1467 | 2,0 | -2,0 | 129,6 | 39,4 | 85,7 | 46,3 |
| ТК-5В(М1-20) | ТК-6В | 200 | 0,52 | Подземная канальная | 1180 | -1174 | 1,6 | -1,6 | 129,9 | 35,3 | 83,4 | 48,1 |
| ТК-6В | ТК-7В | 240 | 0,52 | Подземная канальная | 1078 | -1072 | 1,5 | -1,5 | 130,5 | 31,2 | 80,7 | 49,5 |
| ТК-7В | ТК-7В'' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 897 | -892 | 1,2 | -1,2 | 130,3 | 29,6 | 80,1 | 50,5 |
| ТК-7В'' | ТК-7В''' | 152 | 0,52 | Подземная канальная | 896 | -892 | 1,2 | -1,2 | 130,6 | 27,9 | 79,0 | 51,0 |
| ТК-7В''' | ТК-8В | 158 | 0,52 | Подземная канальная | 896 | -892 | 1,2 | -1,2 | 130,2 | 25,8 | 78,3 | 52,5 |
| ТК-8В | ТК-9В | 89 | 0,52 | Подземная канальная | 693 | -690 | 0,9 | -0,9 | 130,4 | 25,2 | 77,8 | 52,6 |
| ТК-9В | ТК-10В | 267 | 0,52 | Подземная канальная | 693 | -690 | 0,9 | -0,9 | 128,8 | 23,4 | 78,5 | 55,1 |
| ТК-10В | ТК-10В/1 | 104 | 0,52 | Подземная канальная | 465 | -462 | 0,6 | -0,6 | 129,0 | 23,1 | 78,2 | 55,0 |
| ТК-10В/1 | ТК-12В | 230 | 0,52 | Подземная канальная | 464 | -463 | 0,6 | -0,6 | 129,2 | 22,4 | 77,6 | 55,2 |
| ТК-12В | ЦТП-10А | 145 | 0,31 | Подземная канальная | 277 | -276 | 1,1 | -1,1 | 129,2 | 19,7 | 76,3 | 56,5 |

Рисунок 6.4. Пьезометрический график теплопровода «Котельная «Новая» - ЦТП-10А»

Теплотрасса «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Таблица 6.5. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя (Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК №10 | ТК-9 | 200 | 0,80 | Надземная | 2702 | -2679 | 1,5 | -1,5 | 137,3 | 69,5 | 103,9 | 34,4 |
| ТК-9 | 122-1 | 140 | 0,62 | Надземная | 1092 |  | 1,1 |  | 139,5 |  | 101,3 |  |
| 122-1 | ТК-10 | 100 | 0,62 | Подземная канальная | 1092 |  | 1,1 |  | 138,6 | 64,5 | 101,6 | 37,1 |
| ТК-10 | ТК-15 | 160 | 0,62 | Подземная канальная | 1950 | -1934 | 1,9 | -1,9 | 140,0 | 62,5 | 99,2 | 36,7 |
| ТК-15 | ТК-16 | 210 | 0,62 | Подземная канальная | 1915 | -1900 | 1,8 | -1,8 | 141,1 | 58,5 | 96,1 | 37,6 |
| ТК-16 | ТК-17 | 290 | 0,62 | Подземная канальная | 1809 | -1794 | 1,7 | -1,7 | 142,0 | 53,6 | 92,7 | 39,2 |
| ТК-17 | ТК-17а | 141 | 0,62 | Подземная канальная | 1805 | -1791 | 1,7 | -1,7 | 142,8 | 51,5 | 90,9 | 39,4 |
| ТК-17а | ТК-18 | 234 | 0,62 | Подземная канальная | 1717 | -1704 | 1,6 | -1,6 | 142,6 | 48,1 | 89,4 | 41,3 |
| ТК-18 | ТК-19 | 254 | 0,52 | Подземная канальная | 1582 | -1569 | 2,2 | -2,1 | 141,5 | 39,6 | 86,3 | 46,7 |
| ТК-19 | ТК-20 | 336 | 0,52 | Подземная канальная | 1580 | -1568 | 2,2 | -2,1 | 140,6 | 28,2 | 81,4 | 53,2 |
| ТК-20 | ТК-37 | 50 | 0,52 | Подземная канальная | 726 | -722 | 1,0 | -1,0 | 140,2 | 27,6 | 81,5 | 53,9 |
| ТК-37 | ТК-38 | 90 | 0,52 | Подземная канальная | 726 | -722 | 1,0 | -1,0 | 141,9 | 26,8 | 79,4 | 52,6 |
| ТК-38 | ТК-39 | 150 | 0,52 | Подземная канальная | 672 | -669 | 0,9 | -0,9 | 144,8 | 25,8 | 76,0 | 50,3 |
| ТК-39 | ТК-40 | 180 | 0,52 | Подземная канальная | 555 | -552 | 0,8 | -0,8 | 144,5 | 25,0 | 76,0 | 50,9 |
| ТК-40 | ТК-40а | 518 | 0,31 | Подземная канальная | 377 | -375 | 1,4 | -1,4 | 148,4 | 13,8 | 66,4 | 52,6 |
| ТК-40а |  | 770 | 0,26 | Надземная | 152 | -151 | 0,8 | -0,8 | 148,9 | 5,2 | 61,5 | 56,2 |
|  | ЦТП-в/ч 64655 | 9 | 0,26 | Надземная | 152 | -151 | 0,8 | -0,8 | 149,0 | 4,6 | 60,9 | 56,3 |

Рисунок 6.5. Пьезометрический график теплопровода «Газовая котельная № 10 – ЦТП в/ч 64655»

Теплотрасса «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1»

Трассировка, пьезометрический график и режимные параметры теплоносителя теплотрассы «Котельная «Коммунальщик» - УТ-1» остаются неизменными на период с 2035 по 2040 годы.