АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 9.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Бердск 2023

Оглавление

1	Общие положения	4

2	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	5

3	Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения с учетом изменений баланса тепловой энергии, расходов на водоподготовку, топливо, электроэнергию, подпитку на восполнение утечек теплоносителя, затрат на содержание тепловых сетей, тепловых пунктов, амортизационных отчислений	7

3.1	Общие положения	7

3.2	Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП "УЭВ"	10

4	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	14

5	Предложения по строительству тепловых пунктов, реконструкции тепловых и водопроводных сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	19

6	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения потребителей ФГУП «УЭВ»	32

7	Предложения по источникам инвестиций	35

8	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	36

9	Подтверждение возможности подачи питьевой воды, соответствующей нормативам качества питьевой воды, для приготовления горячей воды (в том числе наличия пропускной способности водопроводных сетей)	52

10	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей с прогнозной оценкой изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	53

11	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	54

Перечень таблиц

Таблица 3.1 – Суммарные капитальные затраты для реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (CAPEX)	10

Таблица 3.2 – Изменение операционных затрат (OPEX) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ»	11

Таблица 3.3 – Расчеты экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ»	12

Таблица 5.1 – Основные параметры проектов по переводу потребителей ТС №1 ФГУП «УЭВ», ул. 2-я Лесная, 4, с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую	20

Таблица 5.2 – Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ»	27

Таблица 5.3 – Потери тепловой энергии в участках тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ» (существующее состояние)	31

Таблица 5.4 – Потери тепловой энергии в участках тепловых сетей подлежащих реконструкции с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ» (после реконструкции)	31

Таблица 6.1 - Суммарные капитальные затраты на строительство ИТП при переводе потребителей ФГУП «УЭВ» на закрытую систему ГВС (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)	32

Таблица 6.2 - Капитальные затраты на строительство ИТП при переводе системы ГВС потребителей ФГУП «УЭВ» на закрытую схему, тыс. руб. (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)	33

Таблица 6.3 - Оценка потребности в инвестициях на строительство ИТП при переводе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ФГУП «УЭВ» (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)	33

Таблица 6.4 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)	34

Таблица 6.5 - Капитальные затраты в сети холодного водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)	34

- Общие положения

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- «с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается» (часть 8 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»);

- «с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается» (часть 9 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»).

Федеральным законом от 30.12.2021 №438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" предусматривается:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. …";

3) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Таким образом, снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение по закрытой схеме в городе Бердске реализовано от сетей ГВС с приготовлением горячей воды в теплообменниках на ЦТП, либо непосредственно от ИТП потребителей.

Новые потребители, начиная с 2013 года, подключаются к тепловым сетям по закрытой схеме ГВС посредством ЦТП и ИТП.

К основным преимуществам закрытых систем относятся:

- высокое качество горячей воды, благодаря изолированности контура ГВС от тепловой сети и системы отопления;

- простота санитарного контроля качества ГВС;

- возможность контроля герметичности системы теплоснабжения по величине подпитки.

Недостатки закрытых систем:

- коррозия внутренних поверхностей оборудования и стальных трубопроводов ГВС при отсутствии в тепловых пунктах водоподготовки;

- снижение эффективности выработки электроэнергии на ТЭЦ при переводе встроенных пучков конденсаторов с подпиточной на сетевую воду;

- повышенный расход сетевой воды;

- высокие единовременные затраты на ИТП и текущие расходы на их обслуживание;

- невозможность получения и подачи горячей воды потребителям при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети.

В настоящее время на территории города Бердска находятся 98 потребителей, подключенных по открытой схеме присоединения ГВС. Все они относятся к системе теплоснабжения тепловой станции №1 ФГУП «УЭВ» (ул. 2-я Лесная, 4). Учитывая, что большинство потребителей тепловой энергии, подключенных к ФГУП «УЭВ», расположены в городе Новосибирске (зона ЕТО №50) в данной Главе будут приведены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые согласно обосновывающим материалам к Схеме теплоснабжения г. Новосибирска до 2033 года (актуализации на 2023 год), утвержденным Приказом Минэнерго России от 07.06.2022 №511.

Основными целями закрытия ГВС являются улучшение качества горячего водоснабжения и повышение энергоэффективности теплопотребления. Первая цель достигается приготовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, устанавливаемых на источниках, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Повышение энергоэффективности обеспечивается применением у потребителей автоматизированного регулирования отпуска и потребления тепловой энергии и горячей воды.

Выбор варианта закрытия ГВС зависит от принятых проектных схем присоединения теплопотребляющих установок потребителей, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, а также на ГВС, способа и графика регулирования отпуска тепла, наличия помещений для ИТП.

Перевод на закрытую схему ГВС абонентов возможен по двум вариантам.

Первый вариант предусматривает проведение реконструкции ЦТП с установкой в них теплообменников ГВС и оснащением автоматикой группового регулирования, а также строительство распределительных сетей ГВС с применением коррозионностойких труб. Абонентские установки могут оснащаться оборудованием и автоматикой регулирования только по отоплению.

При втором варианте предполагается оснащение потребителей ГВС автоматизированными ИТП непосредственно в домах-потребителях, подключенных по отоплению к распределительным сетям. При этом предусматривается частичная реконструкция существующих квартальных сетей отопления с учетом их перевода на первичные параметры теплоносителя, а также демонтаж квартальных сетей ГВС (если они имелись). Данный вариант не исключает при определенных условиях сохранение в эксплуатации отдельных ЦТП.

Перевод потребителей с открытой системой ГВС на закрытую предлагается осуществить при сохранении действующих схем присоединения системы отопления абонентов с установкой в зданиях абонентов блочных тепловых пунктов (далее – БТП) с теплообменниками ГВС.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ИТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых БТП, представляющих собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы (как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления).

На данный момент в Российской Федерации широко применяются стандартные автоматизированные БТП полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить подобные автоматизированные БТП.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Если отношение Qгвсмакс и Qотмакс больше 1 или меньше 0,2, то выбирается одноступенчатая схема ГВС, если отношение Qгвсмакс и Qотмакс находится в диапазоне от 0,2 до 1, то выбирается двухступенчатая схема ГВС. Для того, чтобы сократить затраты на двухступенчатую схему подключения, рекомендуется использовать моноблоки, объединяющие обе ступени.

Кроме перечисленных выше мероприятий для закрытия ГВС требуется также:

- обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

- произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.

Перевод на закрытую схему ГВС потребителей Тепловых станций № 1 и № 2 ФГУП «УЭВ» возможен только по второму варианту по причине отсутствия ЦТП.

Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения с учетом изменений баланса тепловой энергии, расходов на водоподготовку, топливо, электроэнергию, подпитку на восполнение утечек теплоносителя, затрат на содержание тепловых сетей, тепловых пунктов, амортизационных отчислений

Общие положения

Оценка экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения выполнена на основании п. 68 и п. 68.1 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Оценка экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения выполнена с учетом:

- требований к завершению работ по закрытию системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в случае частичной реализации мероприятий по закрытию;

- капитальных и операционных затрат в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в схемах водоснабжения и водоотведения, а также капитальных и операционных затрат в системах теплоснабжения;

- изменения структуры отпуска электроэнергии на производимую тепловую энергию (мощность) от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе объемов подготовки подпиточной воды и других факторов, влияющих на тепловую экономичность электростанции;

При проведении оценки экономического эффекта были определены:

в части капитальных затрат (CAPEX):

- капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения; необходимость реконструкции тепловых сетей связана с увеличением расходов сетевой воды при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения; объемы реконструкции тепловых сетей определены на основании результатов моделирования гидравлических режимов работы тепловой сети при переходе к закрытой системе теплоснабжения;

- капитальные затраты на строительство квартальных сетей горячего водоснабжения (при принятии решения о переходе к закрытой системе горячего водоснабжения через ЦТП и квартальные сети горячего водоснабжения);

- капитальные затраты в сети холодного водоснабжения; необходимость реконструкции сетей холодного водоснабжения связана с увеличением нагрузки на сети холодного водоснабжения (в особенности на вводы в здания при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения). Капитальные затраты принимаются по данным в схемы водоснабжения и водоотведения; при отсутствии указанных данных в схеме водоснабжения и водоотведения капитальные затраты принимаются по проектам аналогам;

- капитальные затраты на обустройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей (с учетом капитальных затрат на переоборудование внутридомовых систем ГВС), либо центральных тепловых пунктов (ЦТП) (при принятии решения о переходе к закрытой системе горячего водоснабжения через ЦТП и квартальные сети горячего водоснабжения).

В части изменения операционных затрат (OPEX) (включая факторы, влияющие на тепловую экономичность электростанции):

- за счет потребления холодной воды на ИТП (ЦТП) для нужд ГВС (переход на использование водопроводной воды городского водоканала для подогрева в ИТП/ЦТП, с учетом стоимости водопроводной воды в точках поставки);

- за счет сокращения объемов подготовки исходной воды на источнике теплоснабжения для нужд ГВС (отказ от подготовки воды питьевого качества на источниках тепловой энергии, с учетом сложившейся стоимости компоненты теплоноситель в открытой системе теплоснабжения);

- за счет изменения потерь тепловой энергии в тепловых сетях (по результатам на реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения);

- за счет изменения расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (как результат изменения (как правило, увеличения) расхода теплоносителя при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения. Увеличение расхода теплоносителя связано с необходимостью дополнительного температурного напора, в теплообменных аппаратах горячего водоснабжения, установленных на ИТП/ЦТП);

- за счет увеличения эксплуатационных расходов на обслуживание ИТП/ЦТП (включаются затраты на заработную плату персонала, расходы на ремонт, прочие (цеховые) расходы – принимаются по данным ресурсоснабжающей организации, при отсутствии данных по проектам аналогам, а также амортизационные отчисления на вновь установленное оборудование – рассчитываются по нормам амортизации);

- за счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии (включаются затраты на заработную плату персонала, расходы на ремонт);

- изменение показателей тепловой экономичности электростанции (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: отказ от использования встроенных пучков конденсаторов и т.д.).

На основании приведенных выше показателей определяется чистая приведенная стоимость проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период 10 лет с учетом инвестиционной стадии.

В случае положительной чистой приведенной стоимости проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных на закрытые системы горячего водоснабжения проект оценивается как эффективный.

Соответственно критериями перехода на закрытую систему горячего водоснабжения являются:

1. ЧПС (NPV) > 0 на прогнозный период 10 лет;

2. Качество воды в существующей открытой и перспективной закрытой системе горячего водоснабжения должно отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Для определения долгосрочных значений операционных расходов, приведения капитальных вложений в реализацию проекта по переходу на закрытую систему теплоснабжения к ценам соответствующих лет, определения приведенной стоимости проекта были использованы следующие макроэкономические параметры:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года (опубликован Минэкономразвития России 30.09.2021 года);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации 28.11.2018;

- Ставка дисконтирования принята на уровне 10,66 % (с учетом ставки для собственного капитала – 15%, ставки для заемного капитала – 11%, ставки налога на прибыль – 20%, принятого соотношения собственный капитал/заемный капитал – 70%/30%). Основные допущения, принятые в расчетах по долговым ресурсам: срок кредита – 10 лет, погашение кредита – на эксплуатационной стадии аннуитетными платежами.

Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП "УЭВ"

Оценка экономического эффекта проведена с учетом капитальных затрат, приведенных в разделе 6 данного документа.

Ниже (Таблица 3.1) приведены значения капитальных затрат необходимых для реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Таблица 3.1 – Суммарные капитальные затраты для реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (CAPEX)

| Капитальные затраты (CAPEX) | Значение |
| --- | --- |
| Капитальные затраты на строительство ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), с НДС тыс. руб. | 2 607 900 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, с НДС тыс. руб. | 838 510 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, с НДС тыс. руб. | 4 829 |
| Итого | 3 451 239 |

Ниже (Таблица 3.2) приведены расчеты изменения операционных затрат (OPEX) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. Показатели приведены с учетом ретроспективных данных, планируемые этапы реализации проекта на прогнозный период 10 лет: инвестиционная фаза – 2022-2023 годы (с учетом проектирования в 2022 году), эксплуатационная фаза – 2024-2033 годы.

Ниже (Таблица 3.3) приведены расчеты экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения.

Таблица 3.2 – Изменение операционных затрат (OPEX) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ»

| Операционные затраты (OPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2033 |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |  | 27,53 |  | 27,53 |  | 27,53 |  | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |  | 27,53 |  |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 |  | 210,9 |  | 210,9 |  | 210,9 |  | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 |  | 210,9 |  |
| РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды в отопительный период | т/ч | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 |  |  | 7045 |  | 7045 |  | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 |  | 7045 |  |
| Расход сетевой воды в неотопительный период | т/ч | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  | 840 |  | 840 |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |  | 840 |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе | тыс. куб.м | 2 992 | 2 744 | 3 012 | 2 780 |  |  | 2 729 |  | 2 729 |  | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |  | 2 729 |  |
| Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС | руб./куб.м | 15,8 | 16,4 | 16,7 | 17,0 |  |  | 17,0 |  | 17,96 |  | 18,67 | 19,42 | 20,19 | 21,00 | 21,84 | 22,71 | 23,61 | 24,56 | 25,54 | 26,56 | 27,62 |  | 28,72 |  |
| Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС | руб./Гкал | 1009,7 | 1047,3 | 1084,4 | 1117,9 |  |  | 1151,1 |  | 1194,0 |  | 1238,1 | 1286,0 | 1335,8 | 1387,6 | 1441,3 | 1497,1 | 1555,1 | 1615,3 | 1677,8 | 1742,8 | 1810,3 |  | 1880,3 |  |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 |  | 3112 |  |
| Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС | руб./куб.м | 16,5 | 17,16 | 17,68 | 18,56 |  |  | 19,46 |  | 20,35 |  | 21,16 | 22,00 | 22,88 | 23,79 | 24,74 | 25,73 | 26,76 | 27,83 | 28,94 | 30,09 | 31,29 |  | 32,54 |  |
| Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС | руб./Гкал | 1009,7 | 1047,3 | 1084,4 | 1117,9 |  |  | 1151,1 |  | 1194,0 |  | 1238,1 | 1286,0 | 1335,8 | 1387,6 | 1441,3 | 1497,1 | 1555,1 | 1615,3 | 1677,8 | 1742,8 | 1810,3 |  | 1880,3 |  |
| Расход сетевой воды в отопительный период | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |  | 7368 |  |
| Расход сетевой воды в неотопительный период | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |  | 879 |  |
| Изменение (уменьшение) потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 |  | 3 992 |  |
| Изменение расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя по тепловым сетям | тыс. кВт*ч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |  | 598 |  |
| Расход электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения установленных на ИТП (ЦТП) | тыс. кВт*ч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |  | 141 |  |
| Тариф на электроэнергию | руб./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,38 |  | 3,51 | 3,66 | 3,80 | 3,96 | 4,12 | 4,28 | 4,46 | 4,64 | 4,82 | 5,02 | 5,22 |  | 5,43 |  |
| Эксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 895 | 265 116 | 265 350 | 267 180 | 267 514 | 267 867 | 268 239 | 268 630 |  | 269 043 |  | 269 479 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643 | 1 751 | 1 866 | 1 988 | 2 119 | 2 259 | 2 407 | 2 565 |  | 2 734 |  | 2 914 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 |  | 260 790 |  | 260 790 |
| Расходы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 070 | 2 167 | 2 269 | 3 960 | 4 146 | 4 341 | 4 545 | 4 758 |  | 4 982 |  | 5 216 |
| Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 | 409 | 425 | 442 | 459 | 478 | 497 | 517 |  | 537 |  | 559 |
| Снижение эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 072 | 4 284 | 4 508 | 4 744 | 4 993 | 5 255 | 5 531 | 5 823 |  | 6 130 |  | 6 454 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235 | 1 316 | 1 403 | 1 495 | 1 593 | 1 698 | 1 810 | 1 929 |  | 2 056 |  | 2 191 |
| Расходы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 548 | 2 668 | 2 793 | 2 925 | 3 062 | 3 206 | 3 357 | 3 515 |  | 3 680 |  | 3 853 |
| Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 | 300 | 312 | 324 | 337 | 351 | 364 | 379 |  | 394 |  | 410 |
| Изменение операционных затрат при переходе к закрытой системе теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет увеличения потребления холодной воды на ИТП для нужд ГВС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71214 | 74056 | 77012 | 80086 | 83282 | 86606 | 90062 | 93656 |  | 97394 |  | 101281 |
| За счет сокращения объемов подготовки исходной воды на источнике теплоснабжения для нужд ГВС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -55113 | -57313 | -59600 | -61979 | -64452 | -67024 | -69699 | -72481 |  | -75374 |  | -78382 |
| За счет изменения потерь тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5332 | -5539 | -5753 | -5976 | -6207 | -6448 | -6697 | -6957 |  | -7226 |  | -7506 |
| За счет изменения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2276 | 2368 | 2463 | 2563 | 2666 | 2774 | 2886 | 3003 |  | 3124 |  | 3250 |
| За счет потребления электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения установленных на ИТП (ЦТП) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 | 557 | 580 | 603 | 628 | 653 | 679 | 707 |  | 735 |  | 765 |
| За счет увеличения эксплуатационных расходов на обслуживание ИТП | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 895 | 265 116 | 265 350 | 267 180 | 267 514 | 267 867 | 268 239 | 268 630 |  | 269 043 |  | 269 479 |
| За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. Цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 072 | -4 284 | -4 508 | -4 744 | -4 993 | -5 255 | -5 531 | -5 823 |  | -6 130 |  | -6 454 |
| Итого (знак "+" - увеличение OPEX, знак "-" - снижение OPEX) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274404 | 274963 | 275544 | 277733 | 278438 | 279173 | 279938 | 280736 |  | 281567 |  | 282434 |

Таблица 3.3 – Расчеты экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ»

| Год реализации |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточная стоимость ИТП, тыс. руб. |  |  | 2 607 900 | 2 347 110 | 2 086 320 | 1 825 530 | 1 564 740 | 1 303 950 | 1 043 160 | 782 370 | 521 580 | 260 790 |  |
| Остаточная стоимость переложенных сетей ЦО, тыс. руб. |  |  | 838 510 | 782 609 | 726 709 | 670 808 | 614 907 | 559 007 | 503 106 | 447 205 | 391 305 | 335 404 |  |
| Амортизация по группе ИТП, тыс. руб. |  |  | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 | 260 790 |  |
| Амортизация по группе тепловые сети (переложенные ЦО), тыс. руб. |  |  | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 | 55 901 |  |
| Остаточная стоимость ИТП, тыс. руб. |  |  | 2 607 900 | 2 347 110 | 2 086 320 | 1 825 530 | 1 564 740 | 1 303 950 | 1 043 160 | 782 370 | 521 580 | 260 790 |  |
| Остаточная стоимость переложенных сетей ЦО, тыс. руб. |  |  | 838 510 | 782 609 | 726 709 | 670 808 | 614 907 | 559 007 | 503 106 | 447 205 | 391 305 | 335 404 |  |
| Ставка дисконтирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка для собственного капитала, Re | 15,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка для заемного капитала, Rd | 11,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка налога на прибыль, T | 20,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля заемного капитала в расчете ставки, Wd | 70,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля собственного капитала в расчете ставки, We | 30,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T) = | 10,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долговые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | 2 415 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| погашение кредита |  | 0 | 144472 | 160364 | 178004 | 197585 | 219319 | 243444 | 270223 | 299948 | 332942 | 369566 |  |
| задолженность по кредиту |  | 2 415 867 | 2 271 395 | 2 111 031 | 1 933 026 | 1 735 442 | 1 516 122 | 1 272 678 | 1 002 455 | 702 507 | 369 566 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | 265 745 | 249 853 | 232 213 | 212 633 | 190 899 | 166 773 | 139 995 | 110 270 | 77 276 | 40 652 | 0 |  |
| выплаченные проценты |  | 265 745 | 249 853 | 232 213 | 212 633 | 190 899 | 166 773 | 139 995 | 110 270 | 77 276 | 40 652 | 0 |  |
| аннуитет на полные инвестиции |  | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 410 218 | 0 |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF) | тыс. руб. | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | 2 031 | 2 032 | 2 033 | Итого |
| Эффект от перехода на закрытую систему, тыс. руб. |  | 0 | -274 404 | -274 963 | -275 544 | -277 733 | -278 438 | -279 173 | -279 938 | -280 736 | -281 567 | -282 434 | -2 784 930 |
| Ставка дисконтирования |  | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | 1,0000 | 1,1066 | 1,2246 | 1,3551 | 1,4996 | 1,6594 | 1,8363 | 2,0321 | 2,2487 | 2,4884 | 2,7536 |  |
| Свободный денежный поток компании, FCFF | тыс. руб. | -3 504 388 | -324 375 | -321 405 | -318 071 | -315 913 | -311 793 | -307 172 | -301 992 | -296 191 | -289 698 | -282 434 | -6 573 431 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | -265 745 | -524 258 | -507 176 | -488 177 | -468 632 | -445 212 | -419 167 | -390 208 | -358 012 | -322 220 | -282 434 | -4 471 240 |
| Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог) | тыс. руб. | 212 596 | 199 883 | 185 771 | 170 106 | 152 719 | 133 419 | 111 996 | 88 216 | 61 821 | 32 522 | 0 | 1 349 048 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -3 451 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 451 239 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -3 504 388 | -293 128 | -262 465 | -234 721 | -210 671 | -187 894 | -167 277 | -148 614 | -131 718 | -116 420 | -102 568 | -5 359 865 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -3 504 388 | -3 797 516 | -4 059 981 | -4 294 702 | -4 505 373 | -4 693 267 | -4 860 544 | -5 009 159 | -5 140 877 | -5 257 297 | -5 359 865 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -5 359 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | -100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Флаг периода окупаемости (число целых лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчет окупаемости в месяцах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» можно сделать вывод, что данный проект характеризуется NPV=-5,360 млрд. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Проект перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» оценивается как неэффективный.

При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» (раздел 8 данного документа) отвечает требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» по состоянию на 2022 год отсутствует.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием следующих ступеней регулирования:

- центрального;

- группового или местного;

- индивидуального.

Центральное регулирование выполняется на ТЭЦ, котельной, групповое – на ЦТП; местное – на абонентских вводах (ИТП); индивидуальное – непосредственно на теплопотребляющих приборах.

Индивидуальное регулирование требует установки автоматических регуляторов на каждом приборе и получило распространение при новом строительстве и при реконструкции в последние десятилетия. Большие сложности регулирования имеют место в однотрубных системах отопления, имеющих преимущественное распространение.

Местное регулирование на абонентских вводах (ИТП) в полной мере получило развитие в последние годы, когда стали внедряться полностью автоматизированные тепловые пункты с погодным регулированием отопления и закрытыми схемами горячего водоснабжения.

Групповое регулирование осуществляется на центральных тепловых пунктах, обеспечивающих тепловой энергией и горячей водой группу однотипных потребителей, чаще всего кварталы жилой застройки.

Согласно «Методическим рекомендациям по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения», разработанных ЗАО «Роскоммунэнерго», оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

При переводе на закрытую схему ГВС с установкой водоподогревателей в ИТП обычно планируется также замена элеваторных узлов на автоматизированные узлы с насосным смешением, с помощью которых будет осуществляться количественное регулирование подачи на ввод сетевой воды на нужды отопления при сохранении расхода воды в системе отопления.

Такое решение предполагает необходимость применения количественного регулирования в переходный период на ИТП и источниках.

Таким образом, выполненный анализ методов регулирования при переходе на закрытую схему ГВС позволяет сделать следующие выводы.

На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для каждого источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

Основными потребителями в городской застройке являются многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, для которых соотношение максимальных нагрузок ГВС и отопления находится в пределах 0,2-1,0, при этом рекомендуются двухступенчатые схемы подключения теплообменников ГВС.

По сравнению с параллельной двухступенчатая смешанная схема позволяет частично использовать потенциал обратной воды из системы отопления и на 20-40% сократить расход сетевой воды на нужды ГВС. При этом уменьшаются диаметры теплопроводов сетей и затраты на перекачку теплоносителя (относительно параллельной схемы). Тепловые пункты с такими схемами дороже из-за наличия двух подогревателей.

Более совершенной является двухступенчатая последовательная схема присоединения водонагревателей. Её преимущества заключаются в следующем:

- полное использование потенциала обратной воды из системы отопления;

- возможность применения регулирования по совместной нагрузке, при котором не учитывается расход сетевой воды на нужды ГВС;

- использование аккумулирующей способности здания для компенсации недотопа помещений в период максимального разбора горячей воды.

Для таких схем для каждого источника должны разрабатываться скорректированные (повышенные) графики регулирования теплоотпуска по суммарной тепловой нагрузке. Параметры графиков определяются в зависимости от расчетного температурного графика регулирования по отопительной нагрузке и соотношения среднечасовой нагрузки ГВС и расчетной отопительной нагрузки.

Таким образом, для реконструкции систем теплоснабжения с переходом от открытой на закрытую схему целесообразно применять тепловые пункты с зависимым насосным смешением сетевой воды на отопление и с преимущественным двухступенчатым подключением к сетям теплообменников ГВС.

Разработка графиков регулирования теплоотпуска производится в два этапа.

На первом этапе корректируется температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке в соответствии с соотношением фактической и договорной нагрузки (коэффициентом пересчета kф=QовфQовдог) и определяются параметры температур теплоносителей в точке излома графика регулирования при τ1изл =70 оС.

Расчетные параметры скорректированных на фактическую отопительную нагрузку температурных графиков определяются по следующим формулам:

для потребителей, подключенных по зависимой (элеваторной или насосной) схеме:

где: tв.р.  – расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях, оС;

τ01ф,  τ02ф  – расчетные скорректированные температуры теплоносителя в подающей и обратной магистралях тепловой сети;

δτ0,=(τ01,-τ02,) – расчетный (проектный) перепад температур сетевой воды;

τ01,,  τ02, – расчетные (проектные) параметры температурных графиков;

Δt0, – расчетный (проектный) температурный напор в отопительных приборах,

t1,,  t2, – расчетные (проектные) температуры теплоносителя в системе отопления;

θ, – расчетный (проектный) перепад температур теплоносителя в системе отопления

θ,=t1,-t2,;

Для потребителей, подключенных по независимой схеме через теплообменные аппараты зависимости для расчетных температур в подающей и обратной магистралях имеют вид:

где: W0  – водяной эквивалент теплоносителя в отопительной установке, Вт/оС;

WМТ – меньшее значение эквивалента теплообменивающихся потоков теплоносителей в теплообменном аппарате, Вт/оС;

εТ – эффективность (КПД) теплообменного аппарата;

δτТ, – перепад температур греющей среды в отопительном теплообменнике при расчетной (проектной) отопительной нагрузке, оС;

Расчет требуемых температур теплоносителя в подающих и обратных теплопроводах при текущих наружных температурах и регулировании по отопительно-вентиляционной нагрузке для скорректированных графиков производится по формулам:

для зависимой схемы присоединения

для независимой схемы присоединения

где: Q0  – тепловая нагрузка при текущей температуре наружного воздуха tн;

При наличии нагрузки ГВС (в том числе при переходе на закрытую схему) температуру теплоносителя в подающей магистрали тепловой сети в точке излома графика регулирования следует принимать не ниже 70 ºС, чтобы с учетом перепада температур в водоподогревателях ГВС и тепловых потерь в квартальных сетях после ЦТП и во внутридомовых сетях ГВС, температура горячей воды непосредственно в местах водоразбора составляла как минимум 60 ºС.

На втором этапе разрабатывается график регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Исходным параметром для расчета является типичная для района относительная нагрузка горячего водоснабжения, равная отношению фактических значений регулируемых нагрузок.

где Qгср.н – средненедельный, скорректированный на фактическую нагрузку, расход тепла на бытовое горячее водоснабжение, Гкал/ч;

Q0ф – скорректированная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч.

С учетом суточной неравномерности потребления горячей воды при расчете температурного графика принимают так называемую балансовую нагрузку ГВС:

где ℵб = 1,2 – поправочный коэффициент для компенсации небаланса тепла на отопление, вызываемого неравномерностью суточного графика горячего водоснабжения.

При открытой системе теплоснабжения расчет текущей температуры воды в подающей магистрали при регулировании по совместной нагрузке производится по формуле:

где tг, tх – соответственно, расчетные температуры горячей воды (не ниже 60 ºС) и холодной водопроводной воды;

ρгб – относительная балансовая нагрузка ГВС, ρгб= QгбQ0ф

При закрытой системе теплоснабжения расчет текущей температуры воды в подающей и в обратной магистрали при регулировании по совместной нагрузке производится на основе определения перепадов температур сетевой воды в нижней и верхней ступенях водонагревателей ГВС.

Предложения по строительству тепловых пунктов, реконструкции тепловых и водопроводных сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Ниже (Таблица 5.1) представлены основные параметры проектов по переводу потребителей ФГУП «УЭВ» с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую: установке БТП, строительно-монтажных работ (СМР) и проведения работ по реконструкции системы ГВС потребителей. Стоимость мероприятий приведена с учетом расходов на ПИР и ПСД, а также непредвиденных расходов. Все затраты приведены в ценах текущих лет с учетом индекс-дефляторов и НДС 20%.

Таблица 5.1 – Основные параметры проектов по переводу потребителей ТС №1 ФГУП «УЭВ», ул. 2-я Лесная, 4, с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | Средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на узле ввода (без вентиляции), Гкал/ч | Вид оборудования в системе ГВС | Стоимость оборудования с НДС, тыс. руб. | Строительно-монтажные работы (СМР) с НДС, тыс. руб. | Работы по реконструкции системы ГВС с НДС, тыс. руб., в том числе |  | Всего, тыс. руб. | Год закрытия системы ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость оборудования с НДС, тыс. руб. | СМР с НДС, тыс. руб. |  |  |
| Колхозная, 6 | Жилой дом | 0,0087 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01839 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,2 | 16,8 | 387,9 | 2023 |
| Молодой Гвардии, 6 | Жилой дом | 0,007 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,009 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 20,2 | 13,5 | 379,8 | 2023 |
| Молодой Гвардии, 37 | Жилой дом | 0,0095 | 0 | 0,0015 | 0,0075 | 0,017 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,5 | 18,3 | 391,8 | 2023 |
| Колхозная, 42 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0148 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Молодой Гвардии, 39а | Бани | 0,0193 | 0 | 0,0136 | 0,082 | 0,1013 | одноступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 55,8 | 37,2 | 1482,2 | 2023 |
| Решетникова, 12 | Жилой дом | 0,0148 | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,0188 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 42,8 | 28,5 | 417,3 | 2023 |
| Строительная, 3 | Жилой дом | 0,0055 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0085 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 15,9 | 10,6 | 372,5 | 2023 |
| Строительная, 5 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0118 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 15г | Школа №4 | 0,3426 | 0,0908 | 0,0199 | 0,114 | 0,4566 | двухступенчатый ВВП ГВС | 830 | 332 | 990,4 | 660,3 | 2812,7 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 19 | Жилой дом | 0,01 | 0 | 0,0017 | 0,009 | 0,019 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 28,9 | 19,3 | 394,2 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 23 | Жилой дом | 0,0137 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0197 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 39,6 | 26,4 | 412 | 2023 |
| Левитана, 76 | Жилой дом | 0,0119 | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,0159 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 34,4 | 22,9 | 403,4 | 2023 |
| Шевченко, 80 | Жилой дом | 0,007 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0085 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 20,2 | 13,5 | 379,8 | 2023 |
| Большевитская, 51 | Жилой дом | 0,0265 | 0 | 0,0058 | 0,0367 | 0,0632 | одноступенчатый ВВП ГВС | 264,5 | 105,8 | 76,6 | 51,1 | 497,9 | 2023 |
| Большевистская, 53 | Жилой дом | 0,6789 | 0 | 0,1167 | 0,4356 | 1,1145 | двухступенчатый ВВП ГВС | 953,4 | 381,3 | 1962,7 | 1308,4 | 4605,8 | 2023 |
| Переулок Матросова, 8а | Жилой дом | 0,0179 | 0 | 0,0018 | 0,0095 | 0,0274 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 51,7 | 34,5 | 432,3 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 39 | Жилой дом | 0,019 | 0 | 0,0015 | 0,007 | 0,026 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 54,9 | 36,6 | 437,6 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 41 | Жилой дом | 0,07 | 0 | 0,0051 | 0,032 | 0,102 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 202,4 | 134,9 | 1726,5 | 2023 |
| Матросова, 50 | Жилой дом | 0,03 | 0 | 0,0017 | 0,009 | 0,039 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 86,7 | 57,8 | 490,6 | 2023 |
| Матросова, 50а | Жилой дом | 0,0327 | 0 | 0,0062 | 0,0388 | 0,0715 | одноступенчатый ВВП ГВС | 264,5 | 105,8 | 94,5 | 63 | 527,8 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 56 | Жилой дом | 0,0179 | 0 | 0,0018 | 0,0095 | 0,0274 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 51,7 | 34,5 | 432,3 | 2023 |
| Новосибирская, 18 | Жилой дом | 0,2612 | 0 | 0,0434 | 0,2125 | 0,4737 | двухступенчатый ВВП ГВС | 868,6 | 347,4 | 755,1 | 503,4 | 2474,5 | 2023 |
| Новосибирская, 9 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Новосибирская, 11 | Жилой дом | 0,0482 | 0 | 0,0052 | 0,0325 | 0,0807 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 139,3 | 92,9 | 1621,5 | 2023 |
| Новосибирская, 13 | Жилой дом | 0,0482 | 0 | 0,0052 | 0,0325 | 0,0807 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 139,3 | 92,9 | 1621,5 | 2023 |
| Новосибирская, 15 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 16 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01829 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Парижской коммуны, 20 | Жилой дом | 0,0108 | 0 | 0,0015 | 0,0075 | 0,0183 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 31,2 | 20,8 | 398,1 | 2023 |
| Новосибирская, 15 | Нежилое помещение | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Новосибирская, 3 | Жилой дом | 0,1717 | 0 | 0,0289 | 0,1548 | 0,3265 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 496,4 | 330,9 | 2675 | 2023 |
| Новосибирская, 5 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Новосибирская, 7 | Жилой дом | 0,0618 | 0 | 0,0084 | 0,0528 | 0,1146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 178,7 | 119,1 | 1687 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 4 | Жилой дом | 0,0098 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01949 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 28,3 | 18,9 | 393,2 | 2023 |
| Парижской Коммуны, 10 | Жилой дом | 0,0198 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0258 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 57,2 | 38,2 | 441,4 | 2023 |
| Дзержинского, 19 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0012 | 0,005 | 0,0138 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Менделеева, 14 | Жилой дом | 0,1165 | 0 | 0,0186 | 0,1078 | 0,2243 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 336,8 | 224,5 | 2409,1 | 2023 |
| Новосибирская, 10 | Жилой дом | 0,1448 | 0 | 0,0292 | 0,156 | 0,3008 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 418,6 | 279,1 | 2545,4 | 2023 |
| Менделева, 11 | Жилой дом | 0,1448 | 0 | 0,0199 | 0,114 | 0,2588 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 418,6 | 279,1 | 2545,4 | 2023 |
| Новосибирская, 4 | Жилой дом | 0,3603 | 0 | 0,1173 | 0,4372 | 0,7975 | одноступенчатый ВВП ГВС | 953,4 | 381,3 | 1041,6 | 694,4 | 3070,7 | 2023 |
| Новосибирская, 2 | Комплекс СТО (кафе) | 0,101 | 0 | 0,0065 | 0,041 | 0,142 | двухступенчатый ВВП ГВС | 995,2 | 398,1 | 292 | 194,7 | 1880 | 2023 |
| Железнодорожная, 49 | Жилой дом | 0,0201 | 0 | 0,0019 | 0,01 | 0,0301 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 58,1 | 38,7 | 442,9 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, главный корпус, правое крыло | 0,2053 | 0 | 0,0075 | 0,0473 | 0,2526 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 593,5 | 395,7 | 2836,9 | 2023 |
| Новый поселок, 1 к3 | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, административное здание | 0,3025 | 0 | 0,0187 | 0,108 | 0,4105 | двухступенчатый ВВП ГВС | 830 | 332 | 874,5 | 583 | 2619,5 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, медсанчасть | 0,0684 | 0 | 0,0037 | 0,0225 | 0,0909 | двухступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 197,7 | 131,8 | 1718,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, пищеблок | 0,041 | 0 | 0,0072 | 0,045 | 0,086 | одноступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 118,5 | 79 | 1586,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, главный корпус, левое крыло | 0,2053 | 0 | 0,0075 | 0,0473 | 0,2526 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 593,5 | 395,7 | 2836,9 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, котельная с бойлерной и прачечной | 0,036 | 0 | 0,0201 | 0,1152 | 0,1512 | одноступенчатый ВВП ГВС | 995,2 | 398,1 | 104,1 | 69,4 | 1566,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, баня | 0,0603 | 0 | 0,0114 | 0,07 | 0,1303 | одноступенчатый ВВП ГВС | 992,3 | 396,9 | 174,3 | 116,2 | 1679,8 | 2023 |
| Новый поселок | Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина, главный корпус, центральный вход | 0,267 | 0 | 0,0129 | 0,078 | 0,345 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1375,3 | 550,1 | 771,9 | 514,6 | 3211,9 | 2023 |
| 2-я Лесная, 5 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,015 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Победы, 18 | Жилой дом | 0,138 | 0,62 | 0,0048 | 0,03 | 0,168 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1000,6 | 400,2 | 398,9 | 266 | 2065,7 | 2023 |
| 1-я Линейная, 8 | Жилой дом | 0,0078 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01749 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 22,5 | 15 | 383,6 | 2023 |
| 1-я Линейная, 10 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01829 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Железнодорожная, 4 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0007 | 0,00969 | 0,01829 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Дачная, 27 | Жилой дом | 0,0094 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,0114 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,2 | 18,1 | 391,3 | 2023 |
| Шевченко, 22 | Жилой дом | 0,0067 | 0 | 0,0011 | 0,0045 | 0,0112 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 19,4 | 12,9 | 378,3 | 2023 |
| Дачная 19 | Жилой дом | 0,0094 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,0114 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,2 | 18,1 | 391,3 | 2023 |
| Шевченко 17 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,013 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Дачная, 2 | Жилой дом | 0,012 | 0 | 0,0017 | 0,009 | 0,021 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 34,7 | 23,1 | 403,8 | 2023 |
| Энгельса, 4 | Магазин | 0,04424 | 0 | 0,0011 | 0,02672 | 0,07096 | двухступенчатый ВВП ГВС | 264,5 | 105,8 | 127,9 | 85,3 | 583,4 | 2023 |
| Дачная, 10 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,015 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Левитана, 8 | Жилой дом | 0,025 | 0 | 0,0022 | 0,012 | 0,037 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 72,3 | 48,2 | 466,5 | 2023 |
| Матросова, 9 | Жилой дом | 0,013 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,019 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 37,6 | 25,1 | 408,7 | 2023 |
| Менделеева, 6 | Жилой дом | 0,0089 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0119 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,7 | 17,2 | 388,9 | 2023 |
| Тимирязева, 21 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0,0004 | 0,00671 | 0,01571 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 26 | 17,3 | 389,4 | 2023 |
| Пирогова, 5 | Жилой дом | 0,0086 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 0,0146 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 24,9 | 16,6 | 387,5 | 2023 |
| Пирогова, 9 | Жилой дом | 0,0165 | 0 | 0,0018 | 0,0095 | 0,026 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 47,7 | 31,8 | 425,5 | 2023 |
| Большевистская, 29 | Жилой дом | 0,2778 | 0 | 0,0741 | 0,3136 | 0,5914 | одноступенчатый ВВП ГВС | 907,1 | 362,8 | 803,1 | 535,4 | 2608,5 | 2023 |
| Дачная 15 | Жилой дом | 0,0094 | 0 | 0,0008 | 0,002 | 0,0114 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 27,2 | 18,1 | 391,3 | 2023 |
| Пирогова 12 | Жилой дом | 0,0088 | 0 | 0,0009 | 0,003 | 0,0118 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 25,4 | 17 | 388,4 | 2023 |
| Тимирязева, 8 | Жилой дом | 0,0068 | 0 | 0,0011 | 0,0045 | 0,0113 | двухступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 19,7 | 13,1 | 378,8 | 2023 |
| Пирогова, 1а | Д/с "Ромашка" | 0,1138 | 0 | 0,0337 | 0,1748 | 0,2886 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 329 | 219,3 | 2396,1 | 2023 |
| МК Сибиряк, к3 | Жилой дом | 0,083 | 0 | 0,0153 | 0,0909 | 0,1739 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1000,6 | 400,2 | 239,9 | 160 | 1800,7 | 2023 |
| Речкуновский санаторий, 4 | Жилой дом | 0,2485 | 0 | 0,0436 | 0,2133 | 0,4618 | двухступенчатый ВВП ГВС | 868,6 | 347,4 | 718,4 | 478,9 | 2413,3 | 2023 |
| МК Сибиряк, к2 | Жилой дом | 0,32154 | 0,1222 | 0,0868 | 0,35 | 0,67154 | одноступенчатый ВВП ГВС | 920 | 368 | 929,5 | 619,7 | 2837,2 | 2023 |
| МК Сибиряк, к4 | Жилой дом | 0,126 | 0 | 0,0169 | 0,099 | 0,225 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 364,3 | 242,8 | 2454,9 | 2023 |
| МК Сибиряк, к5 | Жилой дом | 0,115 | 0 | 0,0169 | 0,099 | 0,214 | двухступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 332,5 | 221,6 | 2401,9 | 2023 |
| МК Сибиряк, к6 | Жилой дом | 0,131 | 0 | 0,0372 | 0,189 | 0,32 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1319,8 | 527,9 | 378,7 | 252,5 | 2478,9 | 2023 |
| МК Сибиряк, к1 | Жилой дом | 0,2676 | 0 | 0,057 | 0,2601 | 0,5277 | двухступенчатый ВВП ГВС | 886,6 | 354,6 | 773,6 | 515,7 | 2530,5 | 2023 |
| Большевистская, 4 | Общежитие | 0,1574 | 0 | 0,037 | 0,188 | 0,3454 | одноступенчатый ВВП ГВС | 1375,3 | 550,1 | 455 | 303,4 | 2683,8 | 2023 |
| 2-я Лесная, 5а | Жилой дом | 0,02 | 0 | 0,0033 | 0,02 | 0,04 | одноступенчатый ВВП ГВС | 247,2 | 98,9 | 57,8 | 38,5 | 442,4 | 2023 |
| Большевистская, 2 | Жилой дом | 0,2852 | 0 | 0,0505 | 0,238 | 0,5232 | двухступенчатый ВВП ГВС | 878,8 | 351,5 | 824,5 | 549,7 | 2604,5 | 2023 |
| Большевистская, 2а | Жилой дом | 0,4626 | 0 | 0,0704 | 0,3024 | 0,765 | двухступенчатый ВВП ГВС | 902 | 360,8 | 1337,3 | 891,6 | 3491,7 | 2023 |
| Большевистская, 2б | Жилой дом | 0,422 | 0 | 0,1417 | 0,504 | 0,926 | одноступенчатый ВВП ГВС | 979,1 | 391,6 | 1220 | 813,3 | 3404 | 2023 |

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» представлен ниже (Таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ»

| Наименование начала | Наименование конца | Длина участка, м | Диаметр (после реконструкции), мм | Вид прокладки тепловой сети | Затраты на т/с, тыс. руб., без НДС в ценах 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-13 | К-14 | 16 | 70 | Подземная канальная | 687 |
| К-4 | К-6а | 72 | 100 | Подземная канальная | 3 381 |
| К-6а | узел | 48 | 70 | Подземная канальная | 2 061 |
| К-7 | 866 | 11 | 70 | Подземная канальная | 472 |
| УЗЕЛ | 864 | 5 | 50 | Подземная канальная | 192 |
| К-11/2 | К-11а | 180 | 70 | Подземная канальная | 7 728 |
| К-13 | К-14 | 107 | 125 | Подземная канальная | 5 717 |
| Узел №38 | Узел 37 | 103,47 | 700 | Подземная канальная | 16 976 |
| Узел 37 | Узел 36 | 151,61 | 700 | Подземная канальная | 25 052 |
| Узел 36 | Узел 35а | 198 | 700 | Подземная канальная | 32 634 |
| Узел 34 | Узел 33 | 234 | 700 | Подземная канальная | 38 567 |
| УЗЕЛ 35 | Узел 34 | 102 | 700 | Подземная канальная | 16 811 |
| Узел 2а | Узел 1 | 425 | 300 | Подземная канальная | 35 299 |
| К-1 | К-1.1 | 18 | 100 | Подземная канальная | 845 |
| К-2 | К-4 | 83 | 150 | Подземная канальная | 4 562 |
| К-4 | К-5 | 23 | 150 | Подземная канальная | 1 264 |
| К-5 | К-9 | 45 | 150 | Подземная канальная | 2 473 |
| К-11 | К-13 | 12 | 125 | Подземная канальная | 641 |
| К-1а | К-1б | 20 | 200 | Подземная канальная | 1 210 |
| К-1б | К-1в | 14 | 200 | Подземная канальная | 847 |
| Узел 4 | Узел 2а | 576 | 300 | Подземная канальная | 47 841 |
| Узел 35а | УЗЕЛ 35 | 98 | 700 | Подземная канальная | 16 152 |
| Узел 33 | Узел 30 | 186 | 700 | Подземная канальная | 30 656 |
| 3ТК-1 | 3ТК-2 | 100,5 | 700 | Подземная канальная | 16 646 |
| 1К-4 | Р.К 1К-4 | 1 | 200 | Подземная канальная | 61 |
| К-15а | К-17а | 67 | 150 | Подземная канальная | 3 682 |
| К-4б | К-5 | 1 | 300 | Подземная канальная | 83 |
| К-5 | К-6 | 96 | 300 | Подземная канальная | 7 973 |
| К-6 | К-7а | 164 | 300 | Подземная канальная | 13 621 |
|  | К-7 | 82,9 | 125 | Подземная канальная | 4 435 |
| Узел 6 | узел 5 | 272 | 350 | Подземная канальная | 25 655 |
| узел 5 | УТ-10 | 58 | 350 | Подземная канальная | 5 471 |
| Р.К.II TK-4 | ТК | 5 | 80 | Подземная канальная | 223 |
| II TK-6 | П.К. IITK-6 | 1 | 200 | Подземная канальная | 61 |
| К-1Д | К-1а | 55,2 | 200 | Подземная канальная | 3 328 |
| К-15 | 885а | 50 | 100 | Подземная канальная | 2 348 |
| ТК | К-1а | 271 | 80 | Подземная канальная | 12 061 |
| К-1а | К-2 | 10 | 80 | Подземная канальная | 445 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| УЗЕЛ | УЗЕЛ | 12 | 125 | Подземная канальная | 641 |
| УЗЕЛ | К-24 | 32 | 125 | Подземная канальная | 1 710 |
| К-24 | К-26 | 5 | 125 | Подземная канальная | 267 |
| К-26 | УЗЕЛ | 25 | 125 | Подземная канальная | 1 336 |
| УЗЕЛ | К-19 | 58 | 200 | Подземная канальная | 3 509 |
| К-20 | УЗЕЛ | 70 | 200 | Подземная канальная | 4 235 |
| УЗЕЛ | К-21 | 72 | 125 | Подземная канальная | 3 847 |
| узел | 869 | 1 | 70 | Подземная канальная | 43 |
| К | узел управления 827 | 27 | 100 | Подземная канальная | 1 268 |
| К-1 | К | 10 | 125 | Подземная канальная | 534 |
| К-18.1 | К-19 | 75 | 125 | Подземная канальная | 4 007 |
| УЗЕЛ 4.1 | УЗЕЛ 4.2 | 92 | 70 | Подземная канальная | 3 950 |
| узел 49.7 | узел 49.8 | 25 | 70 | Подземная канальная | 1 073 |
| К-4 | узел 548 МКД | 35 | 100 | Подземная канальная | 1 643 |
| К-18 | К-20 | 42 | 200 | Подземная канальная | 2 541 |
| К-10 | К-12 | 40 | 125 | Подземная канальная | 2 137 |
| К-12 | К-14 | 36 | 100 | Подземная канальная | 1 690 |
| К-5 | К-6 | 38 | 80 | Подземная канальная | 1 691 |
| К-6 | К-7 | 52 | 80 | Подземная канальная | 2 314 |
| К-7 | К-9а | 114 | 70 | Подземная канальная | 4 894 |
| К-3 | УЗЕЛ 3.1 | 17,3 | 80 | Подземная канальная | 757 |
| УЗЕЛ 3.1 | 326а | 1 | 80 | Подземная канальная | 45 |
| К-2а.1 |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
| узел | 319 | 1 | 70 | Подземная канальная | 43 |
| УЗЕЛ 3.1 | 308 | 50 | 50 | Подземная канальная | 1 918 |
| К-8 | К-14 | 122 | 200 | Подземная канальная | 7 381 |
| К-14 | 2УТ-14з | 97 | 150 | Подземная канальная | 5 331 |
| УЗЕЛ 4.1 | 271а | 2 | 80 | Подземная канальная | 89 |
| К-2 | 158,16 | 21 | 100 | Подземная канальная | 986 |
| К-2 | 159 | 5 | 100 | Подземная канальная | 235 |
| К-2а | К-2а.1 | 173 | 125 | Подземная канальная | 9 243 |
| К-5 | УЗЕЛ 5.1 | 34 | 200 | Подземная канальная | 2 057 |
| узел 17.1 | 478 | 20 | 70 | Подземная канальная | 859 |
| К-2 | узел 2.1 | 27 | 70 | Подземная канальная | 1 159 |
| К-8 | 90 | 30 | 70 | Подземная канальная | 1 288 |
| узел 2.1 | 100 без. эл. | 1 | 50 | Подземная канальная | 38 |
| 2233 -1 | УЗЕЛ 64.2 | 16 | 70 | Подземная канальная | 687 |
|  |  | 24 | 100 | Подземная канальная | 1 127 |
| К-13 | 2351 | 7 | 100 | Подземная канальная | 329 |
|  |  | 104 | 200 | Подземная канальная | 6 292 |
|  | К-1а | 90 | 200 | Подземная канальная | 5 445 |
| К-1а | К-2 | 48 | 200 | Подземная канальная | 2 904 |
| К-2 | УЗЕЛ 2.1 | 49 | 125 | Подземная канальная | 2 618 |
| К-6 | 2181 | 48 | 70 | Подземная канальная | 2 061 |
| К-11 |  | 62 | 100 | Подземная канальная | 2 911 |
| К-24 | К-24/1 | 19 | 300 | Подземная канальная | 1 578 |
| К-24/1 | К-24/2 | 39 | 300 | Подземная канальная | 3 239 |
| К-24/2 | К-24/3 | 60 | 300 | Подземная канальная | 4 983 |
| К-24/8 |  | 34 | 200 | Подземная канальная | 2 057 |
| К-12а | К-12б | 77 | 300 | Подземная канальная | 6 395 |
| К-12б | К-24 | 85 | 300 | Подземная канальная | 7 060 |
| 2167д |  | 25 | 100 | Подземная канальная | 1 174 |
| К-3 | К-4 | 101 | 150 | Подземная канальная | 5 551 |
| К-4 |  | 77 | 100 | Подземная канальная | 3 616 |
| К-55 | К-52.1 | 53 | 50 | Подземная канальная | 2 033 |
| К-53 | К-55 | 80 | 150 | Подземная канальная | 4 397 |
| К-34а | К-34 | 42 | 200 | Подземная канальная | 2 541 |
| К-34 | К-36 | 45 | 200 | Подземная канальная | 2 723 |
| К-36 | К-37 | 66 | 200 | Подземная канальная | 3 993 |
| К-37 | К-38 | 36 | 200 | Подземная канальная | 2 178 |
| К-38 | К-41 | 77 | 150 | Подземная канальная | 4 232 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
|  |  | 39 | 100 | Подземная канальная | 1 831 |
|  |  | 48 | 100 | Подземная канальная | 2 254 |
|  |  | 22 | 200 | Подземная канальная | 1 331 |
| Р.Н. II ТК-6 | К-1Д | 58,8 | 200 | Подземная канальная | 3 570 |
|  |  | 22 | 100 | Подземная канальная | 1 033 |
| К-17а |  | 70 | 125 | Подземная канальная | 3 740 |
| К-13а |  | 87 | 125 | Подземная канальная | 4 648 |
|  |  | 56 | 100 | Подземная канальная | 2 629 |
|  | 2141 | 10 | 80 | Подземная канальная | 445 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 75 | 100 | Подземная канальная | 3 522 |
|  |  | 22 | 100 | Подземная канальная | 1 033 |
|  |  | 10 | 150 | Подземная канальная | 550 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
| К-4 |  | 34 | 150 | Подземная канальная | 1 869 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
| К-7в |  | 73 | 150 | Подземная канальная | 4 012 |
|  |  | 15 | 150 | Подземная канальная | 824 |
|  |  | 22 | 150 | Подземная канальная | 1 209 |
|  |  | 25 | 150 | Подземная канальная | 1 374 |
|  |  | 22 | 125 | Подземная канальная | 1 175 |
|  |  | 15 | 150 | Подземная канальная | 824 |
|  |  | 64 | 100 | Подземная канальная | 3 005 |
| К-11 |  | 62 | 150 | Подземная канальная | 3 408 |
|  |  | 9 | 100 | Подвальная | 423 |
| 3ТК-25 |  | 56 | 125 | Подземная канальная | 2 992 |
|  |  | 88 | 70 | Подземная канальная | 3 778 |
|  | 2415/18 | 1 | 70 | Подземная канальная | 43 |
| ТК |  | 52 | 125 | Подземная канальная | 2 778 |
|  |  | 20 | 100 | Подземная канальная | 939 |
| Р.К 1К-4 |  | 19 | 200 | Подземная канальная | 1 150 |
| К-4 | К-5 | 34 | 150 | Подземная канальная | 1 869 |
| 2УТ-14з | К-14б | 31 | 150 | Подземная канальная | 1 704 |
| поликл. | Гл.корп. узел | 27 | 150 | Подвальная | 1 484 |
| ТС-2 | 3ТК-1 | 84,5 | 700 | Подземная канальная | 14 009 |
| К-31 | 2096 | 12 | 125 | Подземная канальная | 641 |
| К-10 | 883г тепловой узел | 46,7 | 50 | Подземная канальная | 1 802 |
| 688/3 узел №1 | 688/3 узел №1 | 2 | 70 | Подвальная | 86 |
| К-31а | К-31б | 40,9 | 150 | Подземная канальная | 2 253 |
| К-1а | 507б | 49 | 100 | Подземная канальная | 2 301 |
| П.К. IITK-6 | Р.Н. II ТК-6 | 1 | 200 | Подземная канальная | 61 |
| К-12б | 2022 | 33,01 | 150 | Подземная канальная | 1 814 |
|  |  |  |  | Итого | 645 008 |

Ниже (Таблица 5.3, Таблица 5.4) представлены суммарные годовые потери тепловой энергии на участках тепловых сетей подлежащих реконструкции с увеличением диаметра до и после реконструкции. Снижение тепловых потерь после реконструкции связано с тем, что после реконструкции к изоляции трубопроводов предъявляются современные требования к нормативам тепловых потерь.

Таблица 5.3 – Потери тепловой энергии в участках тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ» (существующее состояние)

| Месяц | Потери через изоляцию, Гкал | Потери с утечками, Гкал | Потери всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1194 | 150 | 1344 |
| Февраль | 931 | 121 | 1052 |
| Март | 739 | 106 | 845 |
| Апрель | 643 | 94 | 737 |
| Май | 787 | 86 | 872 |
| Июнь | 725 | 83 | 808 |
| Июль | 708 | 86 | 794 |
| Август | 531 | 66 | 597 |
| Сентябрь | 668 | 101 | 769 |
| Октябрь | 581 | 97 | 678 |
| Ноябрь | 680 | 104 | 784 |
| Декабрь | 805 | 115 | 920 |
| ГОД | 8 992 | 1 207 | 10 199 |

Таблица 5.4 – Потери тепловой энергии в участках тепловых сетей подлежащих реконструкции с увеличением пропускной способности в зоне действия ФГУП «УЭВ» (после реконструкции)

| Месяц | Потери через изоляцию, Гкал | Потери с утечками, Гкал | Потери всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 605 | 214 | 819 |
| Февраль | 470 | 172 | 642 |
| Март | 370 | 151 | 521 |
| Апрель | 319 | 134 | 453 |
| Май | 385 | 122 | 507 |
| Июнь | 356 | 118 | 474 |
| Июль | 349 | 122 | 471 |
| Август | 262 | 95 | 357 |
| Сентябрь | 329 | 145 | 474 |
| Октябрь | 291 | 138 | 429 |
| Ноябрь | 343 | 148 | 491 |
| Декабрь | 406 | 164 | 569 |
| ГОД | 4 485 | 1 723 | 6 208 |

Затраты по реконструкции сетей холодного водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» приняты по проектам-аналогам.

В соответствии с расчетами, проведенными в разделе 3, перевод на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» является нецелесообразным.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения потребителей ФГУП «УЭВ»

Суммарные капитальные затраты (с НДС) на строительство ИТП при переводе потребителей ФГУП «УЭВ» с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую с учетом затрат на проведение ПИР и ПСД, непредвиденных расходов и индекс-дефляторов приведены ниже (Таблица 6.1, Таблица 6.2).

Таблица 6.1 - Суммарные капитальные затраты на строительство ИТП при переводе потребителей ФГУП «УЭВ» на закрытую систему ГВС (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Стоимость с учетом НДС, млн руб. |
| --- | --- | --- |
| Суммарные затраты на оборудование тепловых пунктов (без учета оборудования и материалов для проведения реконструкции системы ГВС) | млн руб. | 977,67 |
| Суммарные затраты на строительно-монтажные работы (без учета оборудования и материалов для проведения реконструкции системы ГВС) | млн руб. | 391,07 |
| Суммарные затраты на проведение реконструкции систем ГВС (на оборудование и материалы) | млн руб. | 564,47 |
| Суммарные затраты на проведение реконструкции систем ГВС (на строительно-монтажные работы) | млн руб. | 376,31 |
| Суммарные затраты на проведение ПИР и ПСД | млн руб. | 105,91 |
| Суммарные непредвиденные затраты | млн руб. | 192,46 |
| Итого | млн руб. | 2607,9 |

Таким образом, суммарные капитальные затраты в реализацию данного мероприятия составят около 2608 млн руб. с учетом НДС 20%.

Ниже (Таблица 6.3) представлены основные параметры проектов по строительству ИТП при переводе потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую по источникам теплоснабжения ФГУП «УЭВ» и по видам составляющих затрат.

Таблица 6.2 - Капитальные затраты на строительство ИТП при переводе системы ГВС потребителей ФГУП «УЭВ» на закрытую схему, тыс. руб. (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)

| Сметы проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД (без НДС) | 0 | 81 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование (без НДС) | 0 | 0 | 1 285 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы (без НДС) | 0 | 0 | 639 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты (без НДС) | 0 | 81 473 | 1 924 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 8 147 | 192 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 16 295 | 384 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 0 | 105 914 | 2 501 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 105 914 | 2 607 900 | 2 607 900 | 2 607 900 | 2 607 900 | 2 607 900 | 2 607 900 |

Таблица 6.3 - Оценка потребности в инвестициях на строительство ИТП при переводе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ФГУП «УЭВ» (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)

| Наименование потребителя | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Тепловая нагрузка вентиля-ции, Гкал/ч | Средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Макси-мальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на узле ввода (без вентиляции), Гкал/ч | Вид оборудо-вания в системе ГВС | Работы по установке БТП с НДС, тыс. руб., в том числе: |  | Работы по реконструкции системы ГВС с НДС, тыс. руб., в т. ч.: |  | Всего, тыс. руб. | Год закрытия системы ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость оборудования, тыс. руб. | СМР, тыс. руб. | стоимость оборудования, тыс. руб. | СМР, тыс. руб. |  |  |
| Количество абонентов, подключенных по открытой схеме ГВС - 970 шт. | Тепловая станция №1 ФГУП «УЭВ», г. Бердск, ул. 2-я Лесная, 4 | 154,998 | 93,092 | 26,965 | 125,974 | 280,972 | одно- или двухступенчатые ВВП ГВС | 815272,4 | 326108,9 | 448087,0 | 298724,7 | 1888193,0 | 2023 |
| Количество абонентов, подключенных по открытой схеме ГВС - 356 шт. | Тепловая станция №2 ФГУП «УЭВ», г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1Г | 65,484 | 17,758 | 19,280 | 76,087 | 141,572 | одно- или двухступенчатые ВВП ГВС | 288706,4 | 115482,6 | 189310,5 | 126207,0 | 719706,5 | 2023 |
| Итого по всем абонентам |  | 220,482 | 110,850 | 46,245 | 202,061 | 422,543 |  | 1103978,8 | 441591,5 | 637397,5 | 424931,7 | 2607899,5 | 2023 |

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» в ценах 2021 года представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)

| ФГУП УЭВ, тыс. руб. | 2021 |
| --- | --- |
| Группа проектов "Строительство и реконструкция трубопроводов" |  |
| ПИР и ПСД (без НДС) ( 8% от капзатрат) | 51 601 |
| СМР с материалами ( без НДС) | 593 407 |
| Всего капитальные затраты ( без НДС) | 645 008 |
| НДС | 129 002 |
| Непредвиденные расходы (10% от капзатрат без НДС) | 64 501 |
| Всего смета | 838 510 |
| Всего смета накопленным итогом | 838 510 |

Капитальные затраты в сети холодного водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (по проектам аналогам) приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Капитальные затраты в сети холодного водоснабжения в зоне деятельности ФГУП «УЭВ» (в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Новосибирска, актуализации на 2023 год)

| ФГУП УЭВ, тыс. руб. | 2021 |
| --- | --- |
| Группа проектов "Строительство и реконструкция трубопроводов" |  |
| ПИР и ПСД (без НДС) ( 8% от капзатрат) | 297 |
| СМР с материалами ( без НДС) | 3 418 |
| Всего капитальные затраты ( без НДС) | 3 715 |
| НДС | 743 |
| Непредвиденные расходы (10% от капзатрат без НДС) | 371 |
| Всего смета | 4 829 |
| Всего смета накопленным итогом | 4 829 |

В соответствии с расчетами, проведенными в разделе 3, перевод на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» является нецелесообразным.

Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на две группы проектов.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий может осуществляться за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве случаев собственникам жилья, а именно:

- реконструкция или устройство нового ИТП с установкой теплообменников ГВС и автоматизацией;

- замена внутридомовых систем ГВС с применением полимерных труб;

- увеличение пропускной способности водопроводных вводов с учетом дополнительного расхода воды на ГВС;

- обеспечение не ниже 2-й категории надежности электроснабжения ИТП.

Эта группа мероприятий требует наибольших инвестиций.

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Вместе с тем, отмеченное приведет к значительному росту тарифа на тепловую энергию для населения, либо пойдет в ущерб другим мероприятиям, реализуемым ТСО, с сопутствующим увеличением недоремонтов существующих систем теплоснабжения, что требует поиска альтернативных источников финансирования указанных мероприятий.

В качестве альтернативы может рассматриваться:

- фонд капитального ремонта многоквартирных домов;

- энергосервисные контракты (частные инвестиции);

- программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности различных уровней (ведомственная, городская, региональная);

- ФЦП жилье (подпрограмма модернизация объектов коммунальной инфраструктуры);

- инвестиционная надбавка к тарифу ТСО.

В соответствии с расчетами, проведенными в разделе 3 перевод на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» является нецелесообразным.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Для оценки качества, надежности и энергетической эффективности используются следующие целевые показатели:

- доля проб горячей воды в системе теплоснабжения, не соответствующих установленным показателям по температуре, в общем объеме проб;

- доля проб по прочим показателям (цветность и мутность);

- показатель надежности и бесперебойности, как отношение количества перерывов подачи горячей воды к длине тепловой сети в км;

- показатель энергетической эффективности - удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, производства продукции, требующей применения воды питьевого качества, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Согласно их требованиям водоснабжающими организациями должны быть разработаны программы регулярного производственно-лабораторного контроля по обеспечению безопасности (качества) воды.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении и безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства и соответствовать гигиеническим нормативам перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием микробиологическим и паразитологическим показателям.

При исследовании микробиологических показателей в каждой пробе проводят определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), общих колиформных бактерий (ОКБ), общего микробного числа (ОМЧ) и колифагов. При выявлении в пробе питьевой воды ТКБ, ОКБ и (или) колифагов немедленно осуществляют их определение в повторных пробах. При обнаружении в них указанных микроорганизмов устанавливают причины загрязнения (определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов).

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяют на основании лабораторных исследований химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности и образующихся в процессе обработки в системе водоснабжения. Планирование лабораторных исследований по определению содержания таких веществ - прерогатива хозяйствующих субъектов, обеспечивающих водоснабжение населения, а также юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют эксплуатацию объектов, в том числе спортивно-оздоровительного назначения (плавательные бассейны, аквапарки, сауны и т.п.).

Перечень вредных химических веществ, подлежащих лабораторным исследованиям, поступающих в источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяют новые санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», вступившие в силу с 01.03.2021.

Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены:

- превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям;

- превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год;

- превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:

- выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;

- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

- максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

- информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст.523) и приложениями № 2 - № 4 к Санитарным правилам.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:

- возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;

- каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.

Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении № 2 к Санитарным правилам.

Хозяйствующие субъекты, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой и горячей водой, должны проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания.

Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С.

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения (СГЦВ) направлены на предупреждение загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60°С (в частности, Legionella pneumophila), минимизацию содержания хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась, предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки.

При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды нужно проводить в распределительной сети в точках, согласованных с органами Роспотребнадзора. Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает в себя следующие показатели.

- органолептические - температура, цветность, мутность, запах;

- химические - рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых, согласно технической документации, возможно из материала труб горячего водоснабжения (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода, где проводят водоподготовку хлорагентами);

- микробиологические - ОКБ, ТКБ, ОМЧ (37°С), сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

Производственный контроль качества воды систем горячего водоснабжения включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Объектами производственного контроля являются производственные объекты: насосные станции, центральные тепловые пункты, индивидуальные тепловые пункты.

Результаты лабораторных исследований и испытаний регистрируются в журнале контроля качества воды, из которого делается выписка о несоответствии качества воды для передачи в территориальный орган Управления Роспотребнадзора.

Неотъемлемой частью программы производственного контроля являются графики лабораторно-производственного контроля за качеством горячей воды, согласованные с главным государственным санитарным врачом Роспотребнадзора, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по Новосибирской области, которые включают в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

- указание мест отбора проб воды в тепловых сетях;

- указание кратности и периодичности отбора проб воды.

Отбор проб необходимо проводить с соблюдением требований ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Объем каждой пробы должен соответствовать объему, определенному с учетом количества определяемых показателей, и требований, установленных в нормативной документации для методики измерения конкретных показателей. Пробы воды, поступающие в лабораторию для исследований, должны быть зарегистрированы с указанием: числа емкостей для каждой пробы, даты, времени, места отбора пробы и лица, отобравшего пробу.

Оформленные в установленном порядке результаты лабораторных исследований являются документальным подтверждением факта соответствия либо несоответствия качества воды нормативным требованиям, предъявляемым к качеству горячей воды законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения (далее - установленные требования).

После отбора проб результаты лабораторного контроля качества воды ежемесячно оформляются протоколами лабораторных исследований. Результаты регистрируются в журнале регистрации качества воды. В случаях отклонения показателей от норм, предусмотренных СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21, руководитель учреждения информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области выпиской из журнала регистрации качества воды и принимает меры по устранению причин.

Контролируемые показатели горячей воды при проведении лабораторных исследований горячей воды открытых систем горячего водоснабжения согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Контролируемые показатели горячей воды при проведении лабораторных исследований горячей воды открытых систем горячего водоснабжения в рамках производственного контроля согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (приложение №3)

| Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели |
| --- | --- |
| 1. Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Формальдегид |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |
| 2. Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Марганец |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой водой, в том числе в многоквартирных жилых домах, в соответствии с программой производственного контроля должны постоянно контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей (далее - места водопользования).

Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в местах водозабора устанавливаются с учетом таблицы 8.2.

Таблица 8.2 – Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в местах водозабора согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (приложение №4)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | для подземных источников: | для поверхностных источников: |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом таблицы 8.3.

Таблица 8.3 – Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (приложение №4)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников: |  |  | Для поверхностных источников: |  |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тысяч человек |  |  |  |  |
|  | до 20 | 20-100 | свыше 100 | до 100 | свыше 100 |
| Микробиологические | 50 | 150 | 365 | 365 | 365 |
| Паразитологические | не проводятся |  |  | 12 | 12 |
| Органолептические | 50 | 150 | 365 | 365 | 365 |
| Обобщенные показатели | 4 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты - не реже одного раза в смену |  |  |  |  |
| Радиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 8.4, зависящей от количества обслуживаемого населения.

Таблица 8.4 – Частота проведения производственного контроля качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (приложение №4)

| Количество обслуживаемого населения, тысяч человек | Количество проб в месяц |
| --- | --- |
| до 10 | 2 |
| 10-20 | 10 |
| 20-50 | 30 |
| 50-100 | 100 |
| более 100 | 100+1 проба на каждые 5 тысяч человек, свыше 100 тысяч населения |

Отбор проб воды распределительной сети проводится из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних распределительных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

При исследовании качества горячей воды по микробиологическим показателям в каждой пробе проводится определение общих колиформных бактерий, Escherichia coli, энтерококков, общего микробного числа. Колифаги определяют при превышении норматива по микробиологическим показателям.

После устранения аварийных ситуаций и проведения планово-профилактических работ централизованных систем горячего водоснабжения эпидемиологическая безопасность горячей воды определяется на соответствие нормативам по общим колиформным бактериям, Escherichia coli, энтерококкам, общего микробного числа, Legionella pneumophila.

Производственный контроль качества питьевой воды должен осуществляться аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды лабораториями.

В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ФГУП «УЭВ» приведены в таблице 8.5.

Результаты выборочных лабораторных исследований качества (безопасности) горячей воды на источниках теплоснабжения и в системах ГВС потребителей, проведенных ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в г. Новосибирск» за 2021 год, представлены в таблицах 8.6–8.13. Из сравнительного анализа этих данных с нормативными параметрами таблицы 8.5 можно сделать вывод о полном соответствии горячей воды в настоящее время нормативным гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем ГВС потребителей города Новосибирска.

Таблица 8.5 – Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО ФГУП «УЭВ»

| Показатели качества ГВС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °C | 208 | 202 | 196 | 192 | 187 | 183 | 178 | 173 | 168 | 149 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность и цветность" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0,00015 | 0,00015 | 0,00014 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00005 |

Таблица 8.6 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за январь 2021 года (дата отбора проб: 20.01.2021)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Сетевая вода Прям, т-д ТС-2 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 |
| 4. pH | - | 6,0 - 9,0 | 9 | 9 | 8,9 | 9 | 8,97 | 8,96 | 9 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 74 | 120 | 71 | 72 | 72 | 119 | 118 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 4,2 | 5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 5,2 | 5,1 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 19,14 | 16,98 | 18,37 | 17,45 | 18,98 | 17,14 | 16,83 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7 | 0,63 | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5 | отс | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5 | 1,54 | 1,38 | - | - | - | - | - |

Таблица 8.7 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за февраль 2021 года (дата отбора проб: 11.02.2021)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Сетевая вода Прям, т-д ТС-2 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,75 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | 0,59 | <0,59 | <0,59 |
| 4. pH | - | 6,0 - 9,0 | 8,93 | 9,0 | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 8,92 | 9,0 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 82 | 146 | 81 | 81 | 77 | 137 | 143 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 5,7 | 6,1 | 5,2 | 5,5 | 4,8 | 6,2 | 6,2 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 15,06 | 15,52 | 11,91 | 10,53 | 12,07 | 10,91 | 16,06 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 0,68 | 0,39 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,30 | 0,38 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,100 | 0,068 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | отс | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 1,61 | 1,13 | - | - | - | - | - |

Таблица 8.8 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за апрель 2021 года (дата отбора проб: 07.04.2021)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Сетевая вода Прям, т-д ТС-2 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,57 |
| 4. pH | - | 6,0 - 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 83 | 178 | 83 | 84 | 81 | 175 | 176 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 6,3 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 20,77 | 20,62 | 15,84 | 16,14 | 16,50 | 16,57 | 17,97 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 0,675 | 0,280 | 0,650 | 0,650 | 0,660 | 0,350 | 0,285 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,100 | 0,037 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | отс | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 1,39 | 1,15 | - | - | - | - | - |

Таблица 8.9 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за июнь 2021 года (дата отбора проб: 09.06.2021 после остановочного ремонта ТС-1)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Сетевая вода Прям, т-д ТС-2 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 29,40 | <0,57 | <0,57 | <0,57 | 1,18 | <0,57 | 0,96 |
| 4. pH | - | 6,0 - 9,0 | 7,97 | 8,76 | 8,69 | 8,61 | 8,66 | 8,64 | 8,32 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1,462 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,527 | <0,050 | 0,274 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 171 | 65 | 64 | 62 | 65 | 63 | 65 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,6 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 24,29 | 13,85 | 15,18 | 11,50 | 14,0 | 13,26 | 13,12 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 2,500 | 0,680 | 0,680 | 0,525 | 0,605 | 0,605 | 0,780 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,057 | 0,069 | 0,050 | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | 40,0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 5,01 | 1,81 | 1,81 | - | - | - | - |
| 13. Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 0,056 | <0,039 | <0,039 | - | - | - | - |

Таблица 8.10 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за август 2021 года (дата отбора проб: 12.08.2021)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1.Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,57 | 0,60 | <0,57 | 0,83 | <1,47 | 0,70 |
| 4. pH | - | 6,0-9,0 | 8,71 | 8,16 | 8,08 | 8,70 | 8,77 | 8,96 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,215 | 0,127 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 64 | 72 | 64 | 69 | 67 | 67 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 11,57 | 8,06 | 8,2 | 12,02 | 11,50 | 11,21 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 0,67 | 0,72 | 0,60 | 0,64 | 0,59 | 0,60 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,059 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 1,89 | - | - | - | - | - |
| 13. Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 8.11 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за сентябрь 2021 года (дата отбора проб: 28.09.2021 после включения отопления)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Исходная вода | Сетевая вода прямой тр-д | Сетевая вода обратный тр-д |  | Подпиточная вода |  | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
|  |  |  | ТС-1 | ТС-2 | ТС-1 | ТС-2 | ТС-1 | ТС-2 |  |  |  |  |  |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 4,78 | 0,62 | 0,80 | <0,59 | 0,92 | <0,59 | 0,77 | 0,80 | 1,20 | 1,26 | 0,92 |
| 4. pH | - | 6,0-9,0 | 8,2 | 9,0 | 8,85 | 9,0 | 8,89 | 9,0 | 8,47 | 8,88 | 8,90 | 8,84 | 8,94 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,205 | 0,086 | 0,030 | 0,076 | 0,038 | <0,050 | 0,067 | 0,087 | 0,131 | 0,216 | 0,149 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 150 | 98 | 66 | 98 | 66 | 129 | 69 | 67 | 67 | 100 | 101 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 2,9 | 4,05 | 2,7 | 3,8 | 2,7 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 4,1 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 15,76 | 13,71 | 15,32 | 13,85 | 13,26 | 12,24 | 15,32 | 14,15 | 15,62 | 16,21 | 14,0 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 2,4 | 0,39 | 0,62 | 0,41 | 0,62 | 0,03 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,39 | 0,39 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,032 | 0,024 | 0,048 | 0,064 | 0,039 | 0,019 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | <5,0 | отс | отс | отс | отс | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 2,9 | 1,41 | 1,78 | 1,41 | 1,78 | 1,41 | - | - | - | - | - |
| 13. Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | <0,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.12 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за октябрь 2021 года (дата отбора проб: 19.10.2021)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Сетевая вода Прям, т-д ТС-1 | Сетевая вода Прям, т-д ТС-2 | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
| 1. Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,59 | <0,59 | 0,65 | <0,59 | 0,71 | 0,92 | 0,80 |
| 4. pH | - | 6,0 - 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,97 | 9,0 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,054 | 0,151 | 0,145 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 48 | 80 | 48 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 4,6 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 14,96 | 15,03 | 10,25 | 10,40 | 11,65 | 14,52 | 12,39 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 0,58 | 0,27 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,27 | 0,28 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,063 | 0,072 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | <5,0 | <5,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 1,52 | 1,44 | - | - | - | - | - |

Таблица 8.13 – Результаты анализа сетевой воды и воды распределительной сети горячего водоснабжения в зоне котельных ФГУП «УЭВ» за декабрь 2021 года (дата отбора проб: 14.12.2021)

| Показатели | Ед. изм. | Нормы по СанПиН | Исходная вода | Сетевая вода прямой тр-д |  | Сетевая вода обратный тр-д |  | Подпиточная вода |  | Вода распределительной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхняя зона | Правый берег | М-он «д» | Нижняя Ельцовка | Ул. Арбузова |
|  |  |  | ТС-1 | ТС-1 | ТС-2 | ТС-1 | ТС-2 | ТС-1 | ТС-2 |  |  |  |  |  |
| 1.Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цветность | градус | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 3. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 2,02 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 | <0,59 |
| 4. pH | - | 6,0-9,0 | 8,09 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,97 | 8,89 | 9,0 | 8,95 | 9,0 |
| 5. Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,125 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 306 | 65 | 131 | 78 | 130 | 74 | 167 | 82 | 78 | 78 | 130 | 131 |
| 7. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 5,5 | 4,4 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
| 8. Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 20,30 | 21,97 | 12,30 | 24,80 | 11,30 | 24,63 | 10,47 | 21,47 | 12,80 | 13,47 | 20,13 | 11,80 |
| 9. Жесткость | ммоль/дм3 | 7,0 | 3,60 | 0,67 | 0,27 | 0,65 | 0,30 | 0,69 | 0,17 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,33 | 0,28 |
| 10. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,020 | 0,049 | 0,040 | 0,053 | - | 0,052 | 0,030 | - | - | - | - | - |
| 11. Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 5,0 | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | - | - | - | - | - |
| 12. Окисляемость | мгО/дм3 | 5,0 | 3,43 | 2,07 | 1,30 | 1,83 | 1,48 | 1,91 | 1,38 | - | - | - | - | - |
| 13. Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | <0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Подтверждение возможности подачи питьевой воды, соответствующей нормативам качества питьевой воды, для приготовления горячей воды (в том числе наличия пропускной способности водопроводных сетей)

Результаты выборочных лабораторных исследований качества (безопасности) горячей воды в существующих открытых системах теплоснабжения приведены в разделе 8 данного документа.

При переходе к закрытым системам горячего водоснабжения в качестве исходной воды для нагрева в подогревателях горячего водоснабжения на ИТП/ЦТП предполагается использование воды из городского водоканала.

Затраты по реконструкции сетей холодного водоснабжения в зоне действия ФГУП «УЭВ» приняты по проектам-аналогам.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей с прогнозной оценкой изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчеты, проведенные в разделе 3 данного документа, показывают, что переход к закрытой системе горячего водоснабжения приведет к увеличению необходимой валовой выручки (НВВ) на отпуск горячей воды в зоне деятельности ФГУП «УЭВ», в том числе за счет увеличения операционных расходов и за счет необходимости возврата капитальных вложений (заемных средств). Значения увеличения операционных затрат для ФГУП «УЭВ» приведены в таблице 3.2, необходимые объемы возврата капитальных вложений (заемных средств) приведены в таблице 3.3 (ряд данных – аннуитетный платеж). Таким образом, увеличение НВВ при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения приведет к увеличению цены на горячую воду для потребителей в зоне деятельности ФГУП «УЭВ».

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При выполнении настоящей актуализации схемы теплоснабжения уточнены затраты на мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые, а также выполнено технико-экономическое обоснование данных мероприятий, в результате которого установлена их нецелесообразность.