АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 17

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ АКТАУЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Бердск 2023 г.

Оглавление

1	Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке и утверждении схемы теплоснабжения г. Бердска.	3

Список рисунков

Рисунок 1-1-Письмо №01/06 от 01.06.2023  М-300	3

Рисунок 1-2 Письмо ООО «ТГК 1»	6

Рисунок 1-3 Письмо МУП «КБУ»	7

Рисунок 1-4 Дополнительные замечания ООО «ТГК 1»	9

Рисунок 1-5 Замечания ООО «Элизиум»	10

Рисунок 1-6 Письмо № 127 от 08.04.2022 г. Главе города Бердска Шестернину Е.А.	23

Рисунок 1-7 Ответ на Письмо № 127 от 08.04.2022 г Директору ООО «ТГК 1» М.А. Букрееву.	24

Список таблиц

Табл. 1-1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 года (Актуализация на 2024 год)	11

Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке и утверждении схемы теплоснабжения г. Бердска.

После размещения проекта актуализации схемы теплоснабжения г. Бердска на 2024 год и на период до 2040 года поступили следующие замечания:

- Во время выполнения актуализации схемы теплоснабжения г. Бердска поступило уведомление об отзыве уведомления о выводе источника тепла ООО «М-300» из эксплуатации.

Рисунок 1-1-Письмо №01/06 от 01.06.2023  М-300

- При размещении проекта актуализации схемы теплоснабжения на сайте администрации города поступили замечания от ООО «ТГК 1». Письмо с замечаниями представлено на Рисунке 1.2.

Рисунок 1-2 Письмо ООО «ТГК 1»

- При размещении проекта актуализации схемы теплоснабжения на сайте администрации города поступили замечания от МУП «КБУ». Письмо с замечаниями представлено на Рисунке 1.3.

Рисунок 1-3 Письмо МУП «КБУ»

27.06.2023 г. поступили дополнительные замечания от ООО «ТГК 1». Письмо представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1-4 Дополнительные замечания ООО «ТГК 1»

На общественных слушаниях поступило письмо с замечаниями от ООО «Элизиум».

Рисунок 1-5 Замечания ООО «Элизиум»

В Таблице 1-1 приведен перечень замечаний и предложений, а также всех изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Табл. 1-1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 года (Актуализация на 2024 год)

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Принятое решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уведомление ООО «М-300» |  |  |  |  |
| 1 |  | Уведомление об отзыве уведомления о выводе источника тепла ООО «М-300» из эксплуатации | На основании данного уведомления внесены изменения в актуализированную схему. |  |
| Замечания ООО «ТГК 1» |  |  |  |  |
| 1 |  | Согласно информационной выписке из ЕГРЮЛ ФНС России нет сведений о регистрации юридического лица ООО «ТГК-1» | Выполнено. Внесены изменения в текст актуализированной схемы. ООО «ТГК 1» |  |
| 2 |  | ООО «ТГК 1», в сроки определенные Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 r. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» и постановлением Администрации города Бердска «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергия и тепловых сетей ООО «ТГК 1» от 23.09.2020 № 2393, выводит на законном основании из эксплуатации источник тепловой энергии и тепловые сети до 25.08.2023 r. В связи с этим у ООО «ТГК 1» нет правового основания для осуществления дальнейшей производственной работы в качестве поставщика тепловой энергии и включении в проект актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 г | Отклонено. Изменение срока вывода источника тепловой энергии ООО «ТГК» включено в актуализированную схему теплоснабжения г. Бердска на 2024 г и на период до 2040 г. на основании следующих документов: - Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации г. Бердска №3/2 от 24.04.2023; - проектной и финансовой документацией на строительство новой газовой котельной «Восточная»; - Письма Главы города г. Бердска в адрес разработчика схемы об изменении срока вывода источника ООО «ТГК 1». Правовым документом для продолжения работы источника может быть либо утвержденная Главой г. Бердска актуализированная схема теплоснабжения, либо постановление о переносе сроков вывода. |  |
| 3 |  | По состоянию на 06.06.2023 г. у Теплоисточника № 1 - Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) нет официального распорядительного документа-основания от Администрации города Бердска для дальнейшей работы теплоэнергетического имущественного комплекса ООО «ТГК 1» (далее - котельная) до момента ввода в эксплуатацию новой котельной «Восточная». В Таблице 3-1 в нарушение действующего законодательства в проекте актуализированной схеме указан незаконный период «..до октября 2024 r., далее котельная «Восточная»…». | Отклонено. См. п. 2 настоящей таблицы. |
| 4 |  | В порядке пп.а), в) п.4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схему теплоснабжения включаются разделы: 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения; раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя». Так, в Таблице 3-7 главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергию> в разделе Теплоисточник № 6 Котельная «Восточная» (проект) в период с 2024 до 2040 гг. не указана присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре – равна «0», что проворчит существующему балансу в Таблице 3-2 разделу Теплоисточник № 1 - Котельная ООО «ТГК 1» (промплощадка) | Отклонено. При строительстве котельной «Восточная» взамен котельной ООО «ТГК 1» не предусмотрено выработка пара, поэтому в балансы выработка пара на период после 2024 г. не включена. Основание - официальный ответ Администрации г. Бердска ООО «ТГК 1» письмом от 18.05.2022 г. №2350-05/01-18 (копия письма и официальный ответ ниже Рисунок 1.4-1.5) |
| 5 |  | В нарушение п.5 ст. 42 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пп .8 ч.1 ст.1О Федерального закона от 26.07.2006 r. № 135-ФЗ «О защите конструкции», в проекте актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 г., для одного из крупных потребителей пара «Сиббиофарм», создаются дискриминационные условия, создаются препятствия доступа к услугам в сфере теплоснабжения. | Отклонено. Ограничения на подключение по теплу на отопление ООО «Сиббиофарм» не существует, выработка пара на котельной «Восточной» не предусмотрено. Ссылка на официальный ответ см. п 4 настоящей таблицы . |
| 6 |  | В порядке п.5 ст.4.2. Федерального закона от 27.07.201О г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также недискриминационного доступа к услугам по Подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения контролируется в соответствии с настоящим Федеральным законом, антимонопольным законодательством РФ № 135 и утвержденными Правительством РФ правилами № 787 недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя и правилами недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. | Отклонено. См. п. 4 и 5 настоящей таблицы. |
| 7 | Книга 0 | Актуализация схемы теплоснабжения Бердска на 2024 |  |
| 7.1 | Стр. 19 табл. 1.4 | перенести нагрузку в паре из категории население в категорию прочие потребители | Выполнено. |
| 7.2 | Стр. 19 табл. 1.4 | некорректно указана суммарная нагрузка на город «ТГК 1» (город) в размере 71.74 Гкал | Отклонено. В таблице указана расчетная нагрузка исходя из средней температуры ГВС. |
| 7.3 | Стр. 31 табл. 2-15 | в указанной нагрузке на промышленную площадку отсутствует нагрузка по пару, а также неверно указана нагрузка на промышленную площадку | Выполнено частично. Нагрузки по пару после 2024 г. отсутствуют. См. п.4, 5 настоящей таблицы |
| 7.4 | Стр. ЗЗ табл. 2-16 | указана суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей в размере 102.9 Гкал/ч указана неверно, Нагрузка составляет 103.35 Гкал/ч | Выполнено. |
| 7.5 | Стр. 40табл. 1.0-263 | данные по балансу пару указаны неверно, принять согласно ниже приведенной таблице: Установленная мощность; Гкал/час; 49.5. Располагаемая мощность; Гкал/час; 49.5. Собственные нужды; Гкал/час; 4.17. Собственные нужды; %; 8.3. Договорная нагрузка потребителей; Гкал/час; 7.3. Резерв; Гкал/час; 38.05. | Выполнено. |
| 7.6 | Стр. 40 табл. 1.0-263 | нагрузка потребления пара на 2024-2025 гг. и далее сохраниться на данном уровне, просим внести корректировку до 2040 года | Отклонено. См. п. 4,5 настоящей таблицы. |
| 7.7 | Стр. 45табл. 3-27 | подпитка тепловые сети согласно существующего договора между ООО «ТГК l» и МУП «КБУ» составляет 69,003 м3 в год, просим внести корректировку, а также за 2023 год было отпущено в сеть для подпитки сверх нормативной подпитки 143 847.7 м3, требуем внести корректировку в данную таблицу; | Выполнено. |
| 7.8 | Стр.153табл. 14-87 | нагрузка потребления пара на 2024-2025 гг. и далее сохраниться на данном уровне (уровень 2023г.), просим внести корректировку до 2040 года | Отклонено. См. п. 4,5 настоящей таблицы. |
| 8 | Книга 1 | Глава 1 Существующее положение |  |
| 8.1 | Стр. 1З | по тексту - договор с «ЗАО «Бердский строительный трест» расторгнут. Поставка пара осуществляется только абоненту ООО «Сиббиофарм», расположенному на территории промышленной площадки, просим внести корректировку. | Отклонено. Данные внесены по базовому 2022 г. на основании информации, предоставленной ООО «ТГК 1» 13.12.2022 г. №603. Упоминание о прекращении договора включено |
| 8.2 | Стр. 13 табл. 1-2 | не верно указан адрес котельной ООО «ТГК 1», указать ул. Химзаводская 11/1, также указана не верно тепловая нагрузка, отпускаемая на город | Выполнено |
| 8.3 | Стр. 21 | по тексту - договор с «ЗАО «Бердский строительный трест» расторгнут. Поставка пара данному абоненту не осуществляется. | Отклонено. См. п. 8.1 настоящей таблицы. |
| 8.4 | Стр. 39табл. 2.14 | общее количество котлов составляет 7 шт. Внести корректировку части работы котлов, согласно ниже приведенной таблице: Наименование котла; Год ввода в эксплvатацию; Работа котла за 2020 г.. К50-14№1; 1977; 91 657. К 50-14 №2; 1979; 83 811. К 50-14 №3; 1979; 87 959. К 50-14№4; 1079; 92429. ДК.Вр 10-13-250 №5а; 823. К 50-14 №6; 1989; 58 084. К 50-14 №7; 1994; 58 714. | Выполнено. |
| 8.5 | Стр. 40 | по тексту - «На основании постановления Администрации города Бердска №2393 от 25.08.2020г. деятельность предприятия ...» Правовых оснований продолжать работу у ООО «ТГК 1» нет. | Отклонено. См. п. 4. настоящей таблицы. |
| 8.3 | Стр. 42табл. 2.15 | подачу тепловой энергии в летний период котельная ООО «ТГК 1» не производит, также просим произвести разбивку за 202lг. и за 2022г. в части расхода тепловой энергии на «город, пром. пл., пар». | Отклонено. В информации предоставленной ООО «ТГК 1» 13.12.2022 г. №603. указано наличие тепловой нагрузки в июне в 2021 и 2022 гг.. Данных по разбивке расхода тепла предоставлено не было. |
| 8.4 | стр. 167табл. 8.120 | неверно указан нормативный запас топлива за 2022 г. (приказ от 24.08.2021г. Nо137-ТЭ «Департамент по тарифам НСО»); | Выполнено. |
| 9 | Книга 2 | Глава 2 Перспективное положение |  |
| 9.1 | Стр. 5табл. 1-1 | некорректно указана нагрузка на промышленную площадку, отсутствует нагрузка по пару. Просим внести корректировку | Выполнено. |
| 10 | Книга 4 | Глава 4 Балансы. |  |
| 10.1 | Стр. 8табл. 3-2 | нагрузка потребления пара на 2024-2025 г.г. и далее сохранится на данном уровне, просим внести корректировку до 2040 года | Отклонено. См. п. 4,5 настоящей таблицы. |
| 11 | Книга 5 | Глава 5 Мастер-план. |  |
| 11.1 | Стр. 6 | по тексту - при рассмотрении сценариев выводы из работы котельной ООО «ТГК 1» не рассматривается возможность подачи пара на промышленную площадку (для ООО «Сиббиофарм»), просим рассмотреть и внести корректировки | Отклонено. См. п. 4,5 настоящей таблицы. |
| 12 | Книга 10 | Глава 10 Перспективные топливные балансы |  |
| 12.1 | стр. 16табл. 11 | удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии составляет 198.5 кr.у.т./ Гкал. (совместно уголь и мазут). | Выполнено. |
| 12.2 | Стр. З6 табл. 51- | в летний период котельная ООО «ТГК 1» не производит выработку | Отклонено. См п.8.6 настоящей таблицы. Данные за 2023 и 2024 год взяты в интерполяции данных за 2022 г. |
| Замечания МУП «КБУ» |  |  |  |  |
| 1 | Стр. 39, Абзац 11 Главы 1 «Существующее положение | Изложить абзац 11 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в следующей редакции: «На основании постановление администрации города Бердска № 2393 от 23.09.2020 вывод из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей в границах зоны теплоснабжения ООО «ТГК 1» приостановлены до 25.08.2023. Но в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены к тепловым сетям ООО «ТГК 1», ввиду отсутствия альтернативных источников и сетей теплоснабжения до окончания строительства котельной «Восточная», принимая во внимание Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.04.2023 № 3/2, срок вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, принадлежащих ООО «ТГК 1» изменяется. В соответствии с проектной и финансовой документацией на строительство новой газовой котельной «Восточная» срок вывода из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Химзаводская 11/11 и тепловых сетей в границах зоны теплоснабжения ООО «ТГК 1» приостанавливается до октября 2024.» | Выполнено. |
| 2 | Стр. 10 Книга 0 Схема теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 года (Актуализация на 2024 год) | С целью разъяснения периода актуализации сведений, предлагаем Вводную часть схемы теплоснабжения дополнить абзацем следующего содержания: «С момента вступления в силу актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 г., в части, не противоречащей актуализированной схеме теплоснабжения, применяется схема теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2022 год и на период до 2040 года, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 15.04.2022 № 1438. Актуализированная схема теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 г. распространяет свое действие на отношения, возникающие в сфере теплоснабжения с момента вступления ее в силу.» | Выполнено. |
| Дополнительные замечания ООО «ТГК 1» |  |  |  |
| 1 |  | Согласно п.20 ст.2 Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органа местного самоуправления. Схема теплоснабжения должна решать одну из основных задач - определение правовых основ для теплоснабжающих организаций города Бердска и границ зон их деятельности. В настоящее время у ООО «ТГК 1» нет правовых оснований для дальнейшей работы с целью организации подготовки к отопительному периоду 2023- 2024 гг.(процедура вывода котельной из эксплуатации закона). | См. п. 2 ответа на замечание ТГК 1 |
| 2 |  | При актуализации схемы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 года поднимается проблема уголовно-правовой оценки незаконного утверждения схемы теплоснабжения органом местного самоуправления в ущерб интересам ООО «ТГК 1», как одному из участников соответствующего рынка. Ущемление прав субъектов предпринимательской деятельности (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения) посредством включения в схему теплоснабжения незаконных положений способно привести к прекращению или ограничению деятельности ООО «ТГК 1». Такое деяние может быть оценено как незаконное вмешательство в их деятельность, что является формой совершения преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ. В результате чего следует вывод о необходимости усиления уголовной ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за совершение подобных деяний и совершенствования правоприменительной практики в части их точной квалификации. Фактически принятие таких решений вопреки законным интересам определенной теплоснабжающей организации ООО «ТГК 1» способно сделать её предпринимательскую деятельность попросту невозможной | Вопрос лежит в сфере компетенции администрации города, а не разработчиков схемы. |
| 3 |  | По причине отсутствия утвержденного правовою акта (документ-основание) о дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО «ТГК 1» в актуализированном проекте схемы теплоснабжения на 2024 год с периодом работы после 25.08.2023 г. по 31.12.2023 г., у ООО «ТГК I» нет правовых оснований для дальнейшей работы с целью организации подготовки к отопительному периоду 2023- 2024 гг. с последующим получением паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. | См. п. 2 ответа на замечание ООО «ТГК 1». |
| 4 |  | В проекте актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска на 2024 год и на период до 2040 г. не указан чёткий период ввода в эксплуатацию новой газовой котельной «Восточная». | Срок определяется контрактными документами на строительство. Документально подтвержден срок октябрь 2024 года в письме Главы города Бердск от 02.05.2023 г. №4104/65-исх. |
| 5 |  | Решением администрации города Бердска «О признании ситуации с прекращением работы котельной ООО «ТГК 1» чрезвычайной ситуацией» от 24.04.2023 г. № 3/2 комиссия решила актуализировать схему теплоснабжения города Бердска в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», включив незаконно в схему котельную ООО «ТГК 1». В нарушение подпункта б пункта 8 ст.4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Закон № 68- ФЗ) решением / распоряжением главы местной администрации не установлен уровень реагирования. В соответствии с пунктами б, е ст. 14 Закона № 68-ФЗ администрацией города Бердска не спланировано и не проведено финансирование мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации ООО «ТГК 1», а именно: денежные средства на подготовку к отопительному сезону 2023-2024 гг. не выделены, долг МУП «КБУ» перед ООО «ТГК 1» не погашен в полном объеме. Финансовое обеспечение, установленных статьями 22 и 24 Закона № 68-ФЗ, мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (финансирование целевых программ) муниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством муниципального характера. В связи с этим администрация города Бердска может создать орган управления и своим силами или силами МУП «КБУ». как гарантирующего поставщика тепловой энергии населению, организовать функционирование системы теплоснабжения населения города. В настоящее время учредителем ООО «ТГК 1», в лице ООО ПО «Сиббиофарм», в порядке п.6 ст.21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.20 Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», принято решение о безвозмездной передаче теплоэнергетического имущественного комплекса ООО «ТГК 1» в муниципальную собственность города Бердска (письмо № 834 от 23.06.2023 г.). ООО ПО «Сиббиофарм» совместно с ООО «ИК 1» готовится пакет запрашиваемых документов согласно письму администрации г. Бердска № 6290/65-Исх от 26.06.2023 г | Схема теплоснабжения разрабатывается на основании документов, предоставленных разработчику. На момент разработки схемы и общественных слушаний документов о передаче котельной ООО «ТГК 1» в муниципальную собственность не поступало. Оснований о включения в схему на сегодняшний день нет. Предлагаем по мере готовности документов вносить изменения при последующей актуализации схемы теплоснабжения. |
| Замечания ООО «Элизиум» |  |  |  |
| 1 |  | Ознакомившись на сайте администрации с актуализированной на 2024 г. схемой теплоснабжения города Бердска на период до 2040 г ода, мы выявили несоответствие в закрепленных за нашим предприятием объемах потребляемой теплоэнергии. В таблице 10. «Перечень абонентов ООО «ТГК-1», предлагаемых на перевод теплоснабжения от индивидуальных источников тепла» в последней строке графе «Расчетная нагрузка» за ООО «Элизиум» на «отопление» - 1,00 Гкал и на «ГВС средняя» - 0,4 Гкал. В соответствии с заключенным с ООО «ТГК-1» договором №103-ТЭ от 01.09.2019 г. (ДС от 01 сентября 2022г.) максимальная тепловая нагрузка в горячей воде, поставляемая нам составляла 2,106Гкал/час: для отопления 0,89Гкал час, для вентиляции - 1,216Гкал/час. Также считаем необходимым сообщить о том, что системы отопления предприятия преимущественно ориентированы на подогрев поступающего с наружи воздуха теплообменниками, и очень требовательны к стабильности параметров теплоносителя | В таблицу 10 «Перечень абонентов ООО «ТГК-1», предлагаемых на перевод теплоснабжения от индивидуальных источников тепла» ООО «Элизиум» была включена ошибочно. Все потребители промплощадки подключаются к новой котельной «Восточная» по отоплению, вентиляции и ГВС централизованно. Уточнение по нагрузкам сделано в электронной модели. |
| 2 |  | Дополнительно сообщаем, что в 2021 году нами была смонтирована новая линия по производству обоев. Ее загрузка в холодный период времени потребует дополнительно 0,89Гкал тепловой энергии. Кроме этого, в районе улицы Промышленной на участке с кадастровым номером 54:32:010659:2238 ООО «Элизиум» планирует строительство складского комплекса, на теплоснабжение которого от ООО «ТГК-1» были получены технические условия на 2,425 Гкал тепловой энергии | Дополнительная и перспективная нагрузка учтены в модели. |

Рисунок 1-6 Письмо № 127 от 08.04.2022 г. Главе города Бердска Шестернину Е.А.

Рисунок 1-7 Ответ на Письмо № 127 от 08.04.2022 г Директору ООО «ТГК 1» М.А. Букрееву.